## Slide 1
Установка, размещение, обвязка котлов и вспомогательного оборудования котельной установки
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
01 / 26

## Slide 2
Нормативные требования к котельным установкам
Стационарные котлы: условия размещения и устройства помещений
Стационарные котлы устанавливаются в зданиях и помещениях, конструкция которых должна соответствовать требованиям проекта, технических регламентов и законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также обеспечивать безопасную эксплуатацию котлов согласно требованиям законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности и ФНП № 536.
Устройство помещений и чердачных перекрытий над котлами не допускается. Исключение — котлы, устанавливаемые внутри производственных помещений, если это предусмотрено и обосновано проектной документацией с учётом возможных рисков.
Внутри производственных помещений допускается установка:
• прямоточных котлов паропроизводительностью каждого не более 4 т/ч;
• паровых котлов (включая электрокотлы), кроме прямоточных, удовлетворяющих условию (t − 100) × V ≤ 100 для каждого котла, где t — температура насыщенного пара при рабочем давлении (°С), V — вместимость котла (м³);
• водогрейных котлов теплопроизводительностью каждого не более 10,5 ГДж/ч (2,5 Гкал/ч), не имеющих барабанов;
• водогрейных электрокотлов электрической мощностью каждого не более 2,5 МВт;
• котлов-утилизаторов — без ограничений.
Двери для выхода из помещения, в котором установлены котлы, должны открываться наружу. Двери служебных, бытовых и вспомогательных производственных помещений в котельную должны открываться в сторону котельной.
Установка котлов вне помещения допускается, если проектной (конструкторской) и технической документацией котла предусмотрена возможность его работы на открытом воздухе в заданных климатических условиях района установки (ФНП № 536).
02 / 26

## Slide 3
Установка котлов внутри производственных помещений
Допускается установка следующих видов котлов (ФНП № 536):
01
Прямоточные котлы паропроизводительностью каждого не более 4 т/ч.
02
Паровые котлы (включая электрокотлы), кроме прямоточных, при условии (t − 100) × V ≤ 100 (для каждого котла), где t — температура насыщенного пара при рабочем давлении, °C; V — вместимость котла, м³.
03
Водогрейные котлы теплопроизводительностью каждого не более 10,5 ГДж/ч (2,5 Гкал/ч), не имеющие барабанов.
04
Водогрейные электрокотлы электрической мощностью каждого не более 2,5 МВт.
05
Котлы-утилизаторы — без ограничений.
03 / 26

## Slide 4
Отделение места установки котлов от остальной части производственного помещения
Общие требования к отделению
Место установки котлов и вспомогательного оборудования должно быть отделено от остальной части помещения несгораемыми перегородками по всей высоте котла, но не ниже 2 м.
Двери для выхода из помещения с котлами открываются наружу; двери служебных и вспомогательных помещений в котельную — в сторону котельной.
В зданиях ТЭС/котельных не разрешается размещать бытовые и служебные помещения, не предназначенные для персонала, обслуживающего котлы.
Допускается и ограничения
Котлы-утилизаторы допускается отделять вместе с печами/агрегатами, с которыми они связаны технологическим процессом.
Для электрокотлов — несгораемые перегородки (сетка ≤25×25 мм или сплошные с остеклением), высота ≥2 м, двери с блокировкой включения.
При неисправной блокировке ограждения электрокотла или открывании двери котёл должен автоматически отключаться от питающей электросети.
04 / 26

## Slide 5
Требования к площадке установки котла и освещению котельного помещения
Устройство приямков, естественное и аварийное освещение
Площадка для установки котла не должна быть ниже планировочной отметки прилегающей территории. Устройство приямков в котельных не допускается (исключения — по проекту: дробеочистка, узлы теплотрасс, сепараторы, расширители). Помещения с котлами — естественный свет, ночью электрическое освещение. Обязательно аварийное освещение: фронт и проходы котлов; щиты и пульты; водоуказательные и измерительные приборы; зольные, вентиляторные и дымососные площадки; баки и деаэраторы; водоподготовка; площадки и лестницы котлов; насосное оборудование.
Конкретные зоны аварийного освещения определяются проектной документацией с учётом особенностей конструкции и компоновки оборудования на каждой отдельной площадке.
05 / 26

## Slide 6
Расстояние от фронта котлов до противоположной стены
Базовое требование — не менее 3 м; исключения и уточнения по типу котла:
01
Газ/жидкое топливо: от выступающих частей горелок до стены — не менее 1 м; с механизированными топками — не менее 2 м.
02
Паропроизводительность ≤ 2,5 т/ч: расстояние от фронта/топок до стены может быть сокращено до 2 м (ручная топка ≤1 м; без обслуживания с фронта; газ/жидкое топливо при сохранении ≥1 м до горелок).
03
Электрокотлы: от фронта до стены — не менее 2 м; при мощности ≤ 1 МВт — допускается до 1 м.
06 / 26

## Slide 7
Минимальные расстояния от горелок и топок до стен
Котлы на газообразном или жидком топливе / котлы с механизированными топками
1–2
м
Минимальное расстояние от выступающих частей горелочных устройств до стены котельного помещения — не менее 1 м (для котлов на газообразном или жидком топливе); от выступающих частей механизированных топок до стены — не менее 2 м
Источник: ФНП «Установка, размещение, обвязка котлов и вспомогательного оборудования котельной установки», Раздел. Часть 4
07 / 26

## Slide 8
Расстояние между фронтами котлов друг против друга
Нормы для котлов, расположенных друг против друга (кроме электрокотлов — отдельная норма):
Механизированные топки
Не менее 4 м
Газ / жидкое топливо
Не менее 4 м; между горелочными устройствами — не менее 2 м
Ручная загрузка твёрдого топлива
Не менее 5 м
Электрокотлы
Между фронтами — не менее 3 м
08 / 26

## Slide 9
Ширина проходов вдоль фронта котлов
При установке вспомогательного оборудования и щитов управления перед фронтом котлов
≥ 1,5
м
Минимальная ширина свободного прохода вдоль фронта котлов
Установленное оборудование не должно препятствовать обслуживанию котлов.
09 / 26

## Slide 10
Боковые проходы и обслуживание топки
01
При необходимости бокового обслуживания топки/котла (шуровка, обдувка, очистка газоходов, барабанов, коллекторов, выемка пакетов и т.п.) ширина бокового прохода: ≥ 1,5 м при паропроизводительности < 4 т/ч; ≥ 2 м при ≥ 4 т/ч.
02
Если боковое обслуживание не требуется — обязательны проходы между крайними котлами и стенами, а также между котлами и задней стеной помещения.
03
Ширина бокового прохода и прохода между электрокотлами и задней стеной — не менее 1 м. По проекту допускается установка электрокотла у стены, если это не мешает обслуживанию.
04
Ширина прохода между выступающими из обмуровки частями котлов, а также между ними и выступающими частями здания — не менее 0,7 м.
10 / 26

## Slide 11
Свободная высота проходов и запреты размещения
Нормируемые расстояния в котельном помещении
Проходы в котельном помещении должны иметь свободную высоту не менее 2 метров. Расстояние от площадок обслуживания котла, его арматуры, контрольно-измерительных приборов и иного оборудования до потолочного перекрытия или выступающих конструктивных элементов здания, элементов котла и металлоконструкций каркаса — не менее 2 метров.
При отсутствии необходимости перехода через котел, барабан, сухопарник или экономайзер расстояние от них до нижних конструктивных частей покрытия котельного помещения — не менее 0,7 метра.
Расстояние по вертикали от площадки обслуживания водоуказательных приборов до середины водоуказательного стекла (шкалы) — не менее 1 метра и не более 1,5 метра. При диаметрах барабанов менее 1,2 метра и более 2 метров — от 0,6 до 1,8 метра.
Размещение котлов и вспомогательного оборудования в блок-контейнерах, передвижных и транспортабельных установках осуществляется в соответствии с проектом.
Запрещается установка в одном помещении с котлами и экономайзерами оборудования, не имеющего отношения к обслуживанию и ремонту котлов или к технологии получения пара и (или) горячей воды.
Котлы электростанций допускается устанавливать в общем помещении с турбоагрегатами или в смежных помещениях без разделительных стен между котельным и машинным залом.
11 / 26

## Slide 12
Дополнительные требования к размещению
01
Для котлов с электродной группой на съёмной крышке вертикальный зазор до перекрытия должен позволять извлечение электродной группы из корпуса.
02
Расстояние между котлами / стенками электрокотельной должно быть достаточным для извлечения съёмного блока электронагревательных элементов.
03
Запрещается установка в одном помещении с котлами и экономайзерами оборудования, не имеющего отношения к обслуживанию/ремонту котлов или к технологии получения пара (горячей воды).
04
Размещение котлов и вспомогательного оборудования в блок-контейнерах, передвижных и транспортабельных установках — по проекту.
05
Высота площадки обслуживания водоуказательных приборов до середины стекла (шкалы): не менее 1 м и не более 1,5 м (при диаметре барабана < 1,2 м и более — по проекту).
12 / 26

## Slide 13
Подъёмные устройства при высоте котлов более 20 м (1/2)
Требования к оснащению котельных помещений при превышении высоты 20 м от нулевой отметки до верхней площадки котлов
Обязательные требования
01
Если расстояние от нулевой отметки котельного помещения до верхней площадки котлов превышает 20 метров — устанавливаются подъёмные устройства грузоподъёмностью не менее 1000 кг (с учётом совместного подъёма людей и грузов).
02
Использование лифта, предназначенного только для подъёма людей, в целях подъёма грузов (арматуры, деталей и элементов оборудования) не допускается.
03
Количество, тип, характеристики и места установки подъёмных устройств определяются проектом.
04
Проектом размещения котлов предусматривается система трубопроводов продувки котла и спуска воды при остановке котла, а также продувки пароперегревателя и паропровода.
Не допускается использование лифта для людей в целях подъёма грузов. Количество подъёмных устройств и их характеристики — только по проекту.
13 / 26

## Slide 14
Подъёмные устройства при высоте котлов более 20 м (2/2)
Обязательные требования
01
Количество и точки присоединения продувочных, спускных, дренажных и воздушных трубопроводов выбираются так, чтобы обеспечить удаление воды, конденсата и осадков из нижних частей котла, воздуха — из верхних.
02
При невозможности удаления рабочей среды самотёком предусматривается принудительное удаление — продувкой паром, сжатым воздухом, азотом или иными способами согласно руководству по эксплуатации.
03
Продувочный трубопровод должен отводить воду в ёмкость, работающую без давления.
14 / 26

## Slide 15
Системы трубопроводов для безопасной эксплуатации котлов
Проектом размещения котлов должны быть предусмотрены трубопроводы:
Основные линии
Дополнительно
• подвода питательной или сетевой воды;
• продувки котла и спуска воды при остановке;
• удаления воздуха при заполнении и растопке;
• продувки пароперегревателя и паропровода;
• отбора проб воды и пара;
• ввода корректирующих реагентов в котловую воду;
• отвода воды или пара при розжиге и останове;
• прогрева паропроводов;
• иные трубопроводы, предусмотренные проектом и руководством по эксплуатации.
15 / 26

## Slide 16
Схемы отвода продувочных вод и пара (1/2)
Конструктивные, дренажные и предохранительные требования к системам продувки
Продувка и дренаж
Отвод в ёмкость под давлением
Допускается направлять продувочные воды в ёмкость, работающую под давлением, при условии подтверждения надёжности и эффективности продувки соответствующими расчётами.
Дренажи паропроводов
На всех участках паропровода, отключаемых запорной арматурой, в нижних точках устраиваются дренажи для отвода конденсата.
Предохранительные клапаны и запорная арматура
Предохранительные клапаны
Предохранительные клапаны должны иметь отводящие трубопроводы для обеспечения безопасности обслуживающего персонала. Трубопроводы защищаются от замерзания и оборудуются дренажами для удаления скапливающегося конденсата.
Установка запорной арматуры
Установка запорной арматуры на отводящих трубопроводах предохранительных клапанов и их дренажах — запрещается.
Установка запорной арматуры на отводящих трубопроводах предохранительных клапанов и их дренажах запрещается.
16 / 26

## Slide 17
Схемы отвода продувочных вод и пара (2/2)
Продувка и дренаж
Конструктивные решения
Конструктивные и компоновочные решения систем продувок, опорожнения, дренажа, ввода реагента должны обеспечить надёжность эксплуатации котла на всех режимах, включая аварийные, а также надёжную консервацию при простоях.
Водоуказательные приборы
Для спуска воды при продувке водоуказательных приборов предусматриваются воронки с защитным приспособлением и отводной трубой для свободного слива.
Предохранительные клапаны и запорная арматура
Водоотводящая труба (водогрейный котёл)
Водоотводящая труба от предохранительных клапанов водогрейного котла и экономайзера присоединяется к линии свободного слива воды. Ни на ней, ни на сливной линии не допускается наличие запорных органов. Система водоотводящих труб должна исключать возможность ожога людей.
Питательный трубопровод
На питательном трубопроводе котла устанавливаются обратный клапан и запорный орган — до неотключаемого по воде экономайзера. У отключаемого по воде экономайзера обратный клапан и запорный орган устанавливаются также после экономайзера.
17 / 26

## Slide 18
Запорная арматура на продувочных и дренажных трубопроводах
Требования к количеству и типу запорных устройств
На каждом продувочном, дренажном трубопроводе, а также на трубопроводе отбора проб воды (пара) котлов с рабочим давлением более 0,8 МПа устанавливается не менее двух запорных устройств либо одно запорное устройство и одно регулирующее устройство.
Для котлов с рабочим давлением более 10 МПа на указанных трубопроводах дополнительно допускается установка дроссельных шайб.
Условный проход продувочных трубопроводов и установленной на них арматуры должен составлять:
• не менее 20 мм — для котлов с рабочим давлением менее 14 МПа;
• не менее 10 мм — для котлов с рабочим давлением 14 МПа и более.
В случаях, предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации, допускается для продувки камер пароперегревателей установка одного запорного устройства.
18 / 26

## Slide 19
Арматура на питательных и паровых линиях
01
На входе воды в водогрейный котёл и на выходе воды из котла — по запорному органу.
02
Главные парозапорные органы паровых котлов производительностью > 4 т/ч — с дистанционным управлением с рабочего места персонала.
03
На питательных линиях каждого котла — регулирующая арматура; при автоматическом регулировании питания — дистанционное управление с рабочего места.
04
На питательных линиях котлов ≤ 2,5 т/ч регулирующая арматура не устанавливается, если проектом предусмотрено автоматическое регулирование уровня включением/выключением насоса.
05
При отводе среды в сборный бак (сепаратор, расширитель) с меньшим давлением бак должен быть защищён от превышения давления выше расчётного.
19 / 26

## Slide 20
Требования к запорным органам питательных насосов (1/2)
При наличии общих всасывающих и нагнетательных трубопроводов
Обязательные условия установки и эксплуатации
01
Запорные органы на всасывании: при установке нескольких питательных насосов с общими всасывающими трубопроводами у каждого насоса на стороне всасывания должны быть установлены запорные органы.
02
Запорные органы на нагнетании: у каждого насоса на стороне нагнетания также должны быть установлены запорные органы.
03
Обратный клапан: на стороне нагнетания каждого центробежного насоса до запорного органа должен быть установлен обратный клапан.
04
Питание котлов: осуществляется либо по групповой схеме (общий питательный трубопровод для нескольких котлов), либо по индивидуальной схеме (отдельный питательный трубопровод для каждого котла).
Применяемые питательные устройства:
— центробежные, поршневые и плунжерные насосы с электрическим или паровым приводом
— паровые инжекторы
— насосы с ручным приводом
— водопроводная сеть при превышении её давления над расчётным давлением в котле не менее чем на 0,15 МПа.
20 / 26

## Slide 21
Требования к запорным органам питательных насосов (2/2)
Обязательные условия установки и эксплуатации
01
Включение котлов в одну группу по питанию: допускается только при условии, что разница рабочих давлений в разных котлах не превышает 15%.
02
Питательные насосы при групповом питании: насосы, присоединяемые к общей магистрали, должны иметь характеристики, допускающие параллельную работу.
03
Выбор способа питания и типа питательного устройства: осуществляется разработчиком проектной документации ОПО на основании указаний организации-изготовителя в руководстве по эксплуатации котла.
21 / 26

## Slide 22
Условия применения одного питательного насоса с электроприводом
Паропроизводительность не более 4 т/ч
Допускается работа котла паропроизводительностью не более 4 т/ч с одним питательным насосом с электроприводом, если котел оснащён автоматикой безопасности, исключающей возможность недопустимого понижения уровня воды в котле с естественной или многократной принудительной циркуляцией или недопустимого уменьшения расхода воды через прямоточный котел, а также исключающей возможность недопустимого повышения давления.
Напор, создаваемый насосом, должен обеспечивать питание котла водой при рабочем давлении за котлом с учётом гидростатической высоты и потерь давления в тракте котла, регулирующем устройстве и в тракте питательной воды. При групповом питании котлов напор насоса выбирается исходя из условия обеспечения питания котла с наибольшим рабочим давлением или с наибольшей потерей напора в питательном трубопроводе.
Характеристика насоса должна обеспечивать отсутствие перерывов в питании котла при срабатывании предохранительных клапанов с учётом наибольшего повышения давления при их полном открывании. Тип, характеристику, количество и схему включения питательных устройств определяют в целях обеспечения надёжной и безопасной эксплуатации котла на всех режимах, включая аварийные остановки.
Подача питательных устройств определяется по номинальной паропроизводительности котлов с учётом расхода воды на непрерывную или периодическую продувку, пароохлаждение, редукционно-охладительные и охладительные устройства, потери воды или пара.
Напор и расход воды, создаваемый циркуляционными и подпиточными насосами, должны исключать возможность вскипания воды в водогрейном котле и системе теплоснабжения. Минимальный напор и расход воды устанавливаются проектом.
22 / 26

## Slide 23
Циркуляционные и питательные насосы
01
В котельных с водогрейными котлами — не менее двух взаимозаменяемых циркуляционных сетевых насосов; при отказе одного должна обеспечиваться работа системы.
02
Подача питательных устройств определяется по номинальной паропроизводительности с учётом расходов на продувку, пароохлаждение, РОУ и др. потери.
03
Тип, характеристика, количество и схема включения питательных устройств — для надёжной и безопасной эксплуатации на всех режимах, включая аварийные остановки.
04
Между запорным устройством и поршневым/плунжерным насосом без предохранительного клапана, если напор насоса превышает расчётное давление трубопровода, должен быть установлен предохранительный клапан.
23 / 26

## Slide 24
Оснащение экономайзеров КИП и арматурой
Требования к установке, подключению и оснащению экономайзеров
Обязательные требования при установке и подключении экономайзеров
01
Установка и подключение экономайзеров к котлам осуществляются в соответствии с требованиями проектной документации и руководств (инструкций) по эксплуатации с учётом рекомендуемых в них схем включения экономайзеров.
02
Оснащение экономайзеров контрольно-измерительными приборами, запорной и регулирующей арматурой, предохранительными устройствами осуществляется в соответствии с требованиями проектной документации и руководств (инструкций) по эксплуатации.
03
Принятые проектом решения по выбору экономайзера и схеме его включения должны обеспечивать возможность эксплуатации с параметрами рабочей среды (давление, температура) не более значений, установленных расчётом на прочность.
04
Предельные значения параметров рабочей среды (давление, температура) указываются организацией-изготовителем в паспорте экономайзера — превышение этих значений не допускается.
Параметры рабочей среды при эксплуатации экономайзера не должны превышать значений, установленных расчётом на прочность и указанных изготовителем в паспорте.
24 / 26

## Slide 25
Подача топлива и золошлакоудаление
01
Для котлов ≥ 2,5 т/ч на твёрдом топливе — механизированная подача топлива в котельную и топку. При общем выходе шлака и золы от всех котлов ≥ 150 кг/ч (или по норме проекта) — механизированное золошлакоудаление.
02
При ручном золоудалении шлаковые и золовые бункеры снабжаются устройствами для заливки водой золы и шлака в бункерах или вагонетках; под бункером — изолированные камеры для установки вагонеток.
03
Если зола и шлак удаляются из топки непосредственно на рабочую площадку — над местом удаления и заливки устраивается вытяжная вентиляция.
04
При шахтных топках с ручной загрузкой древесного топлива или торфа — загрузочные бункера с крышкой и откидным дном.
25 / 26

## Slide 26
Требования к подаче и подготовке топлива
Определяются индивидуально для каждого вида топлива
Что определяется проектной документацией и руководством по эксплуатации
Подвод топлива к горелкам
Требования к схеме подвода топлива к горелочным устройствам устанавливаются с учётом физико-химических свойств топлива.
Запорная, регулирующая и отсечная (предохранительная) арматура
Требования к составу и характеристикам арматуры определяются для каждого вида топлива отдельно.
Перечень защит и блокировок
Необходимые защиты и блокировки определяются исходя из вида топлива и условий эксплуатации.
Приготовление и подача топлива
Требования к подготовке топлива устанавливаются с учётом его физико-химических свойств.
Предохранительные взрывные клапаны
Область применения
Устанавливаются (в случаях, предусмотренных проектом) на топках котлов, экономайзерах и газоходах, отводящих продукты сгорания к дымовой трубе.
Защитные сбросные устройства
На каждом взрывном клапане предусматриваются кожухи или патрубки, обеспечивающие сброс избыточного давления при взрывах и хлопках в топке и газоходах в безопасное для персонала направление.
Требование к конструкции
Конструкция сбросного устройства должна обеспечивать возможность контроля состояния и герметичности (плотности) взрывного клапана в процессе его эксплуатации.
Все требования к топливной системе определяются требованиями проектной документации и руководства (инструкции) по эксплуатации котла для каждого вида топлива.
26 / 26