## Slide 1
УСТРОЙСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ
ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА
И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

## Slide 2
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИКАЗ РОСТЕХНАДЗОРА ОТ 15.12.2020 № 536
2
Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (далее — ФНП).

## Slide 3
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3
ФНП устанавливают требования промышленной безопасности при разработке, размещении, монтаже, наладке, эксплуатации, ремонте, реконструкции, техническом освидетельствовании и диагностировании оборудования, работающего под избыточным давлением.

## Slide 4
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4
ФНП устанавливают требования промышленной безопасности, обязательные:
при разработке технологических процессов
при техническом перевооружении опасного производственного объекта (далее — ОПО)
при размещении
при монтаже
при ремонте
при реконструкции (модернизации)
при наладке и эксплуатации
при техническом освидетельствовании
при техническом диагностировании и экспертизе промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

## Slide 5
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5
ФНП распространяются на следующее оборудование, работающее под избыточным давлением:
паровые и водогрейные котлы
сосуды, работающие под давлением
трубопроводы пара и горячей воды
газовые баллоны
резервуары для сжатых газов
арматуру и предохранительные устройства

## Slide 6
УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ
КОНСТРУКЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
6
Трубопроводы пара и горячей воды предназначены для транспортировки теплоносителя от источника тепла к потребителям. Конструкция должна обеспечивать прочность, герметичность, компенсацию температурных деформаций и безопасную эксплуатацию.

## Slide 7
УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ
7
Трубопровод состоит из:
1)
Плотно соединённых между собой прямых участков труб
2)
Фасонных деталей — отводы, переходники, тройники
3)
Крепёжных элементов — фланцы, болты, шпильки
4)
Арматуры — краны, вентили, задвижки, регулирующие клапаны
5)
Редуцирующих и предохранительных клапанов

## Slide 8
УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ
8
Трубопровод состоит из: 6. 6. Приборы КИПиА — манометры, термометры, расходомеры, диафрагмы.
На трубопроводах устанавливаются приборы контроля и автоматики для измерения давления, температуры и расхода теплоносителя.

## Slide 9
УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ
9
Трубопровод состоит из: 7. 7. Опорно-подвесной системы
1)
неподвижные опоры — фиксируют положение трубопровода
2)
подвижные опоры — обеспечивают перемещение при температурных деформациях
3)
опоры скольжения, катковые, роликовые
4)
опоры подвесные, пружинные и жёсткие подвески

## Slide 10
УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ
10
Трубопровод состоит из: 8. 8. Конденсатоотводчиков — дренажи, патрубки
В нижних точках каждого отключаемого задвижками участка трубопровода должны предусматриваться спускные штуцера с запорной арматурой для опорожнения. В верхних точках устанавливаются воздушники. Нижние концевые точки паропроводов и изгибов снабжаются устройствами для продувки. Непрерывный отвод конденсата обязателен для паропроводов насыщенного пара и тупиковых участков паропроводов перегретого пара.

## Slide 11
УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ
11
Для компенсации удлинения трубопровода при нагреве:
При нагреве трубопровода на 100 °C удлинение стальной трубы составляет около 1,2 мм на 1 м длины.
резиновые компенсаторы с фланцами
П-образные компенсаторы (Z-образные участки)
U-образные (омегаобразные) компенсаторы
Г-образные компенсаторы
сильфонные компенсаторы
линзовые компенсаторы
сальниковые компенсаторы

## Slide 12
УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ
12
Трубопровод состоит из: 10. 10. Заглушек
Заглушка — элемент трубопровода, предназначенный для глухого запечатывания его выходных отверстий; как правило используется при проведении пневмо- и гидроиспытаний. Металлические концевые заглушки различаются по виду исполнения и типу крепления.
1)
плоские заглушки, закрепляемые сваркой
2)
фланцевые стальные (1)
3)
эллиптические (2)
4)
сферические
5)
быстросъёмные (3)
6)
межфланцевые (4)

## Slide 13
УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ
13
Трубопровод состоит из: 11. 11. Теплоизоляции
Теплоизоляция трубопроводов предназначена для снижения теплопотерь, предотвращения конденсации влаги на поверхности, защиты персонала от термических ожогов и обеспечения стабильности технологических параметров. Применяются минераловатные и другие материалы с защитной оболочкой.

## Slide 14
УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ
14
Трубопровод состоит из: 12. 12. Опознавательной окраски
Коммуникации делятся на 10 основных групп по транспортируемым веществам, что требует их идентификации и маркировки.
1)
Цветовая градация при разметке трубопроводов (ГОСТ 14202-69)
2)
зелёный цвет соответствует 1 группе, транспортирует воду
3)
красный цвет соответствует 2 группе, транспортирует пар
4)
предупреждающие кольца: красные — легковоспламеняющиеся и взрывоопасные
5)
жёлтые — токсичные и радиоактивные вещества
6)
зелёные с белой каймой — внутренняя безопасность