## Test
Наименование теста | Описание теста | Количество верных ответов для прохождения | Процент верных ответов для прохождения (приоритет 2) | Количество неверных ответов для прохождения | Время прохождения теста (сек.) | Прерывать тест, если он не будет пройден | Показывать правильные ответы | Показывать оставшееся время | Перемешивать вопросы | Кол-во попыток теста | Локация | Прерывать если был дан неправильный ответ | Version | Tип отчёта
Итоговое тестирование по курсу "Б.7.5 Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления" | Уважаемый слушатель! Сейчас Вам необходимо пройти проверку знаний по результатам пройденного обучения. Тест состоит из 20 вопросов, ответить на которые необходимо в течение 20 минут. Для успешного прохождения теста необходимо дать правильные ответы на 18 вопросов. Желаем удачи! | 18 | 90 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 999 |  | 0 | 2 | 9

## Parts
Наименование папки | Количество вопросов | Позиция | Перемешивать вопросы | Перемешивать ответы
Итоговое тестирование | 20 | 1 | 1 | 1

## Questions
Папка | Номер вопроса | Тип записи | Текст вопроса/ответа | Минимальное количество правильных ответов / Правильный или нет | Комментарий | Ключ элемента | Форма ответа на вопрос
Итоговое тестирование | 1 | Вопрос | Какая категория по давлению соответствует газопроводам с давлением газа свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно? Выберите правильный вариант ответа. | 1 | Приложение № 1 ТР, утв. ПП РФ № 870 |  | Текст
Итоговое тестирование | 1 | Ответ | Высокого давления 2 категории. | 1
Итоговое тестирование | 1 | Ответ | Высокого давления 1 категории. | 0
Итоговое тестирование | 1 | Ответ | Среднего давления. | 0
Итоговое тестирование | 1 | Ответ | Низкого давления. | 0
Итоговое тестирование | 2 | Вопрос | Каким способом допускается размещать надземные сети инженерно-технического обеспечения? Выберите правильный вариант ответа. | 1 | п. 6.19 СП 18.13330.2019 |  | Текст
Итоговое тестирование | 2 | Ответ | На опорах. | 0
Итоговое тестирование | 2 | Ответ | Любым способом из перечисленных. | 1
Итоговое тестирование | 2 | Ответ | На эстакадах. | 0
Итоговое тестирование | 2 | Ответ | В галереях. | 0
Итоговое тестирование | 2 | Ответ | На стенах зданий и сооружений. | 0
Итоговое тестирование | 3 | Вопрос | Какую высоту следует принимать от уровня земли до низа труб (или поверхности их изоляции), прокладываемых на низких опорах на свободной территории вне проезда транспортных средств и прохода людей, при ширине группы труб от 1,5 м и более? Выберите правильный вариант ответа. | 1 | п. 6.24 СП 18.13330.2019 |  | Текст
Итоговое тестирование | 3 | Ответ | Не менее 0,75 м. | 0
Итоговое тестирование | 3 | Ответ | Не менее 0,35 м. | 0
Итоговое тестирование | 3 | Ответ | Не менее 0,25 м. | 0
Итоговое тестирование | 3 | Ответ | Не менее 0,5 м. | 1
Итоговое тестирование | 4 | Вопрос | Какие из перечисленных трубопроводов допускается размещать в открытых траншеях и лотках? Выберите правильный вариант ответа. | 1 | п. 6.17 СП 18.13330.2019 |  | Текст
Итоговое тестирование | 4 | Ответ | Не допускается размещать все перечисленные трубопроводы в открытых траншеях и лотках. | 1
Итоговое тестирование | 4 | Ответ | Трубопроводы, по которым транспортируются кислоты и щелочи. | 0
Итоговое тестирование | 4 | Ответ | Трубопроводы бытовой канализации. | 0
Итоговое тестирование | 4 | Ответ | Трубопроводы для горючих газов. | 0
Итоговое тестирование | 5 | Вопрос | В каком случае допускается размещать надземные сети инженерно-технического обеспечения? Выберите правильный вариант ответа. | 1 | п. 6.21 СП 18.13330.2019 |  | Текст
Итоговое тестирование | 5 | Ответ | Газопроводы горючих газов размещаются по территории складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и материалов. | 0
Итоговое тестирование | 5 | Ответ | Не допускается ни в каком перечисленном случае. | 1
Итоговое тестирование | 5 | Ответ | Трубопроводы с горючими жидкими и газообразными продуктами размещаются в галереях, если смешение продуктов может вызвать взрыв или пожар. | 0
Итоговое тестирование | 5 | Ответ | Транзитные наружные трубопроводы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами прокладывают по эстакадам, отдельно стоящим колоннам и опорам из горючих материалов. | 0
Итоговое тестирование | 6 | Вопрос | Какая категория по давлению соответствует газопроводам с давлением газа до 0,005 МПа включительно? Выберите правильный вариант ответа. | 1 | Приложение № 1 ТР, утв. ПП РФ № 870 |  | Текст
Итоговое тестирование | 6 | Ответ | Среднего давления. | 0
Итоговое тестирование | 6 | Ответ | Высокого давления 1 категории. | 0
Итоговое тестирование | 6 | Ответ | Низкого давления. | 1
Итоговое тестирование | 6 | Ответ | Высокого давления 2 категории. | 0
Итоговое тестирование | 7 | Вопрос | Размещение газопроводов с каким давлением газа разрешается совместно с другими трубопроводами и кабелями связи в каналах и тоннелях? Выберите правильный вариант ответа. | 1 | п. 6.9 СП 18.13330.2019 |  | Текст
Итоговое тестирование | 7 | Ответ | До 1,2 МПа. | 0
Итоговое тестирование | 7 | Ответ | До 1,6 МПа. | 0
Итоговое тестирование | 7 | Ответ | До 0,6 МПа. | 0
Итоговое тестирование | 7 | Ответ | Размещение газопроводов совместно с другими трубопроводами и кабелями связи в каналах и тоннелях не допускается. | 1
Итоговое тестирование | 8 | Вопрос | Какое из перечисленных определений соответствует понятию "газопровод сбросной"? Выберите правильный вариант ответа. | 1 | п. 7 ТР, утв. ПП РФ № 870 |  | Текст
Итоговое тестирование | 8 | Ответ | Газопровод, предназначенный для отвода природного газа от предохранительных сбросных клапанов. | 1
Итоговое тестирование | 8 | Ответ | Наружный газопровод, проложенный в земле ниже уровня поверхности земли, а также по поверхности земли в насыпи (обваловании). | 0
Итоговое тестирование | 8 | Ответ | Газопровод, предназначенный для вытеснения газа или воздуха (по условиям эксплуатации) из газопроводов и технических устройств. | 0
Итоговое тестирование | 8 | Ответ | Наружный газопровод, проложенный над поверхностью земли, а также по поверхности земли без насыпи (обвалования). | 0
Итоговое тестирование | 9 | Вопрос | К какой категории относятся наружные и внутренние газопроводы с давлением газа в сетях газораспределения и газопотребления свыше 1,2 МПа? Выберите правильный вариант ответа. | 1 | Приложение № 1 ТР, утв. ПП РФ № 870 |  | Текст
Итоговое тестирование | 9 | Ответ | Высокого давления 1а категории. | 1
Итоговое тестирование | 9 | Ответ | Высокого давления 2 категории. | 0
Итоговое тестирование | 9 | Ответ | Высокого давления 1 категории. | 0
Итоговое тестирование | 9 | Ответ | Среднего давления. | 0
Итоговое тестирование | 10 | Вопрос | На основании каких перечисленных условий должны определяться места размещения сбросных и продувочных газопроводов? Выберите правильный вариант ответа. | 1 | п. 16 ТР, утв. ПП РФ № 870 |  | Текст
Итоговое тестирование | 10 | Ответ | Максимально быстрое удаление газов из сбросных и продувочных газопроводов. | 0
Итоговое тестирование | 10 | Ответ | Максимальное рассеивание вредных веществ, при этом их концентрация в атмосфере не должна превышать более чем на 10% предельно допустимую максимальную разовую концентрацию. | 0
Итоговое тестирование | 10 | Ответ | Максимальное рассеивание вредных веществ, при этом их концентрация в атмосфере не должна превышать предельно допустимую максимальную разовую концентрацию. | 1
Итоговое тестирование | 10 | Ответ | Места размещения сбросных и продувочных газопроводов определяются проектом без каких-либо ограничительных условий. | 0
Итоговое тестирование | 11 | Вопрос | Каким из перечисленных требований должна соответствовать проектная документация на сети газораспределения и газопотребления? Выберите правильный вариант ответа. | 1 | п. 19 ТР, утв. ПП РФ № 870 |  | Текст
Итоговое тестирование | 11 | Ответ | Проектная документация должна соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании. | 0
Итоговое тестирование | 11 | Ответ | Проектная документация должна соответствовать требованиям законодательства о промышленной безопасности. | 0
Итоговое тестирование | 11 | Ответ | Проектная документация должна соответствовать требованиям законодательства о градостроительной деятельности. | 1
Итоговое тестирование | 11 | Ответ | Проектная документация должна соответствовать всем перечисленным требованиям. | 0
Итоговое тестирование | 12 | Вопрос | Какие из перечисленных расчетов необходимо выполнять при проектировании газопроводов? Выберите правильный вариант ответа. | 1 | п. 22 ТР, утв. ПП РФ № 870 |  | Текст
Итоговое тестирование | 12 | Ответ | Расчеты на прочность и герметичность газопроводов. | 0
Итоговое тестирование | 12 | Ответ | Расчеты на пропускную способность, а также расчеты на прочность и устойчивость газопроводов. | 1
Итоговое тестирование | 12 | Ответ | Только расчеты на прочность газопроводов. | 0
Итоговое тестирование | 12 | Ответ | Только расчеты на пропускную способность газопроводов. | 0
Итоговое тестирование | 13 | Вопрос | В каком случае из перечисленных при пересечении надземных газопроводов высоковольтными линиями электропередачи должны быть предусмотрены защитные устройства, предотвращающие падение на газопровод электропроводов при их обрыве? Выберите правильный вариант ответа. | 1 | п. 26 ТР, утв. ПП РФ № 870 |  | Текст
Итоговое тестирование | 13 | Ответ | Если газопровод относится к категории 1а. | 0
Итоговое тестирование | 13 | Ответ | При прокладке газопроводов на территории городских поселений. | 0
Итоговое тестирование | 13 | Ответ | В случае особых климатических и гидрогеологических условий, а также в зависимости от внешних воздействий на газопроводы. | 0
Итоговое тестирование | 13 | Ответ | При напряжении высоковольтных линий свыше 1 кВ. | 1
Итоговое тестирование | 14 | Вопрос | Какие из перечисленных проектных решений, предусматриваемых в случае пересечения надземных газопроводов с высоковольтными линиями электропередачи, указаны верно? Выберите правильный вариант ответа. | 1 | п. 26 ТР, утв. ПП РФ № 870 |  | Текст
Итоговое тестирование | 14 | Ответ | При напряжении линии электропередачи, превышающем 1 кВ, должны быть предусмотрены защитные устройства, предотвращающие падение на газопровод электропроводов при их обрыве, а также защитные устройства от падения опор линий электропередачи. | 1
Итоговое тестирование | 14 | Ответ | При любом напряжении линии электропередачи должны быть предусмотрены защитные устройства, предотвращающие падение на газопровод электропроводов при их обрыве, а также защитные устройства от падения опор линий электропередачи. | 0
Итоговое тестирование | 14 | Ответ | Глубину прокладки газопровода при пересечении с линией электропередачи следует принимать исходя из расчета исключения возможности повреждения линии электропередачи при подъеме уровня воды. | 0
Итоговое тестирование | 14 | Ответ | При напряжении линии электропередачи, превышающем 1 кВ, должно быть предусмотрено либо применение диэлектрических футляров на газопроводах, либо подземная прокладка газопровода на участке пересечения. | 0
Итоговое тестирование | 15 | Вопрос | В каком случае допускается проектирование прокладки наружных газопроводов по стенам помещений категорий А и Б по взрывопожарной опасности? Выберите правильный вариант ответа. | 1 | п. 28 ТР, утв. ПП РФ № 870 |  | Текст
Итоговое тестирование | 15 | Ответ | Только по зданиям газорегуляторных пунктов и пунктов учета газа. | 1
Итоговое тестирование | 15 | Ответ | В случае проектирования прокладки только газопроводов низкого и среднего давления. | 0
Итоговое тестирование | 15 | Ответ | Не допускается ни в каком случае. | 0
Итоговое тестирование | 15 | Ответ | Допускается во всех перечисленных случаях. | 0
Итоговое тестирование | 16 | Вопрос | В каком случае допускается проектирование прокладки наружных газопроводов по железнодорожным мостам? Выберите правильный вариант ответа. | 1 | п. 28 ТР, утв. ПП РФ № 870 |  | Текст
Итоговое тестирование | 16 | Ответ | Не допускается ни в каком случае. | 1
Итоговое тестирование | 16 | Ответ | В случае проектирования прокладки только газопроводов низкого и среднего давления. | 0
Итоговое тестирование | 16 | Ответ | В случае проектирования прокладки только газопроводов низкого давления. | 0
Итоговое тестирование | 16 | Ответ | В случае проектирования прокладки газопроводов всех категорий давлений. | 0
Итоговое тестирование | 17 | Вопрос | Какое из перечисленных определений соответствует понятию "газопровод продувочный"? Выберите правильный вариант ответа. | 1 | п. 7 ТР, утв. ПП РФ № 870 |  | Текст
Итоговое тестирование | 17 | Ответ | Газопровод, предназначенный для отвода природного газа от предохранительных сбросных клапанов. | 0
Итоговое тестирование | 17 | Ответ | Газопровод, предназначенный для вытеснения газа или воздуха (по условиям эксплуатации) из газопроводов и технических устройств. | 1
Итоговое тестирование | 17 | Ответ | Наружный газопровод, проложенный в земле ниже уровня поверхности земли, а также по поверхности земли в насыпи (обваловании). | 0
Итоговое тестирование | 17 | Ответ | Наружный газопровод, проложенный над поверхностью земли, а также по поверхности земли без насыпи (обвалования). | 0
Итоговое тестирование | 18 | Вопрос | Какая категория по давлению соответствует газопроводам с давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно? Выберите правильный вариант ответа. | 1 | Приложение № 1 ТР, утв. ПП РФ № 870 |  | Текст
Итоговое тестирование | 18 | Ответ | Высокого давления 1а категории. | 0
Итоговое тестирование | 18 | Ответ | Высокого давления 1 категории. | 1
Итоговое тестирование | 18 | Ответ | Высокого давления 2 категории. | 0
Итоговое тестирование | 18 | Ответ | Среднего давления. | 0
Итоговое тестирование | 19 | Вопрос | Какая категория по давлению соответствует газопроводам с давлением газа свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно? Выберите правильный вариант ответа. | 1 | Приложение № 1 ТР, утв. ПП РФ № 870 |  | Текст
Итоговое тестирование | 19 | Ответ | Низкого давления. | 0
Итоговое тестирование | 19 | Ответ | Среднего давления. | 1
Итоговое тестирование | 19 | Ответ | Высокого давления 2 категории. | 0
Итоговое тестирование | 19 | Ответ | Высокого давления 1 категории. | 0
Итоговое тестирование | 20 | Вопрос | Использование иных материалов в качестве материалов для идентификации объектов технического регулирования: Выберите правильный вариант ответа. | 1 | ТР, утв. ПП РФ № 870 (материалы идентификации) |  | Текст
Итоговое тестирование | 20 | Ответ | Допускается по решению проектной организации. | 0
Итоговое тестирование | 20 | Ответ | Не допускается. | 1
Итоговое тестирование | 20 | Ответ | Допускается при наличии согласования с Ростехнадзором. | 0
Итоговое тестирование | 20 | Ответ | Допускается, если материалы подтверждают фактическое состояние объекта. | 0