ФНП № 531
«Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531
Краткая выжимка ключевых требований

Документ устанавливает требования промышленной безопасности для ОПО сетей газораспределения и газопотребления. Ниже — сжатое изложение наиболее значимых норм без пересказа второстепенных деталей.

Область действия

1. ФНП № 531 — правила промышленной безопасности сетей газораспределения и газопотребления (116-ФЗ, ТР ПП РФ № 870).

2. Распространяются на ОПО при эксплуатации (ТО, диагностирование, текущий и капитальный ремонт, ТПВ), реконструкции, консервации и ликвидации (п. 2).

3. Не распространяются: оборудование до 1,2 МПа на площадках магистральных газопроводов, АГНКС, технологические трубопроводы ВПО и металлургии (п. 2).

4. Применяются всеми организациями, ведущими указанную деятельность, независимо от ОПФ (п. 3).

Организация, эксплуатирующая сети газораспределения и газопотребления

1. Назначает из аттестованных руководителей/ИТР лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию ОПО в целом и по каждому участку (п. 5).

2. Обеспечивает: мониторинг, ТО, ремонт, аварийно-диспетчерское обеспечение — сети в исправном и безопасном состоянии (п. 6).

3. Проводит техническое диагностирование по достижении предельных сроков эксплуатации, установленных проектом (п. 6).

4. Хранит проектную и исполнительную документацию весь срок эксплуатации ОПО до ликвидации; порядок хранения — приказом руководителя (п. 6).

5. При отсутствии газовой службы вправе привлекать подрядчика на ТО и ремонт (п. 6).

6. Ведёт деятельность в соответствии с 116-ФЗ, ТР (ПП РФ № 870) и ФНП № 531 (п. 4).

Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию (на примере ТЭС, п. 10–11)

1. Назначается из числа аттестованных; на ТЭС — также назначается заместитель (п. 10).

2. Должно иметь: распоряжение о назначении, должностную инструкцию, проектную/рабочую/исполнительную документацию, акт приёмки, технологические схемы, ПМЛА, копии аттестаций персонала (п. 11).

Документация и учёт

1. На каждый газопровод, ПРГ, ГРУ, котёл — паспорт с данными об объекте, ТО, ремонте и диагностировании (п. 16).

2. Сведения о капитальном ремонте заносятся в паспорт газопровода/техустройства (п. 43).

3. Сроки эксплуатации газопроводов и устройств устанавливаются расчётом и указываются в проекте (п. 42).

4. До пуска оборудования разрабатываются производственные инструкции, инструкции по газоопасным/огневым работам, охране труда, должностные инструкции (п. 12–13).

Ремонт, реконструкция, техническое перевооружение

1. Текущий ремонт — на отключённом оборудовании с заглушками на границах отключаемого участка (п. 37).

2. Перед ремонтом оборудования — отключение от действующих газопроводов, заглушка после запорной арматуры (п. 40).

3. После ремонта — испытания по проекту; при отсутствии требований в проекте — по СП для газовых сетей (п. 41).

4. После работ с нарушением целостности — испытание на герметичность; после сварки — на прочность и герметичность (п. 29).

5. Ремонт — по графикам, утверждённым техническим руководителем, по результатам ТО и диагностирования (п. 43).

6. После ремонта — наладочные работы (п. 44).

Консервация, расконсервация, ликвидация

1. Вывод в консервацию/ремонт — закрытие отключающих устройств с установкой заглушек (п. 48).

2. Заглушки устанавливаются после продувки воздухом/инертным газом и анализа на содержание газа (п. 49).

3. Снятие заглушек после консервации/ремонта — после обхода, ТО и испытаний; после сварки — после испытания на прочность и герметичность (п. 50, 52).

4. К газоопасным работам относятся: ликвидация и консервация газопроводов, ПРГ, ГРУ при выводе из эксплуатации (п. 129).

Газоопасные работы (глава V, ключевое)

1. Выполняются по наряду-допуску; перечень утверждается руководителем организации (п. 132–133).

2. К газоопасным относятся: врезка, пуск газа, снятие/установка заглушек, сварка и газовая резка на действующих газопроводах, проверка охранных зон (п. 129).

3. До и в процессе работ — контроль загазованности; при превышении ПДК — работы в противогазах (п. 51).

4. Ремонт в цепях защит и блокировок на действующем оборудовании без наряда-допуска запрещён (п. 54).

Эксплуатационный контроль (периодичность, п. 18–21)

1. Обход газопроводов — по эксплуатационной документации; при её отсутствии: ПРГ и внутренние — не реже 1 раза в смену; надземные — не реже 1 раза в месяц (п. 21).

2. Проверка ПЗК/ПСК в ПРГ — не реже 1 раза в 6 месяцев и после ремонта (п. 22).

3. Проверка герметичности соединений — не реже 1 раза в 6 месяцев (п. 18).

4. Контроль загазованности в ПРГ и котельной — постоянно автоматикой и не реже 1 раза в смену переносным прибором (п. 18, 26).

5. ТО газопроводов — не реже 1 раза в 6 месяцев (п. 31).

Соотношение субъектов и требований

Ниже представлено соотношение некоторых ключевых требований ФНП № 531 и субъектов, на которых они возложены.

| Субъект | Требование | Пункт ФНП № 531 |
| --- | --- | --- |
| Организация, эксплуатирующая сети | Назначение ответственных лиц | п. 5 |
| Организация, эксплуатирующая сети | Мониторинг, ТО, ремонт, АДО | п. 6 |
| Организация, эксплуатирующая сети | Хранение проектной и исполнительной документации | п. 6 |
| Организация, эксплуатирующая сети | Техническое диагностирование по срокам проекта | п. 6 |
| Ответственное лицо | Комплект обязательной документации | п. 11 |
| Ответственное лицо | Производственные и газоопасные инструкции | п. 12–13 |
| Газопровод / ПРГ / ГРУ / котёл | Паспорт объекта | п. 16 |
| Газопровод / техустройство | Запись о капитальном ремонте в паспорт | п. 43 |
| Ремонтная бригада | Отключение, заглушки, испытания после ремонта | п. 37, 40–41 |
| Работники при газоопасных работах | Наряд-допуск, контроль загазованности | п. 129, 132, 51 |
| Эксплуатирующая организация | Производственный контроль промышленной безопасности | п. 15, 122 |
| ТЭС / ГТУ / ПГУ | Специальные требования глав III–IV | п. 7–125 |

Источник: приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности „Правила безопасности сетей газораспределения и газопotребления“» (зарегистрирован Минюстом 30.12.2020 № 61962).