## Slide 1
Модуль 1. Введение
Электробезопасность и работа с персоналом в электроустановках
Нормативные требования, организация работ, ответственность
Модуль охватывает три ключевых блока: 1. Правовая база — требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ) и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 2. Организация работ — группы допуска, наряд-допуск, распоряжение, перечни работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 3. Работа с персоналом — проверка знаний, инструктажи, стажировка, дублирование, допуск к самостоятельной работе.
По завершении модуля специалист должен знать нормативные требования и уметь применять их при организации безопасной эксплуатации электроустановок.
01 / 41

## Slide 2
Нормативная база
Правила работы с персоналом
Приказ Минэнерго России от 22 сентября 2020 года № 796
Настоящие Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации устанавливают требования к подготовке работников организаций, осуществляющих деятельность в сфере электроэнергетики, к работе на объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках, включая проведение обязательных форм работы с указанным персоналом, поддержание и повышение его квалификации. Требования Правил распространяются на: • субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих объектами по производству электрической энергии; • субъектов, владеющих объектами электросетевого хозяйства; • системного оператора и субъекты оперативно-диспетчерского управления; • обслуживающие организации; • потребителей электрической энергии, владеющих иными электроустановками.
Документ применяется совместно с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии.
02 / 41

## Slide 3
Область применения
Кто обязан соблюдать Правила работы с персоналом
Приказ Минэнерго России от 22 сентября 2020 года № 796
Субъекты электроэнергетики
Производители электроэнергии
Субъекты электроэнергетики и потребители электрической энергии, владеющие объектами по производству электрической энергии
Владельцы электросетевого хозяйства
Субъекты, владеющие объектами электросетевого хозяйства
Системный оператор
Системный оператор и субъекты оперативно-диспетчерского управления
Обслуживающие организации
Организации, осуществляющие техническое обслуживание объектов электроэнергетики
Потребители и применяемые НПА
Потребители электрической энергии
Владельцы иных электроустановок, не относящихся к объектам производства или электросетевого хозяйства
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
Применяются совместно с настоящими Правилами работы с персоналом при организации безопасной эксплуатации электроустановок
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии
Устанавливают требования к эксплуатации электроустановок потребителей и применяются в совокупности с Правилами работы с персоналом
Требования Правил (приказ № 796) распространяются на всех субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии, владеющих объектами электросетевого хозяйства, системного оператора и обслуживающие организации.
03 / 41

## Slide 4
Нормативная база
Приказ Минэнерго № 796 в системе НПА по охране труда
Правила работы с персоналом — область применения и связанные документы
Сфера действия Правил (Приказ Минэнерго России от 22 сентября 2020 года № 796)
Субъекты электроэнергетики
Организации, владеющие объектами по производству электрической энергии и объектами электросетевого хозяйства
Системный оператор
Субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике
Потребители электрической энергии
Владельцы энергопринимающих установок и иных электроустановок
Обслуживающие организации
Организации, осуществляющие техническое обслуживание объектов электроэнергетики
Связанные НПА
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
Устанавливают требования охраны труда при эксплуатации электроустановок; применяются совместно с Правилами работы с персоналом
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии
Определяют требования к технической эксплуатации электроустановок потребителей; взаимосвязаны с требованиями приказа № 796 в части подготовки и квалификации персонала
Приказ Минэнерго России от 22 сентября 2020 года № 796
Утверждает Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ: обязательные формы работы, поддержание и повышение квалификации персонала
Требования Правил работы с персоналом (Приказ № 796) распространяются на все категории субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих объектами электросетевого хозяйства и энергопринимающими установками.
04 / 41

## Slide 5
Изменения с 1 сентября 2022 года
Новая норма п. 2.4 Правил по охране труда
01.09.2022
Группа по электробезопасности присваивается по результатам проверки знаний в объёме согласно приложению № 1 к Правилам (за исключением I группы, присвоение которой осуществляется в соответствии с п. 2.3 Правил)
П. 2.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (в ред. приказа Минэнерго России от 22 сентября 2020 года № 796, вступил в силу с 1 сентября 2022 года): «Группа по электробезопасности (за исключением I группы по электробезопасности, присвоение которой осуществляется в соответствии с пунктом 2.3 Правил) присваивается по результатам проверки знаний в объеме, определенном в соответствии с приложением № 1 к Правилам и Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22 сентября 2020 г. № 796...»
05 / 41

## Slide 6
Изменения с 1 сентября 2022 года
Как присваивается группа по электробезопасности
П. 2.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок — новый абзац, введён в связи с вступлением в силу приказа Минэнерго России от 22 сентября 2020 года № 796
Порядок присвоения группы по электробезопасности (п. 2.4 Правил)
01
Группа по электробезопасности присваивается по результатам проверки знаний в объёме, определённом в соответствии с приложением № 1 к Правилам и Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утверждёнными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22 сентября 2020 г. № 796.
02
Исключение — I группа по электробезопасности: её присвоение осуществляется в соответствии с пунктом 2.3 Правил (не по результатам проверки знаний в общем порядке).
03
Основание изменения: приказ Минэнерго России от 22 сентября 2020 года № 796 вступил в силу 1 сентября 2022 года — с этой даты норма применяется в обязательном порядке.
04
Объём проверки знаний определяется приложением № 1 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок (п. 2.4).
Цитата из п. 2.4 Правил (в ред. с 01.09.2022): «Группа по электробезопасности (за исключением I группы по электробезопасности, присвоение которой осуществляется в соответствии с пунктом 2.3 Правил) присваивается по результатам проверки знаний в объеме, определенном в соответствии с приложением № 1 к Правилам и Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22 сентября 2020 г. № 796».
06 / 41

## Slide 7
Модуль 2. Персонал электроустановок
Классификация персонала: основа безопасной работы
Почему важно знать, кто и что имеет право делать
Электроустановки — объекты повышенной опасности. Допуск к работе с ними строго регламентирован: каждый работник должен соответствовать определённой категории персонала и группе по электробезопасности. От правильной классификации зависит, какие работы разрешено выполнять, какой надзор требуется и какова личная ответственность сотрудника. Ошибка в определении категории — это не формальное нарушение, а прямой риск для жизни.
В этом модуле разбираем: какие категории персонала установлены нормативно, чем они различаются и как это влияет на организацию работ.
07 / 41

## Slide 8
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии
Категории электротехнического персонала
Пять категорий персонала, осуществляющего эксплуатацию электроустановок
Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять электротехнический и электротехнологический персонал, который подразделяется на следующие категории: 1. Административно-технический персонал 2. Оперативный персонал 3. Оперативно-ремонтный персонал 4. Ремонтный персонал 5. Вспомогательный персонал
Источник: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии
08 / 41

## Slide 9
Персонал электроустановок
Категории электротехнического и электротехнологического персонала
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии
Электротехнический персонал
Административно-технический персонал
Руководители и специалисты, осуществляющие организационное и техническое руководство эксплуатацией электроустановок
Оперативный персонал
Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовка рабочего места, допуск и надзор за работающими)
Оперативно-ремонтный персонал
Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания закреплённых за ним электроустановок
Электротехнологический персонал
Ремонтный персонал
Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования
Вспомогательный персонал
Персонал, выполняющий вспомогательные функции в электроустановках под надзором электротехнического персонала
Дословно по НПА: «Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять электротехнический и электротехнологический персонал, который подразделяется на следующие категории: административно-технический персонал; оперативный персонал; оперативно-ремонтный персонал; ремонтный персонал; вспомогательный персонал.» — Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии
09 / 41

## Slide 10
Группа по электробезопасности
Кто обязан иметь группу по электробезопасности
Требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и Правил работы с персоналом
Работники, относящиеся к электротехническому и электротехнологическому персоналу, а также специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, и работники, относящиеся к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, должны иметь группу по электробезопасности, определённую в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. Руководители структурных подразделений потребителя, в подчинении которых находится электротехнологический персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчинённого персонала.
Для руководителей структурных подразделений, чей персонал имеет IV группу, минимально допустимая группа руководителя — не ниже IV. Требование закреплено в Правилах работы с персоналом.
10 / 41

## Slide 11
Электробезопасность персонала
Группы по электробезопасности: требования к персоналу
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок; Правила работы с персоналом
Кто обязан иметь группу по электробезопасности
01
Электротехнический персонал — группа по электробезопасности в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок
02
Электротехнологический персонал — группа по электробезопасности согласно тем же Правилам
03
Специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, — группа по электробезопасности обязательна
04
Неэлектротехнический персонал, выполняющий работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, — группа по электробезопасности обязательна
05
Руководители структурных подразделений, в подчинении которых находится электротехнологический персонал, — группа не ниже, чем у подчинённого персонала (Правила работы с персоналом)
Руководители структурных подразделений обязаны иметь группу не ниже IV, если их подчинённый электротехнологический персонал имеет IV группу. Требование установлено Правилами работы с персоналом.
11 / 41

## Slide 12
Группы по электробезопасности
Требования к группам по электробезопасности персонала
Неэлектротехнический персонал и руководители структурных подразделений
IV
группа
Руководители структурных подразделений, в подчинении которых находится электротехнологический персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчинённого персонала. Неэлектротехнический персонал, выполняющий работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, обязан иметь группу по электробезопасности в соответствии с установленными требованиями.
12 / 41

## Slide 13
Группы по электробезопасности
Руководитель обязан иметь группу не ниже, чем у подчинённого персонала
Правила работы с персоналом / Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
Работники, относящиеся к электротехническому и электротехнологическому персоналу, а также специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, и работники, относящиеся к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, должны иметь группу по электробезопасности, определённую в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. Руководители структурных подразделений потребителя, в подчинении которых находится электротехнологический персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчинённого персонала.
Минимальная группа для руководителей, контролирующих электроустановки напряжением до 1000 В, — IV. Требование установлено Правилами работы с персоналом и Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.
13 / 41

## Slide 14
Итог модуля
Категории электроустановок и группы по электробезопасности: связь и логика
Чем выше напряжение и сложность установки — тем выше требуемая группа допуска
Электроустановки делятся на две категории по напряжению: до 1000 В и выше 1000 В. Группа по электробезопасности персонала (I–V) определяет право на выполнение конкретных работ в установках соответствующей категории. • Группа I — неэлектротехнический персонал, работающий вблизи электроустановок; присваивается инструктажем без удостоверения. • Группы II–III — дают право работы в электроустановках до 1000 В; III — также право единоличного осмотра. • Группы IV–V — необходимы для работы в установках выше 1000 В; V — для лиц, ответственных за электрохозяйство объектов с установками выше 1000 В. Повышение группы возможно только после отработки установленного стажа и успешной проверки знаний в комиссии Ростехнадзора или комиссии предприятия (в зависимости от группы).
Группа по электробезопасности — не формальность, а допуск к конкретному виду опасности. Несоответствие группы выполняемой работе квалифицируется как нарушение требований охраны труда.
14 / 41

## Slide 15
Проверка знаний персонала
Зачем и как проверяют знания в электроустановках
Допуск к работе — через подтверждённую компетентность
Проверка знаний персонала — обязательная процедура, которая подтверждает, что работник понимает требования безопасности, умеет применять их на практике и допускается к самостоятельной работе в электроустановках. Проверка бывает первичной (перед допуском), очередной (периодически) и внеочередной (после нарушений, изменений НПА или перерыва в работе). Результат фиксируется в удостоверении с присвоением группы по электробезопасности — от I до V в зависимости от квалификации и характера работ.
В этом разделе разберём виды проверок, состав комиссий, периодичность и документальное оформление.
15 / 41

## Slide 16
Группы по электробезопасности
Требование к составу комиссии
Присвоение и подтверждение группы по электробезопасности осуществляются в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и Правилами работы с персоналом.
IV
группа
Для электроустановок до 1000 В: при присвоении (подтверждении) IV группы по электробезопасности один из членов комиссии по проверке знаний обязан иметь IV группу по электробезопасности.
16 / 41

## Slide 17
Электробезопасность
Порядок присвоения и подтверждения группы по электробезопасности
Требования установлены Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и Правилами работы с персоналом
Требования и порядок
01
Присвоение группы по электробезопасности осуществляется в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и Правилами работы с персоналом
02
Подтверждение группы по электробезопасности проводится в том же порядке, что и её присвоение
03
Присвоение и подтверждение группы проводится комиссией по проверке знаний
04
Для организаций (обособленных структурных подразделений), эксплуатирующих электроустановки напряжением до 1000 В: при присвоении (подтверждении) IV группы по электробезопасности один из членов комиссии по проверке знаний обязан иметь IV группу по электробезопасности
Требование к составу комиссии: наличие члена с IV группой по электробезопасности обязательно при присвоении (подтверждении) IV группы в электроустановках до 1000 В
17 / 41

## Slide 18
Электробезопасность
Состав комиссии для установок до 1000 В: ключевые условия
Присвоение и подтверждение группы по электробезопасности
Нормативная основа
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
Регулируют порядок присвоения и подтверждения группы по электробезопасности.
Правила работы с персоналом
Устанавливают требования к процедуре проверки знаний и составу комиссии.
Требования к комиссии
Сфера применения
Организации (обособленные структурные подразделения), эксплуатирующие электроустановки напряжением до 1000 В.
Состав комиссии по проверке знаний
Для присвоения (подтверждения) IV группы по электробезопасности один из членов комиссии при проверке знаний должен иметь IV группу по электробезопасности.
Присвоение и подтверждение группы осуществляются в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и Правилами работы с персоналом.
18 / 41

## Slide 19
Проверка знаний персонала
Виды проверок знаний: первичная, очередная, внеочередная
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии
В отношении персонала потребителя проводится первичная и периодическая (очередная и внеочередная) проверка знаний. • Первичная проверка знаний — проводится у работников, впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет. • Очередная проверка знаний — периодичность проведения: — для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок: не реже одного раза в 12 месяцев; — для административно-технического персонала (АТП), не относящегося к предыдущей группе, а также для специалистов по охране труда, допущенных к инспектированию электроустановок: не реже одного раза в 3 года. • Внеочередная проверка знаний — проводится вне установленных сроков очередной проверки при наступлении соответствующих оснований.
19 / 41

## Slide 20
Проверка знаний персонала
Виды и периодичность проверки знаний
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии
Виды проверок знаний и условия проведения
01
Первичная проверка знаний — проводится у работников, впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет
02
Очередная проверка знаний (периодическая) — для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок: не реже одного раза в 12 месяцев
03
Очередная проверка знаний (периодическая) — для административно-технического персонала (АТП), не относящегося к предыдущей группе, а также для специалистов по охране труда, допущенных к инспектированию электроустановок: не реже одного раза в 3 года
04
Внеочередная проверка знаний — проводится в случаях, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (вне установленной периодичности)
Все виды проверок знаний обязательны для персонала потребителя. Несоблюдение периодичности проверки является нарушением требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии.
20 / 41

## Slide 21
Совместитель как ответственный за электрохозяйство
3 условия для освобождения совместителя от проверки знаний
Все три условия должны выполняться одновременно. Решение принимает руководитель или иное должностное лицо потребителя.
Условия, при которых проверка знаний не проводится
01
С даты проверки знаний работника по месту основной работы, связанной с эксплуатацией электроустановок, прошло не более 6 месяцев.
02
Энергоёмкость электроустановок и их сложность у потребителя, у которого работник трудится по совместительству, не выше, чем по месту основной работы такого работника.
03
У потребителя отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В.
Если хотя бы одно из условий не выполнено — проверка знаний при назначении на должность ответственного за электрохозяйство обязательна.
21 / 41

## Slide 22
Проверка знаний
Проверка знаний в органе энергонадзора: когда и как
Порядок для организаций, не имеющих возможности сформировать собственную комиссию
Условие применения
Юридическое лицо
Потребитель — юридическое лицо, у которого недостаточно работников для формирования собственной комиссии по проверке знаний
Численность работников
Численность работников не позволяет образовать комиссию по проверке знаний внутри организации
Порядок проведения проверки
Комиссия по проверке знаний
Проверка проводится в комиссиях, формируемых федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора
Территориальные органы
Допускается проведение проверки в территориальных органах федерального органа энергетического надзора
Дословно (regulation): «Проверка знаний работников потребителя - юридического лица, численность работников которого не позволяет образовать комиссию по проверке знаний, должна проводиться в комиссиях, формируемых федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, или его территориальными органами.»
22 / 41

## Slide 23
Итог модуля
Присвоение и проверка знаний: ключевые правила
Что должен знать каждый специалист по окончании модуля
1. Группа по электробезопасности присваивается строго в соответствии с требованиями к стажу, уровню образования и объёму знаний — самостоятельное повышение группы недопустимо. 2. Первичная проверка знаний проводится до допуска к самостоятельной работе; очередная — в сроки, установленные для каждой категории персонала. 3. Внеплановая проверка назначается при введении новых НПА, после несчастного случая, при перерыве в работе свыше установленного срока или по требованию контролирующего органа. 4. Проверку проводит комиссия в составе не менее трёх человек; председатель обязан иметь группу V (в электроустановках выше 1000 В) или группу IV (до 1000 В). 5. Результаты оформляются протоколом установленной формы; удостоверение выдаётся только после успешной проверки. 6. Работник, не прошедший проверку, к самостоятельной работе не допускается до повторной успешной аттестации.
Соблюдение порядка присвоения групп и проверки знаний — основа допуска персонала к работе в электроустановках и условие безопасности на производстве.
23 / 41

## Slide 24
Противоаварийные тренировки
Зачем нужны противоаварийные тренировки
Готовность персонала к действиям в нештатных ситуациях
Противоаварийные тренировки — это плановые практические занятия, в ходе которых персонал отрабатывает последовательность действий при авариях, инцидентах и нарушениях режима работы электроустановок. Цель тренировок: сократить время ликвидации нарушений, исключить ошибочные действия под давлением и закрепить алгоритмы безопасного поведения. Регулярная отработка сценариев формирует устойчивый навык, который в реальной аварийной ситуации срабатывает быстрее, чем осознанный анализ.
Тренировка — не формальность. Это единственный способ проверить, насколько персонал реально готов к аварии, не дожидаясь самой аварии.
24 / 41

## Slide 25
Оперативный и оперативно-ремонтный персонал
Противоаварийные тренировки оперативного персонала
Обязанность потребителя по организации тренировок
В случаях и порядке, установленных Правилами проведения противоаварийных тренировок, потребителем должны проводиться противоаварийные тренировки для его оперативного (оперативно-ремонтного) персонала, а также должно быть обеспечено участие персонала потребителя в противоаварийных тренировках, проводимых другими организациями.
Основание: Правила проведения противоаварийных тренировок.
25 / 41

## Slide 26
Противоаварийные тренировки
Участие персонала в тренировках других организаций
Правила проведения противоаварийных тренировок
Обязанности потребителя
01
Проводить противоаварийные тренировки для оперативного (оперативно-ремонтного) персонала — в случаях и порядке, установленных Правилами проведения противоаварийных тренировок
02
Обеспечивать участие персонала потребителя в противоаварийных тренировках, проводимых другими организациями
03
Распространять требование на оперативный персонал и оперативно-ремонтный персонал без исключений
Цитата: «В случаях и порядке, установленных Правилами проведения противоаварийных тренировок, потребителем должны проводиться противоаварийные тренировки для его оперативного (оперативно-ремонтного) персонала, а также должно быть обеспечено участие персонала потребителя в противоаварийных тренировках, проводимых другими организациями.»
26 / 41

## Slide 27
Итог модуля
Ключевые обязанности при работе с электроустановками
Что должен знать и выполнять каждый работник
1. Допуск к работе — только при наличии соответствующей группы по электробезопасности и действующего удостоверения. 2. Организационные мероприятия — наряд-допуск, распоряжение или перечень работ в порядке текущей эксплуатации оформляются до начала работ. 3. Технические мероприятия — отключение, проверка отсутствия напряжения, заземление, ограждение рабочего места выполняются в установленной последовательности. 4. Инструктаж и целевой инструктаж — проводятся перед каждым допуском; факт проведения фиксируется в наряде. 5. Ответственность — выдающий наряд, ответственный руководитель работ, производитель работ и допускающий несут персональную ответственность в пределах своих функций. 6. Повторная проверка знаний — периодичность определяется группой электробезопасности и категорией персонала; нарушение сроков влечёт отстранение от работы.
Соблюдение перечисленных требований — не формальность, а условие безопасного производства работ и личной защиты персонала.
27 / 41

## Slide 28
3.2 · Работа с персоналом
Обязательные формы работы с персоналом
Приказ Минэнерго № 796 — формы по категориям персонала
Формы работы
01
АТП: предэкзаменационная подготовка, проверка знаний, производственный инструктаж
02
диспетчерский / оперативный / ОРп: стажировка, новая должность, проверка знаний, дублирование, тренировки, спецподготовка, инструктаж
03
ремонтный: стажировка, новая должность, проверка знаний, производственный инструктаж
04
вспомогательный: предэкзаменационная подготовка и проверка знаний
Цитата из п. 2.4 Правил (в ред. с 01.09.2022): «Группа по электробезопасности (за исключением I группы по электробезопасности, присвоение которой осуществляется в соответствии с пунктом 2.3 Правил) присваивается по результатам проверки знаний в объеме, определенном в соответствии с приложением № 1 к Правилам и Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22 сентября 2020 г. № 796».
28 / 41

## Slide 29
3.2 · Специальная подготовка
Специальная подготовка диспетчерского и оперативного персонала
Не менее 5% и не более 20% рабочего времени с отрывом от основных обязанностей
Объём специальной подготовки
01
учебные противоаварийные и противопожарные тренировки
02
теоретические занятия по устройству и эксплуатации оборудования
03
плановый производственный инструктаж
04
дополнительно: изменения схем, аварийность, РЗА, ошибки по тренировкам
Цитата из п. 2.4 Правил (в ред. с 01.09.2022): «Группа по электробезопасности (за исключением I группы по электробезопасности, присвоение которой осуществляется в соответствии с пунктом 2.3 Правил) присваивается по результатам проверки знаний в объеме, определенном в соответствии с приложением № 1 к Правилам и Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22 сентября 2020 г. № 796».
29 / 41

## Slide 30
3.3 · Новая должность
Подготовка по новой должности (рабочему месту)
Обязательна для диспетчерского, оперативного, ОРп и ремонтного персонала
Последовательность этапов
01
теоретическая подготовка (самоподготовка / иные способы)
02
стажировка (для диспетчеров — также ознакомление с объектами)
03
предэкзаменационная подготовка и проверка знаний
04
дублирование (диспетчерский, оперативный, ОРп)
Цитата из п. 2.4 Правил (в ред. с 01.09.2022): «Группа по электробезопасности (за исключением I группы по электробезопасности, присвоение которой осуществляется в соответствии с пунктом 2.3 Правил) присваивается по результатам проверки знаний в объеме, определенном в соответствии с приложением № 1 к Правилам и Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22 сентября 2020 г. № 796».
30 / 41

## Slide 31
3.4 · Стажировка
Стажировка в организациях
Для диспетчерского, оперативного, ОРп и ремонтного персонала
Ключевые требования
01
проводится под руководством назначенного ответственного за стажировку
02
минимальный срок — 2 рабочих дня (смены) на каждом рабочем месте
03
максимальный срок — не более 14 рабочих дней (смен)
04
допуск к стажировке — ОРД с указанием сроков и ответственных
Цитата из п. 2.4 Правил (в ред. с 01.09.2022): «Группа по электробезопасности (за исключением I группы по электробезопасности, присвоение которой осуществляется в соответствии с пунктом 2.3 Правил) присваивается по результатам проверки знаний в объеме, определенном в соответствии с приложением № 1 к Правилам и Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22 сентября 2020 г. № 796».
31 / 41

## Slide 32
3.5 · Группы I–V
Группы по электробезопасности (допуск)
Пять классов допуска по опыту и правам работы
Группы
01
I группа — неэлектротехнический персонал (запись в журнале)
02
II группа — начинающие специалисты, переносной инструмент, водители в ЭУ
03
III группа — единоличная работа до 1000 В; в бригаде — и выше
04
IV группа — обслуживание > 1000 В; старший смены / ответственный до 1000 В
Цитата из п. 2.4 Правил (в ред. с 01.09.2022): «Группа по электробезопасности (за исключением I группы по электробезопасности, присвоение которой осуществляется в соответствии с пунктом 2.3 Правил) присваивается по результатам проверки знаний в объеме, определенном в соответствии с приложением № 1 к Правилам и Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22 сентября 2020 г. № 796».
32 / 41

## Slide 33
3.5 · Проверка знаний
Периодичность и основания внеочередной проверки
По Приказу Минэнерго № 796
Сроки и основания
01
очередная: диспетчерский/оперативный/ОРп и др. — не реже 1 раза в 12 месяцев
02
очередная: иные работники — не реже 1 раза в 3 года
03
первичная АТП/вспомогательного — не позднее 1 месяца после назначения
04
внеочередная: новые НПА, перевод, новое оборудование, нарушения, аварии
Цитата из п. 2.4 Правил (в ред. с 01.09.2022): «Группа по электробезопасности (за исключением I группы по электробезопасности, присвоение которой осуществляется в соответствии с пунктом 2.3 Правил) присваивается по результатам проверки знаний в объеме, определенном в соответствии с приложением № 1 к Правилам и Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22 сентября 2020 г. № 796».
33 / 41

## Slide 34
3.5 · Комиссия и оформление
Комиссия по проверке знаний и оформление результатов
Постоянно действующие комиссии организации и филиалов
Требования
01
комиссия — не менее 5 человек (председатель и заместитель)
02
при проверке присутствует не менее 3 членов, включая председателя (зам.)
03
при присвоении группы ЭБ — ≥ 3 с группой ЭБ, один не ниже присваиваемой
04
неудовлетворительно — > 30% неверных ответов
Цитата из п. 2.4 Правил (в ред. с 01.09.2022): «Группа по электробезопасности (за исключением I группы по электробезопасности, присвоение которой осуществляется в соответствии с пунктом 2.3 Правил) присваивается по результатам проверки знаний в объеме, определенном в соответствии с приложением № 1 к Правилам и Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22 сентября 2020 г. № 796».
34 / 41

## Slide 35
3.6 · Дублирование
Дублирование диспетчерского и оперативного персонала
Этап подготовки по новой должности и после перерыва в работе
Сроки и условия
01
при новой должности — после проверки знаний, не менее 12 рабочих смен
02
после перерыва > 30 и < 60 дней — по порядку организации, ≥ 1 смена
03
после перерыва от 60 дней до 6 месяцев — дублирование обязательно
04
в период дублирования — контрольные противоаварийная и противопожарная тренировки
Цитата из п. 2.4 Правил (в ред. с 01.09.2022): «Группа по электробезопасности (за исключением I группы по электробезопасности, присвоение которой осуществляется в соответствии с пунктом 2.3 Правил) присваивается по результатам проверки знаний в объеме, определенном в соответствии с приложением № 1 к Правилам и Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22 сентября 2020 г. № 796».
35 / 41

## Slide 36
3.7 · Допуск к самостоятельной работе
Допуск к самостоятельной работе и его отзыв
Для диспетчерского, оперативного, ОРп и ремонтного персонала
Ключевые правила
01
допуск после этапов индивидуальной программы подготовки по новой должности
02
действует до срока очередной проверки знаний
03
повторный допуск после очередной проверки не требуется
04
отзыв: «неуд.» по знаниям / повторной тренировке, нарушения НПА
Цитата из п. 2.4 Правил (в ред. с 01.09.2022): «Группа по электробезопасности (за исключением I группы по электробезопасности, присвоение которой осуществляется в соответствии с пунктом 2.3 Правил) присваивается по результатам проверки знаний в объеме, определенном в соответствии с приложением № 1 к Правилам и Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22 сентября 2020 г. № 796».
36 / 41

## Slide 37
3.8 · Производственный инструктаж
Плановый и внеплановый производственный инструктаж
Для диспетчерского, оперативного, ОРп и ремонтного персонала
Периодичность и порядок
01
плановый для диспетчерского/оперативного/ОРп — ежемесячно
02
плановый для ремонтного — не реже одного раза в квартал
03
программа планового инструктажа актуализируется ежегодно
04
внеплановый — при новых/изменённых документах, схемах, нарушениях
Цитата из п. 2.4 Правил (в ред. с 01.09.2022): «Группа по электробезопасности (за исключением I группы по электробезопасности, присвоение которой осуществляется в соответствии с пунктом 2.3 Правил) присваивается по результатам проверки знаний в объеме, определенном в соответствии с приложением № 1 к Правилам и Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22 сентября 2020 г. № 796».
37 / 41

## Slide 38
3.9 · Тренировки
Противоаварийные и противопожарные тренировки
Учебные и контрольные тренировки персонала
Периодичность
01
учебная противопожарная — 1 раз в 3 календарных месяца
02
контрольная противопожарная — 1 раз в 6 календарных месяцев
03
допускается совмещать контрольные противоаварийные и противопожарные
04
проводятся в свободное от дежурства время (или в смену по решению)
Цитата из п. 2.4 Правил (в ред. с 01.09.2022): «Группа по электробезопасности (за исключением I группы по электробезопасности, присвоение которой осуществляется в соответствии с пунктом 2.3 Правил) присваивается по результатам проверки знаний в объеме, определенном в соответствии с приложением № 1 к Правилам и Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22 сентября 2020 г. № 796».
38 / 41

## Slide 39
3.10 · Повышение квалификации
Дополнительное профессиональное образование
Непрерывный характер повышения квалификации персонала
Требования
01
ДПО для АТП, диспетчерского, оперативного, ОРп и ремонтного персонала
02
не реже одного раза в 5 лет с отрывом от основных обязанностей
03
в образовательном подразделении организации или специализированной организации
04
краткосрочное обучение АТП — по порядку, установленному руководителем
Цитата из п. 2.4 Правил (в ред. с 01.09.2022): «Группа по электробезопасности (за исключением I группы по электробезопасности, присвоение которой осуществляется в соответствии с пунктом 2.3 Правил) присваивается по результатам проверки знаний в объеме, определенном в соответствии с приложением № 1 к Правилам и Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22 сентября 2020 г. № 796».
39 / 41

## Slide 40
3.11 · Обходы и осмотры
Обходы и осмотры рабочих мест
Для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала
Что проверяется
01
выполнение требований НПА и поддержание технологического режима
02
порядок приёма-сдачи смены, оперативная документация, дисциплина
03
выявление дефектов и принятие мер к их устранению
04
правильное применение нарядов-допусков
Цитата из п. 2.4 Правил (в ред. с 01.09.2022): «Группа по электробезопасности (за исключением I группы по электробезопасности, присвоение которой осуществляется в соответствии с пунктом 2.3 Правил) присваивается по результатам проверки знаний в объеме, определенном в соответствии с приложением № 1 к Правилам и Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22 сентября 2020 г. № 796».
40 / 41

## Slide 41
Итоги темы 3
Ключевые требования к персоналу и его подготовке
Что должен знать каждый специалист
Главные выводы
01
пять категорий персонала + обязательные формы работы по Приказу № 796
02
группа по ЭБ — по результатам проверки знаний (кроме I группы)
03
новая должность: теория → стажировка → проверка → дублирование → допуск
04
проверка знаний: 12 месяцев / 3 года; комиссия ≥ 5 человек
Цитата из п. 2.4 Правил (в ред. с 01.09.2022): «Группа по электробезопасности (за исключением I группы по электробезопасности, присвоение которой осуществляется в соответствии с пунктом 2.3 Правил) присваивается по результатам проверки знаний в объеме, определенном в соответствии с приложением № 1 к Правилам и Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22 сентября 2020 г. № 796».
41 / 41