## Questions
Папка | Номер вопроса | Тип записи | Текст вопроса/ответа | Минимальное количество правильных ответов / Правильный или нет | Тип ответа | Комментарий | Изображение | Теги
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 1 | Вопрос | Каким физическим или юридическим лицом должны обеспечиваться организация и проведение технического обслуживания и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.84) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 1 | Ответ | Владельцем объекта электроэнергетики | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 1 | Ответ | Министерством энергетики | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 1 | Ответ | Потребителем электрической энергии | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 2 | Вопрос | Какими параметрами должны отличатся светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.90) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 2 | Ответ | Знаками или окраской | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 2 | Ответ | Исполнением и сроком службы | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 2 | Ответ | Уровнем светового потока и отсутствием слепящего воздействия | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 2 | Ответ | Источником света | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 3 | Вопрос | Какое определение термина "Воздушная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 3 | Ответ | Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 3 | Ответ | Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 3 | Ответ | Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 4 | Вопрос | Какое определение термина "Кабельная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 4 | Ответ | Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 4 | Ответ | Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 4 | Ответ | Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 5 | Вопрос | Какое определение термина "Производственная (местная) инструкция" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 5 | Ответ | Инструкция по эксплуатации оборудования, технологической системы, здания, сооружения объекта электроэнергетики, разработанная на основании инструкций (руководств по эксплуатации, иной технической и (или) технологической документации) организаций-изготовителей, проектной документации, результатов испытаний и утверждаемая техническим руководителем | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 5 | Ответ | Документ, содержащий общие требования к организации технической эксплуатации объектов электроэнергетики, утвержденный Минэнерго России | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 5 | Ответ | Перечень должностных обязанностей персонала, отвечающего за эксплуатацию и контроль технического состояния оборудования | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 5 | Ответ | Документ, определяющий границы эксплуатационной ответственности между структурными подразделениями организации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 6 | Вопрос | Какое определение термина "Смежный объект электроэнергетики" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 6 | Ответ | Любой объект электроэнергетики, расположенный на расстоянии не более 50 метров от другого объекта электроэнергетики, независимо от наличия электрической связи между ними | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 6 | Ответ | Объект, который принадлежит иному собственнику, чем основной объект электроэнергетики, к которому он подключен | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 6 | Ответ | Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 6 | Ответ | Резервный объект (подстанция, линия электропередачи и т. п.), который задействуется только в аварийных режимах работы основной энергосистемы и не функционирует в штатном режиме | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 7 | Вопрос | Какое определение термина "Центр управления ветровыми (солнечными) электростанциями" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 7 | Ответ | Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее функции оперативно-технологического управления (в том числе функции технологического управления и ведения) в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветровых или солнечных электростанций, присоединенных к электроэнергетической системе | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 7 | Ответ | Автоматизированная система сбора данных о выработке электроэнергии на ВЭС и СЭС, которая передает информацию в региональные органы статистики и налоговые службы | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 7 | Ответ | Площадка для размещения основного генерирующего оборудования ВЭС или СЭС (ветрогенераторов, солнечных панелей), где осуществляется его техническое обслуживание и ремонт | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 7 | Ответ | Научно‑исследовательский институт, занимающийся разработкой новых технологий для ВЭС и СЭС, а также прогнозированием эффективности их работы на основе климатических данных | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 8 | Вопрос | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 8 | Ответ | Воздушная линия электропередачи | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 8 | Ответ | Кабельная линия электропередачи | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 8 | Ответ | Распределительное устройство | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 9 | Вопрос | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 9 | Ответ | Воздушная линия электропередачи | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 9 | Ответ | Кабельная линия электропередачи | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 9 | Ответ | Распределительное устройство | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 10 | Вопрос | На какие категории работодателей и работников распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 10 | Ответ | На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 10 | Ответ | На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания и измерения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 10 | Ответ | На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 10 | Ответ | На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 11 | Вопрос | В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 11 | Ответ | По истечения срока действия группы по электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 11 | Ответ | В случае утери удостоверения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 11 | Ответ | При повышении группы по электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 11 | Ответ | В случае изменения должности | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 12 | Вопрос | Каким должно быть расстояние от людей, и применяемых ими инструментов и приспособлений до неогражденных токоведущих частей в электроустановках напряжением 1-35 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 12 | Ответ | Не менее 1,0 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 12 | Ответ | Не менее 0,6 м | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 12 | Ответ | Не менее 0,8 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 12 | Ответ | Без прикосновения не нормируется | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 13 | Вопрос | На какое расстояние не допускается приближение механизмов и подъемных сооружений к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям при выполнении работ в электроустановках 110 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 13 | Ответ | Менее 2,0 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 13 | Ответ | Менее 1,5 м | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 13 | Ответ | Менее 2,5 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 14 | Вопрос | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть допущены до осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 14 | Ответ | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 14 | Ответ | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 14 | Ответ | В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 15 | Вопрос | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться для осмотра в распределительные устройства напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 15 | Ответ | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 15 | Ответ | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 15 | Ответ | В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 16 | Вопрос | Какие действия разрешается выполнять при осмотре распределительных устройств напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 16 | Ответ | Входить в камеры, не оборудованные ограждениями, препятствующими приближению к токоведущим частям на расстояния, менее допустимых | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 16 | Ответ | Проникать за ограждения и барьеры электроустановок | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 16 | Ответ | Проводить какую-либо работу во время осмотра | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 16 | Ответ | Открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 17 | Вопрос | С какой целью допускается приближение на расстояние менее 8 метров к месту возникновения короткого замыкания на землю при работах на воздушной линии электропередачи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 17 | Ответ | Только для оказания первой помощи людям, попавшим под напряжение | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 17 | Ответ | Только для определения визуального расстояния до опоры воздушной линии | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 17 | Ответ | Только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 18 | Вопрос | Какой персонал дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.95) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 18 | Ответ | Разрешение дает оперативный персонал энергообъекта | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 18 | Ответ | Разрешение дает вышестоящий оперативный персонал | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 18 | Ответ | Разрешение дает административно-технический персонал | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 18 | Ответ | Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 19 | Вопрос | Какой порядок проведения работ в действующих электроустановках является неверным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.93) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 19 | Ответ | По наряду-допуску | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 19 | Ответ | По распоряжению | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 19 | Ответ | На основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 19 | Ответ | Самовольно | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 20 | Вопрос | Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 20 | Ответ | Недопустимо в любом случае | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 20 | Ответ | Допустимо в любом случае | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 20 | Ответ | Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 20 | Ответ | Допустимо, при проведении соответствующего инструктажа | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 21 | Вопрос | Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 21 | Ответ | Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 21 | Ответ | Подписи ответственного руководителя работ в таблицах регистрации целевых инструктажей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 21 | Ответ | Запись в таблице регистрации целевого инструктажа | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 22 | Вопрос | В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 22 | Ответ | В электроустановках напряжением до 1000 В | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 22 | Ответ | В электроустановках напряжением выше 1000 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 22 | Ответ | В любых электроустановках | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 22 | Ответ | Только в электроустановках напряжением не выше 380 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 23 | Вопрос | Какие факторы не требуется учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 23 | Ответ | Только условия безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 23 | Ответ | Только квалификацию персонала | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 23 | Ответ | Микроклимат (температуру, влажность воздуха) в помещении, где находится электроустановка | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 23 | Ответ | Только степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 23 | Ответ | Необходимо учитывать все перечисленные факторы | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 24 | Вопрос | Какие работы можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации, в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 24 | Ответ | Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 24 | Ответ | Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 24 | Ответ | Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 24 | Ответ | Любые из перечисленных работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 25 | Вопрос | Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 25 | Ответ | Первичный на рабочем месте | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 25 | Ответ | Вводный | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 25 | Ответ | Целевой | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 25 | Ответ | Повторный | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 26 | Вопрос | Какой работник проводит целевой инструктаж при работах по распоряжению для членов бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 26 | Ответ | Ответственный руководитель работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 26 | Ответ | Работник, отдающий распоряжение | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 26 | Ответ | Производитель работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 26 | Ответ | Все перечисленные лица | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 27 | Вопрос | Какой работник инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и приспособлений, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.92) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 27 | Ответ | Ответственный руководитель работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 27 | Ответ | Производитель работ | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 27 | Ответ | Допускающий | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 28 | Вопрос | Какие действия запрещается осуществлять работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.84) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 28 | Ответ | Выполнять тестирование устройства защитного отключения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 28 | Ответ | Проверять комплектность и надежность крепления деталей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 28 | Ответ | Проверять исправность цепи заземления у машин I класса | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 28 | Ответ | Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 29 | Вопрос | Какие требования предъявляются к командированному персоналу, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 29 | Ответ | Командируемый персонал должен иметь профессиональную переподготовку | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 29 | Ответ | Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 29 | Ответ | Командируемый персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда и промышленной безопасности, если это необходимо | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 29 | Ответ | Командируемый персонал должен пройти предварительное медицинское обследование | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 30 | Вопрос | Какую процедуру должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.94) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 30 | Ответ | Индивидуальную теоретическую подготовку | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 30 | Ответ | Контрольную противоаварийную тренировку | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 30 | Ответ | Вводный и первичный инструктажи по охране труда | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 30 | Ответ | Ознакомление с текущими распорядительными документами организации по вопросам аварийности и травматизма | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 31 | Вопрос | Какой работник проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.95) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 31 | Ответ | Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 31 | Ответ | Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 31 | Ответ | Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 31 | Ответ | Работник командирующей организации из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 32 | Вопрос | Какими работниками выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.91) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 32 | Ответ | Работниками организации-владельца электроустановки | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 32 | Ответ | Работниками строительно-монтажной организации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 32 | Ответ | Работниками строительно-монтажной организации и организации-владельца электроустановок | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 33 | Вопрос | На какие категории потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики не распространяются требования Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 33 | Ответ | На системного оператора и субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 33 | Ответ | На субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, в том числе объектами, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 33 | Ответ | На субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 33 | Ответ | На потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 34 | Вопрос | В каком объеме должна проводиться работа с персоналом, совмещающим профессии (должности), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 34 | Ответ | В полном объеме по его основной и совмещаемой профессии (должности) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 34 | Ответ | В полном объеме только по его основной профессии (должности) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 34 | Ответ | В полном объеме по его основной профессии и стажировка по совмещаемой профессии (должности) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 35 | Вопрос | Какое должностное лицо должно утверждать порядок проведения работы с персоналом в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.82) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 35 | Ответ | Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 35 | Ответ | Инспектор Ростехнадзора | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 35 | Ответ | Ответственный за электрохозяйство Потребителя | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 35 | Ответ | Федеральный орган исполнительной власти | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 36 | Вопрос | Какие обязательные формы работы с персоналом не проводятся для ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.93) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 36 | Ответ | Стажировка (включая обучение безопасным методам и приемам выполнения работ) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 36 | Ответ | Подготовка по новой должности (рабочему месту) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 36 | Ответ | Производственный инструктаж | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 36 | Ответ | Противоаварийные тренировки | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 37 | Вопрос | В какие сроки должна осуществляться подготовка персонала для вводимых в работу новых и реконструируемых объектов электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.94) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 37 | Ответ | За полгода до ввода в эксплуатацию | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 37 | Ответ | До начала проведения пробных пусков и комплексного опробования оборудования | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 37 | Ответ | За год до ввода в эксплуатацию | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 38 | Вопрос | Какой персонал не должен проходить подготовку по новой должности (рабочему месту), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 38 | Ответ | Диспетчерский персонал | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 38 | Ответ | Оперативный персонал | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 38 | Ответ | Оперативно-ремонтный персонал | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 38 | Ответ | Ремонтный персонал | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 38 | Ответ | Административно-технический персонал | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 39 | Вопрос | Какой персонал не проходит стажировку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 39 | Ответ | Диспетчерский | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 39 | Ответ | Оперативный | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 39 | Ответ | Оперативно-ремонтный | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 39 | Ответ | Ремонтный | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 39 | Ответ | Административно-технический | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 40 | Вопрос | В каком объеме должна проводиться стажировка для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 40 | Ответ | В объеме, определенном программой подготовки по новой должности | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 40 | Ответ | В объеме 72 академических часов | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 40 | Ответ | В объеме 160 академических часов | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 40 | Ответ | В объеме 240 академических часов | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 41 | Вопрос | Какие рабочие места должны быть предусмотрены во время стажировки для оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.94) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 41 | Ответ | Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 41 | Ответ | Рабочее место в своем диспетчерском центре, а также рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре (при его наличии) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 41 | Ответ | Специально оборудованные полигоны и мастерские | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 42 | Вопрос | Требования каких документов должен усвоить оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал организаций, эксплуатирующих объекты по производству электрической энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в процессе стажировки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 42 | Ответ | Требования федеральных норм и правил | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 42 | Ответ | Требования внутренних распорядительных актов и инструкций | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 42 | Ответ | Требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 43 | Вопрос | Какой вид проверки знаний работников не проводится, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 43 | Ответ | Внеплановая | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 43 | Ответ | Очередная | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 43 | Ответ | Внеочередная | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 43 | Ответ | Первичная | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 44 | Вопрос | В каком случае должна проводиться первичная проверка знаний у работников, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 44 | Ответ | При перерыве в работе более трех лет | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 44 | Ответ | При перерыве в работе более одного года | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 44 | Ответ | При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 45 | Вопрос | В какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.98) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 45 | Ответ | Не позднее одного месяца после назначения на должность | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 45 | Ответ | Не позднее cрока, определенного программой подготовки на должность вновь назначенного работника | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 45 | Ответ | Не позднее cрока, определенного приказом по предприятию в зависимости от квалификации вновь назначенного работника | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 46 | Вопрос | В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 46 | Ответ | В любом из перечисленных случаев | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 46 | Ответ | При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 46 | Ответ | При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 46 | Ответ | При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 47 | Вопрос | Каким образом фиксируются результаты проверки знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 47 | Ответ | Формируется приказ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 47 | Ответ | Оформляются протоколом проверки знаний и фиксируются в журнале учета проверки знаний с последующей выдачей удостоверения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 47 | Ответ | Формируется акт о проведении и получении соответствующих результатов работников | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 48 | Вопрос | В какой срок работник, получивший неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должен пройти повторную проверку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 48 | Ответ | Не более одного месяца | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 48 | Ответ | Не более одного года | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 48 | Ответ | Вопросы о сроках повторной проверки и о возможности сохранения трудового договора с работником решается руководителем организации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 49 | Вопрос | В каком случае не проводится дублирование, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 49 | Ответ | При подготовке по новой должности - после проверки знаний | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 49 | Ответ | После перерыва в работе более 30 календарных дней, но менее 60 календарных дней - в случаях, установленных порядком проведения работы с персоналом, принятым в организации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 49 | Ответ | После перерыва в работе от 60 календарных дней до 6 месяцев | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 49 | Ответ | После перерыва в работе до 1 месяца | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 50 | Вопрос | Какие сотрудники несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.92) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 50 | Ответ | Сам работник, допущенный к дублированию и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 50 | Ответ | Только сам работник | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 50 | Ответ | Руководитель организации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 50 | Ответ | Инспектор Ростехнадзора | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 51 | Вопрос | Какое количество противоаварийных тренировок необходимо провести за время дублирования, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 51 | Ответ | Не менее 10 противоаварийных тренировок | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 51 | Ответ | Количество определяется индивидуальной программой подготовки по новой должности в соответствии с Правилами проведения противоаварийных тренировок | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 51 | Ответ | Не менее 5 противоаварийных тренировок | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 51 | Ответ | Не менее 7 противоаварийных тренировок | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 52 | Вопрос | Каков порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых работников или имевших перерыв в работе более 6 месяцев, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 52 | Ответ | В зависимости от категории персонала, после прохождения этапов подготовки в соответствии с индивидуальной программой подготовки | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 52 | Ответ | В зависимости от категории персонала, после прохождения специальной подготовки, программу и порядок проведения которой определяет руководитель организации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 52 | Ответ | В зависимости от категории персонала, после ознакомления с изменениями в схемах и режимах работы энергоустановок, с вновь введенными в действие нормативно-техническими документами, приказами и распоряжениями | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 53 | Вопрос | С какими изменениями должен быть ознакомлен персонал, имевший перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки в соответствии с занимаемой должностью перед допуском к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 53 | Ответ | С изменениями в оборудовании, схемах и режимах работы энергоустановок | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 53 | Ответ | С введенными в действие (вступившими в силу) новыми отраслевыми актами и инструктивно-техническими документами в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал- также в сфере теплоснабжения), являющимися обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 53 | Ответ | С изменениями, внесенными в действующие отраслевые акты и инструктивно-технические документы в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 53 | Ответ | Со всеми перечисленными изменениями | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 54 | Вопрос | Какие сведения должна содержать программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.90) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 54 | Ответ | Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 54 | Ответ | Принципы работы оборудования и устройств (комплексов) РЗА | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 54 | Ответ | Вопросы управления электроэнергетическим режимом и иные технологические вопросы | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 54 | Ответ | Все перечисленное | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 55 | Вопрос | В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 55 | Ответ | При принятии новой или внесении изменений в действующую инструктивно-техническую документацию диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления, инструктивную документацию организации по вопросам | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 55 | Ответ | При внесении изменений в действующие отраслевые акты в сфере электроэнергетики (для персонала объектов по производству электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 55 | Ответ | По решению руководителя или иного уполномоченного должностного лица организации (ее филиала, представительства) при установлении нарушений работниками требований отраслевых актов и (или) инструктивно-технических документов | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 55 | Ответ | В случае непрохождения работником планового производственного инструктажа (по темам пропущенного инструктажа | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 55 | Ответ | В любом из перечисленных случаев | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 56 | Вопрос | Каким образом допускается проводить производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 56 | Ответ | Только индивидуально с каждым работником | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 56 | Ответ | Только с группой работников | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 56 | Ответ | Как индивидуально с каждым работником, так и с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 57 | Вопрос | При каком условии должны пересматриваться перечни технической документации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.95) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 57 | Ответ | При изменении состава технической документации, но не реже одного раза в 3 года | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 57 | Ответ | При изменении формы собственности предприятия | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 57 | Ответ | При смене руководителя предприятия | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 58 | Вопрос | В соответствии с каким документом должно быть обеспечено наличие документов и организован доступ персонала потребителя к их использованию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 58 | Ответ | В соответствии с перечнями технической документации | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 58 | Ответ | В соответствии инвентарной таблицей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 58 | Ответ | В соответствии со списком основных фондов | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 58 | Ответ | В соответствии с закупочным реестром | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 59 | Вопрос | С какой периодичностью должны пересматриваться перечни технической документации по эксплуатации электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 59 | Ответ | Не реже одного раза в 5 лет | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 59 | Ответ | Не реже одного раза в 4 года | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 59 | Ответ | Не реже одного раза в 3 года | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 60 | Вопрос | Какую подготовку необходимо иметь работникам, принимаемым для выполнения работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 60 | Ответ | Высшее техническое образование | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 60 | Ответ | Профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую характеру работы и выполняемым должностным обязанностям (трудовым функциям) | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 60 | Ответ | Среднетехническое образование | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 60 | Ответ | Подготовки не требуется, т.к. обучение проводится во время выполнения профессиональных обязанностей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 61 | Вопрос | У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 61 | Ответ | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 61 | Ответ | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 61 | Ответ | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 62 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «электропроводка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 62 | Ответ | Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 62 | Ответ | Совокупность кабелей и связанных с ними устройств, таких как выключатели, распределительные щиты, розетки и осветительные приборы в здании | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 62 | Ответ | Система электрических кабелей и компонентов, используемых для потребления электроэнергии | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 63 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «электросварочные установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 63 | Ответ | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 63 | Ответ | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 63 | Ответ | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 64 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «электроустановка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 64 | Ответ | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 64 | Ответ | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 64 | Ответ | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 65 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «электротермические установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 65 | Ответ | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 65 | Ответ | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 65 | Ответ | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 66 | Вопрос | Какое определение термина «дуговая электропечь» является верным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 66 | Ответ | Электропечь, в которой металл плавится за счет тепла от электрической дуги, горящей между электродами и металлом или между электродами | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 66 | Ответ | Устройство промышленного назначения, в котором в результате сгорания топлива выделяется тепло | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 66 | Ответ | Вертикально расположенная печь шахтного типа для выплавки чугуна и ферросплавов из железорудного сырья | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 67 | Вопрос | Какие помещения называются сухими, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 67 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 67 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75% | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 67 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70% | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 67 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 65% | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 68 | Вопрос | Какие помещения относятся к влажным, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 68 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75% | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 68 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха в пределах 80% | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 68 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90% | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 68 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 69 | Вопрос | Какие помещения называются сырыми, согласно Правилам устройства электроустановок? | 2 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 69 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 69 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75% | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 69 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70% | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 69 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 65% | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 70 | Вопрос | Каким образом классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.95) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 70 | Ответ | Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 70 | Ответ | Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 70 | Ответ | Неопасные, опасные и особо опасные помещения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 70 | Ответ | Неопасные, малоопасные, опасные и особо опасные помещения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 71 | Вопрос | Каким образом должны быть обозначены нулевые рабочие (нейтральные) проводники в электроустановках, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 71 | Ответ | Буквой N и голубым цветом | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 71 | Ответ | Буквой N и белым цветом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 71 | Ответ | Буквой Н и голубым цветом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 71 | Ответ | Буквой Н и серым цветом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 72 | Вопрос | Каким образом обозначаются проводники защитного заземления, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 72 | Ответ | Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 72 | Ответ | Обозначаются RE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины белого и зеленого цветов | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 72 | Ответ | Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и белого цветов | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 73 | Вопрос | Каким цветом должны быть обозначены шины переменного трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.90) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 73 | Ответ | Шины фазы A - зеленым, фазы B - желтым, фазы C - красным цветом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 73 | Ответ | Шины фазы A - зеленым, фазы B - красным, фазы C - желтым цветом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 73 | Ответ | Шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 73 | Ответ | Шины фазы A - красным, фазы B - зеленым, фазы C - желтым цветом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 74 | Вопрос | Как обозначаются шины при переменном однофазном токе, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 74 | Ответ | Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 74 | Ответ | Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - зеленым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 74 | Ответ | Шина А, присоединенная к концу обмотки источника питания, - синим цветом, шина В, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 74 | Ответ | Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - голубым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 75 | Вопрос | Как обозначаются шины при постоянном токе, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 75 | Ответ | Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 75 | Ответ | Положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 75 | Ответ | Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 75 | Ответ | Положительная шина (+) - желтым цветом, отрицательная (-) - зеленым и нулевая рабочая M - голубым цветом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 76 | Вопрос | Какое устройство называется приемником электрической энергии (электроприемником), согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.90) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 76 | Ответ | Распределительное устройство, предназначенное для обеспечения потребителей электрической энергией | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 76 | Ответ | Подстанция, работающая на определенной территории | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 76 | Ответ | Электроустановка, предназначенная для обеспечения потребителей электрической энергией | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 76 | Ответ | Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 77 | Вопрос | Какое оборудование называется потребителем электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.83) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 77 | Ответ | Электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса передачи и распределения электрической энергии | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 77 | Ответ | Электрические и тепловые сети, связанные общностью режимов в непрерывном процессе преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 77 | Ответ | Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 77 | Ответ | Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок, связанных общностью технологических процессов | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 78 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «глухозаземленная нейтраль», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 78 | Ответ | Нейтраль трансформатора или генератора, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 78 | Ответ | Нейтраль трансформатора или генератора, неприсоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 78 | Ответ | Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 79 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «защита от прямого прикосновения», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 79 | Ответ | Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 79 | Ответ | Защита людей или животных от электрического контакта с открытыми проводящими частями | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 79 | Ответ | Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 80 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «защита при косвенном прикосновении», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 80 | Ответ | Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 80 | Ответ | Защита от напряжения, возникающего при стекании тока с заземлителя в землю, между точкой ввода тока в заземлитель и зоной нулевого потенциала | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 80 | Ответ | Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 81 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 81 | Ответ | Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 81 | Ответ | Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 81 | Ответ | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 82 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «искусственный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 82 | Ответ | Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 82 | Ответ | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 82 | Ответ | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 83 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «естественный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 83 | Ответ | Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 83 | Ответ | Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 83 | Ответ | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 84 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 84 | Ответ | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 84 | Ответ | Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 84 | Ответ | Заземление, выполняемое в целях электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 85 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «защитное заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 85 | Ответ | Заземление, выполняемое в целях электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 85 | Ответ | Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 85 | Ответ | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 86 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «основная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 86 | Ответ | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 86 | Ответ | Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая, в том числе, защиту от прямого прикосновения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 86 | Ответ | Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, для защиты при косвенном прикосновении | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 87 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «двойная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 87 | Ответ | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 87 | Ответ | Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 87 | Ответ | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 88 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «усиленная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 88 | Ответ | Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 88 | Ответ | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценная двойной изоляции | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 88 | Ответ | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 89 | Вопрос | Какое сопротивление должно иметь в любое время года заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 89 | Ответ | Не более 10 Ом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 89 | Ответ | Не менее 50 кОм | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 89 | Ответ | Не более 0,5 Ом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 89 | Ответ | Не более 5 Ом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 90 | Вопрос | Какие дополнительные мероприятия при сооружении искусственных заземлителей в районах с большим удельным сопротивлением земли рекомендуется осуществлять в районах многолетней мерзлоты, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 90 | Ответ | Применять искусственную обработку грунта с целью снижения его удельного сопротивления, если другие способы не могут быть применены или не дают необходимого эффекта | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 90 | Ответ | Осуществлять устройство выносных заземлителей, если вблизи (до 2 км) от электроустановки есть места с меньшим удельным сопротивлением земли | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 90 | Ответ | Помещать заземлители в непромерзающие водоемы и талые зоны | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 91 | Вопрос | Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из алюминия, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 91 | Ответ | 75 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 91 | Ответ | 16 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 91 | Ответ | 10 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 92 | Вопрос | Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из стали, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 92 | Ответ | 75 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 92 | Ответ | 16 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 92 | Ответ | 10 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 93 | Вопрос | Какие изделия допускается использовать в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 93 | Ответ | Металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 93 | Ответ | Водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 93 | Ответ | Трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 93 | Ответ | Открытые проводящие части электроустановок: металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 94 | Вопрос | Какие изделия не допускается использовать в качестве РЕ-проводников, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 94 | Ответ | Металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 94 | Ответ | Специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 94 | Ответ | Открытые проводящие части электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 95 | Вопрос | Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии механической защиты, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 95 | Ответ | 2,5 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 95 | Ответ | 4 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 95 | Ответ | 16 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 96 | Вопрос | Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии отсутствии защиты, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 96 | Ответ | 2,5 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 96 | Ответ | 4 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 96 | Ответ | 16 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 97 | Вопрос | Каким должно быть минимальное сечение медных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 97 | Ответ | 6 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 97 | Ответ | 50 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 97 | Ответ | 20 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 97 | Ответ | 10 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 98 | Вопрос | Каким должно быть минимальное сечение алюминиевых проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 98 | Ответ | 6 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 98 | Ответ | 50 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 98 | Ответ | 16 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 98 | Ответ | 10 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 99 | Вопрос | Каким должно быть минимальное сечение стальных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 99 | Ответ | 6 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 99 | Ответ | 50 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 99 | Ответ | 16 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 99 | Ответ | 10 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 100 | Вопрос | Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 100 | Ответ | Автоматическое отключение питания | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 100 | Ответ | Защитное электрическое разделение цепей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 100 | Ответ | Сверхнизкое напряжение | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 100 | Ответ | Двойная изоляция | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 100 | Ответ | Любая из перечисленных мер защиты, в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 101 | Вопрос | Какое напряжение должно применяться для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 101 | Ответ | Напряжение не выше 50 В | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 101 | Ответ | Напряжение не выше 110 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 101 | Ответ | Напряжение не выше 220 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 101 | Ответ | Напряжение не выше 127 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 102 | Вопрос | Для каких целей предназначено освещение безопасности, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.87) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 102 | Ответ | Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 102 | Ответ | Для освещение территории в нерабочее время | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 102 | Ответ | Для установки вдоль границ территорий, охраняемых специальным персоналом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 102 | Ответ | Для обеспечения освещения вне производственных помещений | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 103 | Вопрос | На каком расстоянии от сварочного поста должен располагаться однопостовой источник сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 103 | Ответ | Не далее 10 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 103 | Ответ | Не далее 15 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 103 | Ответ | Не далее 5 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 103 | Ответ | Не далее 20 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 104 | Вопрос | Какое оборудование должно использоваться при присоединении переносной или передвижной электросварочной установки непосредственно к стационарной электрической сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.89) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 104 | Ответ | Автоматический выключатель и предохранители | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 104 | Ответ | Коммутационный и защитный аппараты (аппарат) с разборными или разъемными контактными соединениями | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 104 | Ответ | Измерительный прибор | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 105 | Вопрос | Какой максимально допустимой длины должен быть гибкий кабель, соединяющий источник сварочного тока и коммутационный аппарат, согласно Правилам устройства электроустановок? | 2 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 105 | Ответ | Не больше 15 м | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 105 | Ответ | Не больше 30 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 105 | Ответ | Не больше 20 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 105 | Ответ | Не больше 25 м | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 106 | Вопрос | При каком напряжении шкафы комплектных устройств и корпуса сварочного оборудования (машин), имеющие неизолированные токоведущие части, должны быть оснащены блокировкой, обеспечивающей при открывании дверей (дверец) отключение от электрической сети устройств, находящихся внутри шкафа (корпуса), согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 106 | Ответ | Выше 24 В переменного или выше 60 В постоянного тока | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 106 | Ответ | Выше 36 В переменного или выше 60 В постоянного тока | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 106 | Ответ | Выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 106 | Ответ | Выше 12 В переменного или выше 48 В постоянного тока | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 107 | Вопрос | В каком случае допускается располагать сварочные посты во взрыво- и пожароопасных зонах, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 107 | Ответ | Не допускается ни в каком случае | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 107 | Ответ | Только в период производства временных электросварочных работ, выполняемых с соблюдением требований, изложенных в типовой инструкции по организации безопасного ведения огневых работ на взрыво- и взрывопожароопасных объектах, утвержденной Госгортехнадзором России | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 107 | Ответ | В период производства временных электросварочных работ по согласованию с территориальным управлением Госгортехнадзора России | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 108 | Вопрос | Какие требования предъявляются к отдельному помещению для электросварочных установок, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 108 | Ответ | Площадь отдельного помещения должна быть не менее 12 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 108 | Ответ | Площадь отдельного помещения должна быть не менее 10 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 3 м2 на каждый сварочный пост | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 108 | Ответ | Площадь отдельного помещения должна быть не менее 16 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 109 | Вопрос | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок автоматической резки, напыления и плазменно-механической обработки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 109 | Ответ | 300 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 109 | Ответ | 500 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 109 | Ответ | 180 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 109 | Ответ | 48 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 110 | Вопрос | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок полуавтоматической резки или напыления, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 110 | Ответ | 300 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 110 | Ответ | 500 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 110 | Ответ | 180 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 110 | Ответ | 48 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 111 | Вопрос | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок ручной резки, сварки или наплавки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 111 | Ответ | 300 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 111 | Ответ | 500 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 111 | Ответ | 180 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 111 | Ответ | 48 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 112 | Вопрос | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 112 | Ответ | Непосредственно на месте происшествия | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 112 | Ответ | В безопасном месте после перемещения пострадавшего с места происшествия | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 112 | Ответ | Во время транспортировки пострадавшего в медицинскую организацию | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 112 | Ответ | Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 113 | Вопрос | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.88) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 113 | Ответ | При отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 113 | Ответ | При наличии наружных кровотечений, травмах, ранений и поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 113 | Ответ | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 113 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 114 | Вопрос | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 114 | Ответ | По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 114 | Ответ | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 114 | Ответ | После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 114 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 115 | Вопрос | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 115 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из порядка обнаружения пострадавших | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 115 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 115 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из наличия видимых повреждений у пострадавших | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 115 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 116 | Вопрос | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 116 | Ответ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 116 | Ответ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 116 | Ответ | Подручные средства | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 117 | Вопрос | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 117 | Ответ | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 117 | Ответ | 1. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2. Определение наличия сознания у пострадавшего; 3. Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5. Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6. Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 117 | Ответ | 1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2. Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5. Нанести удар кулаком по грудине; 6. Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 118 | Вопрос | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 118 | Ответ | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 118 | Ответ | 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 118 | Ответ | 1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 118 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 119 | Вопрос | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.88) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 119 | Ответ | 1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 119 | Ответ | 1) пальцевое прижатие артерии; 2) наложение жгута; 3) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 119 | Ответ | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 119 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 120 | Вопрос | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.91) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 120 | Ответ | 1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 120 | Ответ | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 120 | Ответ | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 120 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 121 | Вопрос | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 121 | Ответ | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 121 | Ответ | 1)призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; 2)использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); 3)при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 121 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 121 | Ответ | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 122 | Вопрос | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 122 | Ответ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 122 | Ответ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 122 | Ответ | 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 122 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 123 | Вопрос | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 123 | Ответ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 123 | Ответ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 123 | Ответ | 1)проведение осмотра груди; 2)проведение осмотра спины; 3)проведение осмотра живота и таза; 4)проведение осмотра конечностей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 123 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 124 | Вопрос | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 124 | Ответ | Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 124 | Ответ | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 124 | Ответ | При эффектах воздействия низких температур - проведение термоизоляции и согревания | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 124 | Ответ | При травмах, воздействиях излучения, высоких температур, химических веществ, укусах или ужаливаниях ядовитых животных - охлаждение | 0

## Теги программ
Наименование программ | Уникальные теги | Доп. Теги
Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа

## Теги ОКВЭД
Наименование ОКВЭД | Уникальные теги

## Теги контингентов
Наименование контингента | Уникальные теги