## Questions
Папка | Номер вопроса | Тип записи | Текст вопроса/ответа | Минимальное количество правильных ответов / Правильный или нет | Тип ответа | Комментарий | Изображение | Теги
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 1 | Вопрос | Кабельные линии каких систем должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | 1 | Выбор ответа | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 1 | Ответ | Систем противопожарной защиты, обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 1 | Ответ | Системы кондиционирования и хозяйственного водоснабжения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 1 | Ответ | Всех систем электроснабжения здания | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 1 | Ответ | Системы освещения здания | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 2 | Вопрос | Каким способом должны прокладываться кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | 1 | Выбор ответа | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 2 | Ответ | В раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 2 | Ответ | В общих коробах с силовыми кабелями | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 2 | Ответ | Открыто по стенам | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 2 | Ответ | В подвесных потолках | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 3 | Вопрос | Какое требование является обязательным для линий электроснабжения помещений зданий и сооружений согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | 1 | Выбор ответа | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 3 | Ответ | Линии электроснабжения должны иметь устройства защитного отключения | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 3 | Ответ | Кабели линии электроснабжения должны иметь только ПВХ изоляцию | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 3 | Ответ | Кабели линии электроснабжения должны иметь только медные жилы | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 3 | Ответ | Линии электроснабжения должны иметь заземление только по системе TN-C-S | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 4 | Вопрос | Какое электрооборудование допускается использовать во взрывоопасных помещениях согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | 1 | Выбор ответа | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 4 | Ответ | Взрывозащищенное электрооборудование, соответствующее категории и группе взрывоопасной смеси в помещении | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 4 | Ответ | Любое электрооборудование при наличии систем вентиляции | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 4 | Ответ | Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты при пониженном напряжении | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 4 | Ответ | Электрооборудование общего назначения в металлическом корпусе | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 5 | Вопрос | Какая деятельность запрещена при неработающей вентиляции в помещениях электростанций согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 1 | Выбор ответа | Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 5 | Ответ | Монтаж или ремонт оборудования | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 5 | Ответ | Осуществление контрольных обходов | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 5 | Ответ | Уборка помещений | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 5 | Ответ | Хранение запасных частей оборудования | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 6 | Вопрос | На каком расстоянии в кабельных сооружениях устанавливаются указатели ближайшего выхода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 1 | Выбор ответа | Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 6 | Ответ | Не реже чем через 60 метров | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 6 | Ответ | Не реже чем через 70 метров | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 6 | Ответ | Не реже чем через 80 метров | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 6 | Ответ | Не реже чем через 100 метров | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 7 | Вопрос | Что запрещается при прокладке бронированных кабелей внутри помещений в кабельных сооружениях согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 1 | Выбор ответа | Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 7 | Ответ | Прокладывать кабели без снятия джутового покрова | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 7 | Ответ | Прокладывать кабели в лотках | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 7 | Ответ | Использовать кабели с медными жилами | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 7 | Ответ | Прокладывать кабели на высоте более 2 метров | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 8 | Вопрос | С какой целью должны содержаться в исправном состоянии маслоприемные устройства и маслоотводы под трансформаторами согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 1 | Выбор ответа | Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 8 | Ответ | Для исключения растекания масла при аварии | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 8 | Ответ | Для удобства проведения замеров уровня масла | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 8 | Ответ | Для обеспечения возможности дополнительной подсыпки гравия | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 8 | Ответ | Для обеспечения возможности использования кабельных каналов в качестве бортового ограждения маслоприемников | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 9 | Вопрос | При каком условии гравийная засыпка в пределах бортовых ограждений маслоприемника трансформатора подлежит обязательной замене согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 1 | Выбор ответа | Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 9 | Ответ | При образовании твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 миллиметров | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 9 | Ответ | При замасливании более чем на 25 процентов поверхности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 9 | Ответ | При появлении растительности выше 0,1 метра | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 9 | Ответ | При любом загрязнении | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 10 | Вопрос | Какие конструкции или материалы запрещается использовать в качестве бортового ограждения маслоприемников трансформаторов согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 1 | Выбор ответа | Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 10 | Ответ | Стенки кабельных каналов | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 10 | Ответ | Стальные листы толщиной 5 мм | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 10 | Ответ | Бетонные борта высотой более 15 см | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 10 | Ответ | Кирпичную кладку | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 11 | Вопрос | Какие провода запрещается использовать при проведении электросварочных работ согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 1 | Выбор ответа | Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 11 | Ответ | Провода с поврежденной изоляцией или без изоляции | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 11 | Ответ | Провода с двойной изоляцией | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 11 | Ответ | Провода с медными жилами | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 11 | Ответ | Гибкие провода в ПВХ-изоляции | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 12 | Вопрос | Каким способом следует соединять сварочные провода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 1 | Выбор ответа | Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 12 | Ответ | При помощи опрессования, сварки или специальных зажимов | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 12 | Ответ | Путем скрутки жил | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 12 | Ответ | С помощью изоленты | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 12 | Ответ | Через резиновые муфты | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 13 | Вопрос | Какие конструкции или приспособления запрещается использовать в качестве обратного проводника сварочного аппарата согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 1 | Выбор ответа | Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 13 | Ответ | Металлические конструкции зданий и сеть заземления | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 13 | Ответ | Стальные шины | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 13 | Ответ | Специальные сварочные плиты | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 13 | Ответ | Алюминиевые стеллажи | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 14 | Вопрос | Каким физическим или юридическим лицом должны обеспечиваться организация и проведение технического обслуживания и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.84) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 14 | Ответ | Владельцем объекта электроэнергетики | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 14 | Ответ | Министерством энергетики | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 14 | Ответ | Потребителем электрической энергии | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 15 | Вопрос | С какой периодичностью должен быть организован осмотр оборудования распределительных устройств без отключения от сети на объектах с постоянным дежурством персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Ключ: indtec (stem, сходство 0.97) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 15 | Ответ | Не реже 1 раза в 1 сутки | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 15 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 15 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 15 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 16 | Вопрос | С какой периодичностью должны выполняться измерения напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента аккумуляторной батареи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 16 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 16 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 месяца | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 16 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 16 | Ответ | Не реже 1 раза в квартал | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 17 | Вопрос | С какой периодичностью должен проводиться капитальный ремонт на металлических и (или) железобетонных опорах при планово-предупредительном ремонте воздушных линий, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 17 | Ответ | Не реже 1 раза в 12 лет | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 17 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 лет | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 17 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 лет | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 17 | Ответ | Не реже 1 раза в 20 лет | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 18 | Вопрос | В каких случаях допускается последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Ключ: indtec (stem, сходство 0.97) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 18 | Ответ | Такое соединение не допускается | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 18 | Ответ | Допускается для электроустановок постоянного напряжения 127 В, находящихся в помещениях без повышенной опасности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 18 | Ответ | Допускается для электроустановок переменного напряжения до 300 В, при сечении заземляющего проводника не менее 25 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 18 | Ответ | Допускается для электроустановок переменного напряжения до 300 В, при присоединении к одному заземляющему проводнику не более трех элементов установки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 19 | Вопрос | Каким цветом должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Ключ: indtec (stem, сходство 0.97) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 19 | Ответ | Черным | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 19 | Ответ | Желтым | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 19 | Ответ | Красным | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 19 | Ответ | Коричневым | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 20 | Вопрос | Какими параметрами должны отличатся светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.90) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 20 | Ответ | Знаками или окраской | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 20 | Ответ | Исполнением и сроком службы | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 20 | Ответ | Уровнем светового потока и отсутствием слепящего воздействия | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 20 | Ответ | Источником света | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 21 | Вопрос | Какое допустимое напряжение должно применяться на переносных ручных светильниках ремонтного освещения при повышенной опасности поражения электрическим током, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Ключ: indtec (stem, сходство 0.97) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 21 | Ответ | Не выше 12 В | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 21 | Ответ | Не выше 24 В | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 21 | Ответ | Не выше 36 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 21 | Ответ | Не выше 48 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 22 | Вопрос | Какое понижение напряжения допускается у ламп сети внутреннего рабочего освещения, а также прожекторных установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 4 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.92) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 22 | Ответ | Не более 5 % номинального напряжения | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 22 | Ответ | Не более 7 % номинального напряжения | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 22 | Ответ | Не более 8 % номинального напряжения | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 22 | Ответ | Не более 10 % номинального напряжения | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 23 | Вопрос | В какие сроки должна производиться проверка действия автомата аварийного освещения сети освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.88) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 23 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц в дневное время | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 23 | Ответ | Не реже 1 раза в квартал в дневное время | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 23 | Ответ | Не реже 1 раза в полугодие в дневное время | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 23 | Ответ | Не реже 1 раза в год в дневное время | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 24 | Вопрос | В какие сроки должна производиться проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Ключ: indtec (stem, сходство 0.97) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 24 | Ответ | Один раз в год | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 24 | Ответ | Два раза в год | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 24 | Ответ | Один раз в 3 года | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 24 | Ответ | Только при вводе в эксплуатацию и в дальнейшем по мере необходимости | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 25 | Вопрос | Какое определение термина "Воздушная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 25 | Ответ | Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 25 | Ответ | Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 25 | Ответ | Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 26 | Вопрос | Какое определение термина "Кабельная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 26 | Ответ | Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 26 | Ответ | Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 26 | Ответ | Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 27 | Вопрос | Какое определение термина "Производственная (местная) инструкция" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 27 | Ответ | Инструкция по эксплуатации оборудования, технологической системы, здания, сооружения объекта электроэнергетики, разработанная на основании инструкций (руководств по эксплуатации, иной технической и (или) технологической документации) организаций-изготовителей, проектной документации, результатов испытаний и утверждаемая техническим руководителем | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 27 | Ответ | Документ, содержащий общие требования к организации технической эксплуатации объектов электроэнергетики, утвержденный Минэнерго России | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 27 | Ответ | Перечень должностных обязанностей персонала, отвечающего за эксплуатацию и контроль технического состояния оборудования | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 27 | Ответ | Документ, определяющий границы эксплуатационной ответственности между структурными подразделениями организации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 28 | Вопрос | Какое определение термина "Смежный объект электроэнергетики" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 28 | Ответ | Любой объект электроэнергетики, расположенный на расстоянии не более 50 метров от другого объекта электроэнергетики, независимо от наличия электрической связи между ними | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 28 | Ответ | Объект, который принадлежит иному собственнику, чем основной объект электроэнергетики, к которому он подключен | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 28 | Ответ | Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 28 | Ответ | Резервный объект (подстанция, линия электропередачи и т. п.), который задействуется только в аварийных режимах работы основной энергосистемы и не функционирует в штатном режиме | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 29 | Вопрос | Какое определение термина "Центр управления ветровыми (солнечными) электростанциями" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 29 | Ответ | Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее функции оперативно-технологического управления (в том числе функции технологического управления и ведения) в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветровых или солнечных электростанций, присоединенных к электроэнергетической системе | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 29 | Ответ | Автоматизированная система сбора данных о выработке электроэнергии на ВЭС и СЭС, которая передает информацию в региональные органы статистики и налоговые службы | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 29 | Ответ | Площадка для размещения основного генерирующего оборудования ВЭС или СЭС (ветрогенераторов, солнечных панелей), где осуществляется его техническое обслуживание и ремонт | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 29 | Ответ | Научно‑исследовательский институт, занимающийся разработкой новых технологий для ВЭС и СЭС, а также прогнозированием эффективности их работы на основе климатических данных | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 30 | Вопрос | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 30 | Ответ | Воздушная линия электропередачи | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 30 | Ответ | Кабельная линия электропередачи | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 30 | Ответ | Распределительное устройство | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 31 | Вопрос | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 31 | Ответ | Воздушная линия электропередачи | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 31 | Ответ | Кабельная линия электропередачи | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 31 | Ответ | Распределительное устройство | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 32 | Вопрос | На какие категории работодателей и работников распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 32 | Ответ | На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 32 | Ответ | На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания и измерения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 32 | Ответ | На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 32 | Ответ | На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 33 | Вопрос | На кого возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 33 | Ответ | На работодателя | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 33 | Ответ | На работника | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 33 | Ответ | На Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 33 | Ответ | На территориальные инспекции труда Федеральной службы по труду и занятости | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 34 | Вопрос | Какие действия не вправе совершать работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 34 | Ответ | Устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 34 | Ответ | В целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 34 | Ответ | Упрощать или отменять отдельные требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок с целью оптимизации расходов на организацию производственной деятельности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 35 | Вопрос | Какой индекс необходимо указывать при заполнении графы «наименование работ» в поле «Свидетельство на право проведения специальных работ» в удостоверении работника, допущенного к работам под напряжением на токоведущих частях в электроустановках 6-20 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 35 | Ответ | И1 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 35 | Ответ | И2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 35 | Ответ | И3 | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 36 | Вопрос | В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 36 | Ответ | По истечения срока действия группы по электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 36 | Ответ | В случае утери удостоверения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 36 | Ответ | При повышении группы по электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 36 | Ответ | В случае изменения должности | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 37 | Вопрос | Какой работник определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности I, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.95) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 37 | Ответ | Технический руководитель Потребителя | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 37 | Ответ | Руководитель организации (обособленного подразделения) | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 37 | Ответ | Специалист по охране труда, контролирующий электроустановки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 37 | Ответ | Инспектор по энергетическому надзору | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 38 | Вопрос | Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 38 | Ответ | Путем проведения инструктажа с последующим проведением экзамена с использованием компьютерной техники | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 38 | Ответ | Путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 38 | Ответ | Путем проведения инструктажа, а затем - прохождением стажировки не менее 5 рабочих смен с последующей проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 39 | Вопрос | Каким работником проводится присвоение I группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.88) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 39 | Ответ | Работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 39 | Ответ | Работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу II по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 39 | Ответ | Работником из числа электротехнического персонала, прошедшего проверку знаний в комиссии территориального органа Ростехнадзора | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 40 | Вопрос | Какие возрастные ограничения существуют для присвоения III группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.88) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 40 | Ответ | Никаких ограничений по возрасту нет | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 40 | Ответ | Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 40 | Ответ | Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 40 | Ответ | Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 41 | Вопрос | Право проведения каких работ должно быть зафиксировано в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках в графе «Свидетельство на право проведения специальных работ», согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 41 | Ответ | Отсоединение и присоединение кабеля, проводов электродвигателя и отдельных электроприемников инженерного оборудования зданий и сооружений | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 41 | Ответ | Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 41 | Ответ | Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 41 | Ответ | Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 42 | Вопрос | Какие работы не относятся к специальным работам в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 42 | Ответ | Работы на высоте | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 42 | Ответ | Работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого, за исключением работ в устройствах управления, сигнализации, автоматики, защиты и измерений, связанных между собой вторичными цепями (совокупность кабелей и проводов, соединяющих данные устройства) (далее - вторичные системы), приборах учета электроэнергии, средствах диспетчерского и технологического управления, автоматизированных систем диспетчерского управления (далее - работы под напряжением на токоведущих частях) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 42 | Ответ | Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 42 | Ответ | Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 43 | Вопрос | В каком случае допускается заменять предохранители под напряжением и под нагрузкой, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 43 | Ответ | Только при снятии и установке предохранителей во вторичных системах, включая работы в приводах и агрегатных шкафах коммутационных аппаратов и устройствах связи | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 43 | Ответ | Только при снятии и установке предохранителей пробочного типа | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 43 | Ответ | Только при снятии и установке предохранителей трансформаторов напряжения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 43 | Ответ | В любом из перечисленных случаев | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 44 | Вопрос | В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 44 | Ответ | Ключи от электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 44 | Ответ | Выдача ключей должна быть заверена подписью работника, ответственного за выдачу и хранение ключей, а также подписью работника, получившего ключи | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 44 | Ответ | Ключи от электроустановок должны выдаваться работникам, имеющим право единоличного осмотра, в том числе оперативному персоналу - от помещений, вводных устройств, щитов и щитков, в которых предстоит выполнить осмотр | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 44 | Ответ | Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 45 | Вопрос | У какого персонала могут быть на учете ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.94) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 45 | Ответ | У административно-технического персонала | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 45 | Ответ | У руководящих работников и специалистов организации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 45 | Ответ | У специалистов по охране труда организации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 46 | Вопрос | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 3 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.98) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 46 | Ответ | Группу не ниже III | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 46 | Ответ | Группу не ниже IV | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 46 | Ответ | Группу не ниже II | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 47 | Вопрос | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 47 | Ответ | Группу не ниже III | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 47 | Ответ | Группу II | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 47 | Ответ | Группу II или III | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 48 | Вопрос | Какая конструкция принимается за начало и конец воздушной линии, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.84) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 48 | Ответ | Первая и последняя анкерные опоры линии | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 48 | Ответ | Первая и последняя промежуточные опоры линии | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 48 | Ответ | Линейные порталы или линейные вводы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные), а также вторичные системы и устройства связи (далее - распределительные устройства, РУ), а для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод распределительного устройства | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 48 | Ответ | Шинные порталы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 49 | Вопрос | Какой работник не имеет права выполнять единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования при эксплуатации электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 49 | Ответ | Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 49 | Ответ | Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 49 | Ответ | Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV по электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 50 | Вопрос | Какой работник не имеет права выполнять единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования при эксплуатации электроустановки напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 50 | Ответ | Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 50 | Ответ | Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 50 | Ответ | Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу III по электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 50 | Ответ | Все перечисленные категории работников имеют данное право | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 51 | Вопрос | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть допущены до осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 51 | Ответ | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 51 | Ответ | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 51 | Ответ | В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 52 | Вопрос | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться для осмотра в распределительные устройства напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 52 | Ответ | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 52 | Ответ | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 52 | Ответ | В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 53 | Вопрос | С какой целью допускается приближение на расстояние менее 8 метров к месту возникновения короткого замыкания на землю при работах на воздушной линии электропередачи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 53 | Ответ | Только для оказания первой помощи людям, попавшим под напряжение | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 53 | Ответ | Только для определения визуального расстояния до опоры воздушной линии | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 53 | Ответ | Только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 54 | Вопрос | Какой персонал дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.95) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 54 | Ответ | Разрешение дает оперативный персонал энергообъекта | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 54 | Ответ | Разрешение дает вышестоящий оперативный персонал | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 54 | Ответ | Разрешение дает административно-технический персонал | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 54 | Ответ | Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 55 | Вопрос | Какие параметры производства работ определяет наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 55 | Ответ | Задание на производство работы, устанавливающее условия безопасного проведения работы, состав бригады и ответственных исполнителей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 55 | Ответ | Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы и условия безопасного проведения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 55 | Ответ | Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 55 | Ответ | Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады (группа из двух человек и более, включая производителя работ) и работников, ответственных за безопасное выполнение работы | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 56 | Вопрос | Какой порядок проведения работ в действующих электроустановках является неверным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.93) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 56 | Ответ | По наряду-допуску | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 56 | Ответ | По распоряжению | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 56 | Ответ | На основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 56 | Ответ | Самовольно | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 57 | Вопрос | Каким образом должно оформляться согласование работ, выполняемых в месте проведения работ по другому наряду-допуску, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 57 | Ответ | Согласование обсуждается в устной форме между производителем работ и допускающим после подготовки рабочего места по второму наряду-допуску | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 57 | Ответ | Время и способ согласования определяет ответственный руководитель работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 57 | Ответ | Выполнение работ в месте проведения работ по другому наряд-допуску должно проводиться под наблюдением ответственного руководителя | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 57 | Ответ | Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду-допуску записью «Согласовано» на лицевой стороне второго наряда-допуска, располагаемой в левом нижнем поле документа с подписями работников, согласующих документ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 58 | Вопрос | Какие действия недопустимы при выполнении работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.91) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 58 | Ответ | Ограждать токоведущие части, находящихся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 58 | Ответ | Пользоваться изолированным инструментом, применять диэлектрические галоши и перчатки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 58 | Ответ | Работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и другие металлические инструменты и приспособления, не предназначенные для выполнения работ под напряжением | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 59 | Вопрос | Какие мероприятия не относятся к организационным, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (stem, сходство 0.97) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 59 | Ответ | Выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 59 | Ответ | Оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 59 | Ответ | Допуск к работе, надзор во время работы, оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 59 | Ответ | Производство необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 60 | Вопрос | За соблюдение каких мер или мероприятий не отвечает работник из числа электротехнического персонала, осуществляющий надзор за бригадами, не имеющими права самостоятельного производства работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 60 | Ответ | За качественный и количественный состав бригады | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 60 | Ответ | За четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 60 | Ответ | За наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 60 | Ответ | За безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 61 | Вопрос | Какие дополнительные обязанности может выполнять выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 61 | Ответ | Ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 61 | Ответ | Производителя работ, допускающего | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 61 | Ответ | Допускающего | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 62 | Вопрос | Какие дополнительные обязанности может выполнять ответственный руководитель работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 62 | Ответ | Ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 62 | Ответ | Допускающего | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 62 | Ответ | Производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 63 | Вопрос | Какое количество работников, имеющих II группу по электробезопасности, допускается включать в бригаду, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.92) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 63 | Ответ | По одному на каждого работника, имеющего III группу по электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 63 | Ответ | Общее число членов бригады, имеющих II группу, не должно превышать трех человек | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 63 | Ответ | Численность работников определяется производителем работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 63 | Ответ | Численность работников определяется исходя из условий выполнения работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 64 | Вопрос | В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве можно привлекать к работе в бригаде по наряду-допуску, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 64 | Ответ | Если в составе оперативного персонала есть работник с IV группой по электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 64 | Ответ | В случае, если есть разрешение работника из числа вышестоящего оперативного персонала, сделана запись в оперативном журнале и оформлено распоряжение или наряд-допуск в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 64 | Ответ | Нельзя в любых случаях | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 64 | Ответ | Если в составе оперативного персонала есть не менее двух работников с III группой по электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 65 | Вопрос | Какие работники не являются ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.98) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 65 | Ответ | Только выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации и производитель работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 65 | Ответ | Только ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий и член бригады | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 65 | Ответ | Специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки организаций потребителей электроэнергии | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 65 | Ответ | Только выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 65 | Ответ | Все перечисленные работники | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 66 | Вопрос | При выполнении каких работ работник, выдающий наряд-допуск, имеет право не назначать ответственного руководителя, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 66 | Ответ | Под наведенным напряжением | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 66 | Ответ | Без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 66 | Ответ | В местах пересечения воздушных линий электропередачи с другими воздушными линиям электропередачи и транспортными магистралями, в пролетах пересечения проводов в открытых распределительных устройствах | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 66 | Ответ | При выполнении работ в распределительных устройствах напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на воздушных линиях, кабельно-воздушных линиях и кабельных линиях электропередач, всех электроустановках напряжением до 1000 В | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 67 | Вопрос | За какие мероприятия отвечает ответственный руководитель при проведении работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 67 | Ответ | Он отвечает за дачу команд по отключению и заземлению оборудования и получению подтверждения их выполнения, а также самостоятельные действия по отключению и заземлению оборудования в соответствии с мероприятиями по подготовке рабочего места, определенными нарядом-допуском | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 67 | Ответ | Он отвечает за выполнение указанных в наряде-допуске мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ. | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 67 | Ответ | Он отвечает за координацию времени и места допускаемых к работам в электроустановках бригад, в том числе учет бригад, получение информации от всех допущенных к работам в электроустановках бригад | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 68 | Вопрос | Какие работники назначаются ответственными руководителями работ в электроустановках выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 2 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.89) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 68 | Ответ | Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V по электробезопасности | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 68 | Ответ | Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 68 | Ответ | Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу III по электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 69 | Вопрос | Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 69 | Ответ | Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу II по электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 69 | Ответ | Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу III по электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 69 | Ответ | Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 70 | Вопрос | За выполнение каких требований несет ответственность работник из числа электротехнического персонала осуществляющий допуск к работе членов бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 70 | Ответ | За достаточную квалификацию лиц, включенных в состав бригады | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 70 | Ответ | За правильность и достаточность принятых им мер безопасности по подготовке рабочих мест и соответствие их мероприятиям, указанным в наряде-допуске или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 70 | Ответ | За сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 71 | Вопрос | Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 71 | Ответ | Группу II по электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 71 | Ответ | Группу III по электробезопасности | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 71 | Ответ | Группу IV или V по электробезопасности в электроустановках напряжением выше 1000 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 72 | Вопрос | За соблюдение каких мер или мероприятий не несет ответственность производитель работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 72 | Ответ | За соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке рабочих мест и отдельным указаниям наряда-допуска, за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 72 | Ответ | За наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 72 | Ответ | За безопасное проведение работы и соблюдение Правил им самим и членами бригады, и за осуществление постоянного контроля за членами бригады | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 72 | Ответ | За достаточность и правильность указанных в наряде-допуске (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 73 | Вопрос | В каком случае производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 73 | Ответ | При выполнении работ по наряду-допуску в электроустановках напряжением выше 1000 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 73 | Ответ | При выполнении работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 73 | Ответ | При выполнении работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 73 | Ответ | В любом из перечисленных случаев | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 74 | Вопрос | Сколько экземпляров наряда-допуска должно оформляться, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 74 | Ответ | Один, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 74 | Ответ | Два, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 74 | Ответ | Три, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в четырех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 75 | Вопрос | В каком случае допускается выдавать один наряд-допуск для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 75 | Ответ | Только при прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, испытаниях электрооборудования, проверке устройств защиты, измерений, блокировки, электроавтоматики, телемеханики, связи | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 75 | Ответ | Только при ремонте отдельного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, траншее, котловане | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 75 | Ответ | Только при ремонте коммутационных аппаратов одного присоединения, в том числе, когда их приводы находятся в другом помещении | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 75 | Ответ | Во всех перечисленных случаях | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 76 | Вопрос | Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 76 | Ответ | Недопустимо в любом случае | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 76 | Ответ | Допустимо в любом случае | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 76 | Ответ | Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 76 | Ответ | Допустимо, при проведении соответствующего инструктажа | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 77 | Вопрос | При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление наряда-допуска, допускается ли оформление единого наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 77 | Ответ | Да | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 77 | Ответ | Допускается, по усмотрению руководителя, в зависимости от сложности производимых работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 77 | Ответ | Нет | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 78 | Вопрос | На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск со дня начала работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 78 | Ответ | На срок не более 15 календарных дней | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 78 | Ответ | На срок не более 30 календарных дней | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 78 | Ответ | На срок не более 20 календарных дней | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 78 | Ответ | На срок не более 25 календарных дней | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 79 | Вопрос | Сколько раз и на какой срок может быть продлен наряд-допуск на производство работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 79 | Ответ | 1 раз на срок не более 20 календарных дней со дня продления | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 79 | Ответ | 1 раз на срок не более 30 календарных дней со дня продления | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 79 | Ответ | 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 80 | Вопрос | Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 80 | Ответ | Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 80 | Ответ | Подписи ответственного руководителя работ в таблицах регистрации целевых инструктажей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 80 | Ответ | Запись в таблице регистрации целевого инструктажа | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 81 | Вопрос | Какой работник имеет право продлевать наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 81 | Ответ | Работник, выдавший наряд-допуск, или другой работник, имеющий право выдачи наряда-допуска на работы в данной электроустановке | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 81 | Ответ | Ответственный руководитель работ в данной электроустановке | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 81 | Ответ | Ответственный за электрохозяйство структурного подразделения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 81 | Ответ | Руководитель объекта, на котором проводятся работы | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 82 | Вопрос | Каким способом может быть передано разрешение на продление наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 82 | Ответ | Только по телефону дежурному диспетчеру с записью в оперативном журнале | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 82 | Ответ | Только с нарочным допускающему с последующей записью в строке наряда-допуска «Отдельные указания» | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 82 | Ответ | Только по радио производителю работ с последующей росписью в таблице наряда-допуска «Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ» | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 82 | Ответ | По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ. В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 83 | Вопрос | После какого срока могут быть уничтожены наряды-допуски, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 83 | Ответ | По истечении 30 суток | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 83 | Ответ | По истечении 1 года | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 83 | Ответ | По истечении 3 месяцев | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 83 | Ответ | По истечении 6 месяцев | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 84 | Вопрос | Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 84 | Ответ | В журнале проведения целевого инструктажа | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 84 | Ответ | В журнале произвольной формы | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 84 | Ответ | В папке действующих нарядов-допусков | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 84 | Ответ | В журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 85 | Вопрос | Какие требования предъявляются к порядку учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 85 | Ответ | Форму журнала определяет руководитель структурного подразделения в зависимости от специфики деятельности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 85 | Ответ | Независимо от принятого в организации порядка учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 85 | Ответ | Ведение журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям не допускается в электронной форме с применением автоматизированных систем и использованием электронной подписи | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 86 | Вопрос | Какое утверждение, относительно количества нарядов-допусков, которые допускается выдавать в электроустановках с напряжением выше 1000 В, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе с вводов воздушной линии электропередачи и кабельной линии, и заперт вход в соседние электроустановки (сборки и щиты до 1000 В могут оставаться под напряжением), и количества сборных шин и присоеденений, на которых производятся работы, является верным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 86 | Ответ | На каждое присоединение или сборную шину допускается выдавать один наряд-допуск | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 86 | Ответ | На каждую секцию допускается выдавать один наряд-допуск для работы только на присоединениях или только на сборных шинах | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 86 | Ответ | Один наряд-допуск допускается выдавать для одновременной работы на сборных шинах и всех присоединениях | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 87 | Вопрос | Для выполнения каких работ допускается выдавать один наряд-допуск в электроустановках до 1000 В при полностью снятом напряжении со всех токоведущих частей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 87 | Ответ | Для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 87 | Ответ | Для поочередного проведения однотипной работы на нескольких электроустановках | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 87 | Ответ | Для выполнения работ на сборных шинах распределительных устройств, распределительных щитов, сборок, а также на всех присоединениях этих установок одновременно | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 88 | Вопрос | При каких условиях допускается выдавать один наряд-допуск при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем), согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 88 | Ответ | Только для работы на электродвигателях одного напряжения и присоединениях одного распределяющего устройства, питающего электродвигатели этих агрегатов (установок) | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 88 | Ответ | Только для работы на электродвигателях разного напряжения и присоединениях одного распределяющего устройства, питающего электродвигатели этих агрегатов (установок) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 88 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 89 | Вопрос | Какое количество нарядов-допусков выдается для работы при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем), согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 89 | Ответ | Допускается выдавать один наряд-допуск для работы на всех (или части) электродвигателях этих агрегатов (установок) и один наряд-допуск для работ в распределяющих устройствах на всех (или части) присоединениях, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 89 | Ответ | Выдаются отдельные наряды-допуски для работы на каждом электродвигателе этих агрегатов (установок) и один наряд-допуск для работ в распределяющих устройствах на всех (или части) присоединениях, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 89 | Ответ | Выдаются отдельные наряды-допуски для работы на каждом электродвигателе этих агрегатов (установок) и отдельные наряды-допуски для работ в распределяющих устройствах на каждом из присоединений, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 90 | Вопрос | Какой работник имеет право работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 2 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.88) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 90 | Ответ | Работник, имеющий II группу по электробезопасности и право быть производителем работ | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 90 | Ответ | Работник, имеющий III группу по электробезопасности и право быть производителем работ | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 90 | Ответ | Работник, имеющий разрешение допускающего и право быть производителем работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 90 | Ответ | Работать единолично не разрешается | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 91 | Вопрос | В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 91 | Ответ | В электроустановках напряжением до 1000 В | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 91 | Ответ | В электроустановках напряжением выше 1000 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 91 | Ответ | В любых электроустановках | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 91 | Ответ | Только в электроустановках напряжением не выше 380 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 92 | Вопрос | Какие факторы не требуется учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 92 | Ответ | Только условия безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 92 | Ответ | Только квалификацию персонала | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 92 | Ответ | Микроклимат (температуру, влажность воздуха) в помещении, где находится электроустановка | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 92 | Ответ | Только степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 92 | Ответ | Необходимо учитывать все перечисленные факторы | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 93 | Вопрос | Какие работы можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации, в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 93 | Ответ | Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 93 | Ответ | Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 93 | Ответ | Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 93 | Ответ | Любые из перечисленных работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 94 | Вопрос | Необходимо ли делать запись о допуске к работе на подготовленное рабочее место в оперативном журнале, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 94 | Ответ | Да | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 94 | Ответ | Нет | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 94 | Ответ | Правилами не оговорено | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 95 | Вопрос | Допускается ли производителю работ совмещать обязанности допускающего, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 95 | Ответ | Допускается, в этом случае подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III по электробезопасности | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 95 | Ответ | Допускается, если производитель работ назначается из числа оперативного персонала и имеет группу IV по электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 95 | Ответ | Работы выполнять не допускается | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 96 | Вопрос | Какие действия должен выполнить допускающий, осуществляющий первичный допуск бригады к работе по наряду-допуску или распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.86) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 96 | Ответ | Допускающий должен проверить подготовку рабочего места | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 96 | Ответ | Проверить соответствие состава бригады, указанного в наряде-допуске или распоряжении по именным удостоверениям | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 96 | Ответ | Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 96 | Ответ | Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 96 | Ответ | Все перечисленное | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 97 | Вопрос | Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 97 | Ответ | Первичный на рабочем месте | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 97 | Ответ | Вводный | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 97 | Ответ | Целевой | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 97 | Ответ | Повторный | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 98 | Вопрос | Какое мероприятие должно предшествовать началу работ по наряду-допуску или по распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.89) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 98 | Ответ | Первичный инструктаж на рабочем месте | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 98 | Ответ | Вводный инструктаж | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 98 | Ответ | Целевой инструктаж | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 98 | Ответ | Повторный инструктаж | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 99 | Вопрос | Какой работник проводит целевой инструктаж при работах по распоряжению для членов бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 99 | Ответ | Ответственный руководитель работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 99 | Ответ | Работник, отдающий распоряжение | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 99 | Ответ | Производитель работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 99 | Ответ | Все перечисленные лица | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 100 | Вопрос | Каким работникам проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, выдающий наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 100 | Ответ | Ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается или совмещает обязанности выдающего наряд-допуск, производителю работ или наблюдающему | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 100 | Ответ | Допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 100 | Ответ | Производителю работ (наблюдающему) и членам бригады | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 100 | Ответ | Ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) и членам бригады | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 101 | Вопрос | Каким работникам сотрудник, отдающий распоряжение, проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 101 | Ответ | Допускающему и членам бригады (исполнителям) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 101 | Ответ | Производителю или наблюдающему или непосредственному исполнителю работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 101 | Ответ | Ответственному руководителю и производителю работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 101 | Ответ | Производителю или наблюдающему и допускающему | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 102 | Вопрос | Какой работник инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и приспособлений, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.92) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 102 | Ответ | Ответственный руководитель работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 102 | Ответ | Производитель работ | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 102 | Ответ | Допускающий | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 103 | Вопрос | Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 103 | Ответ | «Не включать! Работают люди» | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 103 | Ответ | «Не открывать! Работают люди» | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 103 | Ответ | «Работа под напряжением! Повторно не включать!» | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 104 | Вопрос | Какой персонал имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.93) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 104 | Ответ | Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 104 | Ответ | Любой работник из числа электротехнического персонала, имеющий III группу по электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 104 | Ответ | Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 105 | Вопрос | Допускается ли закреплять строп страховочной привязи на поддерживающих и натяжных многоцепных изолирующих подвесках за гирлянду изолятора, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 105 | Ответ | Допускается закреплять за одну из гирлянд изоляторов, на которой работа не ведется | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 105 | Ответ | Допускается закреплять за любую гирлянду | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 105 | Ответ | Не допускается | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 106 | Вопрос | На какое расстояние не допускается приближаться незащищенными от поражения электрическим током частями тела к токоведущим частям, находящихся под напряжением при выполнении работ методом «в изоляции», согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 106 | Ответ | Менее 100 мм | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 106 | Ответ | Менее 150 мм | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 106 | Ответ | Менее 120 мм | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 107 | Вопрос | Сколько схем существует для обеспечения безопасности персонала при выполнении работ под напряжением на токоведущих частях, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 107 | Ответ | Одна | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 107 | Ответ | Две | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 107 | Ответ | Три | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 108 | Вопрос | Какую группу по электробезопасности должны иметь ответственный руководитель работ и производитель работ, имеющие право выполнения работ под напряжением на токоведущих частях, при работах в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 108 | Ответ | Не ниже IV | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 108 | Ответ | Не ниже III | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 108 | Ответ | Ответственный руководитель работ не ниже IV, а производитель - III | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 109 | Вопрос | Какие требования должны выполняться при работах на проводах в пролете пересечения с другой воздушной линией, выполняемых с телескопической вышки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 109 | Ответ | Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм², а сама вышка заземлена | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 109 | Ответ | Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 109 | Ответ | Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 6 мм², а сама вышка заземлена | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 109 | Ответ | Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 110 | Вопрос | На основании какого документа должны выполняться работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи от деревьев согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.88) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 110 | Ответ | Только по распоряжению | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 110 | Ответ | Только по плану производства работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 110 | Ответ | Только по наряду-допуску | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 110 | Ответ | По наряду-допуску или распоряжению | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 111 | Вопрос | В каких случаях запрещается выполнение (возобновление) работ на воздушных линиях (ВЛ), воздушных линиях с защищенными проводами (ВЛЗ) и воздушных линиях с самонесущими изолированными проводами (ВЛИ) под напряжением, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.99) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 111 | Ответ | Аварийного отключения ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ действием защит при производстве работ на токоведущих частях | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 111 | Ответ | Обнаружения повреждения на ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ, устранение которого невозможно без нарушения технологии работ под напряжением на токоведущих частях | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 111 | Ответ | Отсутствия или неисправности технических средств и средств защиты | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 111 | Ответ | Во всех перечисленных случаях | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 112 | Вопрос | Какой класс электроинструмента и ручных электрических машин по типу защиты от поражения электрическим током соответствует условиям применения электрозащитных средств, при которых их можно применять без использования электрозащитных средств при производстве работ в металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 112 | Ответ | Класса I | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 112 | Ответ | Класса II | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 112 | Ответ | Класса III | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 113 | Вопрос | Какие действия запрещается осуществлять работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.84) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 113 | Ответ | Выполнять тестирование устройства защитного отключения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 113 | Ответ | Проверять комплектность и надежность крепления деталей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 113 | Ответ | Проверять исправность цепи заземления у машин I класса | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 113 | Ответ | Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 114 | Вопрос | Какие требования предъявляются к командированному персоналу, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 114 | Ответ | Командируемый персонал должен иметь профессиональную переподготовку | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 114 | Ответ | Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 114 | Ответ | Командируемый персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда и промышленной безопасности, если это необходимо | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 114 | Ответ | Командируемый персонал должен пройти предварительное медицинское обследование | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 115 | Вопрос | Какую процедуру должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.94) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 115 | Ответ | Индивидуальную теоретическую подготовку | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 115 | Ответ | Контрольную противоаварийную тренировку | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 115 | Ответ | Вводный и первичный инструктажи по охране труда | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 115 | Ответ | Ознакомление с текущими распорядительными документами организации по вопросам аварийности и травматизма | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 116 | Вопрос | Какой работник проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.95) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 116 | Ответ | Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 116 | Ответ | Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 116 | Ответ | Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 116 | Ответ | Работник командирующей организации из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 117 | Вопрос | Какими работниками выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.91) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 117 | Ответ | Работниками организации-владельца электроустановки | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 117 | Ответ | Работниками строительно-монтажной организации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 117 | Ответ | Работниками строительно-монтажной организации и организации-владельца электроустановок | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 118 | Вопрос | Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен иметь работник с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.92) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 118 | Ответ | 3 месяца в предыдущей группе | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 118 | Ответ | 2 месяца в предыдущей группе | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 118 | Ответ | 6 месяцев в предыдущей группе | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 118 | Ответ | 1 месяц в предыдущей группе | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 119 | Вопрос | На какие категории потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики не распространяются требования Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 119 | Ответ | На системного оператора и субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 119 | Ответ | На субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, в том числе объектами, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 119 | Ответ | На субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 119 | Ответ | На потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 120 | Вопрос | В каком объеме должна проводиться работа с персоналом, совмещающим профессии (должности), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 120 | Ответ | В полном объеме по его основной и совмещаемой профессии (должности) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 120 | Ответ | В полном объеме только по его основной профессии (должности) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 120 | Ответ | В полном объеме по его основной профессии и стажировка по совмещаемой профессии (должности) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 121 | Вопрос | Какое должностное лицо должно утверждать порядок проведения работы с персоналом в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.82) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 121 | Ответ | Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 121 | Ответ | Инспектор Ростехнадзора | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 121 | Ответ | Ответственный за электрохозяйство Потребителя | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 121 | Ответ | Федеральный орган исполнительной власти | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 122 | Вопрос | Какие обязательные формы работы с персоналом должны проводиться для административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 122 | Ответ | Стажировка (включая ознакомление с особенностями функционирования объектов электроэнергетики) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 122 | Ответ | Подготовка по новой должности (рабочему месту) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 122 | Ответ | Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 123 | Вопрос | Какие обязательные формы работы с персоналом не проводятся для ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.93) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 123 | Ответ | Стажировка (включая обучение безопасным методам и приемам выполнения работ) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 123 | Ответ | Подготовка по новой должности (рабочему месту) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 123 | Ответ | Производственный инструктаж | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 123 | Ответ | Противоаварийные тренировки | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 124 | Вопрос | В какие сроки должна осуществляться подготовка персонала для вводимых в работу новых и реконструируемых объектов электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.94) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 124 | Ответ | За полгода до ввода в эксплуатацию | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 124 | Ответ | До начала проведения пробных пусков и комплексного опробования оборудования | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 124 | Ответ | За год до ввода в эксплуатацию | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 125 | Вопрос | Какой персонал не должен проходить подготовку по новой должности (рабочему месту), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 125 | Ответ | Диспетчерский персонал | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 125 | Ответ | Оперативный персонал | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 125 | Ответ | Оперативно-ремонтный персонал | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 125 | Ответ | Ремонтный персонал | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 125 | Ответ | Административно-технический персонал | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 126 | Вопрос | От каких факторов зависит длительность и объем каждого этапа подготовки по новой должности оперативного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.90) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 126 | Ответ | От всего перечисленного | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 126 | Ответ | От уровня профессионального образования работника и уровня его знаний | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 126 | Ответ | От стажа практической работы по смежным должностям | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 126 | Ответ | От технической сложности объекта | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 127 | Вопрос | Каким этапом должна заканчиваться подготовка по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 127 | Ответ | Стажировка | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 127 | Ответ | Допуск к самостоятельной работе | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 127 | Ответ | Противоаварийные тренировки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 128 | Вопрос | Какой персонал не проходит стажировку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 128 | Ответ | Диспетчерский | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 128 | Ответ | Оперативный | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 128 | Ответ | Оперативно-ремонтный | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 128 | Ответ | Ремонтный | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 128 | Ответ | Административно-технический | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 129 | Вопрос | В каком объеме должна проводиться стажировка для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 129 | Ответ | В объеме, определенном программой подготовки по новой должности | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 129 | Ответ | В объеме 72 академических часов | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 129 | Ответ | В объеме 160 академических часов | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 129 | Ответ | В объеме 240 академических часов | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 130 | Вопрос | Какой работник проводит стажировку для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.94) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 130 | Ответ | Работник, ответственный за стажировку, назначенный организационно-распорядительным документом | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 130 | Ответ | Руководитель организации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 130 | Ответ | Уполномоченный на проведение стажировок представитель Ростехнадзора | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 131 | Вопрос | Какие рабочие места должны быть предусмотрены во время стажировки для оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.94) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 131 | Ответ | Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 131 | Ответ | Рабочее место в своем диспетчерском центре, а также рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре (при его наличии) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 131 | Ответ | Специально оборудованные полигоны и мастерские | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 132 | Вопрос | Требования каких документов должен усвоить оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал организаций, эксплуатирующих объекты по производству электрической энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в процессе стажировки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 132 | Ответ | Требования федеральных норм и правил | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 132 | Ответ | Требования внутренних распорядительных актов и инструкций | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 132 | Ответ | Требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 133 | Вопрос | Какой минимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 133 | Ответ | 7 рабочих дней (смены) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 133 | Ответ | 5 рабочих дней (смены) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 133 | Ответ | 2 рабочих дня (смены) | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 133 | Ответ | 10 рабочих дней (смены) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 134 | Вопрос | Какой максимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 134 | Ответ | 7 рабочих дней (смены) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 134 | Ответ | 5 рабочих дней (смены) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 134 | Ответ | 14 рабочих дня (смены) | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 134 | Ответ | 10 рабочих дней (смены) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 135 | Вопрос | В какой срок субъект оперативно-диспетчерского управления должен в письменной форме направить уведомление о необходимости организации ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объектов электроэнергетики в организацию, эксплуатирующую такие объекты электроэнергетики, с указанием их перечня, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 135 | Ответ | Не позднее 3 рабочих дней до даты ознакомления | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 135 | Ответ | Не позднее 5 рабочих дней до даты ознакомления | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 135 | Ответ | Не позднее 7 рабочих дней до даты ознакомления | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 135 | Ответ | Не позднее 10 рабочих дней до даты ознакомления | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 136 | Вопрос | Какое минимальное время должно составлять ознакомление диспетчерского персонала с особенностями функционирования объекта электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 136 | Ответ | Не менее 1 рабочего дня | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 136 | Ответ | Не менее 3 рабочих дней | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 136 | Ответ | Не менее 5 рабочих дней | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 136 | Ответ | Не менее 4 рабочих дней | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 137 | Вопрос | На основании каких документов определяется объем знаний для проверки по каждой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 137 | Ответ | На основании должностных обязанностей (трудовых функций) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 137 | Ответ | На основании требований приказа Минтруда | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 137 | Ответ | На основании требований руководителя подразделения, ответственного за работу с кадрами | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 138 | Вопрос | Какой вид проверки знаний работников не проводится, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 138 | Ответ | Внеплановая | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 138 | Ответ | Очередная | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 138 | Ответ | Внеочередная | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 138 | Ответ | Первичная | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 139 | Вопрос | В каком случае должна проводиться первичная проверка знаний у работников, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 139 | Ответ | При перерыве в работе более трех лет | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 139 | Ответ | При перерыве в работе более одного года | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 139 | Ответ | При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 140 | Вопрос | В какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.98) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 140 | Ответ | Не позднее одного месяца после назначения на должность | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 140 | Ответ | Не позднее cрока, определенного программой подготовки на должность вновь назначенного работника | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 140 | Ответ | Не позднее cрока, определенного приказом по предприятию в зависимости от квалификации вновь назначенного работника | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 141 | Вопрос | В какие сроки должна проводится очередная проверка знаний в отношении диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, работников из числа административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 141 | Ответ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 141 | Ответ | Не реже одного раза в 2 года | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 141 | Ответ | Не реже одного раза в 18 месяцев | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 141 | Ответ | Не реже одного раза в 5 лет | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 142 | Вопрос | Каким должностным лицом утверждается график очередной проверки знаний в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 142 | Ответ | Председателями комиссий по проверке знаний организации, в которых будет проводиться проверка знаний | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 142 | Ответ | Руководителем организации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 142 | Ответ | Инспектором Ростехнадзора | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 143 | Вопрос | В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 143 | Ответ | В любом из перечисленных случаев | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 143 | Ответ | При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 143 | Ответ | При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 143 | Ответ | При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 144 | Вопрос | Какое количество членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации должны проходить проверку знаний в вышестоящей комиссии по проверке знаний, созданной в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 144 | Ответ | Не менее двух членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 144 | Ответ | Не менее трех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 144 | Ответ | Не менее четырех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 144 | Ответ | Не менее пяти членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 145 | Вопрос | Каким образом проводится проверка знаний каждого работника, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 145 | Ответ | Индивидуально | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 145 | Ответ | Группой по 3 человека | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 145 | Ответ | Группой по 2 человека | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 145 | Ответ | Группой до 10 человек | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 146 | Вопрос | При каком количестве ошибок (в процентном соотношении к общему количеству вопросов) проверяемому работнику по итогам проверки знаний устанавливается оценка «неудовлетворительно», согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 146 | Ответ | Более 30 % | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 146 | Ответ | Более 20 % | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 146 | Ответ | Более 25 % | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 146 | Ответ | Более 10 % | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 147 | Вопрос | Каким образом выставляется итоговая оценка при прохождении проверки знаний с использованием программного обеспечения и получения неудовлетворительной оценки автоэкзаменатора, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 147 | Ответ | Устанавливается комиссией по проверке знаний по результатам устного опроса работника | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 147 | Ответ | Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 3 дня | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 147 | Ответ | Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 7 дней | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 147 | Ответ | Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 10 дней | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 148 | Вопрос | Каким образом фиксируются результаты проверки знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 148 | Ответ | Формируется приказ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 148 | Ответ | Оформляются протоколом проверки знаний и фиксируются в журнале учета проверки знаний с последующей выдачей удостоверения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 148 | Ответ | Формируется акт о проведении и получении соответствующих результатов работников | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 149 | Вопрос | В какой срок работник, получивший неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должен пройти повторную проверку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 149 | Ответ | Не более одного месяца | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 149 | Ответ | Не более одного года | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 149 | Ответ | Вопросы о сроках повторной проверки и о возможности сохранения трудового договора с работником решается руководителем организации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 150 | Вопрос | В каком случае не проводится дублирование, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 150 | Ответ | При подготовке по новой должности - после проверки знаний | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 150 | Ответ | После перерыва в работе более 30 календарных дней, но менее 60 календарных дней - в случаях, установленных порядком проведения работы с персоналом, принятым в организации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 150 | Ответ | После перерыва в работе от 60 календарных дней до 6 месяцев | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 150 | Ответ | После перерыва в работе до 1 месяца | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 151 | Вопрос | Какая минимальная продолжительность дублирования конкретного работника устанавливается при подготовке по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 151 | Ответ | Не менее 5 рабочих смен | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 151 | Ответ | Не менее 7 рабочих смен | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 151 | Ответ | Не менее 12 рабочих смен | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 151 | Ответ | Не менее 4 рабочих смен | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 152 | Вопрос | Какие сотрудники несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.92) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 152 | Ответ | Сам работник, допущенный к дублированию и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 152 | Ответ | Только сам работник | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 152 | Ответ | Руководитель организации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 152 | Ответ | Инспектор Ростехнадзора | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 153 | Вопрос | Какое количество противоаварийных тренировок необходимо провести за время дублирования, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 153 | Ответ | Не менее 10 противоаварийных тренировок | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 153 | Ответ | Количество определяется индивидуальной программой подготовки по новой должности в соответствии с Правилами проведения противоаварийных тренировок | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 153 | Ответ | Не менее 5 противоаварийных тренировок | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 153 | Ответ | Не менее 7 противоаварийных тренировок | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 154 | Вопрос | Каков порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых работников или имевших перерыв в работе более 6 месяцев, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 154 | Ответ | В зависимости от категории персонала, после прохождения этапов подготовки в соответствии с индивидуальной программой подготовки | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 154 | Ответ | В зависимости от категории персонала, после прохождения специальной подготовки, программу и порядок проведения которой определяет руководитель организации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 154 | Ответ | В зависимости от категории персонала, после ознакомления с изменениями в схемах и режимах работы энергоустановок, с вновь введенными в действие нормативно-техническими документами, приказами и распоряжениями | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 155 | Вопрос | Какой срок действия допуска к самостоятельной работе устанавливается для категорий диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 155 | Ответ | До очередной проверки знаний | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 155 | Ответ | На 1 год | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 155 | Ответ | На 6 месяцев | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 155 | Ответ | На 2 года | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 156 | Вопрос | В каких случаях может быть отозван допуск к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 156 | Ответ | В случае получения работником неудовлетворительной оценки по результатам проверки знаний | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 156 | Ответ | На основании заключений (актов) комиссий, расследовавших несчастные случаи, аварии в электроэнергетике, пожары, инциденты | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 156 | Ответ | В случае получения работником повторной неудовлетворительной оценки на индивидуальной противоаварийной или противопожарной тренировке | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 156 | Ответ | В любом из перечисленных случаев | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 157 | Вопрос | С какими изменениями должен быть ознакомлен персонал, имевший перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки в соответствии с занимаемой должностью перед допуском к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 157 | Ответ | С изменениями в оборудовании, схемах и режимах работы энергоустановок | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 157 | Ответ | С введенными в действие (вступившими в силу) новыми отраслевыми актами и инструктивно-техническими документами в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал- также в сфере теплоснабжения), являющимися обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 157 | Ответ | С изменениями, внесенными в действующие отраслевые акты и инструктивно-технические документы в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 157 | Ответ | Со всеми перечисленными изменениями | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 158 | Вопрос | Для какой категории персонала производственный инструктаж является обязательным, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 158 | Ответ | Для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 158 | Ответ | Для административно-технического персонала | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 158 | Ответ | Только для технического персонала | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 158 | Ответ | Для всех категорий | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 159 | Вопрос | Какие сведения должна содержать программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.90) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 159 | Ответ | Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 159 | Ответ | Принципы работы оборудования и устройств (комплексов) РЗА | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 159 | Ответ | Вопросы управления электроэнергетическим режимом и иные технологические вопросы | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 159 | Ответ | Все перечисленное | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 160 | Вопрос | С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 160 | Ответ | Один раз в месяц | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 160 | Ответ | Один раз в три месяца | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 160 | Ответ | Один раз в шесть месяцев | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 160 | Ответ | Один раз в двенадцать месяцев | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 161 | Вопрос | В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 161 | Ответ | При принятии новой или внесении изменений в действующую инструктивно-техническую документацию диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления, инструктивную документацию организации по вопросам | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 161 | Ответ | При внесении изменений в действующие отраслевые акты в сфере электроэнергетики (для персонала объектов по производству электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 161 | Ответ | По решению руководителя или иного уполномоченного должностного лица организации (ее филиала, представительства) при установлении нарушений работниками требований отраслевых актов и (или) инструктивно-технических документов | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 161 | Ответ | В случае непрохождения работником планового производственного инструктажа (по темам пропущенного инструктажа | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 161 | Ответ | В любом из перечисленных случаев | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 162 | Вопрос | Каким образом допускается проводить производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 162 | Ответ | Только индивидуально с каждым работником | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 162 | Ответ | Только с группой работников | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 162 | Ответ | Как индивидуально с каждым работником, так и с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 163 | Вопрос | С какой периодичностью должны проводиться учебные и контрольные противоаварийные тренировки для работников, относящихся к категории диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 163 | Ответ | Периодичность определяется Правилами проведения противоаварийных тренировок | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 163 | Ответ | Один раз в квартал | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 163 | Ответ | Один раз в год | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 164 | Вопрос | С какой периодичностью работникам из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала должна быть проведена контрольная противопожарная тренировка, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 164 | Ответ | Один раз в шесть календарных месяцев | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 164 | Ответ | На усмотрение главного технического руководителя в зависимости от характера выполняемой работы работника | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 164 | Ответ | Один раз в три календарных месяца | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 165 | Вопрос | Какие действия должны предприниматься в отношении работников, получивших неудовлетворительную оценку действий при проведении противопожарной тренировки согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 165 | Ответ | Поведение повторной контрольной противопожарной тренировки в сроки, определяемые уполномоченным должностным лицом организации (ее филиала, представительства), но не позднее одного месяца | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 165 | Ответ | Проведение специальной подготовки по выполнению противоаварийных (противопожарных) тренировок, приближенных к производственным | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 165 | Ответ | Проведение целевого инструктажа | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 166 | Вопрос | На какие категории персонала распространяются требования специальной подготовки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 166 | Ответ | На работников из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 166 | Ответ | На управленческий персонал и специалистов производственных подразделений | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 166 | Ответ | На ремонтный персонал, связанный с техническим обслуживанием, ремонтом, наладкой и испытанием энергоустановок | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 167 | Вопрос | С какой периодичностью должно проводиться дополнительное профессиональное образование с отрывом от выполнения основных должностных обязанностей (трудовых функций) работников, относящихся к категориям административно-технического, диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 167 | Ответ | Не реже 1 раза в 5 лет | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 167 | Ответ | По мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 167 | Ответ | В зависимости от образования и стажа работника по решению руководителя организации, а для самих руководителей по решению вышестоящей организации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 168 | Вопрос | С какой периодичностью должны осуществляться обходы и осмотры рабочих мест ответственными за их проведение лицами, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 168 | Ответ | Периодичность, порядок их организации и проведения определяет руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 168 | Ответ | Не реже раза в месяц | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 168 | Ответ | Не реже одного раза в 10 дней | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 169 | Вопрос | Какой субъект рынка электроэнергии обязан обеспечивать содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.87) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 169 | Ответ | Потребитель электрической энергии | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 169 | Ответ | Собственник участка, на котором расположена электроустановка | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 169 | Ответ | Изготовитель электроустановки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 170 | Вопрос | На какое должностное лицо непосредственно возлагаются обязанности по организации эксплуатации электроустановок потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 170 | Ответ | На ответственного за электрохозяйство и его заместителя | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 170 | Ответ | На руководителя предприятия | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 170 | Ответ | На главного инженера | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 171 | Вопрос | В каком случае ответственность за выполнение обязанностей по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя может быть возложена на единоличный исполнительный орган потребителя - юридического лица, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 171 | Ответ | Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,8 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 171 | Ответ | Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 171 | Ответ | Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до и выше 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 171 | Ответ | Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 172 | Вопрос | На какого работника возлагаются полномочия по обеспечению не реже одного раза в 2 года контроля значений показателей качества электрической энергии, обусловленных работой электроустановок, в том числе путем проведения замеров таких показателей, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 172 | Ответ | Начальника службы охраны труда | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 172 | Ответ | Главного инженера | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 172 | Ответ | Ответственного за электрохозяйство | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 172 | Ответ | Производителя работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 173 | Вопрос | Какая деятельность не входит в обязанности ответственного за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.88) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 173 | Ответ | Обеспечение ввода линий электропередач, оборудования, устройств, входящих в состав электроустановок, в работу в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими требования надежности и безопасности в сфере электроэнергетики | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 173 | Ответ | Организация оперативного обслуживания электроустановок и ликвидации технологических нарушений в электроустановках | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 173 | Ответ | Непосредственное обслуживание электроустановок | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 173 | Ответ | Обеспечение поддержания автономных резервных источников питания, установленных в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 174 | Вопрос | Какую периодичность контроля замеров показателей качества электроэнергии должен обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 174 | Ответ | Не реже одного раза в четыре года | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 174 | Ответ | Не реже одного раза в два года | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 174 | Ответ | Не реже одного раза в три года | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 174 | Ответ | Не реже одного раза в пять лет | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 175 | Вопрос | В какой очередности должен выполняться ремонт электрооборудования и аппаратов, непосредственно связанных с технологическими агрегатами, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.93) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 175 | Ответ | Должен выполняться одновременно с ремонтом таких агрегатов | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 175 | Ответ | Должен выполняться сначала ремонт основного электрооборудования | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 175 | Ответ | Должны быть ранее отремонтированы аппараты, непосредственно связанные с основным оборудованием | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 175 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 176 | Вопрос | Какая организация должна организовывать и проводить техническое освидетельствование электрооборудования, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.83) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 176 | Ответ | Ростехнадзор | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 176 | Ответ | Потребитель | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 176 | Ответ | Сетевая организация | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 177 | Вопрос | Какая информация указывается в журналах учета электрооборудования, хранящихся у потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 177 | Ответ | Перечисление основного электрооборудования | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 177 | Ответ | Технические данные основного электрооборудования | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 177 | Ответ | Инвентарные номера электрооборудования | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 177 | Ответ | Все перечисленное | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 178 | Вопрос | Какие документы не входят в перечень технической документации, которая должна быть в наличии у потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 178 | Ответ | Должностные инструкции персонала | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 178 | Ответ | Закупочные и арендные договоры на оборудование | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 178 | Ответ | Производственные инструкции по эксплуатации электроустановок | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 178 | Ответ | Журналы учета электрооборудования | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 179 | Вопрос | Какая организация должна иметь в наличии схемы электрических соединений и технологических систем, в том числе нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений электроустановок потребителя в отношении эксплуатируемых электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 179 | Ответ | Потребитель | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 179 | Ответ | Проектная организация | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 179 | Ответ | Ростехнадзор | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 179 | Ответ | Сетевая организация | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 180 | Вопрос | При каком условии должны пересматриваться перечни технической документации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.95) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 180 | Ответ | При изменении состава технической документации, но не реже одного раза в 3 года | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 180 | Ответ | При изменении формы собственности предприятия | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 180 | Ответ | При смене руководителя предприятия | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 181 | Вопрос | В соответствии с каким документом должно быть обеспечено наличие документов и организован доступ персонала потребителя к их использованию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 181 | Ответ | В соответствии с перечнями технической документации | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 181 | Ответ | В соответствии инвентарной таблицей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 181 | Ответ | В соответствии со списком основных фондов | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 181 | Ответ | В соответствии с закупочным реестром | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 182 | Вопрос | С какой периодичностью должны пересматриваться перечни технической документации по эксплуатации электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 182 | Ответ | Не реже одного раза в 5 лет | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 182 | Ответ | Не реже одного раза в 4 года | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 182 | Ответ | Не реже одного раза в 3 года | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 183 | Вопрос | Наличие каких документов у ответственного за электрохозяйство должен обеспечить потребитель, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 183 | Ответ | Наличие полного комплекта схем и производственных инструкций | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 183 | Ответ | Наличие комплекса бумаг, фиксирующих приход, передвижение и выбытие товарно-материальных ценностей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 183 | Ответ | Наличие приходных ордеров на каждый вид оборудования | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 183 | Ответ | Наличие карточки учета материалов по сортам и видам | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 184 | Вопрос | Наличие каких документов должен обеспечить потребитель на рабочем месте персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 184 | Ответ | Комплекта схем и производственных инструкций в объеме, необходимом для выполнения персоналом своих трудовых функций | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 184 | Ответ | Полного комплекта схем и производственных инструкций | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 184 | Ответ | Приходных ордеров на каждый вид оборудования | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 185 | Вопрос | В каких документах должны быть отражены все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 185 | Ответ | В производственных инструкциях и на электрических (технологических, исполнительных) схемах и чертежах | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 185 | Ответ | В приказах руководителя предприятия | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 185 | Ответ | В бухгалтерских учетных документах | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 186 | Вопрос | Какую периодичность проверки соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 186 | Ответ | Не реже одного раза в четыре года | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 186 | Ответ | Не реже одного раза в три года | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 186 | Ответ | Не реже одного раза в шесть лет | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 186 | Ответ | Не реже одного раза в пять лет | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 187 | Вопрос | Какую периодичность пересмотра инструкций и схем обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 187 | Ответ | Не реже одного раза в шесть лет | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 187 | Ответ | Не реже одного раза в четыре года | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 187 | Ответ | Не реже одного раза в три года | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 187 | Ответ | Не реже одного раза в пять лет | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 188 | Вопрос | В каком случае в производственные инструкции не вносятся изменения и дополнения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? Укажите все правильные ответы? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.88) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 188 | Ответ | Изменение состава линий электропередач, оборудования и устройств | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 188 | Ответ | Изменение режимов и условий эксплуатации электрооборудования | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 188 | Ответ | Смена формы собственности или собственника предприятия | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 189 | Вопрос | Какой персонал потребителя должен осуществлять обходы и осмотры оборудования, зданий и сооружений, проверять наличие и содержание эксплуатационной документации на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала и обеспечивать принятие мер по устранению выявленных нарушений в соответствии с графиками осмотров и обходов, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 189 | Ответ | Административно-технический | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 189 | Ответ | Оперативно-ремонтный | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 189 | Ответ | Ремонтный | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 189 | Ответ | Вспомогательный | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 190 | Вопрос | На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 190 | Ответ | Административный, производственный, линейный и технический | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 190 | Ответ | Руководителей, специалистов, служащих, рабочих и обслуживающий персонал | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 190 | Ответ | Административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный и вспомогательный персонал | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 190 | Ответ | Административный, оперативный, ремонтный и вспомогательный персонал | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 191 | Вопрос | Какая категория электротехнического персонала указана неверно, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 191 | Ответ | Административно-технический персонал | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 191 | Ответ | Оперативный персонал | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 191 | Ответ | Административно-ремонтный персонал | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 191 | Ответ | Вспомогательный персонал | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 192 | Вопрос | Должны ли иметь группу по электробезопасности работники, относящиеся к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 192 | Ответ | Должны | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 192 | Ответ | Не должны | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 192 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 193 | Вопрос | Должны ли иметь группу по электробезопасности специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 193 | Ответ | Должны | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 193 | Ответ | Не должны | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 193 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 194 | Вопрос | Какую подготовку необходимо иметь работникам, принимаемым для выполнения работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 194 | Ответ | Высшее техническое образование | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 194 | Ответ | Профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую характеру работы и выполняемым должностным обязанностям (трудовым функциям) | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 194 | Ответ | Среднетехническое образование | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 194 | Ответ | Подготовки не требуется, т.к. обучение проводится во время выполнения профессиональных обязанностей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 195 | Вопрос | Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 195 | Ответ | Не реже одного раза в год | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 195 | Ответ | Не реже одного раза в два года | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 195 | Ответ | Не реже одного раза в три года | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 195 | Ответ | Не реже одного раза в пять лет | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 196 | Вопрос | У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 196 | Ответ | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 196 | Ответ | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 196 | Ответ | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 197 | Вопрос | В какие сроки должна проводиться очередная проверка знаний для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 197 | Ответ | Не реже одного раза в три года | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 197 | Ответ | Не реже одного раза в два года | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 197 | Ответ | Не реже одного раза в 18 месяцев | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 197 | Ответ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 198 | Вопрос | Каким образом следует устанавливать дату очередной проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 198 | Ответ | В зависимости от категории персонала потребителя и даты последней проверки знаний | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 198 | Ответ | Спустя 12 месяцев с даты последней проверки знаний | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 198 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 199 | Вопрос | Какая комиссия проводит проверку знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.91) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 199 | Ответ | Комиссия родственной организации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 199 | Ответ | Территориальная комиссия Ростехнадзора | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 199 | Ответ | Комиссия в образовательных учреждениях, без привлечения инспектора Ростехнадзора | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 199 | Ответ | Ответственному за электрохозяйство разрешается единолично проводить проверку знаний | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 200 | Вопрос | Какое максимальное напряжение должны иметь распределительные электрические сети, к которым могут присоединяться источники сварочного тока, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 200 | Ответ | 660 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 200 | Ответ | 400 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 200 | Ответ | 1000 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 201 | Вопрос | Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал потребителя, на балансе которого находится электросварочная установка, выполняющий присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 201 | Ответ | Не ниже III | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 201 | Ответ | IV | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 201 | Ответ | V | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 202 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «электропроводка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 202 | Ответ | Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 202 | Ответ | Совокупность кабелей и связанных с ними устройств, таких как выключатели, распределительные щиты, розетки и осветительные приборы в здании | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 202 | Ответ | Система электрических кабелей и компонентов, используемых для потребления электроэнергии | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 203 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «электросварочные установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 203 | Ответ | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 203 | Ответ | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 203 | Ответ | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 204 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «электроустановка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 204 | Ответ | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 204 | Ответ | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 204 | Ответ | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 205 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «электротермические установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 205 | Ответ | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 205 | Ответ | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 205 | Ответ | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 206 | Вопрос | Какое определение термина «дуговая электропечь» является верным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 206 | Ответ | Электропечь, в которой металл плавится за счет тепла от электрической дуги, горящей между электродами и металлом или между электродами | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 206 | Ответ | Устройство промышленного назначения, в котором в результате сгорания топлива выделяется тепло | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 206 | Ответ | Вертикально расположенная печь шахтного типа для выплавки чугуна и ферросплавов из железорудного сырья | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 207 | Вопрос | Какие помещения называются сухими, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 207 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 207 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75% | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 207 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70% | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 207 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 65% | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 208 | Вопрос | Какие помещения относятся к влажным, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 208 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75% | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 208 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха в пределах 80% | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 208 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90% | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 208 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 209 | Вопрос | Какие помещения называются сырыми, согласно Правилам устройства электроустановок? | 2 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 209 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 209 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75% | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 209 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70% | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 209 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 65% | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 210 | Вопрос | Каким образом классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.95) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 210 | Ответ | Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 210 | Ответ | Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 210 | Ответ | Неопасные, опасные и особо опасные помещения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 210 | Ответ | Неопасные, малоопасные, опасные и особо опасные помещения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 211 | Вопрос | Каким образом должны быть обозначены нулевые рабочие (нейтральные) проводники в электроустановках, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 211 | Ответ | Буквой N и голубым цветом | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 211 | Ответ | Буквой N и белым цветом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 211 | Ответ | Буквой Н и голубым цветом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 211 | Ответ | Буквой Н и серым цветом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 212 | Вопрос | Каким образом обозначаются проводники защитного заземления, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 212 | Ответ | Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 212 | Ответ | Обозначаются RE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины белого и зеленого цветов | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 212 | Ответ | Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и белого цветов | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 213 | Вопрос | Каким цветом должны быть обозначены шины переменного трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.90) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 213 | Ответ | Шины фазы A - зеленым, фазы B - желтым, фазы C - красным цветом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 213 | Ответ | Шины фазы A - зеленым, фазы B - красным, фазы C - желтым цветом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 213 | Ответ | Шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 213 | Ответ | Шины фазы A - красным, фазы B - зеленым, фазы C - желтым цветом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 214 | Вопрос | Как обозначаются шины при переменном однофазном токе, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 214 | Ответ | Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 214 | Ответ | Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - зеленым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 214 | Ответ | Шина А, присоединенная к концу обмотки источника питания, - синим цветом, шина В, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 214 | Ответ | Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - голубым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 215 | Вопрос | Как обозначаются шины при постоянном токе, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 215 | Ответ | Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 215 | Ответ | Положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 215 | Ответ | Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 215 | Ответ | Положительная шина (+) - желтым цветом, отрицательная (-) - зеленым и нулевая рабочая M - голубым цветом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 216 | Вопрос | Какое устройство называется приемником электрической энергии (электроприемником), согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.90) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 216 | Ответ | Распределительное устройство, предназначенное для обеспечения потребителей электрической энергией | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 216 | Ответ | Подстанция, работающая на определенной территории | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 216 | Ответ | Электроустановка, предназначенная для обеспечения потребителей электрической энергией | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 216 | Ответ | Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 217 | Вопрос | Какое оборудование называется потребителем электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.83) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 217 | Ответ | Электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса передачи и распределения электрической энергии | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 217 | Ответ | Электрические и тепловые сети, связанные общностью режимов в непрерывном процессе преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 217 | Ответ | Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 217 | Ответ | Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок, связанных общностью технологических процессов | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 218 | Вопрос | Какой режим работы называется нормальным режимом потребителя электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.87) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 218 | Ответ | Режим, при котором обеспечиваются средние значения параметров его работы | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 218 | Ответ | Режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 218 | Ответ | Режим, при котором обеспечиваются максимальные значения параметров его работы | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 218 | Ответ | Режим, при котором обеспечиваются минимальные значения параметров его работы | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 219 | Вопрос | Какой источник питания называется независимым источником питания, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 219 | Ответ | Источник питания, на котором сохраняется напряжение в нормальном режиме, при исчезновении его на другом или других источниках питания | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 219 | Ответ | Источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 219 | Ответ | Аппарат, агрегат и др., предназначенный для независимого преобразования электрической энергии в другой вид энергии | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 219 | Ответ | Электрическая часть энергосистемы, питающая приемники электрической энергии, размещающиеся на определенной территории | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 220 | Вопрос | На основании каких параметров, документов или требований определяются категории электроприемников по надежности электроснабжения в процессе проектирования системы электроснабжения, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.87) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 220 | Ответ | На основании загруженности электрической сети и перегрузочной способности элементов электроприемников | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 220 | Ответ | На основании возможности технологического резервирования и текущего режима, в котором находится потребитель электрической энергии | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 220 | Ответ | На основании нормативной документации и технологической части проекта | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 220 | Ответ | На основании требований соответствующих глав Правилам устройств электроустановок и применяющегося режима заземления нейтралей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 221 | Вопрос | К какой категории относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 221 | Ответ | Первой категории | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 221 | Ответ | Особой группе первой категории | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 221 | Ответ | Второй категории | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 221 | Ответ | Третьей категории | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 222 | Вопрос | Какое минимальное количество независимых взаимно резервирующих источников питания должно обеспечивать электроэнергией электроприемники первой категории в нормальных режимах, если перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 222 | Ответ | Два источника питания | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 222 | Ответ | Три источника питания | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 222 | Ответ | Четыре источника питания | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 222 | Ответ | Шесть источников питания | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 223 | Вопрос | Какое минимальное количество источников питания должно обеспечивать электроэнергией электроприемники третьей категории в нормальных режимах при условии, что перерывы электроснабжения необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 223 | Ответ | Один источник питания | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 223 | Ответ | Два источника питания | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 223 | Ответ | Три источника питания | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 223 | Ответ | Четыре источника питания | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 224 | Вопрос | Что представляет собой система ТN для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 224 | Ответ | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 224 | Ответ | Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 224 | Ответ | Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 225 | Вопрос | Что представляет собой система TN-C для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 225 | Ответ | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 225 | Ответ | Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 225 | Ответ | Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 225 | Ответ | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 226 | Вопрос | Что представляет собой система TN-S для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 226 | Ответ | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 226 | Ответ | Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 226 | Ответ | Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 226 | Ответ | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 227 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «глухозаземленная нейтраль», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 227 | Ответ | Нейтраль трансформатора или генератора, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 227 | Ответ | Нейтраль трансформатора или генератора, неприсоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 227 | Ответ | Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 228 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «защита от прямого прикосновения», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 228 | Ответ | Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 228 | Ответ | Защита людей или животных от электрического контакта с открытыми проводящими частями | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 228 | Ответ | Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 229 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «защита при косвенном прикосновении», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 229 | Ответ | Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 229 | Ответ | Защита от напряжения, возникающего при стекании тока с заземлителя в землю, между точкой ввода тока в заземлитель и зоной нулевого потенциала | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 229 | Ответ | Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 230 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 230 | Ответ | Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 230 | Ответ | Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 230 | Ответ | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 231 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «искусственный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 231 | Ответ | Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 231 | Ответ | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 231 | Ответ | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 232 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «естественный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 232 | Ответ | Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 232 | Ответ | Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 232 | Ответ | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 233 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 233 | Ответ | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 233 | Ответ | Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 233 | Ответ | Заземление, выполняемое в целях электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 234 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «защитное заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 234 | Ответ | Заземление, выполняемое в целях электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 234 | Ответ | Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 234 | Ответ | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 235 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «основная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 235 | Ответ | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 235 | Ответ | Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая, в том числе, защиту от прямого прикосновения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 235 | Ответ | Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, для защиты при косвенном прикосновении | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 236 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «двойная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 236 | Ответ | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 236 | Ответ | Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 236 | Ответ | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 237 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «усиленная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 237 | Ответ | Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 237 | Ответ | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценная двойной изоляции | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 237 | Ответ | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 238 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «защитное электрическое разделение цепей», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 238 | Ответ | Защитное разделение электрических цепей в электроустановке | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 238 | Ответ | Отделение одной электрической цепи от другой с помощью основной изоляции и защитного экрана | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 238 | Ответ | Отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ при помощи: двойной изоляции, основной изоляции и защитного экрана, усиленной изоляции | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 239 | Вопрос | Какое сопротивление должно иметь в любое время года заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 239 | Ответ | Не более 10 Ом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 239 | Ответ | Не менее 50 кОм | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 239 | Ответ | Не более 0,5 Ом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 239 | Ответ | Не более 5 Ом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 240 | Вопрос | Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены выводы источника трансформатора, при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 240 | Ответ | Не более 10 Ом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 240 | Ответ | Не более 4 Ом | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 240 | Ответ | Не более 6 Ом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 240 | Ответ | Не более 8 Ом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 241 | Вопрос | Какие дополнительные мероприятия при сооружении искусственных заземлителей в районах с большим удельным сопротивлением земли рекомендуется осуществлять в районах многолетней мерзлоты, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 241 | Ответ | Применять искусственную обработку грунта с целью снижения его удельного сопротивления, если другие способы не могут быть применены или не дают необходимого эффекта | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 241 | Ответ | Осуществлять устройство выносных заземлителей, если вблизи (до 2 км) от электроустановки есть места с меньшим удельным сопротивлением земли | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 241 | Ответ | Помещать заземлители в непромерзающие водоемы и талые зоны | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 242 | Вопрос | Какие трубы или трубопроводы могут быть использованы в качестве естественных заземлителей, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 242 | Ответ | Металлические трубы водопровода, проложенные в земле | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 242 | Ответ | Трубопроводы канализации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 242 | Ответ | Трубопроводы центрального отопления | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 242 | Ответ | Любые из перечисленных труб или трубопроводов | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 243 | Вопрос | Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из алюминия, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.90) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 243 | Ответ | 75 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 243 | Ответ | 16 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 243 | Ответ | 10 мм2 | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 244 | Вопрос | Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из стали, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.90) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 244 | Ответ | 75 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 244 | Ответ | 16 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 244 | Ответ | 10 мм2 | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 245 | Вопрос | Какие открытые проводящие части электроустановок могут использоваться в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1000, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 245 | Ответ | Стальные трубы электропроводок | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 245 | Ответ | Свинцовые оболочки проводов и кабелей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 245 | Ответ | Водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 245 | Ответ | Трубы канализации и центрального отопления | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 246 | Вопрос | Какие изделия допускается использовать в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 246 | Ответ | Металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 246 | Ответ | Водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 246 | Ответ | Трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 246 | Ответ | Открытые проводящие части электроустановок: металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 247 | Вопрос | Какие изделия не допускается использовать в качестве РЕ-проводников, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 247 | Ответ | Металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 247 | Ответ | Специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 247 | Ответ | Открытые проводящие части электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 248 | Вопрос | Каким должно быть минимальное сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 248 | Ответ | 2,5 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 248 | Ответ | 4 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 248 | Ответ | 8 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 248 | Ответ | 14 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 248 | Ответ | 16 мм2 | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 249 | Вопрос | Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии механической защиты, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 249 | Ответ | 2,5 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 249 | Ответ | 4 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 249 | Ответ | 16 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 250 | Вопрос | Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии отсутствии защиты, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 250 | Ответ | 2,5 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 250 | Ответ | 4 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 250 | Ответ | 16 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 251 | Вопрос | Каким должно быть минимальное сечение медных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 251 | Ответ | 6 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 251 | Ответ | 50 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 251 | Ответ | 20 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 251 | Ответ | 10 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 252 | Вопрос | Каким должно быть минимальное сечение алюминиевых проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 252 | Ответ | 6 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 252 | Ответ | 50 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 252 | Ответ | 16 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 252 | Ответ | 10 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 253 | Вопрос | Каким должно быть минимальное сечение стальных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 253 | Ответ | 6 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 253 | Ответ | 50 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 253 | Ответ | 16 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 253 | Ответ | 10 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 254 | Вопрос | Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников, и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 254 | Ответ | Только при помощи сварки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 254 | Ответ | При помощи болтовых соединений или сварки | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 254 | Ответ | При помощи болтовых соединений или гибких проводников | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 255 | Вопрос | Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 255 | Ответ | Автоматическое отключение питания | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 255 | Ответ | Защитное электрическое разделение цепей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 255 | Ответ | Сверхнизкое напряжение | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 255 | Ответ | Двойная изоляция | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 255 | Ответ | Любая из перечисленных мер защиты, в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 256 | Вопрос | Совместная прокладка каких проводов и кабелей не допускается в стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 256 | Ответ | Силовых и контрольных кабелей цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов, связанных технологическим процессом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 256 | Ответ | Взаиморезервируемых проводов и кабелей | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 256 | Ответ | Проводов и кабелей цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе, не более восьми | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 256 | Ответ | Проводов и кабелей осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В, при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 257 | Вопрос | Какое требование должно быть выполнено при прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.90) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 257 | Ответ | Запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 257 | Ответ | Возможность замены проводов и кабелей | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 257 | Ответ | Доступность проводов и кабелей для осмотра и ремонта | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 258 | Вопрос | Какие требования должны учитываться при выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.91) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 258 | Ответ | Требования охраны окружающей среды | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 258 | Ответ | Требования электробезопасности и пожарной безопасности | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 258 | Ответ | Требования главного энергетика и технолога проектной и эксплуатирующей организации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 259 | Вопрос | Какие провода следует применять при наличии масел и эмульсий в местах их прокладки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 259 | Ответ | Защищенные провода в оболочке из трудносгораемых материалов | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 259 | Ответ | Провода с маслостойкой изоляцией | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 259 | Ответ | Провода с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной или синтетической пряжи | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 260 | Вопрос | На каком расстоянии на кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, должны располагаться бирки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 260 | Ответ | Не реже чем через каждые 50 м | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 260 | Ответ | Не реже чем через каждые 100 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 260 | Ответ | Не реже чем через каждые 150 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 260 | Ответ | Не реже чем через каждые 200 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 261 | Вопрос | Какое максимальное количество силовых кабелей рекомендуется прокладывать в одной траншее, при прокладке в земле кабельных линий до 35 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 261 | Ответ | 6 силовых кабелей | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 261 | Ответ | 8 силовых кабелей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 261 | Ответ | 10 силовых кабелей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 261 | Ответ | 12 силовых кабелей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 262 | Вопрос | Какое минимальное расстояние должно соблюдаться между группами кабелей, проложенных в отдельных траншеях, для кабельных линий до 35 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 262 | Ответ | 0,2 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 262 | Ответ | 0,4 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 262 | Ответ | 0,5 м | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 262 | Ответ | 0,1 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 263 | Вопрос | При каком количестве силовых кабелей, идущих в одном направлении, рекомендуется их прокладка в туннелях, по эстакадам и в галереях, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 263 | Ответ | Менее 5 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 263 | Ответ | Не более 10 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 263 | Ответ | Более 20 | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 263 | Ответ | Не менее 15 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 264 | Вопрос | В каких местах должна применяется прокладка кабелей в блоках, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 264 | Ответ | Только в местах пересечений с железнодорожными путями | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 264 | Ответ | Только в местах пересечений с железнодорожными проездами | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 264 | Ответ | Только в местах, где существует вероятность разлива металла | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 264 | Ответ | Во всех перечисленных местах | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 265 | Вопрос | Каким должно быть минимальное расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 265 | Ответ | 0,4 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 265 | Ответ | 0,5 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 265 | Ответ | 0,6 м | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 265 | Ответ | 0,3 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 266 | Вопрос | Каким должно быть минимальное расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода при прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 266 | Ответ | Не менее 0,5 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 266 | Ответ | Не менее 1,0 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 266 | Ответ | Не менее 2,0 м | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 266 | Ответ | Не менее 1,5 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 267 | Вопрос | В каком случае допускается переход кабелей из блоков в землю без кабельных колодцев, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.92) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 267 | Ответ | При числе кабелей до 10 и напряжении не выше 35 кВ | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 267 | Ответ | При числе кабелей более 10 и напряжением выше 35 кВ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 267 | Ответ | Не допускается без кабельных колодцев осуществлять переход кабелей из блоков в землю | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 268 | Вопрос | Какими перекрытиями должны перекрываться кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.91) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 268 | Ответ | Съемными несгораемыми плитами | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 268 | Ответ | Рифленой сталью | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 268 | Ответ | Деревянными щитами с паркетом, защищенными снизу асбестом и по асбесту жестью | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 268 | Ответ | Пластиковыми перекрытиями | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 269 | Вопрос | Каким должно быть минимальное расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами при прокладке кабельных линий в производственных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 269 | Ответ | Не менее 0,25 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 269 | Ответ | Не менее 0,5 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 269 | Ответ | Не менее 0,8 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 269 | Ответ | Не менее 1,0 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 270 | Вопрос | Каким должно быть минимальное расстояние при прокладке кабельных линий в производственных помещениях между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.90) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 270 | Ответ | Не менее 0,25 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 270 | Ответ | Не менее 0,5 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 270 | Ответ | Не менее 0,8 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 270 | Ответ | Не менее 1,0 м | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 271 | Вопрос | Какой тип опор устанавливается в местах изменения направления трассы воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 271 | Ответ | Промежуточные опоры | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 271 | Ответ | Анкерные опоры | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 271 | Ответ | Угловые опоры | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 271 | Ответ | Концевые опоры | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 272 | Вопрос | Какой тип опор устанавливается на прямых участках трассы воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 272 | Ответ | Промежуточные опоры | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 272 | Ответ | Анкерные опоры | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 272 | Ответ | Угловые опоры | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 272 | Ответ | Концевые опоры | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 273 | Вопрос | Какое определение соответствует термину питающая осветительная сеть, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 273 | Ответ | Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 273 | Ответ | Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 273 | Ответ | Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 273 | Ответ | Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 274 | Вопрос | Какое определение соответствует термину распределительная сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.89) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 274 | Ответ | Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 274 | Ответ | Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 274 | Ответ | Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 274 | Ответ | Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 275 | Вопрос | Какое определение соответствует термину групповая сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.87) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 275 | Ответ | Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 275 | Ответ | Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 275 | Ответ | Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 275 | Ответ | Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 276 | Вопрос | Какое определение соответствует термину каскадная система управления наружным освещением является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.92) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 276 | Ответ | Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 276 | Ответ | Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков питающей или распределительной сети наружного освещения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 276 | Ответ | Система, осуществляющая одновременное включение (отключение) всех участков групповой сети наружного освещения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 276 | Ответ | Система, осуществляющая одновременное включение (отключение) всех участков питающей или распределительной сети наружного освещения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 277 | Вопрос | Светильники с какими лампами рекомендуется применять для аварийного освещения, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 277 | Ответ | С ртутно-вольфрамовыми лампами или ртутными лампами типа ДРЛ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 277 | Ответ | С лампами накаливания или люминесцентными лампами | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 277 | Ответ | Только с люминесцентными лампами | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 277 | Ответ | Только с ртутно-вольфрамовыми лампами | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 278 | Вопрос | Светильники какого класса защиты необходимо применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь не защищена устройством защитного отключения, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 278 | Ответ | Класса защиты 0 или 1 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 278 | Ответ | Класса защиты 2 или 3 | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 278 | Ответ | Только класса защиты 0 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 278 | Ответ | Только класса защиты 3 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 279 | Вопрос | Светильники какого минимального класса защиты допускается применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь защищена устройством защитного отключения, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 279 | Ответ | Класса защиты 0 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 279 | Ответ | Класса защиты 1 | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 279 | Ответ | Класса защиты 2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 279 | Ответ | Класса защиты 3 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 280 | Вопрос | Какое напряжение должно применяться для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 280 | Ответ | Напряжение не выше 50 В | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 280 | Ответ | Напряжение не выше 110 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 280 | Ответ | Напряжение не выше 220 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 280 | Ответ | Напряжение не выше 127 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 281 | Вопрос | На какие виды делится аварийное освещение, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 281 | Ответ | Дежурное освещение и эвакуационное освещение | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 281 | Ответ | Общее освещение и сигнальное освещение | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 281 | Ответ | Освещение безопасности и эвакуационное освещение | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 281 | Ответ | Рабочее освещение и комбинированное освещение | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 282 | Вопрос | Для каких целей предназначено освещение безопасности, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.87) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 282 | Ответ | Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 282 | Ответ | Для освещение территории в нерабочее время | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 282 | Ответ | Для установки вдоль границ территорий, охраняемых специальным персоналом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 282 | Ответ | Для обеспечения освещения вне производственных помещений | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 283 | Вопрос | При каких значениях тока уставки защитного аппарата силовой цепи при питании светильника местного освещения от силовой цепи механизма или станка, для которых предназначен светильник, может не устанавливаться отдельный защитный аппарат в осветительной цепи, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 283 | Ответ | Не более 50 А | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 283 | Ответ | Не более 25 А | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 283 | Ответ | Не более 30 А | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 283 | Ответ | Не более 100 А | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 284 | Вопрос | Какое оборудование может применяться для питания групп светильников вместо групповых щитков при использовании шинопроводов в качестве линий питающей осветительной сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.94) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 284 | Ответ | Индивидуальные модульные учетно-распределительные щитки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 284 | Ответ | Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 284 | Ответ | Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты управления | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 284 | Ответ | Присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты и управления | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 285 | Вопрос | Для каких объектов должна обеспечиваться возможность местного управления освещением при централизованном управлении наружным освещением, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 285 | Ответ | Населенных пунктов при количестве жителей до 20 тыс | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 285 | Ответ | Населенных пунктов при количестве жителей более 50 тыс | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 285 | Ответ | Промышленных предприятий | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 286 | Вопрос | На какой максимальной высоте над уровнем пола должны устанавливаться светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 286 | Ответ | На высоте не более 3 м до низа светильника | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 286 | Ответ | На высоте не более 6 м до узла крепления светильника | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 286 | Ответ | На высоте не более 5 м до низа светильника | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 286 | Ответ | На высоте не более 7 м до узла крепления светильника | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 287 | Вопрос | На какой высоте должны устанавливаться штепсельные розетки на номинальный ток до 16 А и напряжение до 250 В в производственных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 287 | Ответ | На высоте не более 1,2 м, а при подводе проводов сверху не более 2,0 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 287 | Ответ | На высоте 0,8-1,0 м, а при подводе проводов сверху не более 1,5 м | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 287 | Ответ | На высоте не менее 1,5 м, а при подводе проводов сверху не более 1,8 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 287 | Ответ | На высоте не менее 1,5 м, а при подводе проводов сверху не более 2,0 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 288 | Вопрос | В каких случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов в жилых зданиях при выполнении в полном объеме санитарных требований по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 288 | Ответ | В любых случаях по согласованию с управляющей компанией или ТСЖ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 288 | Ответ | В любых случаях по согласованию с органами муниципальной власти | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 288 | Ответ | В исключительных случаях по согласованию с жильцами | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 288 | Ответ | В исключительных случаях по согласованию с органами государственного надзора | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 289 | Вопрос | Каким должно быть минимальное расстояние от места установки вводного устройства, вводно-распределительного устройства или главного распределительного щита до трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 289 | Ответ | Не менее 0,5 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 289 | Ответ | Не менее 1,0 м | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 289 | Ответ | Не менее 2,0 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 289 | Ответ | Не менее 3,5 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 290 | Вопрос | Каким должно быть минимальное сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 290 | Ответ | Не менее 1,5 мм2 - при наличии механической защиты и 2 мм2 - при ее отсутствии | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 290 | Ответ | Не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 290 | Ответ | Не менее 4 мм2 - при наличии механической защиты и 6 мм2 - при ее отсутствии | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 290 | Ответ | Не менее 7,5 мм2 - при наличии механической защиты и 5,5 мм2 - при ее отсутствии | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 291 | Вопрос | На какой ток должны устанавливаться штепсельные розетки с защитным контактом в зданиях при трехпроводной сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 291 | Ответ | На ток не менее 10 А | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 291 | Ответ | На ток не менее 20 А | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 291 | Ответ | На ток не менее 30 А | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 291 | Ответ | На ток не менее 50 А | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 292 | Вопрос | На каком расстоянии от сварочного поста должен располагаться однопостовой источник сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 292 | Ответ | Не далее 10 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 292 | Ответ | Не далее 15 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 292 | Ответ | Не далее 5 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 292 | Ответ | Не далее 20 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 293 | Вопрос | Какое оборудование должно использоваться при присоединении переносной или передвижной электросварочной установки непосредственно к стационарной электрической сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.89) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 293 | Ответ | Автоматический выключатель и предохранители | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 293 | Ответ | Коммутационный и защитный аппараты (аппарат) с разборными или разъемными контактными соединениями | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 293 | Ответ | Измерительный прибор | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 294 | Вопрос | Какой максимально допустимой длины должен быть гибкий кабель, соединяющий источник сварочного тока и коммутационный аппарат, согласно Правилам устройства электроустановок? | 2 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 294 | Ответ | Не больше 15 м | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 294 | Ответ | Не больше 30 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 294 | Ответ | Не больше 20 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 294 | Ответ | Не больше 25 м | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 295 | Вопрос | При каком напряжении шкафы комплектных устройств и корпуса сварочного оборудования (машин), имеющие неизолированные токоведущие части, должны быть оснащены блокировкой, обеспечивающей при открывании дверей (дверец) отключение от электрической сети устройств, находящихся внутри шкафа (корпуса), согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 295 | Ответ | Выше 24 В переменного или выше 60 В постоянного тока | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 295 | Ответ | Выше 36 В переменного или выше 60 В постоянного тока | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 295 | Ответ | Выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 295 | Ответ | Выше 12 В переменного или выше 48 В постоянного тока | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 296 | Вопрос | В каком случае допускается располагать сварочные посты во взрыво- и пожароопасных зонах, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 296 | Ответ | Не допускается ни в каком случае | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 296 | Ответ | Только в период производства временных электросварочных работ, выполняемых с соблюдением требований, изложенных в типовой инструкции по организации безопасного ведения огневых работ на взрыво- и взрывопожароопасных объектах, утвержденной Госгортехнадзором России | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 296 | Ответ | В период производства временных электросварочных работ по согласованию с территориальным управлением Госгортехнадзора России | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 297 | Вопрос | Какие требования предъявляются к отдельному помещению для электросварочных установок, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 297 | Ответ | Площадь отдельного помещения должна быть не менее 12 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 297 | Ответ | Площадь отдельного помещения должна быть не менее 10 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 3 м2 на каждый сварочный пост | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 297 | Ответ | Площадь отдельного помещения должна быть не менее 16 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 298 | Вопрос | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок автоматической резки, напыления и плазменно-механической обработки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 298 | Ответ | 300 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 298 | Ответ | 500 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 298 | Ответ | 180 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 298 | Ответ | 48 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 299 | Вопрос | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок полуавтоматической резки или напыления, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 299 | Ответ | 300 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 299 | Ответ | 500 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 299 | Ответ | 180 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 299 | Ответ | 48 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 300 | Вопрос | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок ручной резки, сварки или наплавки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Правила устройства электроустановок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 300 | Ответ | 300 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 300 | Ответ | 500 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 300 | Ответ | 180 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 300 | Ответ | 48 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 301 | Вопрос | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 301 | Ответ | Непосредственно на месте происшествия | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 301 | Ответ | В безопасном месте после перемещения пострадавшего с места происшествия | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 301 | Ответ | Во время транспортировки пострадавшего в медицинскую организацию | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 301 | Ответ | Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 302 | Вопрос | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.88) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 302 | Ответ | При отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 302 | Ответ | При наличии наружных кровотечений, травмах, ранений и поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 302 | Ответ | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 302 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 303 | Вопрос | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 303 | Ответ | По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 303 | Ответ | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 303 | Ответ | После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 303 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 304 | Вопрос | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 304 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из порядка обнаружения пострадавших | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 304 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 304 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из наличия видимых повреждений у пострадавших | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 304 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 305 | Вопрос | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 305 | Ответ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 305 | Ответ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 305 | Ответ | Подручные средства | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 306 | Вопрос | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 306 | Ответ | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 306 | Ответ | 1. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2. Определение наличия сознания у пострадавшего; 3. Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5. Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6. Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 306 | Ответ | 1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2. Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5. Нанести удар кулаком по грудине; 6. Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 307 | Вопрос | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 307 | Ответ | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 307 | Ответ | 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 307 | Ответ | 1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 307 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 308 | Вопрос | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.88) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 308 | Ответ | 1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 308 | Ответ | 1) пальцевое прижатие артерии; 2) наложение жгута; 3) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 308 | Ответ | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 308 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 309 | Вопрос | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: indtec (fuzzy, сходство 0.91) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 309 | Ответ | 1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 309 | Ответ | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 309 | Ответ | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 309 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 310 | Вопрос | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 310 | Ответ | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 310 | Ответ | 1)призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; 2)использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); 3)при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 310 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 310 | Ответ | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 311 | Вопрос | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 311 | Ответ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 311 | Ответ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 311 | Ответ | 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 311 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 312 | Вопрос | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: indtec (exact, сходство 1.00) |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 312 | Ответ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 312 | Ответ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 312 | Ответ | 1)проведение осмотра груди; 2)проведение осмотра спины; 3)проведение осмотра живота и таза; 4)проведение осмотра конечностей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 312 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 313 | Вопрос | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 313 | Ответ | Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 313 | Ответ | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 313 | Ответ | При эффектах воздействия низких температур - проведение термоизоляции и согревания | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 313 | Ответ | При травмах, воздействиях излучения, высоких температур, химических веществ, укусах или ужаливаниях ядовитых животных - охлаждение | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 314 | Вопрос | Какую группу по электробезопасности должны иметь водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 314 | Ответ | Не ниже I | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 314 | Ответ | Не ниже II | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 314 | Ответ | Не ниже III | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 314 | Ответ | Не ниже IV | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 315 | Вопрос | Какую группу по электробезопасности должен иметь работник, под непрерывным руководством и надзором которого должны выполняться установка и работа подъемных сооружений и механизмов в электроустановках, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 315 | Ответ | Не ниже I | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 315 | Ответ | Не ниже II | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 315 | Ответ | Не ниже III | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 315 | Ответ | Не ниже IV | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 316 | Вопрос | Какое требование к передвижению подъемных сооружений по территории открытого распределительного устройства (ОРУ) и под воздушной линией электропередачи (ВЛ) является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 316 | Ответ | При проезде по ОРУ и под ВЛ подъемные и выдвижные части подъемных сооружений и механизмов должны находиться в транспортном положении | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 316 | Ответ | На ОРУ скорость движения определяется местными условиями, но не должна превышать 20 км/ч | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 316 | Ответ | Под ВЛ автомобили, подъемных сооружений и механизмы должны проезжать в местах наименьшего провеса проводов (у опор) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 316 | Ответ | Разрешается в пределах рабочего места перемещение подъемных сооружений по ровной местности с поднятым рабочим органом без груза и людей на подъемной или выдвижной части, если такое перемещение разрешается заводской инструкцией и при этом не требуется проезжать под шинами и проводами ВЛ, находящихся под напряжением | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 317 | Вопрос | Какое требование безопасности при производстве работ кранами является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 317 | Ответ | Сектор перемещения стрелы до начала работ должен быть ограничен шестами с флажками, а в ночное время - веревками со световозвращающими плакатами | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 317 | Ответ | При всех работах в открытом распределительном устройстве и в пределах охранной зоны воздушной линии электропередачи без снятия напряжения механизмы и подъемные сооружения должны заземляться | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 317 | Ответ | Установка и работа подъемных сооружений непосредственно под проводами воздушной линии электропередачи напряжением до 35 кВ включительно, находящимися под напряжением, не допускается | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 317 | Ответ | При работах на угловых опорах, связанных с заменой изоляторов, проводов или ремонтом арматуры, не допускается устанавливать телескопическую вышку внутри угла, образованного проводами | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 318 | Вопрос | Какие меры необходимо предпринять машинисту в случае соприкосновения стрелы крана с токоведущими частями, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 318 | Ответ | Быстро разорвать возникший контакт и отвести подвижную часть от токоведущих частей на безопасное расстояние, предупредив окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 318 | Ответ | Быстро покинуть кабину не касаясь металлоконструкций | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 318 | Ответ | Предупредить окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 319 | Вопрос | В каком месте должна быть предусмотрена возможность установки перемычки, закорачивающей между собой и заземляющей все фазы (полюсы), на период осмотра и ремонта самих троллеев или ремонта крана, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 319 | Ответ | На главных троллеях | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 319 | Ответ | На каждой секции секционированных троллеев и на каждом их ремонтном участке | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 319 | Ответ | На одной секции троллеев | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 319 | Ответ | На одном ремонтном участке троллеев | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 320 | Вопрос | Каким должно быть минимальное расстояние от главных троллеев и троллеев крана до уровня пола цеха или земли при напряжении выше 660 В, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 320 | Ответ | Не менее 3,5 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 320 | Ответ | Не менее 6 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 320 | Ответ | Не менее 7 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 320 | Ответ | Не менее 10 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 321 | Вопрос | Какой сотрудник выдает наряд-допуск к работам на кабельных линиях (КЛ) расположенных в распределительных устройствах (РУ), если РУ и КЛ принадлежат разным организациям, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 321 | Ответ | Персонал, обслуживающий КЛ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 321 | Ответ | Персонал, обслуживающий РУ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 321 | Ответ | Персонал, обслуживающий РУ или КЛ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 321 | Ответ | Не регламентируется | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 322 | Вопрос | Какое требование к началу земляных работ на территории организаций, населенных пунктов, а также в охранных зонах подземных коммуникаций является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 322 | Ответ | Земляные работы должны начинаться только после получения разрешения руководства организации, местного органа власти и владельца этих коммуникаций | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 322 | Ответ | К разрешению на проведение земляных работ должен быть приложен план размещения и глубины заложения коммуникаций | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 322 | Ответ | Местонахождение подземных коммуникаций должно быть обозначено соответствующими знаками или надписями только на плане (схеме) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 323 | Вопрос | На какую глубину допускается рыхление грунта над кабелем отбойными молотками при производстве ремонтных работ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 323 | Ответ | При которой до кабеля остается слой грунта не менее 30 см | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 323 | Ответ | Грунт должен удаляться вручную лопатами | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 323 | Ответ | При которой до кабеля остается слой грунта не менее 20 см | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 323 | Ответ | При которой до кабеля остается слой грунта не менее 10 см | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 324 | Вопрос | На какое минимальное расстояние допускается приближение источника тепла к кабелю при отогреве грунта в зимнее время при производстве ремонтных работ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 324 | Ответ | Не ближе, чем на 15 см | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 324 | Ответ | Не ближе, чем на 10 см | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 324 | Ответ | Не ближе, чем на 5 см | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 324 | Ответ | Не ближе, чем на 7 см | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 325 | Вопрос | В соответствии с каким документом должна проводиться разработка и крепление грунта в выемках глубиной более 2 м, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 325 | Ответ | По технологическим картам | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 325 | Ответ | По специальным инструкциям | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 325 | Ответ | По действующим СНиП | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 325 | Ответ | По плану производства работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 326 | Вопрос | На какую глубину допускается рыть траншеи с вертикальными стенами без установки креплений роторными экскаваторами в плотных связанных грунтах, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 326 | Ответ | Не более 3 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 326 | Ответ | Не более 4 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 326 | Ответ | Не более 5 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 326 | Ответ | Не более 6 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 327 | Вопрос | Какое минимальное расстояние по горизонтали допускается от основания неукрепленного откоса выемки глубиной 2 м на суглинистом грунте, до ближайшей опоры установленной строительной машины, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 327 | Ответ | 1,50 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 327 | Ответ | 2,00 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 327 | Ответ | 1,25 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 327 | Ответ | 1,00 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 328 | Вопрос | Какое минимальное расстояние по горизонтали допускается от основания неукрепленного откоса выемки глубиной 4 м на песчаном грунте, до ближайшей опоры установленной строительной машины, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 328 | Ответ | 3,0 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 328 | Ответ | 3,60 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 328 | Ответ | 4,40 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 328 | Ответ | 5,0 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 329 | Вопрос | Какой сотрудник должен производить прокол кабеля, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 329 | Ответ | Один из членов бригады с группой не ниже III | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 329 | Ответ | Ответственный руководитель работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 329 | Ответ | Производитель работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 329 | Ответ | Допускающий и производитель работ или производитель и ответственный руководитель работ; один из них, прошедший специальное обучение, непосредственно прокалывает кабель, а второй - наблюдает | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 330 | Вопрос | Какое требование безопасности при работах в подземных кабельных сооружениях является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 330 | Ответ | Работу должны выполнять по наряду не менее, чем три работника, двое из которых - страхующие. Производитель работ должен иметь группу IV по электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 330 | Ответ | Между работниками, выполняющими работу и страхующими должна быть установлена визуальная и/или голосовая связь | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 330 | Ответ | Работу должны выполнять по распоряжению не менее, чем два работника, один из которых - страхующий. Производитель работ должен иметь группу III по электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 330 | Ответ | Осматривать коллекторы и туннели, не относящиеся к числу газоопасных, может по распоряжению один работник, имеющий группу III по электробезопасности, при наличии устойчивой связи | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 331 | Вопрос | Какое требование к проведению газоопасных работ в подземных сооружениях является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 331 | Ответ | Оперативный персонал должен быть ознакомлен с перечнем газоопасных подземных сооружений | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 331 | Ответ | Люки и двери газоопасных помещений должны надежно запираться и иметь знаки в соответствии с государственным стандартом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 331 | Ответ | До начала и во время работы в подземном сооружении должна быть обеспечена естественная или принудительная вентиляция и взят анализ на содержание в воздухе кислорода, которого должно быть не менее 10 % | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 331 | Ответ | Запрещается без проверки подземных сооружений на загазованность приступать к работе в них. Проверку должны проводить работники, обученные пользованию приборами. Список таких работников утверждается руководителем по организации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 332 | Вопрос | Каким должно быть содержание кислорода до начала и во время проведения работы в подземном кабельном сооружении, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 332 | Ответ | Не менее 20 % | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 332 | Ответ | Не менее 15 % | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 332 | Ответ | Не менее 5 % | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 332 | Ответ | Не менее 10 % | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 333 | Вопрос | Светильники какого напряжения должны применяться для освещения рабочих мест в колодцах и туннелях, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 333 | Ответ | Не выше 50 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 333 | Ответ | Не выше 24 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 333 | Ответ | Не выше 36 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 333 | Ответ | Не выше 12 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 334 | Вопрос | Какая охранная зона устанавливается, при прохождении кабельных линий до 1 кВ, в городах под тротуарами, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 334 | Ответ | 0,3 м в сторону зданий сооружений и на 0,8 м в сторону проезжей части улицы | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 334 | Ответ | 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 334 | Ответ | 0,2 м в сторону зданий сооружений и на 0,6 м в сторону проезжей части улицы | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 334 | Ответ | 0,4 м в сторону зданий сооружений и на 0,7 м в сторону проезжей части улицы | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 335 | Вопрос | Какие кабели должны применяться для прокладки кабельных линий в кабельных блоках и трубах, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 335 | Ответ | Только кабели с ленточной броней | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 335 | Ответ | Как правило, должны применяться кабели с резиновой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 335 | Ответ | Как правило, должны применяться небронированные кабели в свинцовой усиленной оболочке | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 335 | Ответ | Только кабели в алюминиевой оболочке | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 336 | Вопрос | Какое максимальное количество соединительных муфт для одножильных кабелей должно быть на 1 км вновь строящихся кабельных линий, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 336 | Ответ | Не более 2 штук | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 336 | Ответ | Не более 5 штук | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 336 | Ответ | Не более 6 штук | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 336 | Ответ | Не более 5 штук | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 337 | Вопрос | В каком месте должен быть заземлен стальной трубопровод маслонаполненных кабелей линий высокого давления, проложенных в земле, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 337 | Ответ | Во всех колодцах и по концам | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 337 | Ответ | Только в начале и в конце линии, без дополнительных точек | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 337 | Ответ | Только в промежуточных точках, определяемых расчетами в проекте | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 338 | Вопрос | В каких трубах не допускается прокладка маслонаполненных однофазных кабелей низкого давления, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 338 | Ответ | В асбесто-цементных трубах | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 338 | Ответ | В бетонных трубах | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 338 | Ответ | В керамических трубах | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 338 | Ответ | В стальных трубах | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 339 | Вопрос | На отсеки какой длины должны разделяться несгораемыми перегородками протяженные туннели при наличии силовых и контрольных кабелей, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 339 | Ответ | Не более 350 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 339 | Ответ | Не более 300 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 339 | Ответ | Не более 150 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 339 | Ответ | Не менее 250 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 340 | Вопрос | В каком случае допускается применение экранирующих комплектов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 340 | Ответ | При проведении электросварочных работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 340 | Ответ | При работах, не исключающих возможности прикосновения к находящимся под напряжением до 1000 В токоведущим частям | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 340 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 340 | Ответ | При испытании оборудования (для работников, непосредственно проводящих испытания повышенным напряжением) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 341 | Вопрос | К распределительным электрическим сетям какого напряжения могут присоединяться источники сварочного тока, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 341 | Ответ | Не выше 1000 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 341 | Ответ | Не выше 900 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 341 | Ответ | Не выше 880 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 341 | Ответ | Не выше 660 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 342 | Вопрос | Какой кабель следует использовать для подвода тока от источника сварочного тока к электрододержателю электросварочной установки ручной дуговой сварки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 342 | Ответ | Медный кабель с изоляцией или в оболочке из полимерных материалов | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 342 | Ответ | Медный кабель с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 342 | Ответ | Алюминиевый кабель с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 343 | Вопрос | На каком расстоянии от коммутационного аппарата следует располагать переносную (передвижную) электросварочную установку, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 343 | Ответ | На таком расстоянии, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 20 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 343 | Ответ | На таком расстоянии, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 15 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 343 | Ответ | На таком расстоянии, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 25 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 343 | Ответ | На таком расстоянии, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 30 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 344 | Вопрос | Какими устройствами должны быть оснащены электросварочные установки с источниками переменного и постоянного тока, предназначенные для сварки в особо опасных условиях, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 344 | Ответ | Подставками (подвесками), уменьшающими статическую нагрузку на руки сварщиков | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 344 | Ответ | Дистанционным управлением | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 344 | Ответ | Устройствами автоматического отключения напряжения холостого хода при разрыве сварочной цепи или его ограничения до безопасного в таких условиях значения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 344 | Ответ | Пылегазоприемниками, встроенными или сблокированными со сварочными автоматами или полуавтоматами, агрегатами | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 345 | Вопрос | В какой документ следует вносить записи о закреплении за электросварщиками переносных и передвижных электросварочных установок, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 345 | Ответ | В журнал сварочных работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 345 | Ответ | В журнал регистрации приказов и распоряжений | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 345 | Ответ | В журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 345 | Ответ | В журнал вводного инструктажа | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 346 | Вопрос | За каким сотрудником должны быть закреплены переносные, передвижные электросварочные установки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 346 | Ответ | За начальником службы охраны труда | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 346 | Ответ | За электросварщиком | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 346 | Ответ | За руководителем цеха, в ведении которого находится оборудование | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 347 | Вопрос | Какая группа по электробезопасности должна быть у электротехнического персонала потребителя, ответственного за присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также за наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 347 | Ответ | Не ниже III | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 347 | Ответ | Не ниже II | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 347 | Ответ | Не ниже IV | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 347 | Ответ | Не регламентируется | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 348 | Вопрос | Какой сотрудник должен осуществлять присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 348 | Ответ | Электротехнический персонал потребителя, на балансе которого находится электросварочная установка | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 348 | Ответ | Вспомогательный персонал | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 348 | Ответ | Ремонтный персонал | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 349 | Вопрос | К электроприемникам какой категории, в отношении обеспечения надежности электроснабжения, следует относить электроприемники основного оборудования и вспомогательных механизмов электросварочных установок, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 349 | Ответ | К III или II категории | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 349 | Ответ | К III категории | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 349 | Ответ | Ко II категории | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 349 | Ответ | К I категории | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 350 | Вопрос | Каким кабелем должна выполняться кабельная линия первичной цепи переносной (передвижной) электросварочной установки от коммутационного аппарата до источника сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 350 | Ответ | Медным бронированным кабелем | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 350 | Ответ | Жестким кабелем с алюминиевыми или медными жилами | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 350 | Ответ | Переносным гибким шланговым кабелем с алюминиевыми или медными жилами, с изоляцией и в оболочке (шланге) из нераспространяющей горение резины или пластмассы | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 351 | Вопрос | Каким количеством комплектов органов управления регулирующими устройствами (рукояток, кнопок) рекомендуется оборудовать сварочные автоматы или полуавтоматы с дистанционным регулированием режима работы источника сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 351 | Ответ | Одним комплектом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 351 | Ответ | Двумя комплектами | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 351 | Ответ | Тремя комплектами | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 352 | Вопрос | Какое приспособление должно быть установлено на электросварочные установки, в которых по условиям электротехнологического процесса не может быть выполнено заземление, а также переносные и передвижные электросварочные установки, заземление оборудования которых представляет значительные трудности, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 352 | Ответ | Заземление одного из выводов вторичной цепи источников сварочного тока | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 352 | Ответ | Устройства защитного отключения или непрерывного контроля изоляции | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 352 | Ответ | Заземление вывода вторичной цепи источника сварочного тока, соединяемого проводником (обратным проводом) с изделием | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 353 | Вопрос | На какой период допускается располагать сварочные посты во взрыво- и пожароопасных зонах, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 353 | Ответ | Постоянно, по согласованию с энергонадзором | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 353 | Ответ | Временно, по согласованию с главным энергетиком эксплуатирующей организации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 353 | Ответ | Только в период производства временных электросварочных работ, выполняемых с соблюдением установленных требований по организации безопасного ведения огневых работ на взрыво- и взрывопожароопасных объектах | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 354 | Вопрос | Какие меры должны быть предприняты при ручной сварке толстообмазанными электродами, электрошлаковой сварке, сварке под флюсом и автоматической сварке открытой дугой, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 354 | Ответ | Естественное освещение | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 354 | Ответ | Зазор между стенками специальной кабины и полом в 50 мм | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 354 | Ответ | Отсос газов непосредственно из зоны сварки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 355 | Вопрос | В каком случае над переносными и передвижными сварочными установками, находящимися на открытом воздухе, могут не сооружаться навесы из негорючих материалов для защиты рабочего места сварщика и электросварочного оборудования от атмосферных осадков, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 355 | Ответ | Если электросварочные работы будут производиться в теплое время года и будут вестись сварочными трансформаторами | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 355 | Ответ | Только если во время дождя и снегопада электросварочные работы будут прекращаться | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 355 | Ответ | Если электрооборудование электросварочной установки имеет оболочку со степенью защиты, соответствующей условиям работы в наружных установках, и во время дождя и снегопада электросварочные работы будут прекращаться | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 356 | Вопрос | Какое расстояние должно быть от одно- и многопостовых источников сварочного тока до стены, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 356 | Ответ | Не менее 0,3 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 356 | Ответ | Не менее 0,4 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 356 | Ответ | Не менее 0,5 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 356 | Ответ | Не менее 0,2 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 357 | Вопрос | Какая должна быть ширина проходов между группами сварочных трансформаторов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 357 | Ответ | Не менее 0,5 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 357 | Ответ | Не менее 0,8 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 357 | Ответ | Не менее 1,0 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 357 | Ответ | Не менее 0,6 м | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 358 | Вопрос | Применение какого вида провода не допускается для подвода тока от источника сварочного тока к электрододержателю установки ручной дуговой сварки (резки, наплавки) или к дуговой плазменной горелке прямого действия установки плазменной резки (сварки), согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 358 | Ответ | Гибкого провода с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 358 | Ответ | Гибкого провода с медными жилами | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 358 | Ответ | Провода с изоляцией или в оболочке из материалов, распространяющих горение | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 358 | Ответ | Гибкого провода с алюминиевыми жилами | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 359 | Вопрос | Какие провода должны использоваться для электрических проводников установок и аппаратов, предназначенных для дуговой сварки сосудов, котлов и трубопроводов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 359 | Ответ | Алюминиевые провода, помещенные в изоляцию из поливинилхлоридных материалов | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 359 | Ответ | Алюминиевые провода, сечением не менее 16 мм2 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 359 | Ответ | Провода с медными жилами | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 359 | Ответ | Алюминиевые провода с изоляцией из резины | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 360 | Вопрос | Какие проводники не допускается применять в качестве обратного провода, соединяющего свариваемое изделие с источником сварочного тока в установках ручной дуговой сварки (резки, наплавки) или в установках плазменной резки (сварки), согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 360 | Ответ | Гибкие и жесткие провода | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 360 | Ответ | Стальные или алюминиевые шины любого профиля достаточного сечения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 360 | Ответ | Сварочные плиты, стеллажи и свариваемые конструкции | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 360 | Ответ | Металлические строительные конструкций зданий, трубопроводов, технологического оборудования, проводники сети заземления | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 361 | Вопрос | С помощью какого приспособления допускается соединение обратного провода со свариваемым изделием в установках для автоматической дуговой сварки в случае необходимости (например, при сварке круговых швов), согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 361 | Ответ | С помощью болтов | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 361 | Ответ | С помощью скользящего контакта | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 361 | Ответ | С помощью струбцин | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 361 | Ответ | С помощью зажимов | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 362 | Вопрос | Какое значение не должно превышать напряжение холостого хода источников сварочного тока установок дуговой сварки при номинальном напряжении питающей электрической сети для источников постоянного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 362 | Ответ | 100 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 362 | Ответ | 120 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 362 | Ответ | 140 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 362 | Ответ | 180 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 363 | Вопрос | Какое повышение напряжения холостого хода сварочного трансформатора импульсным генератором является допустимым, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 363 | Ответ | 1 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 363 | Ответ | 1,5 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 363 | Ответ | 2 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 363 | Ответ | 5 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 364 | Вопрос | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока в установках плазменной обработки при номинальном напряжении сети для ручной резки, сварки или наплавки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 364 | Ответ | Не выше 180 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 364 | Ответ | Не выше 300 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 364 | Ответ | Не выше 500 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 364 | Ответ | Не выше 800 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 365 | Вопрос | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока в установках плазменной обработки при номинальном напряжении сети для полуавтоматической резки или напыления, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 365 | Ответ | Не выше 180 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 365 | Ответ | Не выше 300 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 365 | Ответ | Не выше 500 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 365 | Ответ | Не выше 800 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 366 | Вопрос | Каким должно быть напряжение холостого хода вторичной обмотки сварочного трансформатора машины контактной сварки при номинальном напряжении сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 366 | Ответ | Не выше 50 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 366 | Ответ | Не выше 60 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 366 | Ответ | Не выше 70 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 366 | Ответ | Не выше 100 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 367 | Вопрос | При каком напряжении сети допускается непосредственное подключение к ней сварочного трансформатора подвесных машин точечной и роликовой сварки (без разделяющего трансформатора), согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 367 | Ответ | Не более 380 В, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 367 | Ответ | Не более 480 В, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 367 | Ответ | Не более 500 В, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 367 | Ответ | Не более 660 В, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 368 | Вопрос | Требуется ли оформление перевода на другое рабочее место при производстве работ по одному наряду-допуску на электродвигателях и их присоединениях в распределительном устройстве, укомплектованном ячейками комплектного распределительного устройства, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 368 | Ответ | Оформление перевода с одного рабочего места на другое не требуется, разрешается рассредоточение членов бригады по разным рабочим местам | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 368 | Ответ | Допуск и работа на присоединениях электродвигателей должны проводиться с оформлением перевода с одного рабочего места на другое | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 368 | Ответ | Оформление перевода с одного рабочего места на другое не требуется, но работа должна вестись под наблюдением оперативно-ремонтного персонала | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 369 | Вопрос | На каком участке электросети допускается установка заземления при работе на электродвигателе, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 369 | Ответ | Только на сборных шинах распределительных устройств | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 369 | Ответ | Только со стороны электродвигателя | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 369 | Ответ | Правомерна установка заземления на любом участке кабельной линии, соединяющей электродвигатель с секцией распределительного устройства, щитом, сборкой | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 370 | Вопрос | Каким образом можно заземлять кабельную линию у электродвигателей напряжением до 1000 В в тех случаях, когда сечение жил кабеля не позволяет применять переносные заземления, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 370 | Ответ | Путем соединения между собой жил кабеля с последующей их изоляцией | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 370 | Ответ | Путем наложения переносного заземления у исполнительного механизма | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 370 | Ответ | Путем разъединения соединительной муфты | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 371 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить перед допуском к работе на электродвигателях, способных к вращению за счет соединенных с ними механизмов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 371 | Ответ | Должны быть сняты установленные заземления, плакаты | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 371 | Ответ | Штурвалы запорной арматуры должны быть заперты на замок | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 371 | Ответ | Должно быть снято напряжение с запорной арматуры | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 372 | Вопрос | При каких условиях допускается проводить опробование одного из указанных в наряде двигателей до полного окончания работ при проведении работ на электродвигателях одного напряжения, выведенных по одному наряду-допуску, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 372 | Ответ | Не допускается ни при каких условиях | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 372 | Ответ | Опробование разрешено, если работы на других электродвигателях приостановлены на срок более 1 суток | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 372 | Ответ | Опробование допускается после согласования с руководителем работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 372 | Ответ | Опробование возможно при наличии письменного разрешения от оперативного персонала | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 373 | Вопрос | В соответствии с каким документом разрешается проводить работы на вращающемся электродвигателе без соприкосновения с токоведущими и вращающимися частями, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 373 | Ответ | В соответствии с инструкцией по эксплуатации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 373 | Ответ | В соответствии с нарядом-допуском | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 373 | Ответ | В соответствии с распоряжением технического руководителя | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 373 | Ответ | Не регламентируется | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 374 | Вопрос | Какие действия запрещается предпринимать работнику, обслуживаемому щеточный аппарат на работающем электродвигателе, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 374 | Ответ | Работать с использованием средств защиты лица и глаз, в застегнутой спецодежде | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 374 | Ответ | Пользоваться диэлектрическими галошами, коврами | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 374 | Ответ | Шлифовать кольца ротора на работающем электродвигателе с помощью колодок из изоляционного материала | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 374 | Ответ | Касаться руками одновременно токоведущих частей двух полюсов или токоведущих и заземленных частей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 375 | Вопрос | В зависимости от каких параметров должны выбираться меры по обеспечению надежности питания электродвигателей, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 375 | Ответ | В зависимости от категории помещения по взрывоопасности и пожароопасности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 375 | Ответ | В зависимости от климатической зоны района | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 375 | Ответ | В зависимости от категории ответственности электроприемников | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 375 | Ответ | В зависимости от срока службы электродвигателей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 376 | Вопрос | В каком случае в производственных помещениях необходимо предусматривать приспособления для такелажа электродвигателей, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 376 | Ответ | Если электроустановка содержит электродвигатели с частотой вращения более 3000 об/мин | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 376 | Ответ | Если электроустановка содержит электродвигатели, мощностью более 5 кВт | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 376 | Ответ | Если электродвигатели установлены таким образом, что на месте установки невозможно проведение ремонта | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 376 | Ответ | Если электроустановка содержит электродвигатели массой 100 кг и более | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 377 | Вопрос | Какие приспособления должны иметь вращающиеся части электродвигателей и части, соединяющие электродвигатели с механизмами (муфты, шкивы), согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 377 | Ответ | Ограждения от случайных прикосновений | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 377 | Ответ | Систему автоматического отключения при перегреве | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 377 | Ответ | Принудительную вентиляцию | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 377 | Ответ | Устройства для принудительной смазки подшипников | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 378 | Вопрос | Какое исполнение, как правило, должны иметь электродвигатели, устанавливаемые в помещениях с нормальной средой, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 378 | Ответ | IP00 или IP20 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 378 | Ответ | IP44 или IP43 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 378 | Ответ | IP33 или IP43 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 378 | Ответ | IP33 или IP44 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 379 | Вопрос | Какое исполнение должны иметь электродвигатели, устанавливаемые на открытом воздухе, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 379 | Ответ | Не менее IP20 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 379 | Ответ | Не менее IP33 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 379 | Ответ | Не менее IP43 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 379 | Ответ | Не менее IP44 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 380 | Вопрос | Какое исполнение должны иметь электродвигатели, устанавливаемые в помещениях, где возможно оседание на их обмотках пыли и других веществ, нарушающих естественное охлаждение, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 380 | Ответ | Не менее IP20 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 380 | Ответ | Не менее IP33 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 380 | Ответ | Не менее IP43 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 380 | Ответ | Не менее IP44 | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 381 | Вопрос | Какой уровень не должен превышать шум, создаваемый электродвигателем совместно с приводимым им механизмом, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 381 | Ответ | 20 дБ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 381 | Ответ | 30 дБ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 381 | Ответ | 40 дБ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 381 | Ответ | Уровень, допустимый санитарными нормами | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 382 | Вопрос | К каким токам должны быть устойчивы коммутационные аппараты электродвигателя, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 382 | Ответ | К броскам тока намагничивания трансформатора | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 382 | Ответ | К расчетным токам КЗ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 382 | Ответ | К токам реверса в аварийном режиме | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 382 | Ответ | К токам, превышающим пусковые токи не более чем на 5 % | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 383 | Вопрос | Каким образом, как правило, должен производиться пуск асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором и синхронных электродвигателей, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 383 | Ответ | Непосредственным включением в сеть (прямой пуск) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 383 | Ответ | Пуском через реактор | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 383 | Ответ | Пуском через трансформатор | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 383 | Ответ | Пуском с подъемом частоты сети с нуля | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 384 | Вопрос | Какая защита не должна предусматриваться на асинхронных электродвигателях напряжением выше 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 384 | Ответ | Защита от многофазных замыканий | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 384 | Ответ | Защита от однофазных замыканий на землю | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 384 | Ответ | Защита от токов перегрузки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 384 | Ответ | Защита минимального напряжения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 384 | Ответ | Защита от асинхронного режима | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 385 | Вопрос | Для каких электродвигателей должны применяться в цепи управления механические или электрические устройства выдержки времени, обеспечивающие включение электродвигателя при восстановлении напряжения в течение заданного времени, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 385 | Ответ | Для электродвигателей постоянного тока, которые не допускают непосредственного включения в сеть | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 385 | Ответ | Для электродвигателей механизмов, самозапуск которых после останова недопустим по условиям технологического процесса или по условиям безопасности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 385 | Ответ | Для ответственных электродвигателей, для которых необходим самозапуск, если их включение производится при помощи контакторов и пускателей с удерживающей обмоткой | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 386 | Вопрос | Какие действия запрещается выполнять при работах на измерительных трансформаторах тока, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 386 | Ответ | Замыкать накоротко вторичные обмотки трансформаторов тока до окончания монтажа вторичных цепей, устройств релейной защиты и электроавтоматики | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 386 | Ответ | Присоединять прибор, указывающий полярность, к зажимам вторичной обмотки до подачи импульса в первичную обмотку трансформаторов тока при проверке полярности вторичных обмоток | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 386 | Ответ | Использовать шины в цепи первичной обмотки трансформаторов тока в качестве токоведущих при монтажных и сварочных работах | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 387 | Вопрос | Какие действия запрещается выполнять при работах на электрофильтрах, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 387 | Ответ | Включать механизмы встряхивания для опробования и регулировки во время нахождения работников в электрофильтре, если это не оговорено в строке «Отдельные указания» наряда-допуска | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 387 | Ответ | Отключать и заземлять все питающие агрегаты и кабели остальных секций при проведении работ в любой секции электрофильтра, на резервной шине | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 387 | Ответ | Снимать статический заряд с электрофильтра и питающих кабелей посредством заземления после его отключения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 387 | Ответ | Проводить осмотры и техническое обслуживание электрофильтра согласно инструкциям | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 388 | Вопрос | Какие работники допускаются к проведению испытаний электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 388 | Ответ | Работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний и требований комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 388 | Ответ | Электротехнический персонал, имеющий группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 388 | Ответ | Работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний по электробезопасности и охране труда при эксплуатации электроустановок | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 389 | Вопрос | Какой персонал может быть допущен к проведению испытаний электрооборудования в качестве производителя работ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 389 | Ответ | Прошедший месячную стажировку под контролем опытного работника, стаж которого по испытаниям электрооборудования не должен быть менее года | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 389 | Ответ | Имеющий удостоверение о проверке знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 389 | Ответ | Прошедший специальную подготовку и проверку знаний, прошедший стажировку продолжительностью один месяц под контролем опытного работника, стаж которого составляет не менее одного года и запись в удостоверении на право проведения специальных работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 390 | Вопрос | Какова продолжительность стажировки производителя работ перед допуском к проведению испытаний электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 390 | Ответ | От 2 до 14 смен | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 390 | Ответ | 1 месяц | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 390 | Ответ | Устанавливается индивидуально | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 390 | Ответ | От 2 до 7 смен, в зависимости от обслуживаемых установок | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 391 | Вопрос | Какой сотрудник осуществляет допуск к испытаниям электрооборудования вне электроустановок, если не назначен ответственный руководитель работ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 391 | Ответ | Производитель работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 391 | Ответ | Оперативный персонал, находящийся на дежурстве | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 391 | Ответ | Работник, выдавший наряд | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 391 | Ответ | Главный инженер | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 392 | Вопрос | В какой части наряда-допуска оговаривается проведение испытаний в процессе монтажа или ремонта, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 392 | Ответ | В строке «Отдельные указания» | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 392 | Ответ | В строке «Поручается» | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 392 | Ответ | В таблице «Меры по подготовке рабочих мест» | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 392 | Ответ | В разделе «Общие положения» | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 393 | Вопрос | Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 393 | Ответ | Не ниже III | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 393 | Ответ | Не ниже V | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 393 | Ответ | Группу IV | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 393 | Ответ | Не ниже II | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 394 | Вопрос | Какую группу по электробезопасности должен иметь член бригады, занятый испытаниями электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 394 | Ответ | Может иметь группу II | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 394 | Ответ | Группу IV | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 394 | Ответ | Группу III | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 394 | Ответ | Не ниже II | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 395 | Вопрос | Какую группу по электробезопасности должен иметь член бригады которому поручается охрана при испытаниях электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 395 | Ответ | Группу II | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 395 | Ответ | Группу III | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 395 | Ответ | Группу IV | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 395 | Ответ | Группу I | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 396 | Вопрос | Какому работнику разрешается единолично проводить массовые испытания материалов и изделий с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 396 | Ответ | Работнику, имеющему группу III | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 396 | Ответ | Работнику, имеющему группу II | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 396 | Ответ | Работнику, имеющему группу не ниже IV и права оперативно-ремонтного персонала | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 396 | Ответ | Работнику, имеющему группу не ниже V и права оперативно-ремонтного персонала | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 397 | Вопрос | Какими приспособлениями должны быть оснащены передвижные испытательные установки, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 397 | Ответ | Наружной световой сигнализацией, автоматически включающейся при наличии напряжения на выводе испытательной установки, и звуковой сигнализацией, кратковременно извещающей о подаче испытательного напряжения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 397 | Ответ | Электроизмерительным эталонным многофункциональным прибором и дополнительными средствами индивидуальной защиты | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 397 | Ответ | Средствами защиты от погодных условий | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 397 | Ответ | Системой видеонаблюдения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 398 | Вопрос | Какими приспособлениями должны быть огорожены испытываемое оборудование, испытательная установка и соединительные провода между ними, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 398 | Ответ | Временными ограждениями | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 398 | Ответ | Канатами с предупреждающим плакатом «Опасное электрическое поле. Без средств защиты проход запрещен» | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 398 | Ответ | Щитами, канатами с предупреждающим плакатом «Испытание. Опасно для жизни», обращенным наружу | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 398 | Ответ | Светоотражающими элементами | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 399 | Вопрос | В каком случае работники, выставленные для охраны испытательной установки и испытываемого оборудования могут покинуть свой пост, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 399 | Ответ | Если на рабочем месте будут находиться два члена бригады с группой III | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 399 | Ответ | При неблагоприятных погодных условиях | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 399 | Ответ | Только с разрешения производителя работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 399 | Ответ | Если на рабочем месте будут находиться два члена бригады с группой IV | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 400 | Вопрос | В каком случае члены бригады могут находиться отдельно от производителя работ в разных помещениях или на разных участках распределительного устройства при проведении испытаний оборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 400 | Ответ | Если они имеют III группу по электробезопасности и получили необходимый инструктаж от производителя работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 400 | Ответ | Если находятся под надзором оперативного персонала | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 400 | Ответ | Если они имеют IV группу по электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 400 | Ответ | Запрещено в любом случае | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 401 | Вопрос | Какое требование предъявляется к присоединению испытательной установки к сети напряжением 380/220 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 401 | Ответ | Перед присоединением испытательной установки к сети проверить остаточное отклонение указателей приборов от нулевой отметки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 401 | Ответ | Присоединение должно выполняться через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи или через штепсельную вилку, расположенные на месте управления установкой | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 401 | Ответ | Должен быть установлен индивидуальный сигнализатор наличия напряжение | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 402 | Вопрос | Какой работник может подключать к сети передвижную испытательную установку, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 402 | Ответ | Ответственный руководитель работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 402 | Ответ | Производитель работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 402 | Ответ | Представитель организации, эксплуатирующей эту сеть | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 402 | Ответ | Только работник, имеющий группу не ниже IV и права оперативно-ремонтного персонала | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 403 | Вопрос | Какие действия, выполняемые производителем работ перед каждой подачей испытательного напряжения, являются неверными и противоречат Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 403 | Ответ | Проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 403 | Ответ | Проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 403 | Ответ | Предупредить членов бригады о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, присоединить заземление к выводу испытательной установки и подать на нее напряжение 380/220 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 404 | Вопрос | В каком случае считается, что вся испытательная установка и испытываемое оборудование находится под напряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 404 | Ответ | Если об этом предупредил производитель работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 404 | Ответ | Если об этом предупредил работник из оперативного персонала | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 404 | Ответ | С момента снятия заземления с вывода установки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 404 | Ответ | В любом случае | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 405 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить после испытания оборудования со значительной емкостью, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 405 | Ответ | Снять остаточный заряд специальной разрядной штангой | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 405 | Ответ | Вывести бригаду с рабочего места | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 405 | Ответ | Замерить сопротивление изоляции испытываемого оборудования | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 406 | Вопрос | Каким составом бригады необходимо проводить работу с измерительными штангами, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 406 | Ответ | Не менее двух работников: один - имеющий группу IV по электробезопасности, остальные - имеющие группу III по электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 406 | Ответ | Один работник, имеющий группу IV, желательно из числа оперативного персонала | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 406 | Ответ | Два работника, имеющие группу III | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 406 | Ответ | Не менее трех работников: один - имеющий группу V по электробезопасности, остальные - имеющие группу IV по электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 407 | Вопрос | Каким образом проводится работа с измерительными штангами при единичных измерениях с использованием опорных конструкций или телескопических вышек, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 407 | Ответ | По перечню работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 407 | Ответ | По распоряжению | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 407 | Ответ | По наряду-допуску | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 407 | Ответ | Под надзором ответственного руководителя | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 408 | Вопрос | Каким документом оформляются работы по измерениям мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных цепях, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 408 | Ответ | Нарядом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 408 | Ответ | Распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 408 | Ответ | Технологическими картами | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 408 | Ответ | Нарядом-допуском | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 409 | Вопрос | Какими приспособлениями следует пользоваться при присоединении соединительных проводов при измерении мегаомметром, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 409 | Ответ | Защитными очками | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 409 | Ответ | Диэлектрическими галошами | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 409 | Ответ | Диэлектрическими перчатками | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 409 | Ответ | Измерительными штангами | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 410 | Вопрос | Какие действия следует выполнить после окончания измерения мегаомметром, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 410 | Ответ | Внести в протокол результаты измерения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 410 | Ответ | Привести в порядок рабочее место, инструменты и приспособления | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 410 | Ответ | Снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 411 | Вопрос | Какое требование безопасности при испытаниях кабельных линий связи (КЛС) является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 411 | Ответ | Телефонный аппарат на дальнем конце КЛС должен быть включен до проведения испытаний через разделительные конденсаторы | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 411 | Ответ | Телефонный аппарат и конденсаторы следует располагать вне котлована или колодца на металлической подставке и не дотрагиваться до телефонного аппарата и соединительных проводов при испытаниях | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 411 | Ответ | Телефонные разговоры должны проводиться при отсутствии испытательного напряжения на кабеле | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 411 | Ответ | Телефонные разговоры должны проводиться только по получении вызова от ответственного руководителя работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 412 | Вопрос | Каким образом должны проводиться измерения продолжительностью не более одного часа при обслуживании оборудования высокочастотных установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 412 | Ответ | По распоряжению одним работником, имеющему группу IV по электробезопасности, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV по электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 412 | Ответ | По распоряжению одним работником, имеющему группу III по электробезопасности, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV по электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 412 | Ответ | По распоряжению двумя работниками, имеющими группу III по электробезопасности, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV по электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 412 | Ответ | По распоряжению двумя работниками, имеющими группу III по электробезопасности, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу V по электробезопасности | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 413 | Вопрос | Какое требование к испытаниям кабельных линий связи (КЛС) повышенным напряжением является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 413 | Ответ | Перед подачей испытательного напряжения на кабель ответственный руководитель работ должен предупредить по телефону членов бригады о начале испытаний. Во время испытаний телефонный аппарат у ответственного руководителя работ должен быть отключен | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 413 | Ответ | Испытываемый участок должен быть ограничен | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 413 | Ответ | Работники, находящиеся во время испытаний электрической прочности изоляции на разных концах КЛС, должны иметь между собой связь | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 413 | Ответ | Телефонные разговоры должны проводиться при наличии испытательного напряжения на кабеле и только по получении вызова от ответственного руководителя работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 414 | Вопрос | В каком случае производителю работ при работах в цепях и устройствах релейной защиты разрешается оперировать коммутационными аппаратами, если они находятся под напряжением, а работа регламентирована распоряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 414 | Ответ | Запрещено в любом случае | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 414 | Ответ | Только если работа оформлена нарядом-допуском | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 414 | Ответ | С разрешения оперативного персонала | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 414 | Ответ | С разрешения лица, ответственного за производство работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 415 | Вопрос | С какой периодичностью должны контролироваться температура нагрева шин и контактных соединений, плотность тока в проводниках вторичных токопроводов электротермических установок, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 415 | Ответ | В сроки, установленные производственными инструкциями, утвержденными потребителем, но не реже одного раза в год | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 415 | Ответ | В сроки, установленные производственными инструкциями, утвержденными потребителем, но не реже одного раза в полтора года | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 415 | Ответ | В сроки, установленные производственными инструкциями, утвержденными потребителем, но не реже одного раза в два года | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 415 | Ответ | В сроки, установленные производственными инструкциями, утвержденными потребителем, но не реже одного раза в три года | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 416 | Вопрос | С какой периодичностью должно измеряться сопротивление изоляции вторичных токопроводов и рабочих токоведущих элементов электропечей и электротермических устройств, включая электронагреватели сопротивления и индукторы, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 416 | Ответ | При каждом включении электротермической установки после ремонта и в других случаях, предусмотренных производственными инструкциями, утвержденными потребителем | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 416 | Ответ | Один раз в день | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 416 | Ответ | Один раз в неделю | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 416 | Ответ | Один раз в месяц | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 417 | Вопрос | Как часто должно проверяться сопротивление электрической изоляции изолирующих прокладок, предотвращающих соединение с землей через крюк или трос кранов и талей, обслуживающих установки электронагревательных устройств сопротивления прямого действия, а также ферросплавных печей с перепуском самоспекающихся электродов без отключения установок, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 417 | Ответ | Не реже одного раза в год | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 417 | Ответ | Не реже одного раза в два года | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 417 | Ответ | Не реже одного раза в три года | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 417 | Ответ | Не реже одного раза в пять лет | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 418 | Вопрос | Каким образом должна осуществляться приемка электротермической установки после ее монтажа, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 418 | Ответ | На основании результатов пробной эксплуатации и горячих испытаний | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 418 | Ответ | По результатам визуального осмотра | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 418 | Ответ | При получении временного разрешения от органа федерального государственного энергетического надзора без проведения испытаний | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 418 | Ответ | После 24 часов непрерывной работы оборудования | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 419 | Вопрос | Какие требование к эксплуатации электропечей сопротивления является верным, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 419 | Ответ | Температура наружной поверхности кожуха электропечи должна быть не выше значений, установленных инструкцией по эксплуатации электропечи организации- изготовителя | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 419 | Ответ | Температура наружной поверхности кожуха электропечи должна быть не выше 80°С | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 419 | Ответ | Температура наружной поверхности кожуха электропечи должна быть не выше 100°С | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 419 | Ответ | Температура наружной поверхности кожуха электропечи должна быть не выше 90°С | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 420 | Вопрос | Какое требование к дуговой электропечи в период загрузки является верным согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 420 | Ответ | В период загрузки дуговой электропечи раскаленные концы электродов должны находиться под сводом электропечи | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 420 | Ответ | В период загрузки электропечи разрешается производить корректировку химического состава расплава путем добавления легирующих элементов | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 420 | Ответ | В период загрузки электропечи допускается проведение работ по обслуживанию или ремонту электрооборудования без отключения установки от источника питания | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 421 | Вопрос | С действием какого механизма дуговых сталеплавильных печей должна согласовываться настройка токовой защиты от перегрузки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 421 | Ответ | С действием устройства ограничения тока (реактора) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 421 | Ответ | С действием автоматического регулятора электрического режима | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 421 | Ответ | С действием реле напряжения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 421 | Ответ | С действием системы аварийного отключения печи | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 422 | Вопрос | Каким образом следует обеспечивать устранение короткого замыкания на установках дуговых сталеплавильных печей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 422 | Ответ | Только устройствами релейной защиты и автоматики | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 422 | Ответ | Автоматическим регулятором электрического режима, или, если это невозможно, защитой от перегрузки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 422 | Ответ | Оператором вручную, путем отключения печи от сети | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 422 | Ответ | Только устройствами ограничения тока (реакторами) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 423 | Вопрос | Какой организацией должна быть обеспечена периодическая проверка автоматического регулятора электрического режима, в том числе контроль параметров настройки автоматического регулятора электрического режима на соответствие технологическим режимам работы дуговой печи, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 423 | Ответ | Потребителем | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 423 | Ответ | Ростехнадзором | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 423 | Ответ | Изготовителем оборудования | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 423 | Ответ | Министерством энергетики | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 424 | Вопрос | С какой периодичностью должны проводиться проверки автоматических регуляторов электрического режима дуговых электропечей в полном объеме, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 424 | Ответ | Не реже одного раза в 24 месяца | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 424 | Ответ | Не реже одного раза в 18 месяцев | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 424 | Ответ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 424 | Ответ | Не реже одного раза в 36 месяцев | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 425 | Вопрос | С какой периодичностью должны подвергаться периодическому осмотру контактные соединения короткой сети токопровода и электродержателей дуговых электропечей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 425 | Ответ | Не реже одного раза в 6 месяцев | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 425 | Ответ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 425 | Ответ | Не реже одного раза в 18 месяцев | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 425 | Ответ | Не реже одного раза в 24 месяца | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 426 | Вопрос | Какое требование к работам по подготовке к плавке на установках электрошлакового переплава является верным согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 426 | Ответ | Перечень электроустановок, где один трансформатор питает несколько установок, требует утверждения Ростехнадзором | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 426 | Ответ | Все работы по подготовке к плавке на установках электрошлакового переплава должны проводиться при отключенном трансформаторе | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 426 | Ответ | Если один трансформатор питает две установки, достаточно устного распоряжения руководителя для подготовки второй установки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 427 | Вопрос | В каких электроустановках допускается проводить работу без снятия напряжения по перепуску и наращиванию набивных самоспекающихся электродов руднотермических печей, приварку тормозной ленты и загрузку электродной массой, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 427 | Ответ | В электроустановках до 1000 В | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 427 | Ответ | В электроустановках 1000 В и выше | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 427 | Ответ | Запрещается в любых электроустановках | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 428 | Вопрос | При каких условиях допустимо проводить перепуск и наращивание набивных самоспекающихся электродов руднотермических печей, приварку тормозной ленты и загрузку электродной массой без снятия напряжения в электроустановках до 1000 В, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 428 | Ответ | Работы разрешены без снятия напряжения при наличии письменного разрешения руководителя предприятия | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 428 | Ответ | Допускается проводить работы без снятия напряжения при наличии у персонала группы по электробезопасности не ниже IV | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 428 | Ответ | Работы должны выполняться с изолированных рабочих (перепускных) площадок, имеющих междуфазные разделительные изоляционные перегородки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 429 | Вопрос | Какой персонал имеет право обслуживать плазменно-дуговые и электронно-лучевые установки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 429 | Ответ | Любой электро-технический персонал | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 429 | Ответ | Специально подготовленный персонал для работы на таких установках | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 429 | Ответ | Только персонал с высшим образованием | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 429 | Ответ | Персонал с группой по электробезопасности не ниже IV | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 430 | Вопрос | Какое требование к блокировкам в плазменно-дуговых и электронно-лучевых установках является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 430 | Ответ | Плазменно-дуговые и электронно-лучевые установки должны быть оборудованы электрической блокировкой, отключающей масляные выключатели при открывании дверок, ограждений блоков и помещения электрооборудования | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 430 | Ответ | Плазменно-дуговые и электронно-лучевые установки должны быть оборудованы механической блокировкой приводов разъединителей, допускающей открывание дверок камер масляного выключателя | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 430 | Ответ | Плазменно-дуговые и электронно-лучевые установки должны быть оборудованы механической блокировкой разъединителей выпрямителя и блока накала при включенном положении разъединителей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 431 | Вопрос | С какой целью в плазменно-дуговых и электронно-лучевых установках используют механическую блокировку, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 431 | Ответ | Для блокировки отключающей масляные выключатели при открывании дверок, ограждений блоков и помещения электрооборудования (замки электрической блокировки) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 431 | Ответ | Для блокировки приводов разъединителей, допускающей открывание дверок камер масляного выключателя, а также разъединителей выпрямителя и блока накала при отключенном положении разъединителей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 431 | Ответ | Для блокировки приводов открытия крышки пульта управления | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 432 | Вопрос | В каком случае допускается открывать двери блока сигнализации, крышку пульта управления и защитные кожухи электрооборудования при включенной установке, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 432 | Ответ | Если работы выполняет персонал с группой по электробезопасности не ниже IV | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 432 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 432 | Ответ | Если это предусмотрено производственной инструкцией | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 432 | Ответ | Если работы выполняет специально подготовленный персонал для работы в таких условиях | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 433 | Вопрос | В каком случае допускается приступать к ремонтным работам в зоне лучевого нагревателя электронно-лучевой или плазменно-дуговой установки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 433 | Ответ | После ее отключения и получения разрешения руководителя | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 433 | Ответ | После визуального осмотра установки и проверки отсутствия видимых повреждений | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 433 | Ответ | После ее отключения и наложения заземления | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 433 | Ответ | После активации системы дистанционного мониторинга состояния установки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 434 | Вопрос | С какой целью металлические трубы системы водоохлаждения должны быть заземлены в самом начале перехода их в изолированные шланги, присоединенные к находящимся под напряжением водоохлаждаемым деталям, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 434 | Ответ | Для снижения электрокоррозии от токов утечки | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 434 | Ответ | Для обеспечения безопасного обслуживания металлических труб системы водоохлаждения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 434 | Ответ | Для очистки жидкости от металлических включений (ржавчины), протекающей в металлических трубах системы водоохлаждения | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 435 | Вопрос | Какую блокировку должна иметь система охлаждения индуктора индукционных плавильных печей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 435 | Ответ | Блокировку отключающей масляные выключатели при закрывании дверок, ограждений блоков и помещения электрооборудования (замки электрической блокировки) | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 435 | Ответ | Блокировку приводов разъединителей, допускающей открывание дверок камер масляного выключателя, а также разъединителей выпрямителя и блока накала при включенном положении разъединителей | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 435 | Ответ | Блокировку приводов открытия крышки пульта управления | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 435 | Ответ | Блокировку, обеспечивающую снятие напряжения с индуктора при прекращении подачи воды | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 436 | Вопрос | Какие защитные мероприятия не должны быть предусмотрены при работе на нагревательном посту с открытыми нагревательными индукторами, включенными через понижающий согласующий высокочастотный трансформатор, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 436 | Ответ | Кнопки управления нагревом и отключением нагревательного поста должны быть размещены рядом с нагревательным индуктором в удобном для оператора-термиста месте | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 436 | Ответ | Одна точка вторичной обмотки согласующего высокочастотного трансформатора должна быть заземлена в любом месте | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 436 | Ответ | Оператор-термист должен иметь средства индивидуальной защиты | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 436 | Ответ | Должен быть вывешен плакат "Осторожно, работают люди" | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 437 | Вопрос | В каком случае допускается во время измерений на работающей установке проводить регулировочные работы, связанные с проникновением за постоянные ограждения и приближением к токоведущим частям, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 437 | Ответ | Если работы выполняет персонал с группой по электробезопасности не ниже IV | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 437 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 437 | Ответ | Если это предусмотрено производственной инструкцией | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 437 | Ответ | Если работы выполняет специально подготовленный персонал для работы в таких условиях | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 438 | Вопрос | В каком случае допускается проводить работы по ремонту на установках высокой частоты без снятия с них напряжения, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 438 | Ответ | Если работы выполняет персонал с группой по электробезопасности не ниже IV | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 438 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 438 | Ответ | Если это предусмотрено производственной инструкцией | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 438 | Ответ | Если работы выполняет специально подготовленный персонал для работы в таких условиях | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 439 | Вопрос | Каким требованиям не должны соответствовать конструкция, исполнение и класс изоляции электрических машин, аппаратов, приборов и прочего оборудования на технологических электростанциях потребителей, а также проводов и кабелей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 439 | Ответ | Параметрам электрической сети потребителя | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 439 | Ответ | Условиям окружающей среды и внешним воздействующим факторам | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 439 | Ответ | Требованиям к защите от внешних воздействующих факторов | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 439 | Ответ | Требованиям к периодичности технического освидетельствования | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 440 | Вопрос | Какому режиму работы должны соответствовать режим работы нейтрали технологической электростанции потребителей и защитные меры электробезопасности, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 440 | Ответ | Режиму работы нейтрали и защитным мерам, принятым в сети (электроприемниках) потребителя | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 440 | Ответ | Режиму работы изолированной нейтрали | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 440 | Ответ | Режиму работы заземленной нейтрали через дугогасящий реактор | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 440 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 441 | Вопрос | При каком условии допустимо подключение аварийной или резервной технологической электростанции потребителей к объектам электросетевого хозяйства (электроприемникам) потребителя вручную, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 441 | Ответ | При наличии блокировок между коммутационными аппаратами, исключающих возможность одновременной подачи напряжения: в электрическую сеть потребителя от резервной (аварийной) ТЭП и из электрической сети сетевой организации или в электрическую сеть сетевой организации от резервной (аварийной) ТЭП | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 441 | Ответ | При отсутствии напряжения на шинах электроприемников, независимо от обстоятельств | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 441 | Ответ | При соответствии режиму работы нейтрали и защитным мерам, принятым в сети (электроприемниках) потребителя | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 441 | Ответ | При плановом техническом обслуживании основной электростанции | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 442 | Вопрос | Каким образом, в случае исчезновения напряжения со стороны энергосистемы, должно осуществляться автоматическое включение аварийной или резервной технологической электростанции потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 442 | Ответ | С помощью устройств релейной защиты и автоматики | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 442 | Ответ | Вручную | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 442 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 443 | Вопрос | Каким документом должен руководствоваться персонал, обслуживающий технологическую электростанцию потребителей (ТЭП), согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 443 | Ответ | Производственной инструкцией по эксплуатации ТЭП, утверждаемой потребителем | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 443 | Ответ | Письменным распоряжением руководителя работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 443 | Ответ | Письменным распоряжением главного инженера | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 443 | Ответ | Планом производства работ | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 444 | Вопрос | С какой периодичностью должен проводиться осмотр технологической электростанции потребителей, находящейся в резерве, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 444 | Ответ | Не реже одного раза в 3 месяца | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 444 | Ответ | Не реже одного раза в 4 месяца | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 444 | Ответ | Не реже одного раза в 5 месяцев | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 444 | Ответ | Не реже одного раза в 6 месяцев | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 445 | Вопрос | Каким лицом должны быть определены сроки технического обслуживания и ремонта технологической электростанции потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 445 | Ответ | Потребителем, с учетом документации организации-изготовителя | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 445 | Ответ | Организацией изготовителем | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 445 | Ответ | Министерством энергетики | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 445 | Ответ | Ростехнадзором | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 446 | Вопрос | В каком документе должно оформляться выполнение мероприятий по подготовке к пуску технологической электростанции потребителей, допустимая продолжительность ее работы на холостом ходу или под нагрузкой, а также результаты осмотров и проверок работы технологической электростанции потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 446 | Ответ | В эксплуатационной документации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 446 | Ответ | В проектной документации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 446 | Ответ | В нормативной документации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 446 | Ответ | В ремонтной документации | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 447 | Вопрос | Каким лицом должны быть переданы сведения о наличии резервных (аварийных) стационарных или передвижных технологических электростанций потребителей, их установленной мощности, номинальном напряжении и условиям запуска сетевой (энергоснабжающей) организации, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 447 | Ответ | Потребителем | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 447 | Ответ | Организацией изготовителем | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 447 | Ответ | Министерством энергетики | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 447 | Ответ | Ростехнадзором | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 448 | Вопрос | Каким документом должно быть назначено лицо из числа работников потребителя, ответственное за контроль технического состояния резервных (аварийных) технологических электростанций потребителей и обеспечение их топливом, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей. Ключ не проставлен: нет надёжного совпадения с indtec |  | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 448 | Ответ | Организационно-распорядительным документом | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 448 | Ответ | Трудовым договором с работником | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 448 | Ответ | Распоряжением главного инженера | 0
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 448 | Ответ | Приказом Минэнерго России | 0

## Теги программ
Наименование программ | Уникальные теги | Доп. Теги
Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа

## Теги ОКВЭД
Наименование ОКВЭД | Уникальные теги

## Теги контингентов
Наименование контингента | Уникальные теги