## Slide 1
КУРС
Безопасная эксплуатация котлов:
требования ФНП
и устройство котельных
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
УТВЕРЖДЕНО
None None
ФНП · Котлы · Котельные · Промышленная безопасность

## Slide 2
Тема 1.2. Установка и размещение котлов
Нормативные требования к котельным установкам
Стационарные котлы: условия размещения и устройства помещений
Стационарные котлы устанавливаются в зданиях и помещениях, конструкция которых должна соответствовать требованиям проекта, технических регламентов и законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также обеспечивать безопасную эксплуатацию котлов согласно требованиям законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности и ФНП № 536.
Устройство помещений и чердачных перекрытий над котлами не допускается. Исключение — котлы, устанавливаемые внутри производственных помещений, если это предусмотрено и обосновано проектной документацией с учётом возможных рисков.
Внутри производственных помещений допускается установка:
• прямоточных котлов паропроизводительностью каждого не более 4 т/ч;
• паровых котлов (включая электрокотлы), кроме прямоточных, удовлетворяющих условию (t − 100) × V ≤ 100 для каждого котла, где t — температура насыщенного пара при рабочем давлении (°С), V — вместимость котла (м³);
• водогрейных котлов теплопроизводительностью каждого не более 10,5 ГДж/ч (2,5 Гкал/ч), не имеющих барабанов;
• водогрейных электрокотлов электрической мощностью каждого не более 2,5 МВт;
• котлов-утилизаторов — без ограничений.
Двери для выхода из помещения, в котором установлены котлы, должны открываться наружу. Двери служебных, бытовых и вспомогательных производственных помещений в котельную должны открываться в сторону котельной.
Установка котлов вне помещения допускается, если проектной (конструкторской) и технической документацией котла предусмотрена возможность его работы на открытом воздухе в заданных климатических условиях района установки (ФНП № 536).
02 / 25

## Slide 3
Размещение котельного оборудования внутри помещений
Отделение места установки котлов от остальной части производственного помещения
Общие требования к отделению
label — desc
label — desc
label — desc
Допускается и ограничения
label — desc
label — desc
При неисправной блокировке ограждения электрокотла или открывании двери котёл должен автоматически отключаться от питающей электросети.
03 / 25

## Slide 4
МОДУЛЬ 4
Безопасная эксплуатация котлов: требования ФНП и устройство котельных
Планировка котельной
Требования к размещению оборудования, проходам и конструктивным элементам котельных помещений
Устройство котельных · Планировка · Безопасность

## Slide 5
Установка котлов. Требования к площадке и освещению
Требования к площадке установки котла и освещению котельного помещения
Устройство приямков, естественное и аварийное освещение
Площадка для установки котла не должна быть ниже планировочной отметки территории, прилегающей к зданию, в котором установлены котлы. Устройство приямков в котельных не допускается. По решению разработчика проектной документации приямки допускаются в отдельных случаях, обоснованных технологической необходимостью, — для размещения оборудования дробеочистки, узлов ввода и вывода теплотрасс, сепараторов, расширителей.
Помещения, в которых размещены котлы, должны быть обеспечены естественным светом, а в ночное время — электрическим освещением в соответствии с проектной документацией. Места, которые по техническим причинам невозможно обеспечить естественным светом, должны иметь электрическое освещение.
Помимо рабочего освещения, проектом должно быть предусмотрено аварийное электрическое освещение. Подлежат обязательному оборудованию аварийным освещением следующие места: фронт котлов и проходы между котлами, сзади и над котлами; щиты и пульты управления; водоуказательные и измерительные приборы; зольные помещения; вентиляторные и дымососные площадки; помещения для баков и деаэраторов; оборудование водоподготовки; площадки и лестницы котлов; места установки насосного оборудования.
Выбор конкретных зон, подлежащих оснащению аварийным освещением, осуществляется при разработке проектной документации с учётом особенностей конструкции оборудования, компоновки и размещения оборудования, маршрутов передвижения работников ОПО и мест их возможного нахождения в процессе работы, в том числе для контроля параметров и режимов работы оборудования и принятия необходимых действий в аварийной ситуации в период отключения рабочего освещения.
Конкретные зоны аварийного освещения определяются проектной документацией с учётом особенностей конструкции и компоновки оборудования на каждой отдельной площадке.
05 / 25

## Slide 6
Размещение котлов
Минимальные расстояния от горелок и топок до стен
Котлы на газообразном или жидком топливе / котлы с механизированными топками
1–2
м
Минимальное расстояние от выступающих частей горелочных устройств до стены котельного помещения — не менее 1 м (для котлов на газообразном или жидком топливе); от выступающих частей механизированных топок до стены — не менее 2 м
Источник: ФНП «Установка, размещение, обвязка котлов и вспомогательного оборудования котельной установки», Раздел. Часть 4
06 / 25

## Slide 7
Размещение оборудования котельной
Ширина проходов вдоль фронта котлов
При установке вспомогательного оборудования и щитов управления перед фронтом котлов
≥ 1,5
м
Минимальная ширина свободного прохода вдоль фронта котлов
Установленное оборудование не должно препятствовать обслуживанию котлов.
07 / 25

## Slide 8
Размещение котлов. Требования к проходам и расстояниям
Свободная высота проходов и запреты размещения
Нормируемые расстояния в котельном помещении
Проходы в котельном помещении должны иметь свободную высоту не менее 2 метров. Расстояние от площадок обслуживания котла, его арматуры, контрольно-измерительных приборов и иного оборудования до потолочного перекрытия или выступающих конструктивных элементов здания, элементов котла и металлоконструкций каркаса — не менее 2 метров.
При отсутствии необходимости перехода через котел, барабан, сухопарник или экономайзер расстояние от них до нижних конструктивных частей покрытия котельного помещения — не менее 0,7 метра.
Расстояние по вертикали от площадки обслуживания водоуказательных приборов до середины водоуказательного стекла (шкалы) — не менее 1 метра и не более 1,5 метра. При диаметрах барабанов менее 1,2 метра и более 2 метров — от 0,6 до 1,8 метра.
Размещение котлов и вспомогательного оборудования в блок-контейнерах, передвижных и транспортабельных установках осуществляется в соответствии с проектом.
Запрещается установка в одном помещении с котлами и экономайзерами оборудования, не имеющего отношения к обслуживанию и ремонту котлов или к технологии получения пара и (или) горячей воды.
Котлы электростанций допускается устанавливать в общем помещении с турбоагрегатами или в смежных помещениях без разделительных стен между котельным и машинным залом.
08 / 25

## Slide 9
Подъёмные устройства
Подъёмные устройства при высоте котлов более 20 м (1/2)
Требования к оснащению котельных помещений при превышении высоты 20 м от нулевой отметки до верхней площадки котлов
Обязательные требования
01
Если расстояние от нулевой отметки котельного помещения до верхней площадки котлов превышает 20 метров — устанавливаются подъёмные устройства грузоподъёмностью не менее 1000 кг (с учётом совместного подъёма людей и грузов).
02
Использование лифта, предназначенного только для подъёма людей, в целях подъёма грузов (арматуры, деталей и элементов оборудования) не допускается.
03
Количество, тип, характеристики и места установки подъёмных устройств определяются проектом.
04
Проектом размещения котлов предусматривается система трубопроводов продувки котла и спуска воды при остановке котла, а также продувки пароперегревателя и паропровода.
Не допускается использование лифта для людей в целях подъёма грузов. Количество подъёмных устройств и их характеристики — только по проекту.
09 / 25

## Slide 10
Подъёмные устройства
Подъёмные устройства при высоте котлов более 20 м (2/2)
Обязательные требования
01
Количество и точки присоединения продувочных, спускных, дренажных и воздушных трубопроводов выбираются так, чтобы обеспечить удаление воды, конденсата и осадков из нижних частей котла, воздуха — из верхних.
02
При невозможности удаления рабочей среды самотёком предусматривается принудительное удаление — продувкой паром, сжатым воздухом, азотом или иными способами согласно руководству по эксплуатации.
03
Продувочный трубопровод должен отводить воду в ёмкость, работающую без давления.
10 / 25

## Slide 11
Итоги модуля
Планировка и нормы размещения котельных (1/2)
Ключевые требования, установленные федеральными нормами и правилами
Размещение котельных
Котельные размещаются в отдельно стоящих зданиях, пристроенных или встроенных помещениях — в зависимости от категории котлов и назначения объекта. Размещение в подвальных и цокольных этажах жилых и общественных зданий ограничивается.
Нормируемые расстояния и проходы
Устанавливаются минимальные расстояния от котлов до стен, перекрытий и между единицами оборудования — для обеспечения безопасного обслуживания и эвакуации персонала.
Вентиляция и воздухообмен
Помещения котельных оснащаются приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей нормативный воздухообмен, исключающий накопление опасных концентраций газов и продуктов горения.
11 / 25

## Slide 12
Итоги модуля
Планировка и нормы размещения котельных (2/2)
Эвакуационные выходы
Котельные залы площадью свыше установленного предела оборудуются не менее чем двумя эвакуационными выходами, расположенными в противоположных частях помещения.
Освещение и маркировка
Рабочие зоны котельной обеспечиваются нормируемым искусственным освещением. Трубопроводы и оборудование маркируются в соответствии с установленными требованиями.
Следующий модуль посвящён эксплуатационным требованиям: пуск, останов, контроль параметров и действия при аварийных ситуациях.
12 / 25

## Slide 13
МОДУЛЬ 11
Безопасная эксплуатация котлов: требования ФНП и устройство котельных
Трубопроводы и арматура
Требования к устройству, монтажу и эксплуатации трубопроводов котельных установок
Трубопроводы · Запорная арматура · ФНП

## Slide 14
Раздел 8. Обвязка котлов
Схемы отвода продувочных вод и пара (1/2)
Конструктивные, дренажные и предохранительные требования к системам продувки
Продувка и дренаж
Отвод в ёмкость под давлением
Допускается направлять продувочные воды в ёмкость, работающую под давлением, при условии подтверждения надёжности и эффективности продувки соответствующими расчётами.
Дренажи паропроводов
На всех участках паропровода, отключаемых запорной арматурой, в нижних точках устраиваются дренажи для отвода конденсата.
Предохранительные клапаны и запорная арматура
Предохранительные клапаны
Предохранительные клапаны должны иметь отводящие трубопроводы для обеспечения безопасности обслуживающего персонала. Трубопроводы защищаются от замерзания и оборудуются дренажами для удаления скапливающегося конденсата.
Установка запорной арматуры
Установка запорной арматуры на отводящих трубопроводах предохранительных клапанов и их дренажах — запрещается.
Установка запорной арматуры на отводящих трубопроводах предохранительных клапанов и их дренажах запрещается.
14 / 25

## Slide 15
Раздел 8. Обвязка котлов
Схемы отвода продувочных вод и пара (2/2)
Продувка и дренаж
Конструктивные решения
Конструктивные и компоновочные решения систем продувок, опорожнения, дренажа, ввода реагента должны обеспечить надёжность эксплуатации котла на всех режимах, включая аварийные, а также надёжную консервацию при простоях.
Водоуказательные приборы
Для спуска воды при продувке водоуказательных приборов предусматриваются воронки с защитным приспособлением и отводной трубой для свободного слива.
Предохранительные клапаны и запорная арматура
Водоотводящая труба (водогрейный котёл)
Водоотводящая труба от предохранительных клапанов водогрейного котла и экономайзера присоединяется к линии свободного слива воды. Ни на ней, ни на сливной линии не допускается наличие запорных органов. Система водоотводящих труб должна исключать возможность ожога людей.
Питательный трубопровод
На питательном трубопроводе котла устанавливаются обратный клапан и запорный орган — до неотключаемого по воде экономайзера. У отключаемого по воде экономайзера обратный клапан и запорный орган устанавливаются также после экономайзера.
15 / 25

## Slide 16
Запорная арматура
Запорная арматура на продувочных и дренажных трубопроводах
Требования к количеству и типу запорных устройств
На каждом продувочном, дренажном трубопроводе, а также на трубопроводе отбора проб воды (пара) котлов с рабочим давлением более 0,8 МПа устанавливается не менее двух запорных устройств либо одно запорное устройство и одно регулирующее устройство.
Для котлов с рабочим давлением более 10 МПа на указанных трубопроводах дополнительно допускается установка дроссельных шайб.
Условный проход продувочных трубопроводов и установленной на них арматуры должен составлять:
• не менее 20 мм — для котлов с рабочим давлением менее 14 МПа;
• не менее 10 мм — для котлов с рабочим давлением 14 МПа и более.
В случаях, предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации, допускается для продувки камер пароперегревателей установка одного запорного устройства.
16 / 25

## Slide 17
Питательные насосы. Запорные органы
Требования к запорным органам питательных насосов (1/2)
При наличии общих всасывающих и нагнетательных трубопроводов
Обязательные условия установки и эксплуатации
01
Запорные органы на всасывании: при установке нескольких питательных насосов с общими всасывающими трубопроводами у каждого насоса на стороне всасывания должны быть установлены запорные органы.
02
Запорные органы на нагнетании: у каждого насоса на стороне нагнетания также должны быть установлены запорные органы.
03
Обратный клапан: на стороне нагнетания каждого центробежного насоса до запорного органа должен быть установлен обратный клапан.
04
Питание котлов: осуществляется либо по групповой схеме (общий питательный трубопровод для нескольких котлов), либо по индивидуальной схеме (отдельный питательный трубопровод для каждого котла).
Применяемые питательные устройства:
— центробежные, поршневые и плунжерные насосы с электрическим или паровым приводом
— паровые инжекторы
— насосы с ручным приводом
— водопроводная сеть при превышении её давления над расчётным давлением в котле не менее чем на 0,15 МПа.
17 / 25

## Slide 18
Питательные насосы. Запорные органы
Требования к запорным органам питательных насосов (2/2)
Обязательные условия установки и эксплуатации
01
Включение котлов в одну группу по питанию: допускается только при условии, что разница рабочих давлений в разных котлах не превышает 15%.
02
Питательные насосы при групповом питании: насосы, присоединяемые к общей магистрали, должны иметь характеристики, допускающие параллельную работу.
03
Выбор способа питания и типа питательного устройства: осуществляется разработчиком проектной документации ОПО на основании указаний организации-изготовителя в руководстве по эксплуатации котла.
18 / 25

## Slide 19
Итоги модуля
Трубопроводы и арматура (1/2)
Ключевые требования, изученные в модуле
Классификация трубопроводов
Трубопроводы пара и горячей воды подразделяются на категории в зависимости от рабочего давления и температуры рабочей среды.
Требования к материалам и соединениям
Материалы труб, фитингов и сварных соединений должны соответствовать параметрам рабочей среды и обеспечивать герметичность трубопровода.
Арматура: назначение и виды
Запорная, регулирующая и предохранительная арматура устанавливается в предусмотренных проектом местах и должна быть доступна для обслуживания и управления.
19 / 25

## Slide 20
Итоги модуля
Трубопроводы и арматура (2/2)
Маркировка и документация
Трубопроводы подлежат маркировке; на каждый трубопровод оформляется паспорт установленного образца.
Техническое обслуживание и контроль
Периодичность осмотров, испытаний и ревизии арматуры устанавливается производственными инструкциями и графиками, утверждёнными в организации.
Запреты при эксплуатации
Запрещается эксплуатация трубопроводов с неисправной арматурой, нарушенной тепловой изоляцией, а также при отсутствии установленных КИП.
Следующий модуль посвящён требованиям к водоподготовке и водно-химическому режиму котлов.
20 / 25

## Slide 21
МОДУЛЬ 4
Безопасная эксплуатация котлов: требования ФНП и устройство котельных
Автоматика и безопасность
Системы автоматического регулирования, защиты и сигнализации котельных установок
Автоматика · Защита · Сигнализация · ФНП

## Slide 22
Автоматика безопасности котлов
Условия применения одного питательного насоса с электроприводом
Паропроизводительность не более 4 т/ч
Допускается работа котла паропроизводительностью не более 4 т/ч с одним питательным насосом с электроприводом, если котел оснащён автоматикой безопасности, исключающей возможность недопустимого понижения уровня воды в котле с естественной или многократной принудительной циркуляцией или недопустимого уменьшения расхода воды через прямоточный котел, а также исключающей возможность недопустимого повышения давления.
Напор, создаваемый насосом, должен обеспечивать питание котла водой при рабочем давлении за котлом с учётом гидростатической высоты и потерь давления в тракте котла, регулирующем устройстве и в тракте питательной воды. При групповом питании котлов напор насоса выбирается исходя из условия обеспечения питания котла с наибольшим рабочим давлением или с наибольшей потерей напора в питательном трубопроводе.
Характеристика насоса должна обеспечивать отсутствие перерывов в питании котла при срабатывании предохранительных клапанов с учётом наибольшего повышения давления при их полном открывании. Тип, характеристику, количество и схему включения питательных устройств определяют в целях обеспечения надёжной и безопасной эксплуатации котла на всех режимах, включая аварийные остановки.
Подача питательных устройств определяется по номинальной паропроизводительности котлов с учётом расхода воды на непрерывную или периодическую продувку, пароохлаждение, редукционно-охладительные и охладительные устройства, потери воды или пара.
Напор и расход воды, создаваемый циркуляционными и подпиточными насосами, должны исключать возможность вскипания воды в водогрейном котле и системе теплоснабжения. Минимальный напор и расход воды устанавливаются проектом.
22 / 25

## Slide 23
Часть 12. Вспомогательное оборудование котельной
Оснащение экономайзеров КИП и арматурой
Требования к установке, подключению и оснащению экономайзеров
Обязательные требования при установке и подключении экономайзеров
01
Установка и подключение экономайзеров к котлам осуществляются в соответствии с требованиями проектной документации и руководств (инструкций) по эксплуатации с учётом рекомендуемых в них схем включения экономайзеров.
02
Оснащение экономайзеров контрольно-измерительными приборами, запорной и регулирующей арматурой, предохранительными устройствами осуществляется в соответствии с требованиями проектной документации и руководств (инструкций) по эксплуатации.
03
Принятые проектом решения по выбору экономайзера и схеме его включения должны обеспечивать возможность эксплуатации с параметрами рабочей среды (давление, температура) не более значений, установленных расчётом на прочность.
04
Предельные значения параметров рабочей среды (давление, температура) указываются организацией-изготовителем в паспорте экономайзера — превышение этих значений не допускается.
Параметры рабочей среды при эксплуатации экономайзера не должны превышать значений, установленных расчётом на прочность и указанных изготовителем в паспорте.
23 / 25

## Slide 24
Взрывопожаробезопасность котельных установок
Требования к подаче и подготовке топлива
Определяются индивидуально для каждого вида топлива
Что определяется проектной документацией и руководством по эксплуатации
Подвод топлива к горелкам
Требования к схеме подвода топлива к горелочным устройствам устанавливаются с учётом физико-химических свойств топлива.
Запорная, регулирующая и отсечная (предохранительная) арматура
Требования к составу и характеристикам арматуры определяются для каждого вида топлива отдельно.
Перечень защит и блокировок
Необходимые защиты и блокировки определяются исходя из вида топлива и условий эксплуатации.
Приготовление и подача топлива
Требования к подготовке топлива устанавливаются с учётом его физико-химических свойств.
Предохранительные взрывные клапаны
Область применения
Устанавливаются (в случаях, предусмотренных проектом) на топках котлов, экономайзерах и газоходах, отводящих продукты сгорания к дымовой трубе.
Защитные сбросные устройства
На каждом взрывном клапане предусматриваются кожухи или патрубки, обеспечивающие сброс избыточного давления при взрывах и хлопках в топке и газоходах в безопасное для персонала направление.
Требование к конструкции
Конструкция сбросного устройства должна обеспечивать возможность контроля состояния и герметичности (плотности) взрывного клапана в процессе его эксплуатации.
Все требования к топливной системе определяются требованиями проектной документации и руководства (инструкции) по эксплуатации котла для каждого вида топлива.
24 / 25

## Slide 25
Итоговая карточка курса
Безопасная эксплуатация котлов: требования ФНП и устройство котельных
Предмет регулирования
Требования промышленной безопасности при эксплуатации котлов под избыточным давлением, устройство и обслуживание котельных установок
Основной нормативный документ
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (ФНП ОРПД), утверждённые приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536
Область применения
Паровые и водогрейные котлы, котлы-утилизаторы, энерготехнологические котлы, электрокотлы, эксплуатируемые на опасных производственных объектах
… ещё 3
Курс носит учебно-методический характер. При практическом применении следует руководствоваться действующей редакцией нормативных правовых актов.
25 / 25