## Slide 1
Аварии в электроэнергетике:
расследование и аварийные ограничения
Тема 5 · Расследование причин аварий · графики аварийного ограничения · противоаварийная автоматика
Электроэнергетика · НПА · Диспетчерское управление
01 / 19

## Slide 2
5.1 · Определение
Что такое авария в электроэнергетике
Нормативное определение
Авария — технологические нарушения на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, приведшие к разрушению или повреждению зданий, сооружений и (или) технических устройств, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ; отклонению от установленного режима работы; полному или частичному ограничению режима потребления; возникновению или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима.
Расследованию и учёту подлежат аварии на всех объектах на территории РФ.
02 / 19

## Slide 3
5.1 · Термины
Что такое авария в электроэнергетике?
Нормативное определение охватывает широкий спектр событий — от разрушения оборудования до угрозы аварийного режима энергосистемы
6
видов нарушений
Авария — технологическое нарушение на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, включающее: разрушение/повреждение оборудования; неконтролируемый взрыв, пожар, выброс опасных веществ; отклонение от технологического режима; нарушение работы релейной защиты и автоматики; ограничение режима потребления электроэнергии (мощности); возникновение или угрозу аварийного электроэнергетического режима работы энергосистемы
03 / 19

## Slide 4
5.1 · Сфера применения
Расследование и учёт аварий — обязательны на всех объектах электроэнергетики РФ
Без исключений: от энергопринимающих установок до атомных станций
Расследованию и учёту подлежат аварии на всех объектах электроэнергетики и (или) энергопринимающих установках, расположенных на территории Российской Федерации, соответствующие критериям, в том числе технологические нарушения на атомных станциях.
Требование распространяется на каждый объект электроэнергетики и каждую энергопринимающую установку на территории РФ — включая объекты атомной генерации.
04 / 19

## Slide 5
5.1 · Кто расследует
Кто расследует: надзор vs собственник — обзор
Обязательность расследования и учёта распространяется на все объекты электроэнергетики на территории РФ
Объекты, подлежащие расследованию
Объект электроэнергетики
Любой объект, расположенный на территории Российской Федерации, соответствующий установленным критериям аварии
Энергопринимающая установка
Установки потребителей электроэнергии, расположенные на территории РФ, также подпадают под действие порядка расследования и учёта
Атомная станция
Технологические нарушения на атомных станциях расследуются и учитываются в том числе в рамках общего порядка
Ключевые требования
Расследование аварий
Расследованию подлежат аварии на всех объектах электроэнергетики и (или) энергопринимающих установках, расположенных на территории Российской Федерации, соответствующие критериям
Учёт аварий
Учёту подлежат аварии на всех объектах электроэнергетики и (или) энергопринимающих установках, расположенных на территории Российской Федерации, соответствующие критериям
Территориальный охват
Требование распространяется на все объекты, расположенные на территории Российской Федерации, без исключений
«Расследованию и учету подлежат аварии на всех объектах электроэнергетики и (или) энергопринимающих установках, расположенных на территории Российской Федерации, соответствующие критериям, в том числе технологические нарушения на атомных станциях.»
05 / 19

## Slide 6
5.1 · Надзор (1/2)
Критерии аварий, расследуемых органом федерального государственного энергетического надзора (1/2)
Расследование проводится, если в результате аварии произошло одно из следующих событий (пп. а–л)
Критерии
01
А) Повреждение энергетического котла паропроизводительностью ≥ 100 т/ч или водогрейного котла ≥ 50 Гкал/ч с разрушением, изменением формы/геометрических размеров котла или смещением блоков/элементов котла или металлического каркаса
02
Б) Повреждение турбины номинальной мощностью ≥ 10 МВт с разрушением проточной части, изменением формы/геометрических размеров или смещением корпуса турбины на фундаменте
03
В.1) Повреждение генератора установленной мощностью ≥ 10 МВт с разрушением статора, ротора, изоляции обмоток статора или ротора
04
В.2) Повреждение силового трансформатора (автотрансформатора) мощностью ≥ 10 МВА с разрушением, изменением формы/геометрических размеров или смещением корпуса
06 / 19

## Slide 7
5.1 · Надзор (2/2)
Критерии аварий, расследуемых органом федерального государственного энергетического надзора (2/2)
Критерии (пп. а–л)
01
Г) Обрушение несущих элементов технологических зданий/сооружений объекта электроэнергетики (в т. ч. вследствие взрыва или пожара), если оно повлекло введение аварийного ограничения потребления электрической и (или) тепловой энергии (мощности)
02
Д) Отклонение частоты электрического тока в энергосистеме: за пределы 50,00 ± 0,2 Гц продолжительностью ≥ 3 ч или за пределы 50,00 ± 0,4 Гц продолжительностью ≥ 30 мин
03
Е) Массовые отключения/повреждения объектов электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 6–35 кВ) из-за неблагоприятных природных явлений, если прекращено электроснабжение ≥ 200 000 потребителей
04
Ж) Отключение генерирующего оборудования или объекта электросетевого хозяйства, приводящее к снижению надёжности Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в т. ч. разделение энергосистемы)
07 / 19

## Slide 8
5.1 · Надзор (продолжение)
Дополнительные критерии федерального надзора
пп. з–л (в дополнение к а–ж)
Критерии
01
з) отключение сетей ≥110 кВ / генерации ≥100 МВт на ≥2 объектах с обесточением ≥200 тыс. чел. / ≥500 МВт нагрузки
02
и) нарушения противоаварийной/режимной автоматики с отключением объекта ≥110 кВ или генерации ≥100 МВт
03
к) нарушение в сетях с отклонением частоты на шинах РУ АЭС ≥110 кВ за пределы, угрожающие безопасности
04
л) потеря диспетчерской связи и дистанционного управления / телеметрии / управляющих воздействий ПА
08 / 19
Системные и межобъектные события — компетенция федерального энергетического надзора.

## Slide 9
5.1 · Пороги надзора
Числовые пороги критериев аварий
Орган федерального государственного энергетического надзора расследует аварии, соответствующие установленным порогам по мощности, напряжению, частоте и численности пострадавших потребителей
12
критериев
Пороговые критерии аварий (пп. а–л): энергетический котёл ≥100 т/ч или ≥50 Гкал/ч · турбина ≥10 МВт · генератор ≥10 МВт · силовой трансформатор ≥10 МВА · отклонение частоты за пределы 50,00±0,2 Гц (≥3 ч) или 50,00±0,4 Гц (≥30 мин) · отключение потребителей ≥200 тыс. чел. (сети 6–35 кВ) · снижение надёжности ЕЭС России
09 / 19

## Slide 10
5.1 · Собственник (1/2)
Аварии, расследуемые собственником (владельцем) объекта или эксплуатирующей организацией
Собственник, иной законный владелец объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки либо эксплуатирующая их организация расследуют причины аварий, в результате которых произошли:
Пункты
01
а) Повреждение основного оборудования электростанции, а также отключение такого оборудования действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала
02
б) Отключение вспомогательного оборудования электростанции действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала, повлекшее ограничение располагаемой мощности электростанции на величину 50 МВт и более
03
в) Повреждение объекта электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 6 кВ и выше) в электрических сетях или на электростанции, а также отключение такого объекта действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала, в том числе вызвавшее обесточивание резервных трансформаторов собственных нужд атомной электростанции
10 / 19

## Slide 11
5.1 · Собственник (2/2)
Аварии, расследуемые собственником / эксплуатирующей организацией
пп. г–и (в дополнение к а–в)
Критерии
01
г) потеря управляемости объекта ≥1 ч (СН, оперативный ток, сжатый воздух, масло и др.)
02
д) неправильные действия защитных устройств и (или) систем автоматики
03
е) вывод электрооборудования системы электропитания АЭС действием РЗА от повышения напряжения
04
ж–и) превышение лимитов выбросов ×5; пожар как причина/следствие; повреждения сетей <6 кВ
11 / 19
Локальные события объекта — зона собственника, если не достигнуты пороги надзора.

## Slide 12
5.1 · Порядок расследования
Сроки уведомления, решения и работы комиссии
Действия после аварии
Ключевые сроки
01
собственник незамедлительно уведомляет орган федерального энергетического надзора
02
решение о расследовании надзором — не позднее 24 часов с момента получения информации
03
собственник в срок ≤24 ч создаёт комиссию при расследовании «своих» аварий
04
срок расследования — ≤20 календарных дней; продление — не более чем на 45 дней
12 / 19
Председатель комиссии надзора — должностное лицо органа федерального энергетического надзора.

## Slide 13
5.1 · Комиссия и действия
Состав комиссии и обязательные действия при расследовании
Выявление причин аварии
Что делают
01
в комиссию при необходимости включают представителей Минэнерго, Ростехнадзора смежных сфер, сетей, генерации, СО, крупных потребителей (>50 МВт)
02
сохраняют обстановку; изымают регистрограммы и записи переговоров; фиксируют положение защит
03
осмотр, фото/видео, схема места; опрос очевидцев и оперативного персонала
04
оценка действий персонала, проверка норм, проекта, области применения, СИЗ и техдокументации
13 / 19
Действия комиссии оформляются протоколом и подписываются председателем.

## Slide 14
5.1 · Акт и учёт
Оформление результатов и систематизация информации
Акт о расследовании причин аварии
Требования
01
акт составляется в 2 экземплярах; особое мнение члена комиссии прилагается
02
копии акта с приложениями — в 3-дневный срок субъектам и потребителям, чьи интересы затронуты
03
материалы хранятся надзором / собственником ≥5 лет; формируется отдельное дело с описью
04
ежемесячный сводный отчёт собственника; электронные копии актов — в базу данных об авариях
14 / 19
Материалы используют при планировании режимов и разработке противоаварийных мероприятий.

## Slide 15
5.2 · Аварийные ограничения
Графики аварийного ограничения и противоаварийная автоматика
Правила разработки и применения графиков
Правила определяют: порядок разработки графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности); порядок их применения (введение диспетчерским центром); правила использования противоаварийной автоматики. Сетевые организации и владельцы сетей/генерации формируют перечни потребителей, в отношении которых может осуществляться аварийное ограничение.
Графики разрабатываются ежегодно: 1 октября — 30 сентября следующего года.
15 / 19

## Slide 16
5.2 · Виды графиков
Виды графиков аварийного ограничения и основания введения
Утверждаются первичными получателями команд
Состав и основания
01
три вида: ограничение энергии; ограничение мощности; временное отключение потребления
02
задание диспетчерского центра на разработку — ежегодно до 15 июня
03
основания: дефицит с частотой <49,8 Гц; перегрузка сечений/линий; повреждение сетей; повреждение АСУ/связи/ПА
04
вводятся при невозможности предотвратить угрозу иными мерами; без согласования с потребителем
16 / 19
Автоматический перевод отключаемой нагрузки на другие центры питания не допускается.

## Slide 17
5.2 · Введение графиков
Диспетчерские команды и получатели ограничений
Порядок исполнения
Ключевые правила
01
вводит диспетчерский центр командой/распоряжением; запись в оперативном журнале с основанием
02
первичный получатель распределяет объёмы и передаёт вторичным / потребителям
03
потребитель самостоятельно выполняет технические мероприятия; при невыполнении — принудительное ограничение сетями
04
графики ограничения энергии/мощности — с 00:00 следующих суток, уведомление потребителя ≤14:00 текущих
17 / 19
Временное отключение — если ограничение нельзя ввести вовремя или потребитель не исполнил распоряжение.

## Slide 18
5.2 · Противоаварийная автоматика
Использование ПА, действующей на отключение нагрузки
Предотвращение и ликвидация аварийных режимов
Требования
01
диспетчерский центр определяет необходимость ПА, тип, факторы запуска и объёмы воздействий
02
задания на изменение уставок/алгоритмов — в сроки задания; АЧР/ЧАПВ — ≤5 месяцев; иначе — по согласованию
03
сведения о настройке АЧР: до 1 сентября и до 20 февраля; внеочередные замеры — за 10 рабочих дней
04
минимально необходимый уровень потребления сохраняется; АРИП — по категории надёжности потребителя
18 / 19
При срабатывании ПА перевод отключаемой нагрузки на другие центры питания не допускается.

## Slide 19
Итоги темы 5
Расследование аварий и аварийные ограничения
Что должен знать работник
Главные выводы
01
авария — технологическое нарушение с последствиями для объекта/режима/потребления
02
крупные и системные события расследует надзор; локальные — собственник/эксплуатирующая организация
03
сроки: уведомление немедленное; решение ≤24 ч; расследование ≤20 дней (+≤45)
04
графики аварийного ограничения и ПА вводятся диспетчерским центром без согласования с потребителем
19 / 19
Невыполнение диспетчерских команд об аварийных ограничениях недопустимо.