МОДУЛЬ 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ

Тема 2.2. Требования к проектированию: трассы, материалы, ГРП/ГРУ, вентиляция, КИП

Нормативная база: Технический регламент (ПП РФ № 870), ФНП № 531, СП 42-101, СП 42-102, СП 42-103, СП 62.13330.

Материалы, расчёты и защита от коррозии

Выбор технических и технологических устройств, материала и конструкции труб и соединительных деталей, защитных покрытий, вида и способа прокладки газопроводов осуществляется с учётом требуемых по условиям эксплуатации параметров давления и температуры природного газа, гидрогеологических данных, природных условий и техногенных воздействий.

При проектировании газопроводов выполняются расчёты на прочность и устойчивость, а также на пропускную способность. Толщина стенок труб и соединительных деталей определяется расчётом с учётом давления газа, внешних воздействий, коэффициентов надёжности и материала труб.

При проектировании предусматриваются методы и средства защиты от коррозии стальных подземных и надземных газопроводов, а также стальных вставок полиэтиленовых газопроводов.

При проектировании наружных газопроводов предусматриваются защитные покрытия или устройства в местах входа и выхода из земли, пересечений с коллекторами и тоннелями, прохода через стенки колодцев, под дорогами и железнодорожными путями, прохода через конструкции зданий, разъёмных соединений «полиэтилен — сталь», пересечений с нефтепроводами и теплотрассами.

Трассы и способ прокладки наружных газопроводов

При проектировании наружных газопроводов вид и способ прокладки, расстояния по горизонтали и вертикали от газопроводов до смежных зданий, сооружений, естественных и искусственных преград выбираются с учётом давления в газопроводе, плотности застройки и уровня ответственности зданий таким образом, чтобы обеспечить безопасность транспортирования природного газа.

Глубина прокладки подземных газопроводов принимается с учётом климатических и гидрогеологических условий и внешних воздействий. На оползневых и подверженных эрозии участках подземный газопровод проектируется на 0,5 метра ниже плоскости скольжения оползня или границы прогнозируемого размыва.

В сейсмических районах и на территориях подземных горных разработок предусматриваются технические решения по снижению деформаций и напряжений в газопроводе (компенсаторы, надземная прокладка и др.).

Не допускается проектирование наружных газопроводов по стенам, над и под помещениями категории А и Б по взрывопожарной опасности (кроме зданий газорегуляторных пунктов и пунктов учёта газа); по горючим мостам и железнодорожным мостам. Газопроводы высокого давления (свыше 0,6 МПа) не допускается проектировать по мостам из негорючих материалов.

Количество, места размещения и вид запорной арматуры на наружных газопроводах должны обеспечивать отключение участков для локализации аварий и проведения ремонтных работ.

В проектной документации на сеть газораспределения указываются границы охранных зон. Для наружных газопроводов — 2 метра с каждой стороны; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — 10 метров.

ГРП, ГРПБ и пункты учёта газа

Конструкции зданий газорегуляторных пунктов (ГРП), газорегуляторных пунктов блочных (ГРПБ) и пунктов учёта газа должны обеспечивать взрывоустойчивость. Строительные конструкции здания ГРП — I и II степени огнестойкости, класс С0; ГРПБ и пунктов учёта — III–V степени огнестойкости, класс С0; шкаф ГРП шкафного — из негорючих материалов.

Технологические устройства оснащаются молниезащитой, заземлением и вентиляцией; после первого отключающего устройства устанавливаются продувочные газопроводы; предохранительные сбросные клапаны — со сбросными газопроводами.

Для обеспечения взрывоустойчивости помещений линий редуцирования ГРП и технологических помещений пунктов учёта предусматриваются легкосбрасываемые конструкции площадью не менее 0,05 м² на 1 м³ свободного объёма помещения. Помещение линий редуцирования отделяется противопожарной стеной 2-го типа или перегородкой 1-го типа.

ГРП могут размещаться отдельно стоящими, пристроенными, встроенными в одноэтажные производственные здания и котельные, на покрытиях зданий или на открытых площадках под навесом. ГРПБ размещаются только отдельно стоящими. ГРП шкафные — на опорах или наружных стенах зданий.

Газорегуляторные установки (ГРУ)

Газорегуляторные установки разрешается размещать в помещениях с газоиспользующим оборудованием или в смежных помещениях с открытыми проёмами.

Давление природного газа на входе в газорегуляторную установку не должно превышать 0,6 МПа.

Не допускается проектировать размещение ГРУ в помещениях категорий А и Б по взрывопожарной опасности.

В ГРП всех видов и ГРУ не допускается проектирование обводных газопроводов с запорной арматурой для транспортирования газа, минуя основной газопровод на участке ремонта.

Внутренние газопроводы

Давление газа во внутренних газопроводах должно соответствовать параметрам изготовителя оборудования, но не превышать значений, установленных техническим регламентом.

Не допускается проектирование внутренних газопроводов в помещениях категорий А и Б, во взрывоопасных зонах, в подвалах и цокольных этажах (кроме случаев, обусловленных технологией), через вентиляционные камеры, лифтовые шахты, лестничные клетки и дымоходы.

При проектировании прокладки во внутренних газопроводах в подвальных и цокольных этажах (если прокладка обусловлена технологией) автоматика безопасности должна прекращать подачу газа при нарушении вентиляции; помещения оборудуются системой контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа и должны быть открыты сверху.

На внутренних газопроводах предусматриваются продувочные газопроводы на удалённых участках и на ответвлениях к оборудованию.

Вентиляция, контроль загазованности и КИП

При проектировании технологических устройств предусматривается оснащение молниезащитой, заземлением и вентиляцией.

Помещения с газоиспользующим оборудованием проектируются с системами контроля загазованности (по метану и оксиду углерода) с выводом сигнала на пульт управления.

Вентиляция помещений с газоиспользующим оборудованием должна обеспечивать воздухообмен не менее трёхкратного в час для котельных с постоянным присутствием персонала и встраиваемых котельных.

На каждый газопровод (наружный и внутренний), технологическое устройство (пункт редуцирования газа, ГРУ, котёл) составляются паспорта, содержащие основные данные об объекте, технических устройствах и контрольно-измерительных приборах, а также сведения о техническом обслуживании, диагностировании и ремонте.

Технологические схемы газопроводов вывешиваются в помещениях пунктов редуцирования газа и щитов управления или воспроизводятся на экране систем автоматического управления.