Б.7.5 — Модуль 2. Проектирование сетей газораспределения и газопотребления
(область аттестации: проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления)

Объём модуля: 8 академических часов

Программа повышения квалификации по промышленной безопасности

Нормативная база: 116-ФЗ; ФНП № 531; ТР; СП 42-101, СП 42-102, СП 42-103, СП 62.13330

Содержание модуля

Тема 2.1. Общие требования к сетям газораспределения и газопотребления (ФНП № 531, ТР, СП) (4 ч)

В проектной документации на сеть газораспределения должны быть указаны границы охранных зон сети газораспределения (ПП РФ № 870, п. 18).

Для обнаружения трасс газопроводов должна осуществляться маркировка: для подземных газопроводов — с помощью опознавательных знаков, содержащих информацию о диаметре газопровода, давлении газа в нём, глубине залегания, материале труб, расстоянии до газопровода, телефонных номерах аварийно-спасательной службы; для полиэтиленовых газопроводов, проложенных открытым способом, дополнительно предусматривается укладка сигнальной ленты (ПП РФ № 870, п. 17).

При проектировании наружных газопроводов вид и способ прокладки, расстояния по горизонтали и вертикали от газопроводов до смежных зданий, сооружений, естественных и искусственных преград должны выбираться с учётом давления в газопроводе, плотности застройки, уровня ответственности зданий и сооружений таким образом, чтобы обеспечить безопасность транспортирования природного газа (ПП РФ № 870, п. 26).

Не допускается проектирование наружных газопроводов всех категорий давлений по стенам, над и под помещениями категории А и Б по взрывопожарной опасности, за исключением зданий газорегуляторных пунктов и пунктов учёта газа; по пешеходным и автомобильным мостам, построенным из горючих материалов группы Г1–Г4, а также по железнодорожным мостам (ПП РФ № 870, п. 28).

Для газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных полиэтиленовых газопроводов при использовании медного провода — 3 метра со стороны провода и 2 метра с противоположной стороны; вокруг отдельно стоящих ГРП — на расстоянии 10 метров от границ объекта (ПП РФ № 878, п. 7).

Тема 2.2. Требования к проектированию: трассы, материалы, ГРП/ГРУ, вентиляция, КИП (4 ч)

При проектировании технологических устройств конструкции зданий ГРП, ГРПБ и пунктов учёта газа должны обеспечивать взрывоустойчивость; строительные конструкции здания ГРП — I и II степени огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности С0; оснащение молниезащитой, заземлением и вентиляцией; установка продувочных газопроводов после первого отключающего устройства; оснащение предохранительных сбросных клапанов сбросными газопроводами (ПП РФ № 870, п. 35).

Давление природного газа на входе в газорегуляторную установку не должно превышать 0,6 МПа. Не допускается проектировать размещение газорегуляторных установок в помещениях категорий А и Б по взрывопожарной опасности (ПП РФ № 870, п. 42–43).

Не допускается проектирование прокладки внутренних газопроводов в помещениях категорий А и Б по взрывопожарной опасности; во взрывоопасных зонах помещений; в подвальных, цокольных этажах и технических этажах ниже 1-го этажа (за исключением случаев, когда прокладка обусловлена технологией производства); через вентиляционные камеры, шахты лифтов и лестничные клетки, помещения мусоросборников и дымоходы (ПП РФ № 870, п. 46).

Оценка соответствия при проектировании осуществляется в форме экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. При проведении экспертизы проверяется выполнение требований пунктов 15–17 раздела III и раздела IV технического регламента (ПП РФ № 870, п. 88, 90). Заключение экспертизы включается в состав доказательственных материалов при получении разрешения на строительство (ПП РФ № 870, п. 91).

На каждый газопровод (наружный и внутренний), технологическое устройство (ПРГ, ГРУ, котёл) должны быть составлены паспорта, содержащие основные данные, характеризующие газопровод, помещение ПРГ, технические устройства и КИП, а также сведения о проведённых техническом диагностировании, техническом обслуживании и ремонте (ФНП № 531, п. 16).

Ключевые выводы модуля

Проектная документация: охранные зоны (ТР п. 18), маркировка трасс (ТР п. 17), расстояния (ТР п. 26).

ГРП/ГРУ: взрывоустойчивость, вентиляция, давление на входе ≤ 0,6 МПа (ТР п. 35, 42–43).

Охранные зоны: 2 м от наружных газопроводов, 10 м от отдельно стоящих ГРП (ПП РФ № 878, п. 7).

Экспертиза проектной документации обязательна; паспорта на газопроводы — ФНП № 531, п. 16.