## Slide 1
Б.7.5
Модуль 2. Проектирование сетей газораспределения и газопотребления
Проектирование, строительство, реконструкция, ТПВ и капремонт сетей газораспределения и газопотребления
Объём модуля: 8 академических часов
Проектирование · Газопровод · ГРП · СП 42-102
01 / 07

## Slide 2
МОДУЛЬ 2
Проектирование сетей газораспределения и газопотребления
Проектные решения и нормативные ограничения
Классификация сетей, выбор материалов, прокладка, здания ГРП/ГРУ, вентиляция и контрольно-измерительные приборы
Проектирование · Газопровод · ГРП · СП 42-102
02 / 07

## Slide 3
МОДУЛЬ 2
Проектирование сетей газораспределения и газопотребления
Проектные решения и нормативные ограничения
Классификация сетей, выбор материалов, прокладка, здания ГРП/ГРУ, вентиляция и контрольно-измерительные приборы
Проектирование · Газопровод · ГРП · СП 42-102
03 / 07

## Slide 4
Общие требования к проектированию газовых сетей
01
В проектной документации указываются границы охранных зон (ТР п. 18); маркировка трасс — опознавательные знаки (ТР п. 17).
02
Расстояния от газопроводов до зданий и сооружений — с учётом давления и плотности застройки (ТР п. 26).
03
Запрет прокладки по помещениям кат. А и Б, по горючим мостам (ТР п. 28).
04
Охранные зоны: 2 м от наружных газопроводов, 10 м от отдельно стоящих ГРП (ПП РФ № 878, п. 7).
04 / 07

## Slide 5
Проектирование ГРП, ГРУ и внутренних газопроводов
Ключевые проектные решения
Пункты редуцирования газа и установки учёта
Конструкции зданий ГРП должны обеспечивать взрывоустойчивость, I–II степень огнестойкости, класс С0; оснащение молниезащитой, заземлением и вентиляцией (ТР п. 35). Давление газа на входе в ГРУ — не более 0,6 МПа; размещение в помещениях кат. А и Б запрещено (ТР п. 42–43). Внутренние газопроводы — не в подвалах, не через лифтовые шахты (ТР п. 46).
На каждый газопровод, ПРГ, ГРУ оформляется паспорт (ФНП № 531, п. 16). Экспертиза проекта обязательна (ТР п. 88–91).
05 / 07

## Slide 6
Документация и экспертиза проектной документации
01
Состав проектной и рабочей документации на объекты газоснабжения.
02
Требования к разделам «Технологические решения», «Пожарная безопасность», «Мероприятия по ПБ».
03
Государственная и негосударственная экспертиза; учёт заключений при строительстве.
04
Изменения в проектной документации в процессе строительства — порядок согласования.
06 / 07

## Slide 7
Модуль 2
Итоги: Проектирование сетей газораспределения и газопотребления
01
Проектная документация: охранные зоны (ТР п. 18), маркировка трасс (ТР п. 17), расстояния (ТР п. 26).
02
ГРП/ГРУ: взрывоустойчивость, вентиляция, давление на входе ≤ 0,6 МПа (ТР п. 35, 42–43).
03
Охранные зоны: 2 м от наружных газопроводов, 10 м от отдельно стоящих ГРП (ПП РФ № 878, п. 7).
04
Экспертиза проектной документации обязательна; паспорта на газопроводы — ФНП № 531, п. 16.
07 / 07