## Slide 1
Б.7.5
Модуль 3. Технический надзор, строительство, реконструкция и капитальный ремонт
Проектирование, строительство, реконструкция, ТПВ и капремонт сетей газораспределения и газопотребления
Объём модуля: 6 академических часов
Строительство · Реконструкция · Технический надзор · Охранные зоны
01 / 07

## Slide 2
МОДУЛЬ 3
Строительство, реконструкция и технический надзор
Организация СМР и контроль качества
Прокладка газопроводов, строительный контроль, реконструкция, капремонт, консервация
Строительство · Реконструкция · Технический надзор · Охранные зоны
02 / 07

## Slide 3
МОДУЛЬ 3
Строительство, реконструкция и технический надзор
Организация СМР и контроль качества
Прокладка газопроводов, строительный контроль, реконструкция, капремонт, консервация
Строительство · Реконструкция · Технический надзор · Охранные зоны
03 / 07

## Slide 4
Строительство и реконструкция газопроводов
01
СМР — по проекту и технологическим картам; при отступлениях работы приостанавливаются (ТР п. 56–57).
02
Сварка при СМР: герметичность, запрет швов в стенах, НК аттестованным контролёром (ТР п. 58–60).
03
Газоопасные работы: врезка, пуск газа, снятие заглушек, сварка на действующих газопроводах (ФНП № 531, п. 129).
04
Охранные зоны: запрет обработки почвы > 0,3 м без разрешения эксплуатационной организации (ПП РФ № 878, п. 14, 16).
04 / 07

## Slide 5
Капитальный ремонт и техническое перевооружение
Работы без нарушения безопасной эксплуатации действующих сетей
Организация ремонтных работ
Перед ремонтом оборудование отключается от действующих газопроводов с установкой заглушки после запорной арматуры (ФНП № 531, п. 40). После ремонта — испытания по проекту (ФНП № 531, п. 41). Консервация — по проекту с уведомлением Ростехнадзора (ТР п. 81–85). Снятие заглушек — после испытаний на прочность и герметичность (ФНП № 531, п. 50).
Ввод в эксплуатацию без испытаний и исполнительной документации не допускается (ТР п. 61).
05 / 07

## Slide 6
Газоопасные работы и охрана газопроводов
01
Газоопасные работы — по наряду-допуску; перечень утверждается руководителем (ФНП № 531, п. 129, 132–133).
02
Наряд-допуск: срок действия, инструктаж, анализ газовоздушной смеси в колодцах и ПРГ (ФНП № 531, п. 140, 146).
03
Охранные зоны: 2 м от наружных газопроводов; ограничения на строительство и земляные работы (ПП РФ № 878, п. 7, 14).
04
При повреждении газопровода — аварийно-восстановительные работы по ПМЛА (ФНП № 531, п. 139).
06 / 07

## Slide 7
Модуль 3
Итоги: Технический надзор, строительство, реконструкция и капитальный ремонт
01
СМР — строго по проекту; при отступлениях работы приостанавливаются (ТР п. 56–57).
02
Сварка при СМР — НК обязателен; сварные швы в стенах запрещены (ТР п. 58–60).
03
Газоопасные работы — по наряду-допуску (ФНП № 531, п. 129, 132); ограничения в охранных зонах — ПП РФ № 878.
04
Консервация/расконсервация — по проекту, с испытаниями перед пуском (ТР п. 81–85; ФНП № 531, п. 50).
07 / 07