Б.7.5 — Модуль 4. Сварочные работы, испытания, пуск газа и приёмка
(область аттестации: проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления)

Объём модуля: 4 академических часов

Программа повышения квалификации по промышленной безопасности

Нормативная база: 116-ФЗ; ФНП № 531; ТР; СП 42-101, СП 42-102, СП 42-103, СП 62.13330

Содержание модуля

Тема 4.1. Требования к производству и контролю сварочных (наплавочных) работ на ОПО (2 ч)

ФНП «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах» (приказ Ростехнадзора № 519) устанавливают требования к организации и производству сварочных работ на ОПО, технических устройствах и сооружениях ОПО, поднадзорных Ростехнадзору (ФНП № 519, п. 2).

Сварщики и специалисты сварочного производства должны обладать квалификацией, соответствующей видам выполняемых работ и применяемых технологий сварки, и быть аттестованными для соответствующих способов сварки, видов конструкций, положений при сварке, основных и сварочных материалов (ФНП № 519, п. 9).

Сварочные работы должны выполняться в соответствии с производственно-технологической документацией по сварке (ПТД), разработанной специалистом сварочного производства и утверждённой руководителем или техническим руководителем организации (ФНП № 519, п. 18).

Сварщик, приступающий к сварке на конкретном объекте впервые или после перерыва в работе продолжительностью более установленного НД, независимо от наличия аттестационного удостоверения, должен выполнить допускные сварные соединения с получением положительных результатов контроля их качества до начала производства работ (ФНП № 519, п. 32).

Выполнение сварочных работ и газовой резки на газопроводах в колодцах, туннелях, коллекторах, технических подпольях, помещениях ПРГ и ГРУ без их отключения, продувки воздухом или инертным газом и установки заглушек не допускается (ФНП № 531, п. 155). Газовая резка и сварка на действующих газопроводах допускаются при давлении газа 0,0004–0,002 МПа с постоянным контролем давления (ФНП № 531, п. 156).

Тема 4.2. Испытания на прочность и герметичность; врезка, продувка, пуск газа; приёмка в эксплуатацию (2 ч)

После окончания работ, сопровождающихся нарушением целостности и разгерметизацией, газопроводы должны быть испытаны на герметичность, а после сварочных работ — на прочность и герметичность в соответствии с проектной документацией. При отсутствии в проектной документации требований к проведению испытаний испытания проводятся с учётом действующих документов по стандартизации (ФНП № 531, п. 29).

По завершении строительства, реконструкции, монтажа и капитального ремонта сети газораспределения и сети газопотребления должны быть испытаны на герметичность воздухом. Испытания газопроводов из полиэтиленовых труб следует производить не ранее чем через 24 часа после окончания сварки последнего стыка (ПП РФ № 870, п. 61–62).

Наружные газопроводы всех давлений подлежат контрольной опрессовке давлением 0,02 МПа; падение давления не должно превышать 0,0001 МПа за один час. Оборудование и газопроводы ГРП (ГРПБ), ШРП и ГРУ подлежат контрольной опрессовке давлением 0,01 МПа; падение давления не должно превышать 0,0006 МПа за один час. Результаты записываются в нарядах-допусках на выполнение газоопасных работ (ФНП № 531, п. 151).

Присоединение вновь построенных газопроводов к действующим производится только перед пуском газа. Все газопроводы и газовое оборудование перед их присоединением к действующим газопроводам, а также после ремонта необходимо подвергать внешнему осмотру и контрольной опрессовке бригадой, производящей пуск газа (ФНП № 531, п. 150, 961).

Газопроводы при пуске газа должны продуваться газом до вытеснения всего воздуха. Окончание продувки должно быть установлено путём анализа и сжиганием отобранных проб (ФНП № 531, п. 165). Приёмка сетей газораспределения и газопотребления осуществляется приемочной комиссией, в состав которой входят представители застройщика, строительной и проектной организаций, эксплуатационной организации и Ростехнадзора (ПП РФ № 870, п. 93).

Ключевые выводы модуля

Сварка — по ПТД, аттестованные сварщики, допускные швы (ФНП № 519, п. 9, 18, 32).

На действующих газопроводах — сварка при 0,0004–0,002 МПа (ФНП № 531, п. 155–156).

Испытания: герметичность после ремонта, опрессовка 0,02/0,01 МПа (ФНП № 531, п. 29, 151).

Пуск газа — после продувки и опрессовки; приёмка — комиссией (ФНП № 531, п. 150, 165; ТР п. 93).