## Slide 1
Б.7.5
Модуль 4. Сварочные работы, испытания, пуск газа и приёмка
Проектирование, строительство, реконструкция, ТПВ и капремонт сетей газораспределения и газопотребления
Объём модуля: 4 академических часов
Сварка · Испытания · Пуск газа · Приёмка · НК
01 / 07

## Slide 2
МОДУЛЬ 4
Сварка, испытания, пуск газа и приёмка
Контроль качества и ввод в эксплуатацию
Сварочные работы, неразрушающий контроль, опрессовка, врезка, продувка, приёмка объекта
Сварка · Испытания · Пуск газа · Приёмка · НК
02 / 07

## Slide 3
МОДУЛЬ 4
Сварка, испытания, пуск газа и приёмка
Контроль качества и ввод в эксплуатацию
Сварочные работы, неразрушающий контроль, опрессовка, врезка, продувка, приёмка объекта
Сварка · Испытания · Пуск газа · Приёмка · НК
03 / 07

## Slide 4
Сварочные работы и контроль качества соединений
01
Сварка — по ПТД, аттестованные сварщики, допускные швы на объекте (ФНП № 519, п. 9, 18, 32).
02
НК сварных соединений — входной, операционный, приемочный контроль (ФНП № 519, п. 34–38).
03
На действующих газопроводах — сварка при 0,0004–0,002 МПа; без отключения и заглушек в колодцах запрещено (ФНП № 531, п. 155–156).
04
Сварные швы в стенах и перекрытиях при СМР запрещены (ТР п. 59).
04 / 07

## Slide 5
Испытания газопроводов на прочность и герметичность
01
После сварки — испытания на прочность и герметичность; после ремонта — на герметичность (ФНП № 531, п. 29).
02
Контрольная опрессовка: наружные газопроводы — 0,02 МПа; ГРП/ГРУ — 0,01 МПа (ФНП № 531, п. 151).
03
ПЭ-трубы: испытания не ранее чем через 24 ч после сварки последнего стыка (ТР п. 62).
04
Пуск газа — только после положительных испытаний и записи в наряд-допуске.
05 / 07

## Slide 6
Врезка, продувка, пуск газа и приёмка объекта
Завершающий этап строительства и реконструкции
Ввод в эксплуатацию
Присоединение вновь построенных газопроводов — только перед пуском газа; перед присоединением — осмотр и контрольная опрессовка (ФНП № 531, п. 150). Продувка газом до вытеснения воздуха; окончание — анализ и сжигание проб (ФНП № 531, п. 165). Приёмка — комиссией с представителем Ростехнадзора (ТР п. 93).
Ввод без паспортов, исполнительной документации, протоколов испытаний и актов приёмки не допускается.
06 / 07

## Slide 7
Модуль 4
Итоги: Сварочные работы, испытания, пуск газа и приёмка
01
Сварка — по ПТД, аттестованные сварщики, допускные швы (ФНП № 519, п. 9, 18, 32).
02
На действующих газопроводах — сварка при 0,0004–0,002 МПа (ФНП № 531, п. 155–156).
03
Испытания: герметичность после ремонта, опрессовка 0,02/0,01 МПа (ФНП № 531, п. 29, 151).
04
Пуск газа — после продувки и опрессовки; приёмка — комиссией (ФНП № 531, п. 150, 165; ТР п. 93).
07 / 07