## Slide 1
КУРС
Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления
Б.7.5. Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления
Программа повышения квалификации · 24 академических часа · 4 модуля
Газораспределение · Газопотребление · Промышленная безопасность · ФНП № 531
01 / 19

## Slide 2
Б.7.5. Область аттестации и цель программы
Подготовка к аттестации в Ростехнадзоре
Назначение программы
Программа предназначена для подготовки руководителей и специалистов организаций, осуществляющих проектирование, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления, к аттестации по области Б.7.5.
Нормативная база: 116-ФЗ; ФНП № 531; ТР о безопасности сетей газораспределения и газопотребления; СП 62.13330, СП 42-101, СП 42-102, СП 42-103 и иные документы по стандартизации.
02 / 19

## Slide 3
МОДУЛЬ 1
Общие требования промышленной безопасности
Правовые основы и производственный контроль
116-ФЗ, полномочия Ростехнадзора, производственный контроль, общие требования к объектам газоснабжения
Промышленная безопасность · 116-ФЗ · Производственный контроль
03 / 19

## Slide 4
Правовое регулирование промышленной безопасности
01
116-ФЗ — правовые основы ПБ ОПО; аттестация по Б.7.5 (ПП РФ № 2168, № 978) не реже 1 раза в 5 лет (ст. 14.1).
02
Ростехнадзор — государственный контроль (надзор) при СМР, реконструкции, капремонте (ПП РФ № 870, п. 2, 88).
03
Производственный контроль: программа, ответственные лица, хранение документации (ФНП № 531, п. 5–6).
04
ФНП № 531 — требования на всех этапах жизненного цикла сетей газораспределения и газопотребления.
04 / 19

## Slide 5
Производственный контроль и надзор на объектах газоснабжения
01
Производственный контроль и назначение ответственных лиц (ФНП № 531, п. 5–6).
02
Идентификация объектов: проект, экспертиза, разрешение на строительство, акт приёмки (ТР п. 12–13).
03
Экспертиза промышленной безопасности; регистрация ОПО в государственном реестре.
04
Общие требования ФНП № 531 к организациям на объектах газораспределения и газопотребления.
05 / 19

## Slide 6
МОДУЛЬ 2
Проектирование сетей газораспределения и газопотребления
Проектные решения и нормативные ограничения
Классификация сетей, выбор материалов, прокладка, здания ГРП/ГРУ, вентиляция и контрольно-измерительные приборы
Проектирование · Газопровод · ГРП · СП 42-102
06 / 19

## Slide 7
Общие требования к проектированию газовых сетей
01
В проектной документации указываются границы охранных зон (ТР п. 18); маркировка трасс — опознавательные знаки (ТР п. 17).
02
Расстояния от газопроводов до зданий и сооружений — с учётом давления и плотности застройки (ТР п. 26).
03
Запрет прокладки по помещениям кат. А и Б, по горючим мостам (ТР п. 28).
04
Охранные зоны: 2 м от наружных газопроводов, 10 м от отдельно стоящих ГРП (ПП РФ № 878, п. 7).
07 / 19

## Slide 8
Проектирование ГРП, ГРУ и внутренних газопроводов
Ключевые проектные решения
Пункты редуцирования газа и установки учёта
Конструкции зданий ГРП должны обеспечивать взрывоустойчивость, I–II степень огнестойкости, класс С0; оснащение молниезащитой, заземлением и вентиляцией (ТР п. 35). Давление газа на входе в ГРУ — не более 0,6 МПа; размещение в помещениях кат. А и Б запрещено (ТР п. 42–43). Внутренние газопроводы — не в подвалах, не через лифтовые шахты (ТР п. 46).
На каждый газопровод, ПРГ, ГРУ оформляется паспорт (ФНП № 531, п. 16). Экспертиза проекта обязательна (ТР п. 88–91).
08 / 19

## Slide 9
Документация и экспертиза проектной документации
01
Состав проектной и рабочей документации на объекты газоснабжения.
02
Требования к разделам «Технологические решения», «Пожарная безопасность», «Мероприятия по ПБ».
03
Государственная и негосударственная экспертиза; учёт заключений при строительстве.
04
Изменения в проектной документации в процессе строительства — порядок согласования.
09 / 19

## Slide 10
МОДУЛЬ 3
Строительство, реконструкция и технический надзор
Организация СМР и контроль качества
Прокладка газопроводов, строительный контроль, реконструкция, капремонт, консервация
Строительство · Реконструкция · Технический надзор · Охранные зоны
10 / 19

## Slide 11
Строительство и реконструкция газопроводов
01
СМР — по проекту и технологическим картам; при отступлениях работы приостанавливаются (ТР п. 56–57).
02
Сварка при СМР: герметичность, запрет швов в стенах, НК аттестованным контролёром (ТР п. 58–60).
03
Газоопасные работы: врезка, пуск газа, снятие заглушек, сварка на действующих газопроводах (ФНП № 531, п. 129).
04
Охранные зоны: запрет обработки почвы > 0,3 м без разрешения эксплуатационной организации (ПП РФ № 878, п. 14, 16).
11 / 19

## Slide 12
Капитальный ремонт и техническое перевооружение
Работы без нарушения безопасной эксплуатации действующих сетей
Организация ремонтных работ
Перед ремонтом оборудование отключается от действующих газопроводов с установкой заглушки после запорной арматуры (ФНП № 531, п. 40). После ремонта — испытания по проекту (ФНП № 531, п. 41). Консервация — по проекту с уведомлением Ростехнадзора (ТР п. 81–85). Снятие заглушек — после испытаний на прочность и герметичность (ФНП № 531, п. 50).
Ввод в эксплуатацию без испытаний и исполнительной документации не допускается (ТР п. 61).
12 / 19

## Slide 13
Газоопасные работы и охрана газопроводов
01
Газоопасные работы — по наряду-допуску; перечень утверждается руководителем (ФНП № 531, п. 129, 132–133).
02
Наряд-допуск: срок действия, инструктаж, анализ газовоздушной смеси в колодцах и ПРГ (ФНП № 531, п. 140, 146).
03
Охранные зоны: 2 м от наружных газопроводов; ограничения на строительство и земляные работы (ПП РФ № 878, п. 7, 14).
04
При повреждении газопровода — аварийно-восстановительные работы по ПМЛА (ФНП № 531, п. 139).
13 / 19

## Slide 14
МОДУЛЬ 4
Сварка, испытания, пуск газа и приёмка
Контроль качества и ввод в эксплуатацию
Сварочные работы, неразрушающий контроль, опрессовка, врезка, продувка, приёмка объекта
Сварка · Испытания · Пуск газа · Приёмка · НК
14 / 19

## Slide 15
Сварочные работы и контроль качества соединений
01
Сварка — по ПТД, аттестованные сварщики, допускные швы на объекте (ФНП № 519, п. 9, 18, 32).
02
НК сварных соединений — входной, операционный, приемочный контроль (ФНП № 519, п. 34–38).
03
На действующих газопроводах — сварка при 0,0004–0,002 МПа; без отключения и заглушек в колодцах запрещено (ФНП № 531, п. 155–156).
04
Сварные швы в стенах и перекрытиях при СМР запрещены (ТР п. 59).
15 / 19

## Slide 16
Испытания газопроводов на прочность и герметичность
01
После сварки — испытания на прочность и герметичность; после ремонта — на герметичность (ФНП № 531, п. 29).
02
Контрольная опрессовка: наружные газопроводы — 0,02 МПа; ГРП/ГРУ — 0,01 МПа (ФНП № 531, п. 151).
03
ПЭ-трубы: испытания не ранее чем через 24 ч после сварки последнего стыка (ТР п. 62).
04
Пуск газа — только после положительных испытаний и записи в наряд-допуске.
16 / 19

## Slide 17
Врезка, продувка, пуск газа и приёмка объекта
Завершающий этап строительства и реконструкции
Ввод в эксплуатацию
Присоединение вновь построенных газопроводов — только перед пуском газа; перед присоединением — осмотр и контрольная опрессовка (ФНП № 531, п. 150). Продувка газом до вытеснения воздуха; окончание — анализ и сжигание проб (ФНП № 531, п. 165). Приёмка — комиссией с представителем Ростехнадзора (ТР п. 93).
Ввод без паспортов, исполнительной документации, протоколов испытаний и актов приёмки не допускается.
17 / 19

## Slide 18
Итоги курса
Ключевые положения программы Б.7.5 (1/2)
Правовые основы
116-ФЗ, аттестация по Б.7.5, производственный контроль и надзор Ростехнадзора.
Проектирование
ФНП № 531, СП; выбор трасс, материалов, ГРП/ГРУ; экспертиза проектной документации.
Строительство
СМР, реконструкция, капремонт, газоопасные работы, охранные зоны.
Контроль качества
Сварка, НК, испытания на прочность и герметичность, пуск газа, приёмка.
18 / 19

## Slide 19
Итоги курса
Ключевые положения программы Б.7.5 (2/2)
Итоговая аттестация
Проверка знаний в Едином портале тестирования Ростехнадзора по области Б.7.5.
Документ об обучении
Удостоверение о повышении квалификации; срок действия аттестации — 5 лет.
Периодичность обучения
Не реже одного раза в 5 лет (ч. 1 ст. 14.1 116-ФЗ).
Соблюдение требований ФНП № 531 на этапах проектирования, строительства и ремонта обеспечивает безопасность сетей газораспределения и газопотребления.
19 / 19