## 0. Сводка
Приложение 2. Раздел VI — работники субъектов оперативно-диспетчерского управления
АКТУАЛЬНО с 01.09.2026. Перечень утверждён Ростехнадзором 10.08.2026 (врио начальника УГЭН Селехов М.В.), в ЕПТ применяется с 1 сентября 2026 г. В исходном xlsx шапка листа VI ошибочно подписана как теплоснабжающие организации; по составу тем это раздел VI официального перечня (ОДУ / системный оператор): 452 вопроса, 9 НПА. Сверка с КонсультантПлюс LAW_541956: приказ 548 — 20/20; ПП 937 — 72/72; приказ 757 — 29/29 из 50 (фрагмент); ПТЭЭСС — 104/104 из 214 (фрагмент); пожарная безопасность, персонал и первая помощь совпадают с проверенным разделом II. Содержательных расхождений нет. Правильный ответ в компоновке Приложения 2 — первый вариант.
№ | Нормативный документ (тема) | Вопросов | Сквозные № | Напряжение (типично) | Группы (типично)
1 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | 4 | 1–4
2 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | 9 | 5–13
3 | Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики | 20 | 14–33
4 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 214 | 34–247
5 | Правила переключений в электроустановках | 50 | 248–297
6 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 50 | 298–347
7 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 20 | 348–367
8 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 72 | 368–439
9 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 13 | 440–452
ИТОГО |  | 452
Изменения относительно предыдущего банка (раздел VI)
Статус | Количество
Без изменений | 87
Изменена формулировка | 229
Удалён | 139
Добавлен | 136

## 1. Вопросы
Раздел VI. Вопросы и варианты ответов (верный — вариант 1)
Скв. № | Тема | № в теме | Вопрос | Верный ответ (вар. 1) | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | Вариант 5+ | Напряжение | Группа II–V | Число вариантов
1 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | 1 | Кабельные линии каких систем должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | Систем противопожарной защиты, обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения | Системы кондиционирования и хозяйственного водоснабжения | Всех систем электроснабжения здания | Системы освещения здания |  |  |  | 4
2 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | 2 | Каким способом должны прокладываться кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | В раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту | В общих коробах с силовыми кабелями | Открыто по стенам | В подвесных потолках |  |  |  | 4
3 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | 3 | Какое требование является обязательным для линий электроснабжения помещений зданий и сооружений согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | Линии электроснабжения должны иметь устройства защитного отключения | Кабели линии электроснабжения должны иметь только ПВХ изоляцию | Кабели линии электроснабжения должны иметь только медные жилы | Линии электроснабжения должны иметь заземление только по системе TN-C-S |  |  |  | 4
4 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | 4 | Какое электрооборудование допускается использовать во взрывоопасных помещениях согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | Взрывозащищенное электрооборудование, соответствующее категории и группе взрывоопасной смеси в помещении | Любое электрооборудование при наличии систем вентиляции | Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты при пониженном напряжении | Электрооборудование общего назначения в металлическом корпусе |  |  |  | 4
5 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | 1 | Какая деятельность запрещена при неработающей вентиляции в помещениях электростанций согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Монтаж или ремонт оборудования | Осуществление контрольных обходов | Уборка помещений | Хранение запасных частей оборудования |  |  |  | 4
6 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | 2 | На каком расстоянии в кабельных сооружениях устанавливаются указатели ближайшего выхода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Не реже чем через 60 метров | Не реже чем через 70 метров | Не реже чем через 80 метров | Не реже чем через 100 метров |  |  |  | 4
7 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | 3 | Что запрещается при прокладке бронированных кабелей внутри помещений в кабельных сооружениях согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Прокладывать кабели без снятия джутового покрова | Прокладывать кабели в лотках | Использовать кабели с медными жилами | Прокладывать кабели на высоте более 2 метров |  |  |  | 4
8 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | 4 | С какой целью должны содержаться в исправном состоянии маслоприемные устройства и маслоотводы под трансформаторами согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Для исключения растекания масла при аварии | Для удобства проведения замеров уровня масла | Для обеспечения возможности дополнительной подсыпки гравия | Для обеспечения возможности использования кабельных каналов в качестве бортового ограждения маслоприемников |  |  |  | 4
9 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | 5 | При каком условии гравийная засыпка в пределах бортовых ограждений маслоприемника трансформатора подлежит обязательной замене согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | При образовании твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 миллиметров | При замасливании более чем на 25 процентов поверхности | При появлении растительности выше 0,1 метра | При любом загрязнении |  |  |  | 4
10 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | 6 | Какие конструкции или материалы запрещается использовать в качестве бортового ограждения маслоприемников трансформаторов согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Стенки кабельных каналов | Стальные листы толщиной 5 мм | Бетонные борта высотой более 15 см | Кирпичную кладку |  |  |  | 4
11 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | 7 | Какие провода запрещается использовать при проведении электросварочных работ согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Провода с поврежденной изоляцией или без изоляции | Провода с двойной изоляцией | Провода с медными жилами | Гибкие провода в ПВХ-изоляции |  |  |  | 4
12 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | 8 | Каким способом следует соединять сварочные провода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | При помощи опрессования, сварки или специальных зажимов | Путем скрутки жил | С помощью изоленты | Через резиновые муфты |  |  |  | 4
13 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | 9 | Какие конструкции или приспособления запрещается использовать в качестве обратного проводника сварочного аппарата согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Металлические конструкции зданий и сеть заземления | Стальные шины | Специальные сварочные плиты | Алюминиевые стеллажи |  |  |  | 4
14 | Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики | 1 | В каких целях диспетчерский персонал имеет право корректировать действия подчиненного диспетчерского и (или) оперативного персонала, в том числе при действиях с линиями электропередачи и оборудованием, не являющимися объектами диспетчеризации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | В целях координации действий по ликвидации нарушений нормального режима | В целях оптимизации проведения плановых переключений | В целях проведения учебных тренировок |  |  |  |  | 3
15 | Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики | 2 | Какое утверждение, относительно информирования диспетчерским и оперативным персоналом вышестоящего диспетчерского и оперативного персонала, одновременно с ликвидацией нарушений нормального режима, является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | Информирование диспетчерского и оперативного персонала является приоритетной задачей по отношению к ликвидации нарушения нормального режима | Одновременно с ликвидацией нарушений нормального режима диспетчерский и оперативный персонал должен незамедлительно информировать о ходе ликвидации нарушений нормального режима вышестоящий диспетчерский и оперативный персонал соответственно | Одновременно с ликвидацией нарушений нормального режима диспетчерский и оперативный персонал должен незамедлительно информировать обо всех изменениях технологического режима и эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств, связанных с ликвидацией нарушений нормального режима диспетчерский и оперативный персонал, в диспетчерском и технологическом (соответственно) управлении или ведении которого оно находится |  |  |  |  | 3
16 | Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики | 3 | Какие меры, принимаемые диспетчерским персоналом, ответственным за регулирование частоты электрического тока (далее частота), для восстановления частоты до нормально допустимого уровня, при снижении частоты ниже 49,95 Гц в первой синхронной зоне (ниже 49,80 Гц во второй синхронной зоне или временно выделенных на изолированную работу частях энергосистем), являются неверными и противоречат Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | Использование недопустимой аварийной перегрузочной способности генерирующего оборудования электростанций | Запрет отключения, находящегося в работе генерирующего оборудования электростанций | Изменение сальдо перетоков мощности электроэнергетических систем иностранных государств, работающих параллельно с Единой энергетической системой России | Ввод в работу линий электропередачи, оборудования и устройств релейной защиты, отключенное состояние которых ограничивает выдачу активной мощности из энергорайонов с избытком мощности |  |  |  | 4
17 | Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики | 4 | Какие меры принимает диспетчерский персонал, ответственный за регулирование частоты, при снижении частоты ниже 49,80 Гц, если любых других предпринятых мероприятий по восстановлению частоты до нормально допустимого уровня было недостаточно, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | Отдать диспетчерские команды на введение в действие графика временного отключения потребления | Перевести нагрузки из синхронной зоны (временно выделенной на изолированную работу части энергосистемы) со сниженной частотой в смежную синхронную зону | Отдать команду на дополнительную загрузку генерирующего оборудования электростанций за счет изменения температуры теплосети и (или) расхода пара из производственных отборов паровых турбин |  |  |  |  | 3
18 | Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики | 5 | Каким образом определяется объем графика временного отключения потребления при отсутствии информации о крутизне статической характеристики синхронной зоны и иных данных, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | Определяется как 1% мощности нагрузки на каждые 0,05 Гц изменения частоты | Определяется диспетчерским персоналом в зависимости от текущей ситуации | Определяется исходя из среднего значения потребления за последние 24 часа, уменьшенного на 2% за каждое снижение частоты на 0,1 Гц ниже номинального уровня |  |  |  |  | 3
19 | Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики | 6 | Какие данные не должны указываться в инструктивных документах, разработанных и утвержденных в соответствующем диспетчерском центре субъекта оперативно-диспетчерского управления, центре управления сетями сетевой организации, для соответствующего объекта (группы объектов) электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | Графики плановых и аварийных ремонтов линий электропередачи, электросетевого и генерирующего оборудования | Допустимые по величине и длительности повышения напряжения для различного вида оборудования, а также данные организаций - изготовителей оборудования | Минимально допустимые и аварийно допустимые напряжения в контрольных пунктах |  |  |  |  | 3
20 | Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики | 7 | Какая команда, заблаговременно отдаваемая диспетчерским и оперативным персоналом, осуществляющим регулирование напряжения, при прогнозировании недопустимого повышения напряжения, является неверной и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | Запрет вывода в ремонт линий электропередачи, отключение которых приводит к недопустимому повышению напряжения | Перевод генерирующего оборудования в режим синхронного компенсатора | Включение средств компенсации реактивной мощности, работающих только в режиме выдачи реактивной мощности | Изменение состава, включенного генерирующего оборудования электростанций с целью обеспечения увеличения потребления реактивной мощности и (или) снижения напряжения за счет перераспределения перетоков активной мощности |  |  |  | 4
21 | Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики | 8 | В каком случае допускается работа с токовой нагрузкой линий электропередачи и электросетевого оборудования, превышающей длительно допустимую токовую нагрузку, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | Допускается в случае наличия разрешения собственника или иного законного владельца оборудования | Допускается без дополнительных согласований при возникновении аварийных ситуаций | Не допускается в любом случае |  |  |  |  | 3
22 | Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики | 9 | Какие действия необходимо выполнить при отсутствии видимых повреждений в зоне осмотра кабельно-воздушной линии электропередачи (далее КВЛ), включающей в себя только кабельный участок или кабельный и воздушный участки КВЛ согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | Необходимо произвести испытание кабельного участка | Опробовать КВЛ | Произвести повторный осмотр кабельного участка, соединительных муфт, оборудования комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) и примыкающего к кабельному участку воздушного участка КВЛ |  |  |  |  | 3
23 | Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики | 10 | Какие меры должен предпринять оперативный персонал объекта электроэнергетики при выявлении неполнофазного режима согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | Немедленно сообщить об этом соответствующему диспетчерскому персоналу диспетчерского центра и (или) оперативному персоналу центра управления сетями | Немедленно отключить поврежденный элемент электрической сети | Дождаться срабатывания автоматики ликвидации асинхронного режима |  |  |  |  | 3
24 | Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики | 11 | Элементы какого класса напряжения должны отключаться в первую очередь по диспетчерской команде диспетчерского персонала для ликвидации непрекращающегося асинхронного режима, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | Элементы электрической сети более высокого класса напряжения | Элементы электрической сети любого класса напряжения | Элементы электрической сети более низкого класса напряжения |  |  |  |  | 3
25 | Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики | 12 | Какие меры диспетчерского персонала при синхронных качаниях в энергосистеме, являются верными согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | Загрузка генерирующего оборудования электростанций в приемной части энергосистемы | Ожидание срабатывания автоматической частотной разгрузки | Отдача команды на разделение транзитов | Ожидание срабатывания автоматики разгрузки при перегрузке по мощности с отключением потребителей и генерирующей мощности на электростанциях в вышедших из синхронизма частях энергосистемы |  |  |  | 4
26 | Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики | 13 | Какое действие диспетчерского персонала, ответственного за регулирование частоты, в части синхронной зоны или изолированном районе, при назначении электрической станции, осуществляющей регулирование частоты, является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | Создание регулировочного диапазона по активной мощности для электрической станции, осуществляющей регулирование частоты, посредством изменения нагрузки других электростанций | Определено значение частоты, которое должна поддерживать электрическая станция, осуществляющая регулирование частоты | Поддержание частоты осуществляется путем работы всех электростанций по плановому диспетчерскому графику |  |  |  |  | 3
27 | Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики | 14 | Какое действие необходимо предпринять при выявлении признаков зависания контактов выключателя, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | Разгрузить присоединение, выключатель которого имеет признаки зависания контактов | Подать импульс на включение выключателя от ключа управления | Подать импульс на отключение выключателя от ключа управления |  |  |  |  | 3
28 | Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики | 15 | Какое действие необходимо предпринять при срабатывании предупредительной сигнализации снижения давления (плотности) элегаза в выключателе, в отсеке комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией с выключателем, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | Организовать наблюдение за ним | Незамедлительно прекратить все операции с выключателем | Незамедлительно вывести выключатель в ремонт | Вызвать персонал релейной защиты и автоматики |  |  |  | 4
29 | Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики | 16 | Какое действие необходимо предпринять при достижении величины аварийной уставки снижения давления (плотности) элегаза в выключателе, в отсеке комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией с выключателем, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | Отделить выключатель от схемы распределительного устройства | Выполнить проверку релейной защиты и автоматики | Организовать наблюдение за ним |  |  |  |  | 3
30 | Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики | 17 | Какое действие, предпринимаемое в случае возникновения неисправности трансформатора напряжения, является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | Выполнить операции по переводу цепей напряжения устройств релейной защиты и автоматики на резервный трансформатор напряжения в соответствии с местной инструкцией по обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики | Снять напряжение с трансформатора напряжения отключением разъединителя или присоединения (при отсутствии разъединителя) | Отключить трансформатор напряжения сначала с высокой, потом с низкой стороны |  |  |  |  | 3
31 | Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики | 18 | Какое действие необходимо предпринять при срабатывании предупредительной сигнализации снижения давления (плотности) элегаза в измерительных трансформаторах тока или напряжения, в отсеке комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией с измерительными трансформаторами тока или напряжения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | Организовать наблюдение за ним | Незамедлительно снять напряжение с измерительного трансформатора тока или напряжения | Вывести в ремонт измерительный трансформатор тока или напряжения | Вызвать персонал релейной защиты и автоматики |  |  |  | 4
32 | Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики | 19 | Какое действие необходимо предпринять при достижении величины аварийной уставки снижения давления (плотности) элегаза в измерительных трансформаторах тока или напряжения, в отсеке комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией с измерительными трансформаторами тока или напряжения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | В минимально возможный срок принять меры по снятию напряжения с неисправного измерительного трансформатора тока или напряжения, с последующим его выводом в ремонт | Выполнить проверку релейной защиты и автоматики | Организовать наблюдение за ним |  |  |  |  | 3
33 | Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики | 20 | Какое действие необходимо предпринять при возникновении замыкания на землю в сети постоянного тока, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | Немедленно приступить к его отысканию | Приступить к его отысканию после прибытия персонала релейной защиты и автоматики | Дождаться срабатывания автоматики ввода резерва |  |  |  |  | 3
34 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 1 | Каким юридическим или физическим лицом определяется организационная структура управления электрохозяйством потребителя, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Владельцем объекта по производству электрической энергии | Владельцем объекта сетевой организации | Потребителем электрической энергии, эксплуатирующим объекты электроэнергетики | Министерством энергетики |  |  |  | 4
35 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 2 | Каким юридическим или физическим лицом определяется организационная структура управления каждым объектом по производству электрической энергии, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Владельцем объекта по производству электрической энергии | Владельцем объекта сетевой организации | Потребителем электрической энергии | Министерством энергетики |  |  |  | 4
36 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 3 | Каким юридическим или физическим лицом определяется организационная структура управления объектами электросетевого хозяйства сетевой организации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Владельцем объекта по производству электрической энергии | Владельцем объекта сетевой организации | Потребителем электрической энергии | Министерством энергетики |  |  |  | 4
37 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 4 | В соответствии с каким документом распределяются границы эксплуатационной ответственности и функции по обслуживанию и контролю за техническим состоянием линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий, сооружений и инженерно-технических коммуникаций объекта (объектов) электроэнергетики между структурными подразделениями, ответственными лицами владельца объекта электроэнергетики, а также определены должностные обязанности персонала, отвечающего за эксплуатацию и контроль технического состояния линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий и сооружений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В соответствии с организационной структурой управления | В соответствии со штатным расписанием организации | В соответствии с приказами Ростехнадзора |  |  |  |  | 3
38 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 5 | Каким юридическим или физическим лицом должен быть организован контроль технического состояния линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий и сооружений для определения оптимальных форм и методов технического воздействия, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Владельцем объекта электроэнергетики | Владельцем объекта сетевой организации | Министерством энергетики | Потребителем электрической энергии |  |  |  | 4
39 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 6 | С какой целью владельцем объекта электроэнергетики должен быть организован контроль технического состояния линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий и сооружений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для формирования журнала дефектов | Для определения оптимальных форм и методов технического воздействия | Для подготовки к проведению комплексного опробования линий электропередачи и оборудования | Для ежегодного предоставления отчетности в Росстат |  |  |  | 4
40 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 7 | При отсутствии какого документа запрещается эксплуатация оборудования объектов электроэнергетики, подлежащего техническому освидетельствованию, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Акт технического освидетельствования, устанавливающий условия и срок дальнейшей эксплуатации | Распоряжение собственника объекта, устанавливающее условия и срок дальнейшей эксплуатации | Предписание Ростехнадзора |  |  |  |  | 3
41 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 8 | На основании какого документа запрещается эксплуатация оборудования объектов электроэнергетики сверх установленного срока службы (срока эксплуатации) комиссией по проведению технического освидетельствования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Акт технического освидетельствования, с указанием решения о невозможности дальнейшей эксплуатации оборудования объектов электроэнергетики | Протокол функционального испытания оборудования | Распоряжение Ростехнадзора | Технический паспорт объекта |  |  |  | 4
42 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 9 | В каком документе должны фиксироваться владельцем объекта электроэнергетики выявленные при осмотре дефекты линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В журнале дефектов | В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям | В оперативном журнале | В журнале диспетчерских и оперативных заявок |  |  |  | 4
43 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 10 | В каком документе должны фиксироваться владельцем объекта электроэнергетики лица, ответственные за устранение дефектов, выявленных при осмотре линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики и сроки устранения дефектов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В журнале дефектов | В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям | В оперативном журнале | В журнале диспетчерских и оперативных заявок |  |  |  | 4
44 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 11 | Какой сотрудник или организация разрабатывает и утверждает техническую документацию объекта энергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Технический руководитель объекта электроэнергетики | Собственник территории объекта | Организация- изготовитель оборудования, установленного на объекте | Проектная организация |  |  |  | 4
45 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 12 | В каком случае при эксплуатации объектов электроэнергетики, входящего в их состав оборудования, проведении их испытаний (в том числе для целей определения или изменения параметров оборудования, включая установленную мощность), ремонта или технического обслуживания допускается внесение владельцем объекта электроэнергетики изменений в состав и конструктивное исполнение энергетического и электротехнического оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В случае наличия письменного разрешения Ростехнадзора | В случае, если такие изменения продиктованы финансовыми возможностями собственника объектов электроэнергетики и согласованы с изготовителем оборудования | В случае, если такие изменения не приводят к превышению расчетных нагрузок и воздействий | Не допускается в любом случае |  |  |  | 4
46 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 13 | В каком случае допускается работа оборудования объектов электроэнергетики с неисправными и введенными в работу технологическими защитами и блокировками, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не допускается в любом случае | В случае наличия письменного разрешения Ростехнадзора | В случае производственной необходимости по письменному разрешению собственника объекта | При условии последующего устранения дефектов в течение 24 часов |  |  |  | 4
47 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 14 | В каком случае допускается вывод из работы технологических защит, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В случаях, предусмотренных проектной документацией, документацией организации-изготовителя и Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | В случае, если получено письменное распоряжение вышестоящего руководителя | В случае, если есть письменное указание владельца объекта | В случае наличия письменного разрешения Ростехнадзора |  |  |  | 4
48 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 15 | Какие мероприятия не являются обязательными и могут не выполняться перед приемкой в эксплуатацию для первичного фактического приема (подачи) рабочего напряжения и мощности на линиях электропередачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Индивидуальные испытания оборудования | Функциональные испытания отдельных технологических систем | Комплексное опробование линий электропередачи под нагрузкой | Приемка в постоянную эксплуатацию автоматизированных систем управления |  |  |  | 4
49 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 16 | Какие мероприятия не являются обязательными и могут не выполняться перед приемкой в эксплуатацию для фактического приема (подачи) рабочего напряжения и мощности на новое оборудование на действующих объектах электроэнергетики, в том числе после его замены, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Индивидуальные испытания оборудования | Функциональные испытания отдельных технологических систем | Комплексное опробование линий электропередачи под нагрузкой | Приемка в постоянную эксплуатацию автоматизированных систем управления |  |  |  | 4
50 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 17 | В каком случае допускается проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и технологических систем, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не допускается в любом случае | Если получено временное разрешение органа федерального государственного энергетического надзора | Если испытания проводятся в присутствии комиссии по приемке объекта | Если на этом оборудовании окончены все монтажные и строительные работы |  |  |  | 4
51 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 18 | На каком этапе должны быть устранены дефекты и недоделки, выявленные в процессе индивидуальных и функциональных испытаний, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | До выполнения пробных пусков генерирующего оборудования и начала комплексного опробования линий электропередачи, оборудования и устройств | Незначительные дефекты и недоделки, выявленные в процессе индивидуальных и функциональных испытаний возможно устранять в процессе выполнения пробных пусков генерирующего оборудования и начала комплексного опробования линий электропередачи, оборудования и устройств | После выполнения пробных пусков генерирующего оборудования и начала комплексного опробования линий электропередачи, оборудования и устройств | Не регламентируется нормативными документами |  |  |  | 4
52 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 19 | В какой момент ввода в работу объектов электроэнергетики, их оборудования и устройств должны быть проверены работоспособность генерирующего оборудования и технологических схем, безопасность их эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | При функциональных испытаниях | При индивидуальных испытаниях | При пробных пусках генерирующего оборудования |  |  |  |  | 3
53 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 20 | Какое утверждение относительно обязательных проверок при пробных пусках генерирующего оборудования является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проверена работоспособность генерирующего оборудования и технологических схем | При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проверена безопасность эксплуатации генерирующего оборудования и технологических схем | При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проведена проверка и настройка систем контроля и управления, за исключением автоматических регуляторов | При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проведена проверка и настройка устройств защиты и блокировок, устройств сигнализации и контрольно-измерительных приборов |  |  |  | 4
54 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 21 | На каком этапе должны быть устранены дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | До начала индивидуальных испытаний оборудования | Во время функциональных испытаний | Перед пробным пуском | До начала комплексного опробования |  |  |  | 4
55 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 22 | Какое событие считается началом комплексного опробования объекта электроэнергетики согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Включение его в сеть или под нагрузку | Подписание акта о завершении монтажных работ | Получение временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора | Завершение пробных пусков генерирующего оборудования |  |  |  | 4
56 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 23 | В течение какого времени проводится комплексное опробование линий электропередачи при условии нормальной и непрерывной работы под нагрузкой линии электропередачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В течение 24 часов | В течение 10 часов | В течение 12 часов | В течение 6 часов |  |  |  | 4
57 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 24 | Когда должны быть устранены выявленные в ходе комплексного опробования нарушения и дефекты, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | До ввода в работу объекта электроэнергетики | Некоторые дефекты и нарушения возможно устранить в процессе работы объекта | Не регламентируется |  |  |  |  | 3
58 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 25 | Какой документ удостоверяет результаты комплексного опробования линий электропередачи и основного электротехнического оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Акт о результатах комплексного опробования линий электропередачи и основного электротехнического оборудования | Приказ по предприятию | Запись в журнале эксплуатации оборудования | Запись в оперативном журнале |  |  |  | 4
59 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 26 | В каком случае допускается приемка АСУ в постоянную эксплуатацию при наличии неустраненных замечаний, выявленных в период испытаний, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Запрещается в любом случае | Если замечания относятся к второстепенным функциям системы, не влияющим на ее основную работу | При наличии письменного согласия владельца объекта электроэнергетики | Если замечания будут устранены в течение 30 дней после ввода системы в эксплуатацию |  |  |  | 4
60 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 27 | Выполнение каких мероприятий должен обеспечить владелец объекта электросетевого хозяйства по окончании работ по строительству, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению электросетевого объекта, до ввода в эксплуатацию, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Сравнение фактических значений технических параметров и характеристик линий электропередачи, оборудования с проектными значениями, и актуализация цифровой информационной модели объекта электросетевого хозяйства | Технико-экономическое обоснование изменения проекта | Финансовое обоснование фактических затрат |  |  |  |  | 3
61 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 28 | Каким физическим или юридическим лицом должны обеспечиваться организация и проведение технического обслуживания и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Владельцем объекта электроэнергетики | Министерством энергетики | Потребителем электрической энергии |  |  |  |  | 3
62 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 29 | Какой запас необходимо создавать владельцам энергетических объектов для устранения последствий аварий и технологических нарушений (отказов, неисправностей), возникающих в процессе эксплуатации объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Аварийный запас | Страховой запас | Текущий запас | Товарный запас |  |  |  | 4
63 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 30 | Какой фактор, на основании которого устанавливается состав и объем оборудования, запасных частей и материалов, включаемых в аварийный запас, для устранения последствий аварий и технологических нарушений, является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Оценки вероятности отказа функционального узла или единицы оборудования | Суммарного количества разного оборудования, установленного на объектах электроэнергетики | Минимальных норм аварийного запаса материалов и оборудования | Статистических данных о повреждениях объектов электроэнергетики на основании актов о расследовании причин аварий в электроэнергетике |  |  |  | 4
64 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 31 | Какое физическое или юридическое лицо обязано осуществлять планирование объемов аварийного запаса, перечня оборудования и материалов с указанием функционального назначения и характеристик, включаемых в данный перечень оборудования и материалов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Владелец объекта электроэнергетики | Министерство энергетики | Ростехнадзор | Потребитель электрической энергии |  |  |  | 4
65 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 32 | Какое физическое или юридическое лицо обязано осуществлять приобретение и обеспечение условий хранения аварийного запаса, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Владелец объекта электроэнергетики | Министерство энергетики | Ростехнадзор | Потребитель электрической энергии |  |  |  | 4
66 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 33 | Какое физическое или юридическое лицо обязано осуществлять использование, пополнение и обновление аварийного запаса, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Владелец объекта электроэнергетики | Министерство энергетики | Ростехнадзор | Потребитель электрической энергии |  |  |  | 4
67 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 34 | Какое физическое или юридическое лицо формирует аварийный запас для выполнения аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных объектах электросетевого хозяйства согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Системообразующая территориальная сетевая организация | Министерство энергетики | Ростехнадзор | Потребитель электрической энергии |  |  |  | 4
68 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 35 | Какую документацию не обязаны иметь в наличии и хранить владельцы объекта электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Проектная, рабочая, приемо-сдаточная и исполнительная документация со всеми последующими изменениями | Технические паспорта линий электропередачи, зданий, сооружений, технологических узлов и оборудования | Схемы электрических, тепловых соединений, технологических систем | Должностные инструкции персонала | Инструкции по охране труда ¦ Инструкции по эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств ¦ Оперативная документация (оперативные схемы, оперативный журнал, журнал распоряжений, диспетчерские и оперативные заявки ¦ Документация по АСУ ¦ Документация по РЗА ¦ Перспективный план развития объекта |  |  | 10
69 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 36 | Какое утверждение относительно проектной, рабочей, приемо-сдаточной и исполнительной документации является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Владелец объекта электроэнергетики обязан хранить только первоначальные версии этой документации | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения |  |  |  | 4
70 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 37 | Какое утверждение относительно технических паспортов линий электропередачи, зданий, сооружений, технологических узлов и оборудования является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения |  |  |  | 4
71 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 38 | Какое утверждение относительно схем электрических, тепловых соединений, технологических систем является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения |  |  |  | 4
72 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 39 | Какое утверждение относительно должностных инструкций персонала является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения |  |  |  | 4
73 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 40 | Какое утверждение относительно инструкций по охране труда, разрабатываемых и утверждаемых владельцем объекта электроэнергетики в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране труда, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения |  |  |  | 4
74 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 41 | Какое утверждение относительно инструкций по эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств, в том числе инструкций по организации и осуществлению оперативно-технологического управления, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения |  |  |  | 4
75 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 42 | Какое утверждение относительно оперативной документации (оперативные схемы, оперативный журнал, журнал распоряжений, диспетчерские и оперативные заявки (журнал (картотека) диспетчерских и оперативных заявок) на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередач, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, журнал релейной защиты и автоматики, журнал телемеханики, журнал дефектов, журнал учета работ по нарядам и распоряжениям, журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи, журнал учета выдачи и возврата ключей от электроустановок), является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения |  |  |  | 4
76 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 43 | Какое утверждение относительно документации по автоматизированным системам управления, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения |  |  |  | 4
77 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 44 | Какое утверждение относительно документации по релейной защите и автоматике, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения |  |  |  | 4
78 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 45 | В каком виде должна вестись и храниться документация объекта энергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Только на бумажном носителе | Только в электронном виде | На бумажном носителе и (или) в электронном виде |  |  |  |  | 3
79 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 46 | Каким сотрудником должен быть утвержден перечень инструкций и схем для каждого цеха (или) отдела, подстанции, района, участка, лаборатории и службы, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Техническим руководителем владельца объекта электроэнергетики | Владельцем объекта электроэнергетики | Сотрудником охраны труда | Председателем профсоюза |  |  |  | 4
80 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 47 | В соответствии с каким документом владельцем объекта электроэнергетики должно быть обеспечено наличие указанных в перечне инструкций и схем документов, в том числе в электронном виде, и организован доступ персонала к их использованию, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | С перечнем инструкций и схем | С проектной документацией | С ремонтной документацией |  |  |  |  | 3
81 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 48 | Кем утверждаются перечни документов на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Уполномоченным лицом владельца объекта электроэнергетики (его обособленного подразделения) | Представителем Ростехнадзора | Сотрудником охраны труда | Председателем профсоюза |  |  |  | 4
82 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 49 | Какое утверждение относительно предоставления документов из утвержденного перечня для работы оперативного и оперативно-ремонтного персонала на их рабочих местах, является верным согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Наличие документов на рабочих местах такого персонала должно быть обеспечено только в бумажном виде и организован доступ такого персонала к их использованию | Наличие документов на рабочих местах такого персонала должно быть обеспечено только в электронном виде и организован доступ такого персонала к их использованию | Наличие документов на рабочих местах такого персонала должно быть обеспечено в бумажном и (или) электронном виде и организован доступ такого персонала к их использованию |  |  |  |  | 3
83 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 50 | Каким образом работники, для которых обязательно знание инструкций и иной технической документации, должны быть ознакомлены с этой документацией и вносимыми в нее изменениями, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Под собственноручную или электронную роспись | При свидетелях | Под роспись сотрудника охраны труда | Под роспись руководителя |  |  |  | 4
84 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 51 | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте начальника смены электростанции, цеха, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи | Журнал учета выдачи ключей | Журнал распоряжений | Журнал диспетчерских и оперативных заявок |  |  |  | 4
85 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 52 | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Журнал диспетчерских и оперативных заявок | Оперативные схемы | Оперативный журнал |  |  |  |  | 3
86 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 53 | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала подстанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи | Оперативные схемы | Журнал распоряжений | Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок |  |  |  | 4
87 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 54 | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала центра управления сетями, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок | Оперативный журнал | Журнал диспетчерских и оперативных заявок | Журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи |  |  |  | 4
88 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 55 | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала структурных подразделений потребителя электрической энергии, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок | Журнал дефектов оборудования | Журнал релейной защиты и автоматики и журнал телемеханики | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям |  |  |  | 4
89 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 56 | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала центра управления ветровой (солнечной) электростанции, центра управления каскадом малых гидроэлектростанций, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи | Журнал дефектов оборудования | Журнал распоряжений | Журнал релейной защиты и автоматики и журнал телемеханики |  |  |  | 4
90 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 57 | Допускается ли наличие у владельца объекта электроэнергетики и на рабочих местах оперативно-ремонтного персонала единого журнала релейной защиты и автоматики (РЗА) и телемеханики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не допускается | Допускается | Не регламентируется нормативными документами |  |  |  |  | 3
91 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 58 | Допускается ли наличие у владельца объекта электроэнергетики и на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала нескольких журналов распоряжений по отдельным функциональным направлениям деятельности структурных подразделений владельца объекта электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не допускается | Допускается | Не регламентируется нормативными документами |  |  |  |  | 3
92 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 59 | Какое утверждение относительно ведения оперативных схем является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Ведение оперативных схем должно осуществляться только в электронном виде или на бумажном носителе | Ведение оперативных схем должно осуществляться только в электронном виде или с помощью схем-макетов | Выбор способа ведения оперативных схем осуществляется Министерством энергетики в зависимости от условий эксплуатации объекта электроэнергетики | Выбор способа ведения оперативных схем осуществляется владельцем объекта электроэнергетики в зависимости от условий эксплуатации объекта электроэнергетики |  |  |  | 4
93 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 60 | В какой срок должны быть внесены в технические паспорта оборудования изменения его номинальных параметров, в том числе установленной мощности, выполненные в процессе эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не позднее 50 календарных дней со дня изменения номинальных параметров оборудования | Не позднее 40 календарных дней со дня изменения номинальных параметров оборудования | Не позднее 30 календарных дней со дня изменения номинальных параметров оборудования |  |  |  |  | 3
94 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 61 | Какой персонал должен в соответствии с графиками осмотров и обходов осуществлять обходы и осмотры оборудования, зданий и сооружений, проверять наличие и содержание эксплуатационной документации на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала и обеспечивать принятие мер по устранению выявленных нарушений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Оперативный персонал | Диспетчерский персонал | Ремонтный персонал | Административно-технический персонал |  |  |  | 4
95 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 62 | Какие действия не должны обеспечиваться владельцем объекта электроэнергетики при оперативном обслуживании средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Круглосуточный мониторинг эксплуатационного состояния СДТУ, фиксация изменений эксплуатационного состояния СДТУ и нарушений в работе СДТУ в оперативном журнале | Принятие мер по выявлению и устранению нарушений СДТУ, проверка работоспособности СДТУ после устранения нарушений | Мониторинг достоверности телеметрической информации, передаваемой с объекта электроэнергетики в диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центр управления сетями и (или) структурное подразделение владельца объекта электроэнергетики, осуществляющее функции технологического управления и ведения в отношении соответствующего объекта электроэнергетики, и принятие мер по восстановлению достоверной телеметрической информации | Еженедельный обмен списками работников, ответственных за оперативное и техническое обслуживание СДТУ и оперативное устранение нарушений в работе СДТУ с диспетчерскими центрами |  |  |  | 4
96 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 63 | Каким участником эксплуатации объектов электроэнергетики должен определяться состав выполняемых автоматизированными системами технологического управления функций системы дистанционного управления линиями электропередачи, оборудованием, устройствами объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Оперативно-ремонтным персоналом | Владельцем объектов электроэнергетики | Административно-техническим персоналом |  |  |  |  | 3
97 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 64 | Какая документация не должна быть разработана и утверждена владельцем объекта электроэнергетики, и использоваться в работе каждой эксплуатируемой автоматизированной системы управления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Схемы организации движения | Инструкции по эксплуатации (руководства пользователя) | Руководства по техническому обслуживанию |  |  |  |  | 3
98 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 65 | Каким участником эксплуатации объекта электроэнергетики должен быть утвержден перечень оборудования, обслуживаемого каждым структурным подразделением, с указанием границ обслуживания, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Начальником службы автоматизированных систем управления | Начальником оперативно-диспетчерского управления | Техническим руководителем владельца объекта электроэнергетики |  |  |  |  | 3
99 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 66 | Каким участником эксплуатации объектов электроэнергетики утверждаются документы, содержащие разграничение зон эксплуатационной ответственности каналов связи с диспетчерскими центрами, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Диспетчерским центром и владельцем объектов электроэнергетики | Владельцем объектов электроэнергетики | Оперативно диспетчерским управлением |  |  |  |  | 3
100 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 67 | В течение какого времени организация эксплуатации программно-аппаратных средств автоматизированных систем управления (АСУ), средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ), за исключением исполнительных устройств, на объектах электроэнергетики, имеющих в своем составе распределительные устройства классом напряжения 35 кВ и выше, в центрах управления сетями, центрах управления ветровыми (солнечными) электростанциями, центрах управления каскадом малых гидроэлектростанций и структурных подразделениях потребителей должна обеспечивать функционирование АСУ (СДТУ) при исчезновении напряжения питающей сети, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не менее 10 минут | Не менее 15 минут | Не менее 20 минут | Не менее 30 минут |  |  |  | 4
101 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 68 | В отношении каких объектов электроэнергетики владельцем объекта электроэнергетики должно быть организовано и осуществляться оперативно-технологическое управление, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В отношении каждого объекта электроэнергетики, в том числе принадлежащего потребителям электрической энергии | В отношении каждого объекта электроэнергетики, кроме объектов, принадлежащих потребителям электрической энергии | Только в отношении объектов, принадлежащих потребителям электрической энергии |  |  |  |  | 3
102 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 69 | Какая задача оперативно-технологического управления, организуемого и осуществляемого владельцем объекта электроэнергетики, является неверной и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Планирование и управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики | Предотвращение развития и ликвидация нарушений нормального режима на объектах электроэнергетики | Изменение эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств | Производство ремонтных работ |  |  |  | 4
103 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 70 | Какое требование к сетевой организации при создании и функционировании центров управления сетями (ЦУС), является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Обеспечение технологического оснащения ЦУС информационно-технологической инфраструктурой, включая организацию и обеспечение функционирования каналов связи, оснащение ЦУС оборудованием и программно-техническими средствами автоматизированных систем технологического управления | Обеспечение хранения в ЦУС информации в объеме и в течение сроков, установленных диспетчерским центром | Определение для каждого ЦУС зоны его эксплуатационной ответственности, включающей всю зону эксплуатационной ответственности сетевой организации (ее филиала) или ее часть | Организация круглосуточного дежурства оперативного персонала ЦУС |  |  |  | 4
104 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 71 | Какое количество уровней организационной структуры управления должно быть при организации оперативно-технологического управления, структурные подразделения которых обеспечивают оперативно-технологическое управление линиями электропередачи, оборудованием или устройствами, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не более трех | Не более двух | Три или более |  |  |  |  | 3
105 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 72 | Какой персонал не относится к оперативному персоналу, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Оперативный персонал центров управления сетями | Дежурный персонал структурных подразделений потребителя электрической энергии | Начальник смены электростанции, начальник смены цеха электростанции, иной дежурный персонал электростанций | Дежурный персонал подстанций, энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, персонал оперативно-выездных бригад | Административно-технический персонал |  |  | 5
106 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 73 | Каким документом определяется в отношении объектов электроэнергетики оперативный персонал, допущенный к производству переключений, и уполномоченный на осуществление операций по изменению технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередач, оборудования и устройств объектов электроэнергетики и (или) осуществление координации действий персонала, непосредственно выполняющего такие операции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики | Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики | Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики | Не регламентируется нормативными документами |  |  |  | 4
107 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 74 | Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, имеющие право контролировать переключения в электроустановках, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики | Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики | Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики | Не регламентируется нормативными документами |  |  |  | 4
108 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 75 | Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, уполномоченные выдавать разрешение на деблокирование при неисправности оперативной блокировки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики | Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики | Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики | Не регламентируется нормативными документами |  |  |  | 4
109 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 76 | Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, из числа административно-технического персонала, ремонтного персонала, которым предоставлены права оперативного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики | Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики | Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики | Не регламентируется нормативными документами |  |  |  | 4
110 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 77 | Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, из числа административно-технического персонала, имеющие право подачи и согласования диспетчерских (оперативных) заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики | Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики | Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики | Не регламентируется нормативными документами |  |  |  | 4
111 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 78 | Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, допущенные к ведению оперативных переговоров, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики | Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики | Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики | Не регламентируется нормативными документами |  |  |  | 4
112 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 79 | В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, осуществляющие между собой технологическое взаимодействие при осуществлении функций технологического управления (ведения) обмениваются списками работников, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Ежегодно, до 31 декабря | Ежемесячно | Еженедельно | Ежедневно |  |  |  | 4
113 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 80 | В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, осуществляющие между собой технологическое взаимодействие при осуществлении функций технологического управления (ведения) должны уведомлять друг друга об изменениях в списках работников, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не позднее, чем за один рабочий день до ввода в действие изменений в таких списках | Не позднее, чем за семь рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках | Не позднее, чем за три рабочих дня до ввода в действие изменений в таких списках | Не позднее, чем за десять рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках |  |  |  | 4
114 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 81 | В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, линий электропередачи, оборудование и устройства которых отнесены к объектам диспетчеризации, должны представлять списки работников в диспетчерские центры, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Ежегодно, до 31 декабря | Ежемесячно | Еженедельно | Ежедневно |  |  |  | 4
115 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 82 | В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, линий электропередачи, оборудование и устройства которых отнесены к объектам диспетчеризации, должны уведомлять диспетчерские центры об изменениях в списках работников, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не позднее, чем за один рабочий день до ввода в действие изменений в таких списках | Не позднее, чем за семь рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках | Не позднее, чем за три рабочих дня до ввода в действие изменений в таких списках | Не позднее, чем за десять рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках |  |  |  | 4
116 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 83 | Каким образом распределяются линии электропередачи, оборудования и устройства объектов электроэнергетики по способу оперативно-технологического управления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Технологическое управление и административное управление | Центральное управление и местное управление | Технологическое управление и технологическое ведение |  |  |  |  | 3
117 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 84 | В какие сроки владельцы объектов электроэнергетики представляют в диспетчерский центр предложения, содержащие обоснование необходимости технологического ведения и информацию, подтверждающую возможность его осуществления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не менее чем за 3 месяца до предполагаемого срока начала осуществления технологического ведения | Не менее чем за 2 месяца до предполагаемого срока начала осуществления технологического ведения | Не менее чем за 4 месяца до предполагаемого срока начала осуществления технологического ведения |  |  |  |  | 3
118 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 85 | В каком случае допускается уход работника из числа оперативного персонала с дежурства без сдачи смены, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Допускается с уведомлением вышестоящего диспетчерского персонала, если за смену не было инцидентов | Допускается, если следующий по графику работник задерживается более чем на тридцать минут | Допускается, с уведомлением вышестоящего диспетчерского персонала, если работник почувствовал резкое недомогание | Не допускается в любом случае |  |  |  | 4
119 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 86 | Что не входит в обязанности работника из числа оперативно-диспетчерского персонала при приемке смены, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Оформление приемки-сдачи смены с записью в журнале или ведомости за его подписью и подписью сдающего смену | Принятие рапорта от подчиненного персонала и доклад техническому руководителю энергообъекта о вступлении на дежурство и недостатках, выявленных при приемке смены | Проверка и приемка инструмента, материалов, ключей от помещений, оперативной документации и документации рабочего места | Выяснить, какие работы выполняются по заявкам, нарядам и распоряжениям на закрепленном за ним участке |  |  |  | 4
120 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 87 | Каким образом должны фиксироваться оперативные переговоры на всех уровнях диспетчерского управления и оперативные переговоры начальников смен электростанций и крупных подстанций, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Должны автоматически фиксироваться средствами звукозаписи на всех уровнях оперативно-технологического управления, в том числе на объектах электроэнергетики | Должны автоматически передаваться системному оператору | Должны автоматически передаваться в региональное диспетчерское управление |  |  |  |  | 3
121 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 88 | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики ежегодно, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В срок не ранее 15 ноября, но не позднее 15 декабря предшествующего года на очередной календарный год | В срок не ранее 15 октября, но не позднее 15 ноября предшествующего года на очередной календарный год | В срок не ранее 15 февраля, но не позднее 15 апреля предшествующего года на очередной календарный год | В срок не ранее 15 мая, но не позднее 15 июня предшествующего года на очередной календарный год |  |  |  | 4
122 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 89 | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики при строительстве (реконструкции, модернизации, техническом перевооружении) объекта электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не позднее чем за два месяца до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу | Не позднее чем за месяц до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу | Не позднее чем за две недели до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу | Не позднее чем за неделю до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу |  |  |  | 4
123 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 90 | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики при строительстве (реконструкции, модернизации, техническом перевооружении) объекта электроэнергетики, в случае ввода в работу нового, модернизированного генерирующего оборудования электростанций, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не позднее чем за два месяца до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования | Не позднее чем за месяц до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования | Не позднее чем за две недели до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования | Не позднее чем за неделю до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования |  |  |  | 4
124 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 91 | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики при изменении диспетчерского наименования объекта электроэнергетики или оборудования объекта электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не позднее чем за два месяца до дня такого изменения | Не позднее чем за месяц до дня такого изменения | Не позднее чем за две недели до дня такого изменения | Не позднее чем за неделю до дня такого изменения |  |  |  | 4
125 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 92 | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики временная нормальная схема при наступлении этапа жизненного цикла объекта электроэнергетики, ограниченного по продолжительности этапом строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не менее чем за 15 календарных дней до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования | Не менее чем за 10 календарных дней до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования | Не менее чем за 7 календарных дней до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования | Не менее чем за 3 календарных дня до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования |  |  |  | 4
126 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 93 | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики временная нормальная схема при переходе этапа строительства (модернизации, технического перевооружения, реконструкции) объекта электроэнергетики на следующий календарный год, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не ранее 15 ноября, но не позднее 15 декабря года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики | Не ранее 15 октября, но не позднее 15 ноября года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики | Не ранее 15 сентября, но не позднее 15 октября года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики | Не ранее 15 мая, но не позднее 15 июня года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики |  |  |  | 4
127 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 94 | Какое условие не должно быть обеспечено при регулировании напряжения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Соответствие показателей качества электрической энергии по напряжению условиям договоров купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) | Соответствие показателей качества электрической энергии по напряжению условиям договоров оказания услуг по передаче электрической энергии | Соответствие уровня напряжения значениям, допустимым для оборудования с учетом допустимых повышений напряжения | Максимизация потерь электрической энергии в электрических сетях |  |  |  | 4
128 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 95 | Каким образом задается порядок использования источников реактивной мощности потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Порядок задается локальным нормативным актом энергоснабжающей организацией | Порядок задается правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Порядок задается в документах, регулирующих порядок технологического взаимодействия |  |  |  |  | 3
129 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 96 | Какое юридическое или физическое лицо осуществляет организацию ремонтов и технического обслуживания гидротехнических сооружений (ГТС), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Собственник или иной законный владелец ГТС | Потребитель электрической энергии | Ростехнадзор | Министерство энергетики |  |  |  | 4
130 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 97 | Какое юридическое или физическое лицо обязано обеспечить готовность к работе насосов откачки воды, поступающей в результате фильтрации или вследствие непредвиденных прорывов из водопроводящих трактов при эксплуатации зданий электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Владелец электростанции | Потребитель электрической энергии | Ростехнадзор | Министерство энергетики |  |  |  | 4
131 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 98 | Какое юридическое или физическое лицо обязано обеспечить исправность вентиляционных установок, аварийного освещения и запасных выходов при эксплуатации зданий электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Владелец электростанции | Потребитель электрической энергии | Ростехнадзор | Министерство энергетики |  |  |  | 4
132 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 99 | Каким образом следует производить наполнение и опорожнение бассейнов, каналов, туннелей, напорных водоводов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Постепенно, со скоростями, исключающими появление недопустимых давлений, превышающих значения, определенные проектной документацией, за облицовкой сооружения, сползание откосов, возникновение вакуума и ударных явлений в водоводах | При полностью открытых затворах всех водосбросных и водопропускных отверстий и при работе гидроэлектростанции полной рабочей мощностью, сниженной на величину резерва автоматического вторичного регулирования частоты и перетоков мощности | Максимально быстро, с целью повышения эффективности работы гидротехнических сооружений | В соответствии с правилами использования водных ресурсов водохранилища, утверждаемыми в соответствии с Водным кодексом РФ |  |  |  | 4
133 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 100 | При каком положении затворов водосбросных и водопропускных отверстий допускается превышение нормального подпорного уровня верхних бьефов гидроузлов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Допускается только при полностью открытых затворах всех водосбросных и водопропускных отверстий | Допускается при частично открытых затворах всех водосбросных и водопропускных отверстий, без согласования с производственными инструкциями | Допускается только при полностью закрытых затворах всех водосбросных и водопропускных отверстий |  |  |  |  | 3
134 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 101 | Какие уровни должны поддерживаться при пропуске паводков, владельцем гидроэлектростанции для снижения негативного воздействия на основное оборудование гидроэлектростанции, обусловленного заилением водохранилища, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Должны поддерживаться минимально возможные уровни в пределах проектной призмы регулирования | Должны поддерживаться максимально возможные уровни в пределах проектной призмы регулирования | Должны поддерживаться максимально средние уровни в пределах проектной призмы регулирования |  |  |  |  | 3
135 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 102 | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан поддерживать режимы работы водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, которые создают возможность максимального транзита поступающего твердого стока, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) | С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии | Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений | С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище |  |  |  | 4
136 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 103 | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан обеспечить режим работы каналов, в период поступления в них воды повышенной мутности, близкий к постоянному, с возможно большим расходом воды, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) | С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии | Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений | С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище |  |  |  | 4
137 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 104 | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан обеспечить режим работы каналов, в период поступления в них воды повышенной мутности, близкий к постоянному, с возможно большим расходом воды, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) | С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии | Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений | С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище |  |  |  | 4
138 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 105 | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан промывать бьефы, пороги водоприемников, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) | С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии | Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений | С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище |  |  |  | 4
139 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 106 | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан осветлять воду в отстойниках, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) | С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии | Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений | С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище |  |  |  | 4
140 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 107 | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан применять берегоукрепительные и наносоудерживающие устройства, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) | С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии | Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений | С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище |  |  |  | 4
141 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 108 | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан удалять наносы механическими средствами, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) | С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии | Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений | С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище |  |  |  | 4
142 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 109 | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан проводить мероприятия по борьбе с наносами в каналах, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) | С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии | Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений | С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище |  |  |  | 4
143 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 110 | Какой параметр не обязаны контролировать владельцы гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций при эксплуатации напорных водоводов электростанций, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Нормальная работы опор, уплотнений деформационных швов и компенсационных устройств | Вибрации оболочки | Коррозия и абразивный износ | Величина раскрытия поверхностных трещин в бетоне сталебетонных и сталежелезобетонных водоводов | Динамическая устойчивость только при экстремальных режимах работы |  |  | 5
144 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 111 | Какой участник эксплуатации гидроэлектростанции обязан после прохождения половодья (паводка) осуществить осмотр и проверку состояния основного и вспомогательного оборудования гидроэлектростанции, гидроаккумулирующей электростанции, всех гидротехнических сооружений, их механического оборудования, подъемных устройств, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Комиссия, образованная владельцем электростанции | Владелец электростанции | Технический руководитель владельца электростанции | Оперативный руководитель электростанции |  |  |  | 4
145 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 112 | К какой фазе водяного режима реки должны быть выявлены и устранены все повреждения в затворах водосбросных сооружений и пазовых конструкциях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Перед прохождением паводка | Перед меженью | Перед ледоставом | Перед ледоходом |  |  |  | 4
146 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 113 | Какой участник эксплуатации гидроэлектростанции утверждает график периодического осмотра и проверки механического оборудования гидротехнические сооружения гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Технический руководитель владельца электростанции | Руководитель ремонтной службы | Начальник службы охраны труда | Владелец электростанции |  |  |  | 4
147 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 114 | На каком основании владелец электростанции должен определить необходимость выполнения инструментального обследования механического оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | По результатам проведенного периодического осмотра и проверки | При наличии материальных излишков | На основании графика планово-предупредительных ремонтов, утвержденного техническим руководителем | На основании предписания органа федерального государственного энергетического надзора |  |  |  | 4
148 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 115 | Какое требование к части несущих элементов металлоконструкций затвора является верным согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Полная водонепроницаемость | Полное отсутствие вибрации | Полная шумоизоляция |  |  |  |  | 3
149 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 116 | В каком случае допускается нахождение затворов в положениях, при которых появляется повышенная вибрация затворов или конструкций гидротехнических сооружений, свыше периода, определенного технической документацией, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не допускается в любом случае | При прохождении паводка или ледохода | При проведении плановых испытаний оборудования | При наличии письменного разрешения органа федерального государственного надзора |  |  |  | 4
150 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 117 | С какой целью должны быть обеспечены утепление или обогрев пазов, опорных устройств и пролетных строений затворов, сороудерживающих решеток, предназначенных в соответствии с проектной документацией для маневрирования в зимних условиях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для обеспечения работы гидроэлектростанции, гидроаккумулирующей электростанции при минусовых температурах | Для защиты от коррозии | Для обеспечения комфортной работы персонала |  |  |  |  | 3
151 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 118 | По защите от какого негативного явления, возникающего в процессе эксплуатации механического оборудования, владелец электростанции должен проводить мероприятия, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | От коррозии | От охрупчивания | От пластической деформации | От перегрева |  |  |  | 4
152 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 119 | До какого периода владельцем электростанции должны быть очищены от сора и топляков водоприемные устройства и водоподводящие каналы, решетки и пазы затворов, а также подготовлены к работе устройства для обогрева решеток и пазов затворов, а также средства майнообразования в случае, если наличие соответствующих устройств, средств предусмотрено требованиями проектной документации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | До наступления минусовой температуры наружного воздуха и появления льда | До наступления календарной зимы | До ледохода | До 1 декабря |  |  |  | 4
153 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 120 | С какой целью вдоль затворов устраиваются полыньи, поддерживаемые в свободном ото льда состоянии в течение зимы, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для снижения нагрузки ото льда | Для зимовки водоплавающих птиц | Для замеров уровня воды | Для замеров уровня кислорода в воде |  |  |  | 4
154 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 121 | Кто принимает решение о полной остановке гидроэлектростанции, если по результатам проведения мероприятий для борьбы с шугой в подпорных бьефах и водохранилищах на реках с устойчивым ледяным покровом шуга сохраняется, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Технический руководитель гидроэлектростанции | Ростехнадзор | Министерство энергетики | Владелец электростанции |  |  |  | 4
155 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 122 | Какие действия следует выполнять с шугой на реках, где не образуется ледяной покров, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Пропускать шугу через турбины гидроэлектростанции (за исключением ковшовых), а в случае невозможности - через шугосбросы | Не выполнять никаких действий с шугой и останавливать гидроэлектростанцию по решению технического руководителя, чтобы не допустить повреждения основных механизмов электростанции | Накапливать шугу в подпорных бьефах и водохранилищах для последующего удаления механическими средствами | Удалять шугу с помощью систем обогрева решеток и пазов затворов |  |  |  | 4
156 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 123 | Какие действия необходимо предпринять владельцу электростанции при подготовке каналов к эксплуатации в шуготранзитном режиме, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Должны быть удалены устройства, стесняющие течение (решетки, запани) | Должны быть установлены водоразгонные механизмы | Должны быть установлены системы обогрева каналов |  |  |  |  | 3
157 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 124 | На основании какого документа должны включаться системы обогрева и устройства очистки решеток от льда, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | На основании производственной инструкции | На основании приказа владельца электростанции | На основании ежегодного плана работ | На основании сводки гидрометеоцентра |  |  |  | 4
158 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 125 | Какие действия необходимо выполнить, если принятые меры (обогрев, очистка) не предотвращают забивания решеток шугой и появления опасных перепадов напора на них, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Должен быть произведен поочередный останов турбин (или насосов) для очистки решеток | Следует полностью остановить электростанцию для очистки решеток | Поддерживать ламинарный режим движения жидкости | Поддерживать турбулентный режим движения жидкости |  |  |  | 4
159 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 126 | Какой режим работы должен обеспечить владелец электростанции при наличии водных ресурсов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Работу электростанции с использованием всего мощностного регулировочного диапазона | Работу электростанции с использованием некоторой части мощностного регулировочного диапазона | Работу электростанции с допустимыми мощностями, начиная с некоторого минимального, надежно контролируемого аппаратурой | Работу электростанции с использованием всего частотного регулировочного диапазона |  |  |  | 4
160 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 127 | Какой документ не устанавливает параметры водного режима которые должны соблюдаться при эксплуатации гидроузла, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Приказ технического руководителя владельца электростанции | Правила использования водных ресурсов водохранилища | Решения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на управление режимом сработки и наполнения водохранилищ | Правила использования водных ресурсов водохранилища, складывающаяся гидрометеорологическая обстановка и схемно-режимные условия энергосистемы |  |  |  | 4
161 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 128 | Что обязан сделать владелец гидроэлектростанции, гидроаккумулирующей электростанции при предотвращении развития и ликвидации аварий в энергосистеме, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Должен обеспечить изменение режима работы гидроэлектростанции, гидроаккумулирующей электростанции от действия средств автоматического противоаварийного управления или по команде диспетчера субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике с последующим восстановлением параметров водного режима | Должен произвести срочное отключение электростанции | Должен оповестить МЧС | Должен проинформировать органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления |  |  |  | 4
162 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 129 | В каком случае функции по управлению водным режимом группы гидроэлектростанции не могут выполняться работником из числа оперативного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Электростанции работают в составе каскада гидроузлов или водохозяйственной системы и имеют общий искусственный водный тракт | Электростанции не входят в состав одного гидроузла | Электростанции работают в составе каскада гидроузлов, при этом одна из гидроэлектростанции имеет контррегулирующее водохранилище, предназначенное для перераспределения и выравнивания во времени поступающих в него расходов воды второй (вышележащей) гидроэлектростанции, обеспечивающее регулирование стока не выше суточного, при времени добегания воды между указанными гидроэлектростанции менее 24 часов | На рабочем месте начальника смены каскада гидроэлектростанции обеспечено круглосуточное дежурство |  |  |  | 4
163 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 130 | В каком документе должны быть указаны условия пропуска воды через водосбросные сооружения, учитывающие исключение повреждений сооружений, размыв дна за ними, влияющий на устойчивость сооружений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В инструкции по ведению водно-энергетического режима | В приказе по предприятию | В проектной документации | В ремонтной документации |  |  |  | 4
164 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 131 | В каком документе должны быть указаны порядок расчета основных параметров режима работы гидроузла с учетом заданного диспетчерского графика работы генерирующего оборудования электростанции и исходных данных, необходимых для проведения указанного расчета, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В инструкции по ведению водно-энергетического режима | В приказе по предприятию | В проектной документации | В ремонтной документации |  |  |  | 4
165 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 132 | В каком документе должен быть указан порядок маневрирования затворов водосбросных и водопропускных сооружений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В инструкции по ведению водно-энергетического режима | В приказе по предприятию | В проектной документации | В ремонтной документации |  |  |  | 4
166 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 133 | В каком документе должен быть указан порядок информирования органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления в период прохождения паводков и половодья, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В инструкции по ведению водно-энергетического режима | В приказе по предприятию | В проектной документации | В ремонтной документации |  |  |  | 4
167 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 134 | Каким образом должна определяться скорость изменения расхода воды через гидротурбины, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Только в соответствии с расходными характеристиками гидротурбин | Только в соответствии диспетчерским графиком, задаваемым субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | В соответствии с расходными характеристиками гидротурбин с учетом диспетчерского графика, задаваемого субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | Не регламентируется нормативными документами |  |  |  | 4
168 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 135 | Какие гидрометеорологические данные при эксплуатации гидроэлектростанций (ГЭС) (кроме ГЭС, не имеющих регулирующих водохранилищ) не должен получать владелец от организаций, уполномоченных на ведение деятельности в области гидрометеорологии, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Краткосрочные (до 15 суток) прогнозы притока | Данные гидрометеорологических наблюдений, позволяющих определять уровень верхнего и нижнего бьефа | Данные об атмосферном давлении | Среднесрочные (до 30 суток) прогнозы притока |  |  |  | 4
169 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 136 | Как действия следует предпринять при эксплуатации гидроэлектростанций (ГЭС) (кроме ГЭС, не имеющих регулирующих водохранилищ) владельцу электростанции если отсутствуют данные от организаций, уполномоченных на ведение деятельности в области гидрометеорологии, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Определить порядок замещения таких данных в производственной инструкции | Остановить ГЭС | Использовать исторические данные, соответствующие текущему периоду | Организовать собственный отдел гидрометеорологии при ГЭС |  |  |  | 4
170 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 137 | Какое условие следует соблюдать при эксплуатации гидротурбин, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Эксплуатация гидротурбин должна осуществляться в режимах и нагрузках, исключающих отклонение от допустимых параметров | Эксплуатация гидротурбин должна осуществляться при максимальных режимах и нагрузках | Эксплуатация гидротурбин должна осуществляться при минимальных режимах и нагрузках |  |  |  |  | 3
171 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 138 | Каким образом задаются параметры работы гидротурбин, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Задаются Министерством энергетики | Задаются только натурными испытаниями | Задаются организацией-изготовителем и натурными испытаниями |  |  |  |  | 3
172 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 139 | Каким должен быть уровень воды в камере рабочего колеса гидротурбины при работе гидроагрегата в режиме синхронного компенсатора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Ниже отметки низа рабочего колеса и не превышать установленного проектом значения | Выше отметки низа рабочего колеса | Ниже отметки низа рабочего колеса и допустимо незначительное превышение установленного проектом значения | Выше отметки верха рабочего колеса и не превышать установленного проектом значения |  |  |  | 4
173 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 140 | Каким должно быть включение системы охлаждения лабиринтных уплотнений, если ее наличие предусмотрено требованиями проектной документации, радиально-осевых и диагональных гидротурбин при переводе в режим синхронного компенсатора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Автоматизировано | В ручном режиме | Не регламентируется нормативными документами |  |  |  |  | 3
174 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 141 | В каком положении должны быть предтурбинные затворы на гидроэлектростанции, гидроаккумулирующей электростанции при переводе гидроагрегата в режим синхронного компенсатора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Должны быть закрыты | Должны быть открыты | Должны быть полуоткрыты |  |  |  |  | 3
175 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 142 | Каким образом должно производится поддержание уровня воды под рабочим колесом, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Подкачкой сжатого воздуха должно производиться автоматически | Подкачкой струей воды под напором в ручном режиме | Подкачкой сжатого воздуха должно производиться в ручном режиме |  |  |  |  | 3
176 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 143 | Для каких гидротурбин система регулирования должна обеспечивать автоматический пуск и останов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций | Для гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, работающих в режиме синхронного компенсатора | Для всех гидротурбин, за исключением гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций установленной мощностью 5 МВт и ниже и классом напряжения 6 кВ и ниже, оснащенных пуско-останавливающими устройствами | Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, установленной мощностью 4 МВт и выше |  |  |  | 4
177 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 144 | Для каких гидротурбин система регулирования должна обеспечивать поддержание номинальной частоты вращения на холостом ходу и под нагрузкой, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций | Для гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, работающих в режиме синхронного компенсатора | Для всех гидротурбин, за исключением гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций установленной мощностью 5 МВт и ниже и классом напряжения 6 кВ и ниже, оснащенных пуско-останавливающими устройствами | Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, установленной мощностью 4 МВт и выше |  |  |  | 4
178 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 145 | Для каких гидротурбин система регулирования должна обеспечивать автоматическое изменение ограничения максимального открытия направляющего аппарата по мощности при изменении напора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций | Для гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, работающих в режиме синхронного компенсатора | Для всех гидротурбин, за исключением гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций установленной мощностью 5 МВт и ниже и классом напряжения 6 кВ и ниже, оснащенных пуско-останавливающими устройствами | Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, установленной мощностью 4 МВт и выше |  |  |  | 4
179 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 146 | Для каких гидротурбин система регулирования должна обеспечивать автоматическое и ручное изменение комбинаторной зависимости по напору (для поворотно-лопастных гидротурбин), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций | Для гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, работающих в режиме синхронного компенсатора | Для всех гидротурбин, за исключением гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций установленной мощностью 5 МВт и ниже и классом напряжения 6 кВ и ниже, оснащенных пуско-останавливающими устройствами | Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, установленной мощностью 4 МВт и выше |  |  |  | 4
180 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 147 | В какой момент должны проверяться работа регулятора скорости и параметры настройки системы регулирования гидротурбин, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | После проведения ремонта узлов системы регулирования | В момент ремонта узлов системы регулирования | После проведения любого ремонта гидротурбин |  |  |  |  | 3
181 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 148 | В каком документе определены периодичность и объем проверки работы регулятора скорости и параметров настройки системы регулирования в межремонтный период, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В производственной (местной) инструкции | В проектной документации | В ремонтной документации | В нормативной документации |  |  |  | 4
182 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 149 | Какими средствами защиты должны быть оборудованы подшипники турбин со смазкой водой, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Предупредительными и аварийными сигналами по давлению и расходу воды | Предупредительными и аварийными сигналами по температурам сегментов, горячего и холодного масла | Предупредительными и аварийными сигналами минимального и максимального уровня масла в ванне | Предупредительными и аварийными сигналами по температуре воды |  |  |  | 4
183 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 150 | Каким должно быть предельное открытие направляющего аппарата насос-турбины, работающей в насосном режиме при минимальном напоре и допустимой высоте отсасывания, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не выше значения, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в двигательном режиме | Выше значения, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в двигательном режиме | Не выше значения, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в генераторном режиме | Выше значения, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в генераторном режиме |  |  |  | 4
184 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 151 | Какой режим работы насос-турбины обеспечивает открытие направляющего аппарата насос-турбины, работающей в насосном режиме, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Работу насос-турбины с максимально возможным коэффициентом полезного действия для заданной нагрузки и действующего напора, а также минимальный уровень вибрации | Работу насос-турбины с минимально возможным коэффициентом полезного действия для заданной нагрузки и действующего напора, а также минимальный уровень вибрации | Работу насос-турбины с максимально возможным коэффициентом полезного действия для заданной нагрузки и действующего напора, а также максимальный уровень вибрации | Работу насос-турбины с минимально возможным коэффициентом полезного действия для заданной нагрузки и действующего напора, а также максимальный уровень вибрации |  |  |  | 4
185 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 152 | При каком положении направляющего аппарата или предтурбинного затвора должен осуществляться пуск насос-турбины в насосном режиме, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | При полностью закрытом направляющем аппарате или закрытом предтурбинном затворе | При полностью открытом направляющем аппарате или открытом предтурбинном затворе | При открытом на 25 % направляющем аппарате или предтурбинном затворе | При открытом на 50 % направляющем аппарате или предтурбинном затворе |  |  |  | 4
186 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 153 | Что должны обеспечивать измерительные приборы контроля параметров работы обратимых гидроагрегатов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Контроль параметров во всех режимах работы без дополнительных переключений | Контроль параметров в генераторном режиме | Контроль с периодическим переключением приборов в зависимости от режима работы | Контроль только критических параметров (вибрация и температура) |  |  |  | 4
187 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 154 | Какие мероприятия не проводятся перед пуском оборудования после нахождения его в резерве более трех суток, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Проверяется работоспособность контрольно-измерительных приборов, средств дистанционного и автоматического управления | Проверяется прохождение команд технологических защит на все исполнительные устройства | Проверяется исправность и готовность к включению тех устройств и оборудования, на которых за время простоя не проводились ремонтные работы. Выявленные при этом неисправности должны быть устранены до пуска | Проверяется работоспособность устройств технологической защиты, блокировок, средств телемеханики и связи |  |  |  | 4
188 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 155 | За каким показателем должно осуществляться наблюдение в зимний период на оборудовании, находящемся в резерве или ремонте, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | За изменением величины электромагнитного поля | За температурой воздуха | За влажностью воздуха | За атмосферным давлением |  |  |  | 4
189 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 156 | С какой периодичностью должна пересматриваться режимная карта, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в 5 лет | Не реже 1 раза в 7 лет | Не реже 1 раза в 15 лет | Не реже 1 раза в 10 лет |  |  |  | 4
190 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 157 | С какой периодичностью должны проводиться испытания рабочего комплекта мазутных форсунок для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котельных установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в 12 месяцев | Не реже 1 раза в 15 месяцев | Не реже 1 раза в 18 месяцев | Не реже 1 раза в 24 месяца |  |  |  | 4
191 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 158 | Какой должна быть температура воздуха перед воздухоподогревателем в начальный период растопки на мазутном котле, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не ниже 90°С | Не ниже 80°С | Не ниже 70°С | Не ниже 60°С |  |  |  | 4
192 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 159 | Какой должна быть температура уходящих газов в регулировочном диапазоне нагрузок котла, при сжигании мазута с содержанием серы более 0,5%, если иного не установлено проектной документацией, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не ниже 90°С | Не ниже 150°С | Не ниже 100°С | Не ниже 120°С |  |  |  | 4
193 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 160 | С какой периодичностью должен производится отбор проб золы уноса при сжигании твердых топлив, кроме угля марки АШ и тощих углей, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже одного раза в смену | Не реже одного раза в сутки | Не реже одного раза в неделю | Не реже одного раза в месяц |  |  |  | 4
194 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 161 | В каких случаях котел не должен быть остановлен по распоряжению технического руководителя, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Обнаружение свищей в трубах поверхностей нагрева, паро- и водоперепускных, а также водоопускных трубах котлов, паропроводах, коллекторах, в питательных трубопроводах, а также течей и парений в арматуре, фланцевых и вальцовочных соединениях | Выход из строя одного дистанционного указателя уровня воды в барабане котла | Резкое ухудшение качества питательной воды | Допустимое превышения температуры металла поверхностей нагрева |  |  |  | 4
195 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 162 | На объектах электроэнергетики какой генерирующей мощности проводятся тепловые испытания паровых и водогрейных котельных установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 5 МВт и выше | 4 МВт и выше | 3 МВт и выше | 2 МВт и выше |  |  |  | 4
196 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 163 | С какой периодичностью на объектах электроэнергетики, генерирующая мощность которых составляет 5 МВт и выше, проводятся тепловые испытания паровых и водогрейных котельных установок на подтверждение соответствия нормативным характеристикам, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в 5 лет | Не реже 1 раза в 7 лет | Не реже 1 раза в 15 лет | Не реже 1 раза в 10 лет |  |  |  | 4
197 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 164 | На какое превышение частоты вращения роторов сверх номинальной, должны быть отрегулированы на срабатывание автоматы безопасности турбинных установок, если иное не указано в производственной (местной) инструкции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не более чем на 12% | Не более чем на 15% | Не более чем на 17% | Не более чем на 20% |  |  |  | 4
198 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 165 | Какой сотрудник назначает ответственное лицо, которое руководит пуском турбинной или газопоршневой установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Технический руководитель | Главный инженер | Начальник смены | Владелец объекта электроэнергетики |  |  |  | 4
199 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 166 | Какие действия необходимо предпринять в случае неисправности отдельных оперативных контрольно-измерительных приборов турбинной или газопоршневой установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Снизить мощность | Немедленно отключить генератор без остановки установки | Разгрузить или остановить установку по решению технического руководителя | Провести внеплановую проверку всех контрольно-измерительных приборов без изменения режима работы установки |  |  |  | 4
200 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 167 | Какие действия необходимо предпринять в случае нарушения нормального режима эксплуатации или нормальной работы вспомогательного оборудования турбинной или газопоршневой установки при появлении сигналов предупредительной сигнализации, если устранение причин нарушения невозможно без останова, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Снизить мощность | Немедленно отключить генератор без остановки установки | Разгрузить или остановить установку по решению технического руководителя | Провести внеплановую проверку всего вспомогательного оборудования без изменения режима работы установки |  |  |  | 4
201 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 168 | На какой высоте в помещениях комплектных распределительных устройств и закрытых распределительных устройств 35 кВ и выше с элегазовыми выключателями, оборудованных приборами контроля концентрации элегаза, должен производиться ее контроль, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | На высоте 10 - 15 см от уровня пола | На высоте 20 - 25 см от уровня пола | На расстоянии 10 - 15 см от уровня потолка | На расстоянии 1,0 - 1,5 м от уровня пола |  |  |  | 4
202 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 169 | С какой периодичностью должен быть организован осмотр оборудования распределительных устройств без отключения от сети на объектах с постоянным дежурством персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в 1 сутки | Не реже 1 раза в месяц | Не реже 1 раза в 6 месяцев | Не реже 1 раза в год |  |  |  | 4
203 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 170 | В течение какого времени после аварийного разряда аккумуляторной батареи на электростанции должен быть осуществлен последующий ее заряд до емкости, равной 90 % номинальной, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не более чем за 8 часов | Не более чем за 18 часов | Не более чем за 24 часа | Не более чем за 72 часа |  |  |  | 4
204 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 171 | При достижении какого значения сопротивления изоляции аккумуляторной батареи должно срабатывать на сигнал устройство контроля изоляции на шинах постоянного оперативного тока в сети 220 В, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 20 кОм | 10 кОм | 6 кОм | 5 кОм |  |  |  | 4
205 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 172 | При достижении какого значения сопротивления изоляции аккумуляторной батареи должно срабатывать на сигнал устройство контроля изоляции на шинах постоянного оперативного тока в сети 110 В, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 10 кОм | 6 кОм | 5 кОм | 3 кОм |  |  |  | 4
206 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 173 | С какой периодичностью должны выполняться измерения напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента аккумуляторной батареи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в месяц | Не реже 1 раза в 2 месяца | Не реже 1 раза в 6 месяцев | Не реже 1 раза в квартал |  |  |  | 4
207 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 174 | При какой температуре конденсаторов (окружающего воздуха) климатического исполнения У и Т, не допускается включение конденсаторной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | При температуре ниже минус 40 °С | При температуре ниже минус 30 °С | При температуре ниже минус 20 °С | При температуре ниже минус 25 °С |  |  |  | 4
208 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 175 | При какой температуре конденсаторов (окружающего воздуха) климатического исполнения ХЛ, не допускается включение конденсаторной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | При температуре ниже минус 60 °С | При температуре ниже минус 30 °С | При температуре ниже минус 50 °С | При температуре ниже минус 40 °С |  |  |  | 4
209 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 176 | При какой разности токов в фазах работа конденсаторной установки не допускается, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Более чем на 10 % | Более чем на 3 % | Более чем на 5 % | Более чем на 7 % |  |  |  | 4
210 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 177 | С какой периодичностью должен производиться осмотр конденсаторной установки без отключения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | По графику, утвержденному техническим руководителем | В сроки, установленные местной производственной инструкцией | Один раз в полгода | Один раз в квартал |  |  |  | 4
211 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 178 | С какой периодичностью должен проводиться капитальный ремонт на металлических и (или) железобетонных опорах при планово-предупредительном ремонте воздушных линий, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в 12 лет | Не реже 1 раза в 6 лет | Не реже 1 раза в 18 лет | Не реже 1 раза в 20 лет |  |  |  | 4
212 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 179 | С какой периодичностью должен проводиться капитальный ремонт на воздушных линий с деревянными опорами при планово-предупредительном ремонте воздушных линий, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в 12 лет | Не реже 1 раза в 6 лет | Не реже 1 раза в 18 лет | Не реже 1 раза в 20 лет |  |  |  | 4
213 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 180 | С какой периодичностью должен проводиться плановый ремонт воздушных линий (ВЛ) с совместной подвеской проводов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | С периодичностью, приведенной в типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий | Ежегодно | Должен проводиться в сроки, согласованные с собственниками или иными законными владельцами ВЛ или участков ВЛ | Один раз в 3 года |  |  |  | 4
214 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 181 | Средствами связи с какими структурами не должны быть оснащены бригады, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт воздушных линий (ВЛ), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | С ремонтными производственными базами | С центром управления сетями владельца ВЛ | С лицом, уполномоченным выдавать разрешения на подготовку рабочего места и допуск к производству работ на ВЛ | С техническим руководителем владельца ВЛ |  |  |  | 4
215 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 182 | Какой документ является основанием для возобновления проведения антикоррозионной защиты стальных опор и металлических деталей железобетонных и деревянных опор, грозозащитных тросов и тросовых элементов воздушных линий (ВЛ), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Типовая инструкция по эксплуатации ВЛ | Решение владельца ВЛ на основании результатов проверок и измерений | График проведения антикоррозионной обработки, утвержденный техническим руководителем | Предписание Ростехнадзора |  |  |  | 4
216 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 183 | Какое количество соединителей допускается на каждом проводе или тросе пересекающей воздушные линии (ВЛ) при эксплуатации ВЛ в пролетах пересечения действующей ВЛ с другими ВЛ и линиями связи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не более четырех соединителей | Не более трех соединителей | Не более пяти соединителей | Не более двух соединителей |  |  |  | 4
217 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 184 | В течении какого срока необходимо начать внеочередной осмотр воздушных линий (ВЛ), проводимый после отключения ВЛ действием релейной защиты, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не позднее 3 суток с момента отключения ВЛ | Не позднее 24 часов с момента отключения ВЛ | Не позднее 48 часов с момента отключения ВЛ | Не позднее 5 суток с момента отключения ВЛ |  |  |  | 4
218 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 185 | Какова первоочередность проведения внеочередных осмотров воздушных линий (ВЛ) в случае отключения ВЛ разных классов напряжения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Первоочередность проведения внеочередных осмотров ВЛ более высокого класса напряжения | Первоочередность проведения внеочередных осмотров ВЛ более низкого класса напряжения | В случае отключения ВЛ разных классов напряжения выбор первоочередности проведения внеочередных осмотров ВЛ класс напряжения не имеет значения |  |  |  |  | 3
219 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 186 | С какой периодичностью на воздушной линии электропередачи должна выполняться проверка загнивания деталей деревянных опор, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В период от 7 до 12 лет после ввода воздушной линии электропередачи в эксплуатацию | В период от 8 до 16 лет после ввода воздушной линии электропередачи в эксплуатацию | В период от 5 до 8 лет после ввода воздушной линии электропередачи в эксплуатацию | В период от 3 до 6 лет после ввода воздушной линии электропередачи в эксплуатацию |  |  |  | 4
220 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 187 | В каких случаях допускается подвеска проводов воздушной линии электропередачи напряжением до 1000 В любого назначения (осветительных, телефонных, высокочастотных) на конструкциях ОРУ, отдельно стоящих стержневых молниеотводах, прожекторных мачтах, дымовых трубах и градирнях, а также подводка этих линий к взрывоопасным помещениям, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не допускается в любом случае | Если имеется письменное распоряжение владельца воздушной линии | Если такая подвеска предусмотрена проектной документацией либо имеются обосновывающие расчеты нагрузок, позволяющие определить допустимость наличия подвесов |  |  |  |  | 3
221 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 188 | Какая перегрузка по току допускается для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ включительно на период послеаварийного режима, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | На 30 % | На 35 % | На 40 % | На 45 % |  |  |  | 4
222 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 189 | Какая перегрузка по току допускается для кабелей с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката на период послеаварийного режима, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | На 15 % | На 30 % | На 35 % | На 18 % |  |  |  | 4
223 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 190 | Какая перегрузка по току допускается для кабелей, находящихся в эксплуатации более 15 лет, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не должна превышать 10 % | Не должна превышать 30 % | Не должна превышать 15 % | Не должна превышать 18 % |  |  |  | 4
224 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 191 | Какая перегрузка по току допускается для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 20 и 35 кВ, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | На 30 % | На 35 % | На 40 % | Перегрузка в таких условиях не допускается |  |  |  | 4
225 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 192 | На каком расстоянии друг от друга должны быть вывешены бирки с указанием марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии на открыто проложенных кабелях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Через 50 метров | Через 55 метров | Через 60 метров | Через 65 метров |  |  |  | 4
226 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 193 | Какие требования установлены к монтажу концевых заделок контрольных кабелей, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Концы свободных жил контрольных кабелей должны быть изолированы | Концы свободных жил контрольных кабелей должны быть разных цветов | Концы свободных жил контрольных кабелей должны быть уложены в пучки без перекрещиваний |  |  |  |  | 3
227 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 194 | Сколько эпоксидных соединительных муфт допускается монтировать на одном контрольном кабеле, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не более одного соединения (в среднем) на каждые 50 м кабеля | Два соединения (в среднем) на каждые 75 м для кабеля с металлической оболочкой | Три соединения (в среднем) на каждые 100 м для кабеля с резиновой оболочкой | Пять соединений (в среднем) на каждые 200 м для кабеля с поливинилхлоридной оболочкой |  |  |  | 4
228 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 195 | Каким лицом должны быть обеспечены нормальные условия эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), в том числе допустимые температура, влажность, вибрация, отклонения рабочих параметров от номинальных, электромагнитная обстановка, а также другие условия, приведенные в паспортных данных и руководствах по эксплуатации устройств РЗА, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Техническим руководителем объекта электроэнергетики | Владельцем объекта электроэнергетики | Сотрудником охраны труда | Любым сотрудником из числа оперативного персонала |  |  |  | 4
229 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 196 | Какие обязанности не относятся к обязанностям оперативного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Оперативный персонал должен осуществлять контроль соответствия эксплуатационного состояния устройств релейной защиты и автоматики схемам первичных соединений объекта электроэнергетики | Оперативный персонал должен фиксировать факты срабатывания устройств релейной защиты и автоматики и передавать необходимую информацию персоналу | Оперативный персонал должен обеспечивать ведение учета всех случаев срабатывания и отказа срабатывания устройств релейной защиты и автоматики в соответствующем журнале |  |  |  |  | 3
230 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 197 | Какая последовательность действий персонала при угрозе неправильного срабатывания устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) является верной согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | При угрозе неправильного срабатывания устройство РЗА должно быть выведено из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств, но только с разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала | При угрозе неправильного срабатывания устройство РЗА должно быть выведено из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств без разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала, но с последующим незамедлительным уведомлением такого персонала обо всех выполненных операциях | При угрозе неправильного срабатывания устройства РЗА персонал получает разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала на проводимые действия, выводит устройства из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств и предоставляет отчет вышестоящему персоналу обо всех выполненных операциях |  |  |  |  | 3
231 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 198 | С какой периодичностью должно производиться измерение емкостных токов, токов дугогасящих реакторов, токов замыкания на землю и напряжений смещения нейтрали в сетях с компенсацией емкостного тока, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в 6 лет | Не реже 1 раза в 12 лет | Не реже 1 раза в 15 лет | Не реже 1 раза в 18 лет |  |  |  | 4
232 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 199 | При превышении какого значения емкосных токов должна применяться компенсация емкостного тока замыкания на землю дугогасящими реакторами при номинальном напряжении сети 6 кВ, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 30 А | 20 А | 15 А | 10 А |  |  |  | 4
233 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 200 | Какой сотрудник устанавливает периодичность, объем испытаний и предельно допустимые значения показателей качества масла, применяемого в паровых турбинах и турбонасосах, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Технический руководитель с учетом требований документации организации-изготовителя турбин | Владелец электростанции | Сотрудник Ростехнадзора | Сотрудник Министерства энергетики |  |  |  | 4
234 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 201 | Какой персонал должен проводить управление технологическим режимом работы и эксплуатационным состоянием оборудования и устройств ветровой (солнечной) электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Оперативный персонал электростанции | Административный персонал электростанции | Ремонтный персонал электростанции | Технический персонал электростанции |  |  |  | 4
235 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 202 | Какое физическое или юридическое лицо может создавать центры управления ветровой (солнечной) электростанции, осуществляющие в числе функций оперативно-технологического управления функции дистанционного управления технологическим режимом и эксплуатационным состоянием оборудования и устройств, при условии организации дистанционного управления из диспетчерского центра, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Собственник или иной законный владелец | Эксплуатирующая организация | Арендатор | Министерство энергетики |  |  |  | 4
236 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 203 | Какое требование к созданию, оснащению и функционированию центра управления ВЭС (СЭС) не должно выполняться владельцем для осуществления оперативно-технологического управления ветровой (солнечной) электростанцией (ВЭС (СЭС), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Обеспечение технологического оснащения центра управления ВЭС (СЭС), необходимого для выполнения функций оперативно-технологического управления | Организация трех независимых каналов связи и информационного обмена между центром управления ВЭС (СЭС) и соответствующими электростанциями | Организация и обеспечение функционирования каналов связи и передачи телеметрической информации между каждой ВЭС (СЭС) и диспетчерским центром, в операционной зоне которого расположена электростанция | Обеспечение дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием генерирующего оборудования, коммутационными аппаратами и устройствами ВЭС (СЭС) из центра управления ВЭС (СЭС) |  |  |  | 4
237 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 204 | Какое физическое или юридическое лицо выбирает способ дистанционного управления из диспетчерского центра ветровой (солнечной) электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Владелец электростанции | Министерство энергетики | Технический руководитель | Ростехнадзор |  |  |  | 4
238 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 205 | Каким образом должно организовываться дистанционное управление ветровой (солнечной) электростанции ВЭС (СЭС) из диспетчерского центра, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | С использованием каналов связи, функционирование которых не зависит от функционирования телекоммуникационного оборудования центра управления | С использованием каналов связи, функционирование которых зависит от функционирования телекоммуникационного оборудования центра управления | Не регламентируется нормативными документами |  |  |  |  | 3
239 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 206 | В каком случае допускается при эксплуатации ветровой (солнечной) электростанции (ВЭС (СЭС) находящейся в работе отключение устройств регулирования или изменение их настройки, приводящее к невозможности выполнения требований к участию генерирующего оборудования ВЭС (СЭС) в общем первичном регулировании частоты, регулированию напряжения и активной мощности на электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не допускается в любом случае | Допускается по решению технического руководителя | Допускается по решению владельца электростанции | Допускается при необходимости |  |  |  | 4
240 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 207 | Какое определение термина "Воздушная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях | Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом | Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики |  |  |  |  | 3
241 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 208 | Какое определение термина "Кабельная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях | Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом | Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики |  |  |  |  | 3
242 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 209 | Какое определение термина "Нормальный подпорный уровень" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Уровень воды, достигаемый в водохранилище только во время паводка или чрезвычайных ситуаций, когда открываются водосбросные сооружения | Минимальный уровень воды, необходимый для обеспечения бесперебойной работы гидроэлектростанции. Он определяется по результатам ежемесячных замеров и корректируется в зависимости от сезонных колебаний осадков | Наивысший проектный подпорный уровень верхнего бьефа, который может поддерживаться в нормальных условиях эксплуатации гидротехнических сооружений | Средняя арифметическая величина всех уровней воды в водохранилище за последние 10 лет |  |  |  | 4
243 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 210 | Какое определение термина "Производственная (местная) инструкция" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Инструкция по эксплуатации оборудования, технологической системы, здания, сооружения объекта электроэнергетики, разработанная на основании инструкций (руководств по эксплуатации, иной технической и (или) технологической документации) организаций-изготовителей, проектной документации, результатов испытаний и утверждаемая техническим руководителем | Документ, содержащий общие требования к организации технической эксплуатации объектов электроэнергетики, утвержденный Минэнерго России | Перечень должностных обязанностей персонала, отвечающего за эксплуатацию и контроль технического состояния оборудования | Документ, определяющий границы эксплуатационной ответственности между структурными подразделениями организации |  |  |  | 4
244 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 211 | Какое определение термина "Смежный объект электроэнергетики" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Любой объект электроэнергетики, расположенный на расстоянии не более 50 метров от другого объекта электроэнергетики, независимо от наличия электрической связи между ними | Объект, который принадлежит иному собственнику, чем основной объект электроэнергетики, к которому он подключен | Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики | Резервный объект (подстанция, линия электропередачи и т. п.), который задействуется только в аварийных режимах работы основной энергосистемы и не функционирует в штатном режиме |  |  |  | 4
245 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 212 | Какое определение термина "Центр управления ветровыми (солнечными) электростанциями" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее функции оперативно-технологического управления (в том числе функции технологического управления и ведения) в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветровых или солнечных электростанций, присоединенных к электроэнергетической системе | Автоматизированная система сбора данных о выработке электроэнергии на ВЭС и СЭС, которая передает информацию в региональные органы статистики и налоговые службы | Площадка для размещения основного генерирующего оборудования ВЭС или СЭС (ветрогенераторов, солнечных панелей), где осуществляется его техническое обслуживание и ремонт | Научно‑исследовательский институт, занимающийся разработкой новых технологий для ВЭС и СЭС, а также прогнозированием эффективности их работы на основе климатических данных |  |  |  | 4
246 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 213 | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Воздушная линия электропередачи | Кабельная линия электропередачи | Распределительное устройство |  |  |  |  | 3
247 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 214 | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Воздушная линия электропередачи | Кабельная линия электропередачи | Распределительное устройство |  |  |  |  | 3
248 | Правила переключений в электроустановках | 1 | В соответствии с какими документами должен выполнять переключения в электроустановках оперативный персонал объектов электроэнергетики и начальник смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | По бланкам или типовым бланкам переключений | В соответствии с планом производства работ | Программам или типовым программам переключений |  |  |  |  | 3
249 | Правила переключений в электроустановках | 2 | Какие переключения должны выполняться при наличии рассмотренных и согласованных диспетчерских или оперативных заявок, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Направленные на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики | Переключения в электроустановках, выполняемых в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части энергосистем или объектов электроэнергетики | Выполняемые в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части энергосистем или объектов электроэнергетики |  |  |  |  | 3
250 | Правила переключений в электроустановках | 3 | Какое утверждение, относительно производства переключений в распределительных устройствах является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Не допускается производить в открытых распределительных устройствах переключения в электроустановках, связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при грозе | Владельцем объекта электроэнергетики должна быть обеспечена освещенность распределительных устройств для возможности производства переключений в электроустановках в светлое время суток | Допускается производить в открытых распределительных устройствах переключения в электроустановках, не связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при скорости ветра ниже 20 м/с |  |  |  |  | 3
251 | Правила переключений в электроустановках | 4 | Какие операции относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» программы (типовой программы) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями | Операции с устройствами релейной защиты и автоматики | Операции с обобщенными телесигналами | Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов | Операции с запрещающими плакатами «Не включать! Работа на линии» ¦ Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей |  |  | 6
252 | Правила переключений в электроустановках | 5 | Какие операции относятся к основным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» программы (типовой программы), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей | Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них) | Операции с запрещающими плакатами «Не включать! Работа на линии» |  |  |  |  | 3
253 | Правила переключений в электроустановках | 6 | Какие операции не относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций программы (типовой программы) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции по проверке состояния устройств релейной защиты и автоматики | Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них) | Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов | Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей |  |  |  | 4
254 | Правила переключений в электроустановках | 7 | Какие операции не относятся к основным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций программы (типовой программы), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции с устройствами релейной защиты и автоматики | Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов | Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них) | Операции с запрещающими плакатами «Не включать! Работа на линии» |  |  |  | 4
255 | Правила переключений в электроустановках | 8 | Какую информацию не должен содержать бланк (типовой бланк) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Номер бланка (типового бланка) переключений | Диспетчерское наименование объекта переключений в электроустановках | Последовательность выполнения операций | Список персонала, не участвующего в переключениях в электроустановках |  |  |  | 4
256 | Правила переключений в электроустановках | 9 | Какие операции следует относить к проверочным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции с коммутационными аппаратами | Операции с заземляющими разъединителями | Операции по установке и снятию переносных заземлений | Операции по проверке введенного положения и исправности дифференциальной защиты шин перед выполнением операций с шинными разъединителями |  |  |  | 4
257 | Правила переключений в электроустановках | 10 | Какие операции следует относить к основным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Проверку отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением | Проверку включенного и отключенного положения коммутационных аппаратов и заземляющих разъединителей всех типов и конструкций (на месте их установки или по устройствам сигнализации) после завершения операций с ними | Операцию с заземляющими разъединителями |  |  |  |  | 3
258 | Правила переключений в электроустановках | 11 | Какие операции не относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции с коммутационными аппаратами | Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением | Операции по осмотру опорно-стержневых изоляторов (на наличие трещин и сколов) перед производством операций с разъединителями и отделителями | Операции по проверке введенного положения и исправности дифференциальной защиты шин перед выполнением операций с шинными разъединителями |  |  |  | 4
259 | Правила переключений в электроустановках | 12 | Какие операции не относится к основным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением | Операции с устройствами телемеханики | Операцию с заземляющими разъединителями |  |  |  |  | 3
260 | Правила переключений в электроустановках | 13 | На основании какого документа разрабатывается бланк (типовой бланк) переключений по выводу из работы и вводу в работу линий электропередачи, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра или технологическом управлении центра управления сетями, начальника смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Программы (типовой программы) переключений, с необходимой степенью детализации операций, выполняемых на объекте электроэнергетики | Местной инструкции по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом) | Инструкции по производству переключений данного объекта |  |  |  |  | 3
261 | Правила переключений в электроустановках | 14 | Какое утверждение относительно типовых программ и типовых бланков переключений является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Главный диспетчер диспетчерского центра должен определить перечень линий электропередачи, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, типовые бланки переключений на вывод из работы (ввод в работу) которых подлежат согласованию с диспетчерским центром | Все проверочные действия с разъединителями, отделителями, заземляющими разъединителями, проверочные действия (на ОРУ) с выключателями, имеющими пофазный привод, должны указываться в бланке (типовом бланке) переключений отдельным пунктом | Типовые программы переключений диспетчерского центра должны быть подписаны в установленном им порядке и утверждены владельцем объекта электроэнергетики |  |  |  |  | 3
262 | Правила переключений в электроустановках | 15 | Какие действия должен выполнить диспетчерский, оперативный персонал в случае если во время переключений в электроустановках произошел вынужденный перерыв в связи с ликвидацией нарушения нормального режима или по иным обстоятельствам, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Приступить к прерванным переключениям в электроустановках только после проверки соответствия программы (типовой программы) или бланка (типового бланка) переключений актуальному состоянию схемы электрических соединений объектов (объекта) переключений с учетом ранее выполненных операций по команде (разрешению, подтверждению) лица, отдавшего команду (разрешение, подтверждение) на переключения | Не приступать к прерванным переключениям до подачи новой диспетчерской заявки, учитывающей все выполненные операции | Приступить к прерванным переключениям в электроустановках по команде (разрешению, подтверждению) лица, отдавшего команду (разрешение, подтверждение) на переключения |  |  |  |  | 3
263 | Правила переключений в электроустановках | 16 | В течение какого срока должны храниться использованные программы (типовые программы) и бланки (типовые бланки) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Должны храниться до ввода в работу линии электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, но не менее 10 суток | Должны храниться не менее 20 суток с даты их применения | Должны храниться до ввода в работу линии электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, но не менее 15 суток |  |  |  |  | 3
264 | Правила переключений в электроустановках | 17 | Какие действия не обязан выполнять оперативный персонал перед вводом в работу линий электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики после ремонта, технического обслуживания, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Получать уведомление об окончании работ и возможности ввода линий электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики в работу | Осматривать место работ в распределительном устройстве | Проверять, в каком положении находятся (оставлены ремонтным персоналом) коммутационные аппараты и переключающие устройства, заземляющие разъединители, переносные заземления | Убеждаться в отсутствии людей и механизмов, а также посторонних предметов на оборудовании и устройствах релейной защиты и автоматики | Проверять отсутствие напряжения на рабочем месте |  |  | 5
265 | Правила переключений в электроустановках | 18 | Какой этап из порядка, согласно которому должны производиться переключения в электроустановках по бланкам (типовым бланкам) переключений, выполняемые с участием контролирующего лица, указан верно, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Лицо, выполняющее переключения, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод) | Контролирующее лицо, выполняющее переключение, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод) | Лицо, выполняющее переключение проверяет, что содержание проводимой операции понято правильно, и ключ управления (накладка, испытательный блок, привод) выбран правильно, после чего дает указание на ее выполнение |  |  |  |  | 3
266 | Правила переключений в электроустановках | 19 | В каком случае устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), являющиеся нормально введенными в работу, должны выводиться из работы, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Во всех перечисленных случаях | Для выполнения технического обслуживания | При неисправностях устройства РЗА или его цепей, при которых требуется его оперативный вывод в соответствии с положениями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА | При изменениях схемы первичных электрических соединений или технологического режима работы объекта электроэнергетики, электрической сети, изменениях значений параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы, изменениях эксплуатационного состояния устройств РЗА, указанных в инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА |  |  |  | 4
267 | Правила переключений в электроустановках | 20 | В каком случае устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), являющиеся нормально введенными в работу, не должны выводиться из работы, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Для выполнения технического обслуживания | При неисправностях устройства РЗА или его цепей, при которых не требуется его оперативный вывод в соответствии с положениями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА | При изменениях схемы первичных электрических соединений или технологического режима работы объекта электроэнергетики, электрической сети, изменениях значений параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы, изменениях эксплуатационного состояния устройств РЗА, указанных в инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА |  |  |  |  | 3
268 | Правила переключений в электроустановках | 21 | Какое утверждение относительно устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) или их ступеней, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений, является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА | На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями местной инструкции по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом) | На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА могут оставаться в работе на все время производства переключений по распоряжению оперативного персонала |  |  |  |  | 3
269 | Правила переключений в электроустановках | 22 | Какие устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА при операциях с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия не могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений | Все устройства РЗА | Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений |  |  |  |  | 3
270 | Правила переключений в электроустановках | 23 | Какие переключения должны выполняться по программам (типовым программам) и бланкам (типовым бланкам) переключений по выводу из работы (вводу в работу) устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Сложные переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА | Все переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА | Переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА, требующие выполнения не более одной операции |  |  |  |  | 3
271 | Правила переключений в электроустановках | 24 | Какие операции необходимо выполнить перед выводом из работы по любой причине устройства релейной защиты (РЗ), действующего на пуск устройства резервирования при отказе выключателя (УРОВ), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Вывести пуск УРОВ от этого устройства РЗ | Включить обходной выключатель с уставками опробования, введенной защитой шин, включенной по оперативным цепям на отключение обходного выключателя, и введенным пуском УРОВ от защит | Ввести пуск УРОВ от этого устройства РЗ |  |  |  |  | 3
272 | Правила переключений в электроустановках | 25 | В каком случае должны приниматься меры по предотвращению отключения соответствующих выключателей от релейной защиты и автоматики, в том числе технологических защит выведенного в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора) при выводе в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | В любом случае | В случае, если трансформатор (автотрансформатор, шунтирующий реактор) не имеет собственного выключателя или подключен к распределительному устройству, выполненному по полуторной схеме, схеме треугольника, четырехугольника и иным подобным схемам, с последующим включением соответствующих выключателей | Не должны ни в каком случае |  |  |  |  | 3
273 | Правила переключений в электроустановках | 26 | Какие действия необходимо выполнить при операциях с шинными разъединителями с ручным приводом, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Необходимо вывести из работы автоматическое повторное включение шин на время таких операций | Особых действий не требуется | Необходимо ввести в работу автоматическое повторное включение шин на время таких операций |  |  |  |  | 3
274 | Правила переключений в электроустановках | 27 | Какие операции необходимо произвести при выводе в ремонт линий электропередачи, подключенной к распределительному устройству через два выключателя с последующим их включением, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Должно выводиться из работы автоматическое повторное включение данных выключателей | Операции с автоматическим повторным включением производятся в соответствии с местной инструкцией | Должен сниматься оперативный ток с данных выключателей | Цепи напряжения, выводимой в ремонт линии, должны быть переведены со своего трансформатора напряжения на резервный |  |  |  | 4
275 | Правила переключений в электроустановках | 28 | В какой момент времени при отключении или выводе в ремонт выключателя, линии электропередачи (ЛЭП), трансформатора (Т), автотрансформатора (АТ) должно быть зафиксировано ремонтное состояние выключателя, ЛЭП, Т, АТ в устройствах фиксации отключения выключателя, линии, трансформатора, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | До отключения выключателя | После отключения выключателя, до снятия с него оперативного тока | После отключения выключателя и после снятия с него оперативного тока |  |  |  |  | 3
276 | Правила переключений в электроустановках | 29 | Какие действия необходимо выполнить при выводе в ремонт линий электропередач (ЛЭП) с установкой заземления на участке ЛЭП после высокочастотного (ВЧ) заградителя в сторону ЛЭП, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд, использующие для приема сигналов и команд ВЧ каналы связи по ЛЭП, по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления | Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) по всем выходным цепям данного канала на всех концах ЛЭП | Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд, работающих по волоконно-оптическим каналам связи, по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления |  |  |  |  | 3
277 | Правила переключений в электроустановках | 30 | Какие действия необходимо выполнить в случае проведения работ в токовых цепях основных высокочастотных защит линии электропередач (ЛЭП) после включения ЛЭП под нагрузку, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Необходимо выполнить обмен высокочастотными сигналами между приемопередатчиками защит | Необходимо выполнить проверку исправности высокочастотного канала связи основной защиты ЛЭП | Необходимо проверить наличие напряжения по приборам |  |  |  |  | 3
278 | Правила переключений в электроустановках | 31 | Какой порядок переключений при выводе устройств РЗА для технического обслуживания является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным «Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи; отключить цепи оперативного тока; отключить цепи тока от измерительных ТТ; отключить цепи напряжения от измерительных ТН; отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ | Отключить цепи оперативного тока; отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи; отключить цепи тока от измерительных ТТ; отключить цепи напряжения от измерительных ТН; отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ | Отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ; отключить цепи оперативного тока; отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи; отключить цепи тока от измерительных ТТ; отключить цепи напряжения от измерительных ТН |  |  |  |  | 3
279 | Правила переключений в электроустановках | 32 | Какой порядок переключений при вводе устройств РЗА в работу после технического обслуживания является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Подключить цепи напряжения от измерительных ТН; подключить цепи тока от измерительных ТТ; подключить цепи оперативного тока; проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму; подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА; подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи | Подключить цепи оперативного тока; подключить цепи напряжения от измерительных ТН; подключить цепи тока от измерительных ТТ; проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму; подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА; подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи | Подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи; подключить цепи тока от измерительных ТТ; подключить цепи оперативного тока; проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму; подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА; подключить цепи напряжения от измерительных ТН |  |  |  |  | 3
280 | Правила переключений в электроустановках | 33 | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо выполнить на время операций переключающими устройствами в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) необходимо вывести ДЗТ | В токовых цепях дифференциальной защиты шунтирующего реактора не требуется выводить дифференциальную защиту шунтирующего реактора без ввода оперативных ускорений | В токовых цепях дифференциальной защита шин (ДЗШ) требуется вывод ДЗШ |  |  |  |  | 3
281 | Правила переключений в электроустановках | 34 | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо выполнить на время операций переключающими устройствами в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), является неверным и противоречит Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) не требуется вывод ДЗТ | В токовых цепях дифференциальной защиты шунтирующего реактора необходимо выводить дифференциальную защиту шунтирующего реактора без ввода оперативных ускорений | В токовых цепях дифференциальной защита шин (ДЗШ) не требуется вывести ДЗШ |  |  |  |  | 3
282 | Правила переключений в электроустановках | 35 | Какое событие следует понимать под отказом средств связи, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Нарушение всех видов связи только с диспетчерским центром | Перебои в работе связи, не позволяющие связаться с объектом электроэнергетики более 2 минут | Нарушение всех видов связи с диспетчерским центром, центром управления сетями, начальником смены объекта соответственно, а также невозможность связаться с диспетчерским персоналом диспетчерского центра, оперативным персоналом центра управления сетями, начальником смены объекта, оперативным персоналом объекта электроэнергетики более 3 минут из-за плохой слышимости и (или) перебоев в работе связи |  |  |  |  | 3
283 | Правила переключений в электроустановках | 36 | Какой персонал выдает разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Оперативный персонал центра управления сетями, центра управления ветровой или солнечной электростанции, начальник смены объекта | Диспетчерский персонал, руководящий ликвидацией нарушения нормального режима | Диспетчер центрального, объединенного или регионального диспетчерского управления |  |  |  |  | 3
284 | Правила переключений в электроустановках | 37 | Какой персонал выдает разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, связанных с отказом выключателя, когда для исключения его из схемы при операциях с разъединителями требуется деблокирование, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Диспетчерский персонал, руководящий ликвидацией нарушения нормального режима | Диспетчер центрального, объединенного или регионального диспетчерского управления | Оперативный персонал центра управления сетями, начальник смены объекта |  |  |  |  | 3
285 | Правила переключений в электроустановках | 38 | При каких условиях диспетчерскому и оперативному персоналу разрешается отдавать команду (разрешение, подтверждение) на производство переключений для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о фактическом состоянии оборудования по результатам осмотра | Разрешение должно выдаваться только после проверки по месту установки действительного положения коммутационных аппаратов | При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о состоянии оборудования в схеме оперативно-информационного комплекса |  |  |  |  | 3
286 | Правила переключений в электроустановках | 39 | За сколько дней до ввода в работу новых (модернизированных, реконструированных) линий электропередач (ЛЭП), оборудования, устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), должен быть уведомлен диспетчерским центром о разработке ДЦ комплексной программы владелец объекта электроэнергетики (соответствующий его филиал), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Не менее чем за 30 календарных дней | Не менее чем за 24 рабочих дня | Не менее чем за 60 календарных дней |  |  |  |  | 3
287 | Правила переключений в электроустановках | 40 | При какой продолжительности кратковременного вывода дифференциальной защиты шин допускается не вводить оперативное ускорение резервных защит, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 30 минут | 45 минут | 55 минут |  |  |  |  | 3
288 | Правила переключений в электроустановках | 41 | Какие действия должен выполнить оперативный персонал при наличии признаков, характерных для короткого замыкания или несинхронного включения, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Отключить выключатель, не дожидаясь его отключения действием релейной защиты и автоматики | Проинформировать диспетчерский персонал и затем отключить выключатель | Дождаться отключения выключателя действием релейной защиты и автоматики |  |  |  |  | 3
289 | Правила переключений в электроустановках | 42 | В какой момент времени должно выполняться отключение и включение ненагруженных трансформаторов, к нейтрали которых подключен дугогасящий реактор, во избежание появления перенапряжений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | После отключения дугогасящего реактора | Не регламентируется | До отключения дугогасящего реактора |  |  |  |  | 3
290 | Правила переключений в электроустановках | 43 | В каких случаях оперативный ток должен быть снят с приводов разъединителей, имеющих дистанционное управление, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Если в процессе переключений в электроустановках необходима фиксация указанных разъединителей во включенном положении | В любых случаях | При отключении присоединения выключателем |  |  |  |  | 3
291 | Правила переключений в электроустановках | 44 | Каким образом проверяется синхронность напряжений перед объединением системы сборных шин (СШ), работающих раздельно, в электроустановках, в которых отсутствуют приборы контроля синхронизма, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Синхронность напряжений должна подтверждаться выверкой схемы в натуре | Синхронность напряжений должна подтверждаться соответствующим диспетчерским персоналом диспетчерского центра или оперативным персоналом центра управления сетями, начальником смены объекта | Синхронность напряжений должна подтверждаться местными инструкциями |  |  |  |  | 3
292 | Правила переключений в электроустановках | 45 | Допускается ли выполнять перевод присоединений с одной системы сборных шин (СШ) на другую поочередным включением шинных разъединителей одной СШ с последующим отключением шинных разъединителей от другой СШ в зависимости от конструктивного расположения в распределяющем устройстве шинных разъединителей присоединений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Не допускается | Допускается только при условии предварительного одностороннего отключения переводимых присоединений | Допускается |  |  |  |  | 3
293 | Правила переключений в электроустановках | 46 | Разрешается ли шунтирование и расшунтирование межсекционного реактора развилками шинных разъединителей присоединений в схемах электрических соединений объекта переключений, в которых секции шин нормально замкнуты через межсекционный реактор, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Разрешается | Разрешается, если это отражено в местных инструкциях по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом) | Запрещается |  |  |  |  | 3
294 | Правила переключений в электроустановках | 47 | В каком документе должен быть определен порядок подачи и снятия напряжения с линии электропередачи, а также допустимость его изменения с указанием выполнения необходимых мероприятий, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | В типовых бланках переключений | В местных инструкциях | В типовых программах переключений |  |  |  |  | 3
295 | Правила переключений в электроустановках | 48 | В каких случаях допускается в электроустановках на подстанциях и в распределительных устройствах электростанций нового поколения отключение выключателя, находящегося под рабочим напряжением, с использованием местного управления, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Только для снятия напряжения с пострадавшего | В любых случаях | Для сокращения времени переключений |  |  |  |  | 3
296 | Правила переключений в электроустановках | 49 | Какое утверждение относительно операций на подстанциях, построенных с применением комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией, является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Осмотр оборудования непосредственно перед началом переключений в электроустановках не выполняется | Взвод пружины привода разъединителя в случае потери питания привода разъединителя не разрешается в любом случае | В случае если конструкция КРУЭ предусматривает включение заземляющего разъединителя в сторону выключателя одновременно с отключением его разъединителя, необходимо выполнять проверку отсутствия напряжения на выключателе перед включением заземляющего разъединителя |  |  |  |  | 3
297 | Правила переключений в электроустановках | 50 | При каком уравнительном токе допускается включение и отключение кольцующих разъединителей, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Не более 70 А | Не более 90 А | Не более 80 А |  |  |  |  | 3
298 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 1 | На какие категории потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики не распространяются требования Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | На системного оператора и субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | На субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, в том числе объектами, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | На субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства | На потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами |  |  |  | 4
299 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 2 | В каком объеме должна проводиться работа с персоналом, совмещающим профессии (должности), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В полном объеме по его основной и совмещаемой профессии (должности) | В полном объеме только по его основной профессии (должности) | В полном объеме по его основной профессии и стажировка по совмещаемой профессии (должности) |  |  |  |  | 3
300 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 3 | Какое должностное лицо должно утверждать порядок проведения работы с персоналом в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации | Инспектор Ростехнадзора | Ответственный за электрохозяйство Потребителя | Федеральный орган исполнительной власти |  |  |  | 4
301 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 4 | Какие обязательные формы работы с персоналом должны проводиться для административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Стажировка (включая ознакомление с особенностями функционирования объектов электроэнергетики) | Подготовка по новой должности (рабочему месту) | Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний |  |  |  |  | 3
302 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 5 | Какие обязательные формы работы с персоналом не проводятся для ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Стажировка (включая обучение безопасным методам и приемам выполнения работ) | Подготовка по новой должности (рабочему месту) | Производственный инструктаж | Противоаварийные тренировки |  |  |  | 4
303 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 6 | В какие сроки должна осуществляться подготовка персонала для вводимых в работу новых и реконструируемых объектов электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | За полгода до ввода в эксплуатацию | До начала проведения пробных пусков и комплексного опробования оборудования | За год до ввода в эксплуатацию |  |  |  |  | 3
304 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 7 | Какой персонал не должен проходить подготовку по новой должности (рабочему месту), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Диспетчерский персонал | Оперативный персонал | Оперативно-ремонтный персонал | Ремонтный персонал | Административно-технический персонал |  |  | 5
305 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 8 | От каких факторов зависит длительность и объем каждого этапа подготовки по новой должности оперативного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | От всего перечисленного | От уровня профессионального образования работника и уровня его знаний | От стажа практической работы по смежным должностям | От технической сложности объекта |  |  |  | 4
306 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 9 | Каким этапом должна заканчиваться подготовка по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Стажировка | Допуск к самостоятельной работе | Противоаварийные тренировки |  |  |  |  | 3
307 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 10 | Какой персонал не проходит стажировку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Диспетчерский | Оперативный | Оперативно-ремонтный | Ремонтный | Административно-технический |  |  | 5
308 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 11 | В каком объеме должна проводиться стажировка для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В объеме, определенном программой подготовки по новой должности | В объеме 72 академических часов | В объеме 160 академических часов | В объеме 240 академических часов |  |  |  | 4
309 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 12 | Какой работник проводит стажировку для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Работник, ответственный за стажировку, назначенный организационно-распорядительным документом | Руководитель организации | Уполномоченный на проведение стажировок представитель Ростехнадзора |  |  |  |  | 3
310 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 13 | Какие рабочие места должны быть предусмотрены во время стажировки для оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности | Рабочее место в своем диспетчерском центре, а также рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре (при его наличии) | Специально оборудованные полигоны и мастерские |  |  |  |  | 3
311 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 14 | Требования каких документов должен усвоить оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал организаций, эксплуатирующих объекты по производству электрической энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в процессе стажировки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Требования федеральных норм и правил | Требования внутренних распорядительных актов и инструкций | Требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения |  |  |  |  | 3
312 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 15 | Какой минимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 7 рабочих дней (смены) | 5 рабочих дней (смены) | 2 рабочих дня (смены) | 10 рабочих дней (смены) |  |  |  | 4
313 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 16 | Какой максимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 7 рабочих дней (смены) | 5 рабочих дней (смены) | 14 рабочих дня (смены) | 10 рабочих дней (смены) |  |  |  | 4
314 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 17 | В какой срок субъект оперативно-диспетчерского управления должен в письменной форме направить уведомление о необходимости организации ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объектов электроэнергетики в организацию, эксплуатирующую такие объекты электроэнергетики, с указанием их перечня, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не позднее 3 рабочих дней до даты ознакомления | Не позднее 5 рабочих дней до даты ознакомления | Не позднее 7 рабочих дней до даты ознакомления | Не позднее 10 рабочих дней до даты ознакомления |  |  |  | 4
315 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 18 | Какое минимальное время должно составлять ознакомление диспетчерского персонала с особенностями функционирования объекта электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не менее 1 рабочего дня | Не менее 3 рабочих дней | Не менее 5 рабочих дней | Не менее 4 рабочих дней |  |  |  | 4
316 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 19 | На основании каких документов определяется объем знаний для проверки по каждой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | На основании должностных обязанностей (трудовых функций) | На основании требований приказа Минтруда | На основании требований руководителя подразделения, ответственного за работу с кадрами |  |  |  |  | 3
317 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 20 | Какой вид проверки знаний работников не проводится, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Внеплановая | Очередная | Внеочередная | Первичная |  |  |  | 4
318 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 21 | В каком случае должна проводиться первичная проверка знаний у работников, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | При перерыве в работе более трех лет | При перерыве в работе более одного года | При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место) |  |  |  |  | 3
319 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 22 | В какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не позднее одного месяца после назначения на должность | Не позднее cрока, определенного программой подготовки на должность вновь назначенного работника | Не позднее cрока, определенного приказом по предприятию в зависимости от квалификации вновь назначенного работника |  |  |  |  | 3
320 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 23 | В какие сроки должна проводится очередная проверка знаний в отношении диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, работников из числа административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не реже одного раза в 12 месяцев | Не реже одного раза в 2 года | Не реже одного раза в 18 месяцев | Не реже одного раза в 5 лет |  |  |  | 4
321 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 24 | Каким должностным лицом утверждается график очередной проверки знаний в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Председателями комиссий по проверке знаний организации, в которых будет проводиться проверка знаний | Руководителем организации | Инспектором Ростехнадзора |  |  |  |  | 3
322 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 25 | В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В любом из перечисленных случаев | При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда | При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место) | При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев |  |  |  | 4
323 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 26 | Какое количество членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации должны проходить проверку знаний в вышестоящей комиссии по проверке знаний, созданной в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не менее двух членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации | Не менее трех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации | Не менее четырех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации | Не менее пяти членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации |  |  |  | 4
324 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 27 | Каким образом проводится проверка знаний каждого работника, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Индивидуально | Группой по 3 человека | Группой по 2 человека | Группой до 10 человек |  |  |  | 4
325 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 28 | При каком количестве ошибок (в процентном соотношении к общему количеству вопросов) проверяемому работнику по итогам проверки знаний устанавливается оценка «неудовлетворительно», согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Более 30 % | Более 20 % | Более 25 % | Более 10 % |  |  |  | 4
326 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 29 | Каким образом выставляется итоговая оценка при прохождении проверки знаний с использованием программного обеспечения и получения неудовлетворительной оценки автоэкзаменатора, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Устанавливается комиссией по проверке знаний по результатам устного опроса работника | Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 3 дня | Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 7 дней | Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 10 дней |  |  |  | 4
327 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 30 | Каким образом фиксируются результаты проверки знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Формируется приказ | Оформляются протоколом проверки знаний и фиксируются в журнале учета проверки знаний с последующей выдачей удостоверения | Формируется акт о проведении и получении соответствующих результатов работников |  |  |  |  | 3
328 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 31 | В какой срок работник, получивший неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должен пройти повторную проверку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не более одного месяца | Не более одного года | Вопросы о сроках повторной проверки и о возможности сохранения трудового договора с работником решается руководителем организации |  |  |  |  | 3
329 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 32 | В каком случае не проводится дублирование, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | При подготовке по новой должности - после проверки знаний | После перерыва в работе более 30 календарных дней, но менее 60 календарных дней - в случаях, установленных порядком проведения работы с персоналом, принятым в организации | После перерыва в работе от 60 календарных дней до 6 месяцев | После перерыва в работе до 1 месяца |  |  |  | 4
330 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 33 | Какая минимальная продолжительность дублирования конкретного работника устанавливается при подготовке по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не менее 5 рабочих смен | Не менее 7 рабочих смен | Не менее 12 рабочих смен | Не менее 4 рабочих смен |  |  |  | 4
331 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 34 | Какие сотрудники несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Сам работник, допущенный к дублированию и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование | Только сам работник | Руководитель организации | Инспектор Ростехнадзора |  |  |  | 4
332 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 35 | Какое количество противоаварийных тренировок необходимо провести за время дублирования, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не менее 10 противоаварийных тренировок | Количество определяется индивидуальной программой подготовки по новой должности в соответствии с Правилами проведения противоаварийных тренировок | Не менее 5 противоаварийных тренировок | Не менее 7 противоаварийных тренировок |  |  |  | 4
333 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 36 | Каков порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых работников или имевших перерыв в работе более 6 месяцев, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В зависимости от категории персонала, после прохождения этапов подготовки в соответствии с индивидуальной программой подготовки | В зависимости от категории персонала, после прохождения специальной подготовки, программу и порядок проведения которой определяет руководитель организации | В зависимости от категории персонала, после ознакомления с изменениями в схемах и режимах работы энергоустановок, с вновь введенными в действие нормативно-техническими документами, приказами и распоряжениями |  |  |  |  | 3
334 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 37 | Какой срок действия допуска к самостоятельной работе устанавливается для категорий диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | До очередной проверки знаний | На 1 год | На 6 месяцев | На 2 года |  |  |  | 4
335 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 38 | В каких случаях может быть отозван допуск к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В случае получения работником неудовлетворительной оценки по результатам проверки знаний | На основании заключений (актов) комиссий, расследовавших несчастные случаи, аварии в электроэнергетике, пожары, инциденты | В случае получения работником повторной неудовлетворительной оценки на индивидуальной противоаварийной или противопожарной тренировке | В любом из перечисленных случаев |  |  |  | 4
336 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 39 | С какими изменениями должен быть ознакомлен персонал, имевший перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки в соответствии с занимаемой должностью перед допуском к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | С изменениями в оборудовании, схемах и режимах работы энергоустановок | С введенными в действие (вступившими в силу) новыми отраслевыми актами и инструктивно-техническими документами в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал- также в сфере теплоснабжения), являющимися обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника | С изменениями, внесенными в действующие отраслевые акты и инструктивно-технические документы в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника | Со всеми перечисленными изменениями |  |  |  | 4
337 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 40 | Для какой категории персонала производственный инструктаж является обязательным, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала | Для административно-технического персонала | Только для технического персонала | Для всех категорий |  |  |  | 4
338 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 41 | Какие сведения должна содержать программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации | Принципы работы оборудования и устройств (комплексов) РЗА | Вопросы управления электроэнергетическим режимом и иные технологические вопросы | Все перечисленное |  |  |  | 4
339 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 42 | С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Один раз в месяц | Один раз в три месяца | Один раз в шесть месяцев | Один раз в двенадцать месяцев |  |  |  | 4
340 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 43 | В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | При принятии новой или внесении изменений в действующую инструктивно-техническую документацию диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления, инструктивную документацию организации по вопросам | При внесении изменений в действующие отраслевые акты в сфере электроэнергетики (для персонала объектов по производству электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника | По решению руководителя или иного уполномоченного должностного лица организации (ее филиала, представительства) при установлении нарушений работниками требований отраслевых актов и (или) инструктивно-технических документов | В случае непрохождения работником планового производственного инструктажа (по темам пропущенного инструктажа | В любом из перечисленных случаев |  |  | 5
341 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 44 | Каким образом допускается проводить производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Только индивидуально с каждым работником | Только с группой работников | Как индивидуально с каждым работником, так и с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование |  |  |  |  | 3
342 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 45 | С какой периодичностью должны проводиться учебные и контрольные противоаварийные тренировки для работников, относящихся к категории диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Периодичность определяется Правилами проведения противоаварийных тренировок | Один раз в квартал | Один раз в год |  |  |  |  | 3
343 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 46 | С какой периодичностью работникам из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала должна быть проведена контрольная противопожарная тренировка, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Один раз в шесть календарных месяцев | На усмотрение главного технического руководителя в зависимости от характера выполняемой работы работника | Один раз в три календарных месяца |  |  |  |  | 3
344 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 47 | Какие действия должны предприниматься в отношении работников, получивших неудовлетворительную оценку действий при проведении противопожарной тренировки согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Поведение повторной контрольной противопожарной тренировки в сроки, определяемые уполномоченным должностным лицом организации (ее филиала, представительства), но не позднее одного месяца | Проведение специальной подготовки по выполнению противоаварийных (противопожарных) тренировок, приближенных к производственным | Проведение целевого инструктажа |  |  |  |  | 3
345 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 48 | На какие категории персонала распространяются требования специальной подготовки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | На работников из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала | На управленческий персонал и специалистов производственных подразделений | На ремонтный персонал, связанный с техническим обслуживанием, ремонтом, наладкой и испытанием энергоустановок |  |  |  |  | 3
346 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 49 | С какой периодичностью должно проводиться дополнительное профессиональное образование с отрывом от выполнения основных должностных обязанностей (трудовых функций) работников, относящихся к категориям административно-технического, диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не реже 1 раза в 5 лет | По мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года | В зависимости от образования и стажа работника по решению руководителя организации, а для самих руководителей по решению вышестоящей организации |  |  |  |  | 3
347 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 50 | С какой периодичностью должны осуществляться обходы и осмотры рабочих мест ответственными за их проведение лицами, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Периодичность, порядок их организации и проведения определяет руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо | Не реже раза в месяц | Не реже одного раза в 10 дней |  |  |  |  | 3
348 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 1 | Какие процессы не должна включать в себя техническая эксплуатация электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Ввод в работу новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок | Формирование и использование по назначению документации, указанной в Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Постановку на балансовый учет новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок | Консервацию, реконструкцию (техническое перевооружение, модернизацию) электроустановок в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности |  |  |  | 4
349 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 2 | Какой субъект рынка электроэнергии обязан обеспечивать содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель электрической энергии | Собственник участка, на котором расположена электроустановка | Изготовитель электроустановки |  |  |  |  | 3
350 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 3 | Обязанностью кого из субъектов рынка электроэнергии является учет, расследование и анализ причин аварий в электроэнергетике, произошедших на объектах потребителя, а также принятие мер по устранению причин их возникновения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребителя электрической энергии | Минэнерго России | Муниципальных образований | Органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  |  |  | 4
351 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 4 | На какое должностное лицо непосредственно возлагаются обязанности по организации эксплуатации электроустановок потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | На ответственного за электрохозяйство и его заместителя | На руководителя предприятия | На главного инженера |  |  |  |  | 3
352 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 5 | Каким образом необходимо сообщить работникам об изменении в производственных инструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Под подпись работникам, для которых обязательно знание таких инструкций | На общем собрании коллектива | Устно перед началом работ в электроустановках | В приказе по предприятию |  |  |  | 4
353 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 6 | Какая категория электротехнического персонала указана неверно, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Административно-технический персонал | Оперативный персонал | Административно-ремонтный персонал | Вспомогательный персонал |  |  |  | 4
354 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 7 | Должны ли иметь группу по электробезопасности работники, относящиеся к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должны | Не должны | Не регламентируется нормативными документами |  |  |  |  | 3
355 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 8 | Должны ли иметь группу по электробезопасности специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должны | Не должны | Не регламентируется нормативными документами |  |  |  |  | 3
356 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 9 | У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года |  |  |  |  | 3
357 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 10 | Как часто должна проводиться очередная проверка знаний для административно-технического персонала, не связанного непосредственно с организацией эксплуатации и проведением работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в три года | Не реже одного раза в четыре года | Не реже одного раза в 48 месяцев | Не чаще одного раза в 12 месяцев |  |  |  | 4
358 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 11 | Каким образом следует устанавливать дату очередной проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В зависимости от категории персонала потребителя и даты последней проверки знаний | Спустя 12 месяцев с даты последней проверки знаний | Не регламентируется нормативными документами |  |  |  |  | 3
359 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 12 | При выполнении каких условий проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, допускается не проводить, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | С даты проверки знаний работника по месту основной работы, связанной с эксплуатацией электроустановок, прошло не более 6 месяцев | Энергоемкость электроустановок и их сложность у потребителя, у которого работник трудится по совместительству, не выше, чем по месту основной работы такого работника | У потребителя отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В | Всех перечисленных условий одновременно |  |  |  | 4
360 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 13 | Какая комиссия проводит проверку знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Комиссия родственной организации | Территориальная комиссия Ростехнадзора | Комиссия в образовательных учреждениях, без привлечения инспектора Ростехнадзора | Ответственному за электрохозяйство разрешается единолично проводить проверку знаний |  |  |  | 4
361 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 14 | Какое максимальное напряжение должны иметь распределительные электрические сети, к которым могут присоединяться источники сварочного тока, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 660 В | 400 В | 1000 В |  |  |  |  | 3
362 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 15 | Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал потребителя, на балансе которого находится электросварочная установка, выполняющий присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не ниже III | IV | V |  |  |  |  | 3
363 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 16 | Какое определение соответствует термину «электропроводка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов | Совокупность кабелей и связанных с ними устройств, таких как выключатели, распределительные щиты, розетки и осветительные приборы в здании | [5 empty] | 2
364 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 17 | Какое определение соответствует термину «электросварочные установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии |  |  |  |  | 3
365 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 18 | Какое определение соответствует термину «электроустановка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки |  |  |  |  | 3
366 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 19 | Какое определение соответствует термину «электротермические установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки |  |  |  |  | 3
367 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 20 | Для каких целей предусматривается блокировка электротехнического изделия (устройства), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Исключительно в целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний | В целях исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением | В целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением |  |  |  |  | 3
368 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 1 | Какой термин определяется как «логический порядок взаимодействия устройств релейной защиты и автоматики, входящих в комплекс, позволяющий выполнять задачи, на него возложенные», согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Алгоритм функционирования комплекса релейной защиты и автоматики | Алгоритм функционирования устройства релейной защиты и автоматики | Параметры настройки комплекса релейной защиты и автоматики |  |  |  |  | 3
369 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 2 | Какое определение соответствует термину «алгоритм функционирования устройства релейной защиты и автоматики является верным», согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Логический порядок взаимодействия функций (блокировок) в устройстве релейной защиты и автоматики, определяющий принцип его действия | Логический порядок взаимодействия устройств релейной защиты и автоматики позволяющий выполнять определенные задачи | Совокупность параметров настройки устройств релейной защиты и автоматики |  |  |  |  | 3
370 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 3 | Какое определение соответствует понятию «нормальная схема электрических соединений объектов электроэнергетики, входящих в операционную зону диспетчерского центра», согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Изображение электрических соединений объекта электроэнергетики, на котором все коммутационные аппараты и заземляющие разъединители изображаются в положении, соответствующем их принятому нормальному коммутационному положению | Изображение объектов электроэнергетики энергосистемы и связей между ними, на котором все коммутационные аппараты и линейные (шинные) разъединители объектов электроэнергетики изображаются в положении, соответствующем их принятому нормальному коммутационному положению | Изображение объектов электроэнергетики энергосистемы и связей между ними, на котором все коммутационные аппараты и заземляющие разъединители объектов электроэнергетики изображаются в положении, соответствующем их фактическому коммутационному положению |  |  |  |  | 3
371 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 4 | Какое определение соответствует понятию «временная нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики», согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Схема электрических соединений объекта электроэнергетики, на которой все коммутационные аппараты и заземляющие разъединители изображаются в положении, соответствующем их нормальному коммутационному положению на предстоящий этап жизненного цикла строящегося (реконструируемого) объекта электроэнергетики | Схема электрических соединений объекта электроэнергетики, на которой все коммутационные аппараты и линейные (шинные) разъединители изображаются в положении, соответствующем их нормальному коммутационному положению на предстоящий этап жизненного цикла строящегося (реконструируемого) объекта электроэнергетики | Схема электрических соединений объекта электроэнергетики, на которой все коммутационные аппараты и заземляющие разъединители изображаются в положении, соответствующем их нормальному коммутационному положению на предстоящий этап капитального ремонта или реконструкции объекта электроэнергетики |  |  |  |  | 3
372 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 5 | Какое определение соответствует понятию «центр управления объектами распределенной генерации», согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее функции оперативно-технологического управления, в том числе функции технологического управления и ведения, в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветровых и (или) солнечных электростанций, присоединенных к электроэнергетической системе | Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее все или часть функций оперативно- технологического управления в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветроэнергетических установок, фотоэлектрических солнечных модулей или их групп, непосредственно присоединенных к электроэнергетической системе и осуществляющих выдачу мощности через одно (два) распределительное устройство напряжением 10 киловольт и ниже | Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее все функции оперативно-технологического управления в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветроэнергетических установок, фотоэлектрических солнечных модулей или их групп, непосредственно присоединенных к электроэнергетической системе и осуществляющих выдачу мощности через одно (два) распределительное устройство напряжением 110 киловольт и ниже |  |  |  |  | 3
373 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 6 | Какие энергосистемы не входят в состав Единой энергетической системы России, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Территориальные энергосистемы | Объединенные энергосистемы | Региональные энергосистемы |  |  |  |  | 3
374 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 7 | Какое требование является условием осуществления параллельной или совместной работы Единой энергетической системы России с энергосистемами иностранных государств, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Наличие действующих договоров об организации параллельной или совместной работы, заключенных (согласованных) системным оператором и организациями, выполняющими функции оперативно-диспетчерского управления в энергосистемах иностранных государств | Наличие действующих соглашений об организации параллельной или совместной работы | Наличие действующих положений об организации параллельной или совместной работы |  |  |  |  | 3
375 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 8 | Каким параметром характеризуется электроэнергетический режим энергосистемы, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Перетоки активной мощности в электрической сети, в том числе в контролируемых сечениях | Токовая нагрузка электрооборудования напряжением до 110 киловольт | Перетоки активной и реактивной мощности в электрической сети | Напряжение на шинах электрических станций и подстанций напряжением до 110 киловольт |  |  |  | 4
376 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 9 | В каких пределах должны находиться значения частоты, усредненные на 20-секундном временном интервале, в первой синхронной зоне Единой энергетической системы России, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | В пределах 500,05 герц | В пределах 500,01 герц | В пределах 500,30 герц |  |  |  |  | 3
377 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 10 | Какие требования должны соблюдаться при нормальном режиме работы энергосистемы, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Напряжение на объектах электроэнергетики должно быть выше минимально допустимых значений, но не должно превышать наибольшие рабочие значения | Токовые нагрузки линий электропередачи и электросетевого оборудования не должны превышать нормальные значения | Перетоки реактивной мощности в контролируемых сечениях не должны превышать максимально допустимые значения |  |  |  |  | 3
378 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 11 | Какие требования не должны соблюдаться при работе энергосистемы в нормальном режиме, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? Выберите 3 варианта ответа? | Перетоки активной мощности в контролируемых сечениях не должны превышать максимально допустимые значения | Напряжение на объектах электроэнергетики должно быть выше минимально допустимых значений, но не должно превышать наибольшие рабочие значения | Токовые нагрузки линий электропередачи и электросетевого оборудования не должны превышать длительно допустимые значения | Токовые нагрузки линий электропередачи и электросетевого оборудования не должны превышать аварийно допустимые значения |  |  |  | 4
379 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 12 | В соответствии с каким документом осуществляется определение максимально допустимых перетоков активной мощности и аварийно допустимых перетоков активной мощности в контролируемых сечениях, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Методическими указаниями по устойчивости энергосистем | Методическими указаниями по проектированию развития энергосистем | Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ | Правилами перехода энергосистемы на работу в вынужденном режиме и условия работы в вынужденном режиме |  |  |  | 4
380 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 13 | На основании каких показателей оценивается выполнение требований к устойчивости энергосистем при проведении расчетов устойчивости, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Минимальный коэффициент запаса статической апериодической устойчивости по активной мощности в контролируемых сечениях | Минимальный коэффициент запаса статической апериодической устойчивости по активной мощности в узлах нагрузки | Минимальный коэффициент запаса статической устойчивости по напряжению в контролируемых сечениях |  |  |  |  | 3
381 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 14 | Какие лица обеспечивают организацию эксплуатации, ремонт и техническое обслуживание линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, организацию и осуществление в их отношении непрерывного оперативно-технологического управления для обеспечения функционирования объектов электроэнергетики в составе энергосистемы, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Владельцы объектов электроэнергетики в составе энергосистемы | Субъекты оперативно-диспетчерского управления | Системный оператор электроэнергетических систем России | Проектные организации |  |  |  | 4
382 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 15 | Какая организация принимает решение о проведении системных испытаний в целях исследования свойств Единой энергетической системы России, технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы, отдельных территориальных энергосистем или объединенных энергосистем, а также для проверки функционирования систем автоматического регулирования и управления электроэнергетическими режимами, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Субъект оперативно-диспетчерского управления | Министерство энергетики РФ | Владельцы объектов электроэнергетики |  |  |  |  | 3
383 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 16 | Какое требование в отношении оперативного персонала указано неверно, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Владельцы объектов электроэнергетики для каждого центра управления сетями и объекта электроэнергетики в целях организации и осуществления оперативно-технологического управления определяют оперативный персонал, уполномоченный ими в рамках оперативно-технологического управления на ведение оперативных переговоров и осуществление действий по изменению технологического режима работы и эксплуатационного состояния в отношении находящихся в его технологическом управлении или ведении линий электропередачи, оборудования и устройств и (или) на координацию таких действий | Владельцы смежных или иным образом технологически связанных объектов электроэнергетики, оперативный персонал которых непосредственно взаимодействует между собой в процессе оперативно-технологического управления указанными объектами, обмениваются списками оперативного персонала | Владельцы объектов электроэнергетики, линии электропередачи, оборудование и устройства которых отнесены к объектам диспетчеризации, представляют списки оперативно-технологического персонала в соответствующие диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления |  |  |  |  | 3
384 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 17 | Какое максимальное время прибытия оперативного персонала на объект электроэнергетики допускается, в случае организации оперативного обслуживания объекта электроэнергетики в форме, не предполагающей постоянного дежурства оперативного персонала на объекте, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 60 минут | 120 минут | 90 минут |  |  |  |  | 3
385 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 18 | Какое лицо определяет изменение формы организации круглосуточного оперативного обслуживания объекта электроэнергетики, в состав которого входят объекты диспетчеризации, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Владелец объекта электроэнергетики по согласованию с субъектом оперативно- диспетчерского управления | Владелец объекта электроэнергетики единолично | Субъект оперативно-диспетчерского управления |  |  |  |  | 3
386 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 19 | За какое время до планируемого изменения формы организации оперативного обслуживания объекта электроэнергетики владелец объекта электроэнергетики обязан уведомить соответствующий диспетчерский центр, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Не менее чем за 3 месяца | Не менее чем за 2 месяца | Не менее чем за месяц |  |  |  |  | 3
387 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 20 | Какой документ не определяет порядок взаимодействия владельцев объектов электроэнергетики и потребителей, участвующих в противоаварийном управлении, с субъектом оперативно-диспетчерского управления, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Договор об осуществлении технологического присоединения | Инструктивно-технические документы диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления | Договор возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и соглашениями о технологическом взаимодействии | Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике |  |  |  | 4
388 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 21 | В каком эксплуатационном состоянии не могут находиться линии электропередачи и оборудование объектов электроэнергетики, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | В ремонте | В вынужденном простое | В работе (в том числе нахождение под напряжением) | На реконструкции |  |  |  | 4
389 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 22 | В каком эксплуатационном состоянии могут находиться устройства релейной защиты и автоматики, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Введены в работу | На профилактике | В консервации | В вынужденном простое (не для производства работ) |  |  |  | 4
390 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 23 | Каким образом может осуществляться изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств, относящихся к объектам диспетчеризации, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | По инициативе его владельца | По диспетчерской команде диспетчерского центра, в диспетчерском управлении или диспетчерском ведении которого находится этот объект диспетчеризации | Путем непосредственного воздействия на них с использованием средств дистанционного управления из диспетчерского центра | Все ответы верны |  |  |  | 4
391 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 24 | Каким образом не может осуществляться изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств, относящихся к объектам диспетчеризации, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | По инициативе его владельца | По диспетчерской команде диспетчерского центра, в диспетчерском управлении или диспетчерском ведении которого находится этот объект диспетчеризации | Путем непосредственного воздействия на них с использованием средств дистанционного управления из диспетчерского центра | По указанию территориального органа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в ведении которого находятся вопросы государственного надзора за соблюдением субъектами электроэнергетики и (или) потребителями электрической энергии требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок при организации и осуществлении эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии и осуществлении функций по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике |  |  |  | 4
392 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 25 | С какими объектами электроэнергетики не требуется организация телефонной связи для оперативных переговоров диспетчерского персонала и оперативным персоналом объекта, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Подстанции с высшим классом напряжения 110 кВ, присоединенных к линиям электропередачи ответвлениями (отпайками), при условии, что на указанные подстанции организована передача диспетчерских команд и разрешений через центры управления сетями соответствующих сетевых организаций | Подстанции с высшим классом напряжения 220 кВ, присоединенных к линиям электропередачи ответвлениями (отпайками), при условии, что на указанные подстанции организована передача диспетчерских команд и разрешений через центры управления сетями соответствующих сетевых организаций | Подстанции с высшим классом напряжения 220 кВ, присоединенных к линиям электропередачи ответвлениями (отпайками) | Подстанции с высшим классом напряжения 220 кВ, в составе которых отсутствуют объекты диспетчеризации, находящиеся в диспетчерском управлении ДЦ | Подстанции с высшим классом напряжения 380 кВ, присоединенных к линиям электропередачи ответвлениями (отпайками) |  |  | 5
393 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 26 | В течение какого времени обеспечивается сохранность оперативных переговоров диспетчерского персонала диспетчерских центров, оперативного персонала центров управления сетями, оперативного персонала объектов электроэнергетики, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | В течение не менее чем 3 месяцев со дня регистрации | В течение не менее чем 2 месяцев со дня регистрации | В течение не менее чем 6 месяцев со дня регистрации | В течение не менее чем 12 месяцев со дня регистрации |  |  |  | 4
394 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 27 | В течение какого времени обеспечивается сохранность информации о произведенном воздействии на оборудование и устройства объектов электроэнергетики, осуществленное с использованием средств дистанционного управления из диспетчерских центров и центров управления, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | В течение не менее чем 12 месяцев со дня регистрации | В течение не менее чем 18 месяцев со дня регистрации | В течение не менее чем 6 месяцев со дня регистрации | В течение не менее чем 3 месяцев со дня регистрации |  |  |  | 4
395 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 28 | Какой вид планирования не включает в себя планирование электроэнергетического режима, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | На календарный год | На календарный месяц | На сутки и периоды в пределах суток | На квартал | В целях определения состава включенного генерирующего оборудования и генерирующего оборудования, находящегося в резерве |  |  | 5
396 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 29 | С какой целью используются результаты планирования электроэнергетического режима энергосистемы на год, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Разработки заданий по объемам и настройке противоаварийной автоматики, объемам графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) | Разработки прогнозов потребления электрической энергии и максимального потребления мощности энергосистемы | Разработки балансов электрической энергии энергосистемы |  |  |  |  | 3
397 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 30 | Для каких целей результаты планирования электроэнергетического режима энергосистемы на год не используются в качестве основы, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Планирования ремонтной кампании владельцами объектов электроэнергетики, линии электропередачи, оборудование и устройства которых относятся к объектам диспетчеризации | Разработки заданий по объемам и настройке противоаварийной автоматики, объемам графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) | Оценки допустимости планируемых объемов экспорта и импорта электрической энергии (мощности) | Определения прогнозных балансов электрической энергии энергосистемы |  |  |  | 4
398 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 31 | Для каких целей результаты планирования электроэнергетического режима энергосистемы на год используются в качестве основы, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Разработки прогнозов потребления электрической энергии и максимального потребления мощности энергосистемы | Разработки заданий по объемам и настройке противоаварийной автоматики, объемам графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) | Разработки прогнозных балансов электрической энергии энергосистемы | Разработки сводных месячных графиков ремонта и технического обслуживания объектов диспетчеризации |  |  |  | 4
399 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 32 | Какой участник оптового рынка электрической энергии и мощности осуществляет выбор состава включенного генерирующего оборудования и генерирующего оборудования, находящегося в резерве, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Субъект оперативно-диспетчерского управления | Владелец генерирующего оборудования по согласованию с субъектом оперативно- диспетчерского управления | Владелец генерирующего оборудования |  |  |  |  | 3
400 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 33 | Каким документом устанавливается порядок выбора состава включенного генерирующего оборудования и генерирующего оборудования, находящегося в резерве, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности | Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем | Правилами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации |  |  |  | 4
401 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 34 | Какие параметры учитываются при размещении резервов первичного регулирования на генерирующем оборудовании, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Стоимость услуг по нормированному первичному регулированию частоты | Стоимость услуг по общему первичному регулированию частоты | Уровни напряжения в контрольных пунктах | Объемы не выпускаемых резервов мощности | Стоимость услуг по автоматическому вторичному регулированию частоты и перетоков активной мощности, для генерирующего оборудования гидроэлектростанций |  |  | 5
402 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 35 | Какие параметры не учитываются при определении величины резервов мощности, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Объемы не выпускаемых резервов мощности | Пропускная способность контролируемых сечений | Планируемое и фактическое эксплуатационное состояние генерирующего оборудования |  |  |  |  | 3
403 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 36 | На какой период разрабатываются графики напряжения в контрольных пунктах субъекта оперативно-диспетчерского управления, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | На календарный месяц | На календарную неделю | На календарный год | На квартал |  |  |  | 4
404 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 37 | Являются ли обязательными для соблюдения субъектами электроэнергетики уровни и (или) диапазоны напряжения в контрольных пунктах субъекта оперативно-диспетчерского управления, указанные в составе диспетчерского графика, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Да | Нет | Не регламентируется |  |  |  |  | 3
405 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 38 | Какое утверждение относительно управления электроэнергетическим режимом энергосистемы в нормальном режиме является верным, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | При управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы в нормальном режиме обеспечивается баланс производства и потребления электрической мощности при соблюдении установленных параметров электроэнергетического режима | При управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы в нормальном режиме обеспечивается соответствие технологических режимов работы электростанций рекомендуемым требованиям | При управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы в нормальном режиме обеспечивается соответствие параметров технологических режимов работы линий электропередачи и оборудования экстремальным значениям | При управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы в нормальном режиме обеспечивается оптимизация электроэнергетических режимов работы Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем по критерию максимизации суммарных затрат покупателей электрической энергии |  |  |  | 4
406 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 39 | Какое требование обеспечивается при управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы в нормальном режиме, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Соответствие параметров технологических режимов работы линий электропередачи и оборудования допустимым значениям | Нормативный перспективный резерв мощности энергосистемы | Приоритетность реализации плановых ремонтов перед внеплановыми | Нормальная схема электрических соединений объектов электроэнергетики |  |  |  | 4
407 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 40 | Какую задачу решает субъект оперативно-диспетчерского управления при осуществлении регулирования технологического режима работы объектов диспетчеризации по частоте и активной мощности, а также по напряжению при управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Обеспечение поддержания параметров электроэнергетического режима энергосистемы в допустимых пределах | Удержание перетоков активной мощности в контролируемых сечениях в пределах аварийно допустимых значений | Контроль отклонений частоты электрического тока от номинального значения, которые не должны превышать аварийно допустимые значения (+/- 0,4 герца) |  |  |  |  | 3
408 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 41 | Какие требования необходимо соблюдать при работе энергосистемы в вынужденном режиме, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Перетоки активной мощности в контролируемых сечениях не превышают аварийно допустимые значения | Отклонения частоты электрического тока от номинального значения могут превышать предельно допустимые значения (+/- 0,4 Гц), но не более 15 минут | Перетоки активной мощности в контролируемых сечениях могут превышать аварийно допустимые значения, по согласованию с главным диспетчером | Токовые нагрузки линий электропередачи и электросетевого оборудования могут превышать аварийно допустимые значения с учетом разрешенной длительности перегрузки | Напряжение на объектах электроэнергетики выше минимально допустимых значений, но не превышает наибольшие рабочие значения |  |  | 5
409 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 42 | Какой документ определяет порядок действий диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления и владельцев объектов электроэнергетики в условиях режима с высокими рисками нарушения электроснабжения, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | Правила предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике | Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики | Правила перехода на работу в вынужденном режиме и условия работы в вынужденном режиме |  |  |  | 4
410 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 43 | Какие общесистемные технические параметры не определяются для ветроэнергетических установок и фотоэлектрических солнечных модулей, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Установленная мощность | Технологический максимум | Регулировочный диапазон по реактивной мощности | Скорость снижения активной мощности |  |  |  | 4
411 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 44 | В какие организации владельцы объектов электроэнергетики обязаны представлять схемы электрических соединений объектов электроэнергетики, оборудование и устройства которых относятся к объектам диспетчеризации, а также актуальные данные о технических параметрах и характеристиках линий электропередачи и оборудования, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | В диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления | В субъекты оперативно-технического управления | В органы местного самоуправления | В Минэнерго России |  |  |  | 4
412 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 45 | В какие документы не вносятся все изменения технических параметров и характеристик линий электропередачи, оборудования, комплексов релейной защиты и автоматики и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления, выполненные в процессе эксплуатации объекта электроэнергетики, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | Паспорта | Инструкции | Схемы и чертежи |  |  |  | 4
413 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 46 | Гидроэлектростанции с какими техническими параметрами должны оснащаться устройствами группового регулирования активной мощности и быть готовы к участию в автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков активной мощности, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Гидроэлектростанции (за исключением гидроэлектростанций, водохранилище которых является элементом системы технического водоснабжения тепловых электростанций) с установленной мощностью более 30 МВт и количеством гидроагрегатов более 3-х | Гидроэлектростанции (в том числе гидроэлектростанции, водохранилище которых является элементом системы технического водоснабжения тепловых электростанций) с установленной мощностью более 30 МВт и количеством гидроагрегатов более 3-х | Гидроэлектростанции (в том числе гидроэлектростанции без водохранилищ) с установленной мощностью более 15 МВт и количеством гидроагрегатов более 3-х | Гидроэлектростанции (в том числе гидроэлектростанции без водохранилищ) с установленной мощностью более 30 МВт и количеством гидроагрегатов более 3-х | Гидроэлектростанции (за исключением гидроэлектростанций без водохранилищ) с установленной мощностью более 15 МВт и количеством гидроагрегатов более 3-х |  |  | 5
414 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 47 | Какая минимальная продолжительность работы генерирующего оборудования электрических станций, за исключением атомных электростанций, с любой нагрузкой в пределах регулировочного диапазона активной мощности, должна обеспечиваться при частоте электрического тока 46 герц, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Не менее 1 секунды | Не менее 40 секунд | Не менее 5 минут |  |  |  |  | 3
415 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 48 | Какой диапазон одного планового цикла изменения активной мощности энергоблока атомной электростанции с реакторными установками типа ВВЭР ТОИ в сутки и общее количество циклов в год являются верными, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | От 100 до 50 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 250 раз в течение одного года | От 100 до 50 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 200 раз в течение одного года | От 100 до 80 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 250 раз в течение одного года |  |  |  |  | 3
416 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 49 | Какой диапазон одного планового цикла изменения активной мощности энергоблока атомной электростанции с реакторными установками типа ВВЭР-1200 в сутки и общее количество циклов в год являются верными, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | От 100 до 80 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 200 раз в течение одного года | От 100 до 50 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 200 раз в течение одного года | От 100 до 80 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 250 раз в течение одного года |  |  |  |  | 3
417 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 50 | Какая минимальная продолжительность работы энергоблоков атомных электростанций, кроме энергоблоков типа РБМК и БН, в регулировочном диапазоне активной мощности с номинальными параметрами нагрузки, должна обеспечиваться при частоте электрического тока 47-46 герц, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Не менее 1 секунды | Не менее 40 секунд | Не менее 5 минут | Не менее 10 секунд |  |  |  | 4
418 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 51 | Какая минимальная продолжительность работы энергоблоков атомных электростанций, кроме энергоблоков типа РБМК и БН, в регулировочном диапазоне активной мощности с номинальными параметрами нагрузки, должна обеспечиваться при частоте электрического тока 49-48 герц, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Не менее 5 секунд | Не менее 40 секунд | Не менее 5 минут | Не менее 10 секунд |  |  |  | 4
419 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 52 | При каком минимальном значении частоты энергоблок атомной электростанции должен иметь техническую возможность синхронизироваться с энергосистемой, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 49 Гц | 50 Гц | 49,2 Гц | 49,6 Гц |  |  |  | 4
420 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 53 | Для какого минимального количества энергоблоков (турбоагрегатов) тепловой электростанции (в том числе с общим паропроводом) должна быть обеспечена техническая возможность параллельного пооперационного пуска из резерва с учетом технологических параметров тепловых схем из различного теплового состояния, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  | 3
421 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 54 | В течении какого времени должна обеспечиваться устойчивая работа выделяемого генерирующего оборудования при выделении генераторов тепловых электростанций на собственные нужды или сбалансированную нагрузку действием частотной делительной автоматики, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Не менее 30 минут | Не менее 20 минут | Не менее 40 минут | Не менее 60 минут |  |  |  | 4
422 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 55 | Какая скорость изменения нагрузки паросиловых энергоблоков тепловых электростанций, введенных в эксплуатацию после вступления в силу Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937, является верной в условиях предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима? | Не менее 1 процента установленной мощности энергоблока в минуту | Не менее 4 процентов установленной мощности энергоблока в минуту | Не менее 1 процента установленной мощности энергоблока в час | Не менее 4 процентов установленной мощности энергоблока в час |  |  |  | 4
423 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 56 | Какая скорость изменения нагрузки паросиловых энергоблоков тепловых электростанций, введенных в эксплуатацию после вступления в силу Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937, является верной в условиях нормального режима? | Не менее 1 процента установленной мощности энергоблока в минуту | Не менее 4 процентов установленной мощности энергоблока в минуту | Не менее 1 процента установленной мощности энергоблока в час | Не менее 4 процентов установленной мощности энергоблока в час |  |  |  | 4
424 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 57 | Какое требование не предъявляется к владельцам построенных (реконструированных) объектов электроэнергетики для фактического присоединения к энергосистеме таких объектов и обеспечения возможности фактического приема (подачи) напряжения и мощности на них (постановки их под нагрузку), согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Представить на согласование субъекту оперативно-диспетчерского управления проект нормальной схемы электрических соединений объекта, в состав которого не входят объекты диспетчеризации | Направить субъекту оперативно-диспетчерского управления указанную схему после ее утверждения | Разработать и представить на согласование субъекту оперативно-диспетчерского управления проект нормальной схемы электрических соединений объекта электроэнергетики (в случае поэтапного ввода объекта в эксплуатацию - временной нормальной схемы электрических соединений объекта электроэнергетики), в состав которого входят объекты диспетчеризации |  |  |  |  | 3
425 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 58 | Какое требование к газотурбинным установкам, входящим в состав энергосистемы, указано неверно, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Допустимая продолжительность работы стационарной газотурбинной установки, для которой основным видом топлива является природный газ, на аварийном топливе для вновь строящегося (реконструируемого) генерирующего оборудования составляет не менее 8 суток подряд единовременно и не менее 10 суток в год суммарно | Допустимая продолжительность работы стационарной газотурбинной установки, для которой основным видом топлива является природный газ, на аварийном топливе для действующего генерирующего оборудования составляет не менее 3 суток подряд единовременно и не менее 8 суток в год суммарно | Общее время нормального пуска, в том числе повторного, и набора нагрузки стационарной газотурбинной установки, работающей по открытому циклу, до максимальной нагрузки при соответствующих климатических условиях не превышает 20 минут | Оборудование газотурбинной установки обеспечивает работу с максимальной нагрузкой при отрицательных температурах, соответствующих абсолютным минимальным температурам наружного воздуха, определяемым в соответствии с климатическими параметрами, установленными правилами строительной климатологии |  |  |  | 4
426 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 59 | С какой скоростью ветроэнергетические установки, фотоэлектрические солнечные модули или их группы, работающие в составе энергосистемы через один преобразователь постоянного тока или на одно распределительное устройство напряжением 10 киловольт и выше, обеспечивают возможность разгрузки по активной мощности в пределах регулировочного диапазона, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Не менее 10 процентов в минуту | Не менее 20 процентов в минуту | Не менее 15 процентов в минуту |  |  |  |  | 3
427 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 60 | Какую долю от номинальной мощности электростанции в минуту составляет максимальная скорость набора активной мощности, при загрузке ветровой (солнечной) электростанции из-за увеличения скорости ветра (инсоляции), согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Не более 30% в минуту | Не более 20% в минуту | Не более 10% в минуту | Не более 15% в минуту |  |  |  | 4
428 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 61 | Какой минимальный размер и продолжительность аварийной перегрузки допускают автотрансформаторы (трансформаторы), согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 50 процентов в течение 20 минут | 60 процентов в течение 30 минут | 100 процентов в течение 5 минут |  |  |  |  | 3
429 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 62 | Энергопринимающие установки потребители электрической энергии какой категории надежности электроснабжения допускается подключать под действие противоаварийной автоматики, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Всех категорий надежности электроснабжения независимо от уровня напряжения и мощности таких установок | Второй и третьей категорий надежности электроснабжения | Всех категорий надежности электроснабжения напряжением 6 кВ и выше | Всех категорий надежности электроснабжения, кроме особой группы электроприемников 1 категории |  |  |  | 4
430 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 63 | Каким требованиям должно удовлетворять быстродействие релейной защиты при отключении коротких замыканий, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Обеспечение устойчивости параллельной работы генераторов энергосистемы | Обеспечение устойчивости нагрузки генераторов энергосистемы | Обеспечение устойчивости параллельной работы потребителей |  |  |  |  | 3
431 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 64 | Для каких выключателей предусматривается резервирование отказа выключателя, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Для выключателей напряжением 110 кВ и выше | Для выключателей напряжением 35 кВ и выше | Для генераторных выключателей, установленных на генераторном напряжением до 6 кВ | Для генераторных выключателей напряжением 3 кВ и выше |  |  |  | 4
432 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 65 | Выполнение каких функций противоаварийного управления обеспечивает противоаварийная автоматика, применяемая в энергосистеме, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Ликвидация асинхронных режимов | Регистрация аварийных событий и процессов | Ликвидация коротких замыканий |  |  |  |  | 3
433 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 66 | Выполнение каких функций автоматического режимного управления обеспечивает режимная автоматика, применяемая в энергосистеме, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Регистрация аварийных событий и процессов | Регулирование возбуждения синхронных генераторов | Регулирование напряжения и реактивной мощности |  |  |  |  | 3
434 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 67 | Каким образом ветроэнергетические установки и фотоэлектрические солнечные модули или их группы, работающие в составе энергосистемы через один преобразователь постоянного тока или на одно распределительное устройство напряжением 10 киловольт и выше, участвуют в общем первичном регулировании частоты, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Путем автоматического снижения выдаваемой в электрическую сеть активной мощности электростанции при увеличении частоты | Путем отключения части генерирующего оборудования ветровой (солнечной) электростанции при увеличении частоты | Никак не участвуют | Путем автоматического увеличения выдаваемой в электрическую сеть активной мощности электростанции при снижении частоты |  |  |  | 4
435 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 68 | На каком оборудовании должны быть установлены быстродействующие системы возбуждения с автоматическими регуляторами возбуждения сильного действия с кратностью форсировки не менее 2, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | На синхронных компенсаторах мощностью 100 мегавар и более | На синхронных компенсаторах мощностью 60 мегавар и более | На генераторах мощностью не более 60 мегаватт |  |  |  |  | 3
436 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 69 | Какие показатели не определяются при разработке балансов электрической энергии и балансов мощности на перспективный период, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Показатели выработки электрической энергии гидроэлектростанций (с учетом данных о среднемноголетней за период нормальной эксплуатации электростанции величине годовой выработки электрической энергии (при отсутствии данных - по проектной среднемноголетней выработке электрической энергии), а для строящихся гидроэлектростанций - в соответствии с проектными данными с учетом планируемых сроков ввода в работу гидроагрегатов и диспетчерских графиков наполнения водохранилищ) | Показатели выработки электрической энергии гидроэлектростанций (с учетом данных о среднемноголетней за период нормальной эксплуатации электростанции величине годовой выработки электрической энергии) | Показатели выработки электрической энергии тепловых электростанций (с учетом предложений их владельцев по выводу в плановый ремонт энергоблоков тепловых электростанций) | Объемы экспорта (импорта) электрической энергии (на основании предложений организаций, осуществляющих экспортно-импортные операции по купле-продаже электрической энергии и мощности, по гарантированным объемам поставок, подтвержденных заключенными договорами) |  |  |  | 4
437 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 70 | Каким образом допускается выдача мощности для солнечной или ветровой электростанций установленной генерирующей мощностью менее 25 мегаватт, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | По одной отходящей от шин электростанции линии электропередачи классом напряжения 110 (154) кВ и ниже | По одной отходящей от шин электростанции линии электропередачи классом напряжения 220 кВ и ниже | По одной отходящей от шин электростанции линии электропередачи классом напряжения 330 кВ и ниже | По одной отходящей от шин электростанции линиям электропередачи классом напряжения 220 кВ и выше |  |  |  | 4
438 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 71 | В каком случае допускается присоединение энергопринимающих установок посторонних потребителей к шинам распределительных устройств собственных нужд электростанции, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | Только по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти | Только в соответствии с методическими указаниями по проектированию развития энергосистем | Не допускается ни в каком случае | Только в случае отсутствия в соответствующей местности распределительной электрической сети напряжением 20 кВ и ниже |  |  |  | 4
439 | Правила технологического функционирования электроэнергетических систем | 72 | Какие минимальные коэффициенты запаса устойчивости энергосистем являются верными, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | В послеаварийном режиме: по активной мощности 0,08; по напряжению 0,1 | В нормальном режиме: по активной мощности 0,08; по напряжению 0,15 | В нормальном режиме: по активной мощности 0,2; по напряжению 0,1 | В вынужденном режиме: по активной мощности 0,2; по напряжению 0,15 |  |  |  | 4
440 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 1 | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Непосредственно на месте происшествия | В безопасном месте после перемещения пострадавшего с места происшествия | Во время транспортировки пострадавшего в медицинскую организацию | Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица |  |  |  | 4
441 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 2 | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | При отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения | При наличии наружных кровотечений, травмах, ранений и поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | Все ответы неверны |  |  |  | 4
442 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 3 | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения | Все ответы неверны |  |  |  | 4
443 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 4 | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Первоочередность определяется исходя из порядка обнаружения пострадавших | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | Первоочередность определяется исходя из наличия видимых повреждений у пострадавших | Все ответы неверны |  |  |  | 4
444 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 5 | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | Подручные средства |  |  |  |  | 3
445 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 6 | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2. Определение наличия сознания у пострадавшего; 3. Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5. Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6. Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь | 1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2. Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5. Нанести удар кулаком по грудине; 6. Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца |  |  |  |  | 3
446 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 7 | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего | 1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест | Все ответы неверны |  |  |  | 4
447 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 8 | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой | 1) пальцевое прижатие артерии; 2) наложение жгута; 3) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | Все ответы неверны |  |  |  | 4
448 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 9 | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | Все ответы неверны |  |  |  | 4
449 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 10 | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1)призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; 2)использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); 3)при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей | Все ответы неверны | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень |  |  |  | 4
450 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 11 | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | Все ответы неверны |  |  |  | 4
451 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 12 | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи | 1)проведение осмотра груди; 2)проведение осмотра спины; 3)проведение осмотра живота и таза; 4)проведение осмотра конечностей | Все ответы неверны |  |  |  | 4
452 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 13 | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | При эффектах воздействия низких температур - проведение термоизоляции и согревания | При травмах, воздействиях излучения, высоких температур, химических веществ, укусах или ужаливаниях ядовитых животных - охлаждение |  |  |  | 4

## 2. Что изменилось
Раздел VI. Сопоставление со старым банком (файл Voprosi-po-elektrobezopasnosti-2026)
Раздел | Статус | № старого | Старый вопрос | № нового | Новый вопрос | Старые варианты ответов | Новые варианты ответов | Изменение вариантов ответов | Изменение правильного ответа | Сходство, %
VI | Изменена формулировка | 1 | Кем определяется организационная структура управления электрохозяйством потребителя? | 1 | Каким юридическим или физическим лицом определяется организационная структура управления электрохозяйством потребителя, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Владельцем объекта по производству электрической энергии B. Владельцем объекта сетевой организации C. Потребителем электрической энергии, эксплуатирующим объекты электроэнергетики | A. Владельцем объекта по производству электрической энергии B. Владельцем объекта сетевой организации C. Потребителем электрической энергии, эксплуатирующим объекты электроэнергетики D. Министерством энергетики | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 88.7
VI | Изменена формулировка | 2 | Кем должен быть организован контроль технического состояния ЛЭП, оборудования, устройств, зданий и сооружений на объекте? | 5 | Каким юридическим или физическим лицом должен быть организован контроль технического состояния линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий и сооружений для определения оптимальных форм и методов технического воздействия, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Владельцем объекта B. Ростехнадзором C. Администрацией поселения D. Министерством энергетики | A. Владельцем объекта электроэнергетики B. Владельцем объекта сетевой организации C. Министерством энергетики D. Потребителем электрической энергии | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 90.5
VI | Удалён | 3 | Кем должна быть определена организационная структура управления электрохозяйством потребителя? |  |  | A. Владельцем объекта по производству электрической энергии организационно-распорядительным документом B. Сетевой организацией C. Потребителем электрической энергии, эксплуатирующим объекты электроэнергетики, организационно-распорядительным документом |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 4 | Кем должен быть организован контроль технического состояния ЛЭП, оборудования, устройств, зданий и сооружений для определения оптимальных форм и методов технического воздействия? |  |  | A. Владельцем объекта электроэнергетики B. Ростехнадзором C. Министерством энергетики |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 70.6
VI | Удалён | 5 | Что обязан контролировать владелец Объекта энергетики? |  |  | A. Техническое состояние ЛЭП B. Техническое состояние оборудования C. Техническое состояние устройств, зданий и сооружений D. Всё перечисленное |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 6 | При отсутствии какого документа запрещается эксплуатация оборудования объектов электроэнергетики, подлежащего техническому освидетельствованию? | 7 | При отсутствии какого документа запрещается эксплуатация оборудования объектов электроэнергетики, подлежащего техническому освидетельствованию, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Акта технического освидетельствования, устанавливающего условия и срок дальнейшей эксплуатации B. Распоряжения собственника объекта, устанавливающего условия и срок дальнейшей эксплуатации C. Предписания Ростехнадзора | A. Акт технического освидетельствования, устанавливающий условия и срок дальнейшей эксплуатации B. Распоряжение собственника объекта, устанавливающее условия и срок дальнейшей эксплуатации C. Предписание Ростехнадзора | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.1
VI | Изменена формулировка | 7 | На основании какого документа запрещается эксплуатация оборудования объектов электроэнергетики сверх установленного срока службы (срока эксплуатации) комиссией по проведению технического освидетельствования? | 8 | На основании какого документа запрещается эксплуатация оборудования объектов электроэнергетики сверх установленного срока службы (срока эксплуатации) комиссией по проведению технического освидетельствования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Акта технического освидетельствования, с указанием решения о невозможности дальнейшей эксплуатации оборудования объектов электроэнергетики B. Протокола заседания комиссии C. Предписания Ростехнадзора | A. Акт технического освидетельствования, с указанием решения о невозможности дальнейшей эксплуатации оборудования объектов электроэнергетики B. Протокол функционального испытания оборудования C. Распоряжение Ростехнадзора D. Технический паспорт объекта | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.7
VI | Изменена формулировка | 8 | Где должны фиксироваться владельцем объекта электроэнергетики выявленные при осмотре дефекты ЛЭП, оборудования и устройств объектов электроэнергетики? | 9 | В каком документе должны фиксироваться владельцем объекта электроэнергетики выявленные при осмотре дефекты линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. В журнале дефектов с определением ответственных за устранение таких дефектов лиц и сроков устранения дефектов B. В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям C. В оперативном журнале D. В журнале диспетчерских и оперативных заявок | A. В журнале дефектов B. В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям C. В оперативном журнале D. В журнале диспетчерских и оперативных заявок | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89.7
VI | Изменена формулировка | 9 | Где должны фиксироваться владельцем объекта электроэнергетики лица, ответственные за устранение таких дефектов, выявленных при осмотре ЛЭП, оборудования и устройств объектов электроэнергетики и сроки устранения дефектов? | 10 | В каком документе должны фиксироваться владельцем объекта электроэнергетики лица, ответственные за устранение дефектов, выявленных при осмотре линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики и сроки устранения дефектов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. В журнале дефектов B. В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям C. В оперативном журнале D. В журнале диспетчерских и оперативных заявок | A. В журнале дефектов B. В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям C. В оперативном журнале D. В журнале диспетчерских и оперативных заявок | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 93.3
VI | Изменена формулировка | 10 | Кто разрабатывает и утверждает техническую документацию объекта энергетики? | 11 | Какой сотрудник или организация разрабатывает и утверждает техническую документацию объекта энергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Технический руководитель объекта электроэнергетики B. Собственник территории объекта C. Организация- изготовитель оборудования, установленного на объекте D. Проектная организация | A. Технический руководитель объекта электроэнергетики B. Собственник территории объекта C. Организация- изготовитель оборудования, установленного на объекте D. Проектная организация | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 88.1
VI | Изменена формулировка | 11 | Допускается ли при эксплуатации объектов электроэнергетики, входящего в их состав оборудования, проведении их испытаний (в том числе для целей определения или изменения параметров оборудования, включая установленную мощность), ремонта или технического обслуживания внесение владельцем объекта электроэнергетики изменений в состав и конструктивное исполнение энергетического и электротехнического оборудования? | 12 | В каком случае при эксплуатации объектов электроэнергетики, входящего в их состав оборудования, проведении их испытаний (в том числе для целей определения или изменения параметров оборудования, включая установленную мощность), ремонта или технического обслуживания допускается внесение владельцем объекта электроэнергетики изменений в состав и конструктивное исполнение энергетического и электротехнического оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Допускается B. Допускается, если такие изменения продиктованы финансовыми возможностями собственника объектов электроэнергетики и согласованы с изготовителем оборудования C. Допускается, если такие изменения не приводят к превышению расчетных нагрузок и воздействий D. Не допускается | A. В случае наличия письменного разрешения Ростехнадзора B. В случае, если такие изменения продиктованы финансовыми возможностями собственника объектов электроэнергетики и согласованы с изготовителем оборудования C. В случае, если такие изменения не приводят к превышению расчетных нагрузок и воздействий D. Не допускается в любом случае | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96
VI | Изменена формулировка | 12 | Допускается ли работа оборудования объектов электроэнергетики с неисправными и введенными в работу технологическими защитами и блокировками? | 13 | В каком случае допускается работа оборудования объектов электроэнергетики с неисправными и введенными в работу технологическими защитами и блокировками, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не допускается B. Допускается C. Допускается, в случае производственной необходимости по письменному разрешению собственника объекта | A. Не допускается в любом случае B. В случае наличия письменного разрешения Ростехнадзора C. В случае производственной необходимости по письменному разрешению собственника объекта D. При условии последующего устранения дефектов в течение 24 часов | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 88.3
VI | Изменена формулировка | 13 | В каком случае вывод из работы технологических защит допускается ? | 14 | В каком случае допускается вывод из работы технологических защит, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. В случаях, предусмотренных проектной документацией, документацией организации-изготовителя и Правилами B. В случаях, если получено распоряжение выше стоящего руководителя C. В случаях, если есть письменное указание владельца объекта | A. В случаях, предусмотренных проектной документацией, документацией организации-изготовителя и Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации B. В случае, если получено письменное распоряжение вышестоящего руководителя C. В случае, если есть письменное указание владельца объекта D. В случае наличия письменного разрешения Ростехнадзора | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 93.5
VI | Удалён | 14 | Кто является ответственным за организацию и обеспечение эксплуатации объекта электроэнергетики в соответствии с требованиями Правил, в случае заключения владельцем объекта электроэнергетики договора на выполнение работ, оказание услуг или иного договора гражданско-правового характера, по которому функции, права и обязанности по эксплуатационному (в том числе ремонтному, техническому или оперативному) обслуживанию объекта электроэнергетики или их часть переданы другому лицу? |  |  | A. Владелец объекта электроэнергетики остается ответственным, в том числе перед третьими лицами B. Лицо, получившее права на обслуживание энергообъекта C. Солидарная ответственность владельца объекта и лица, получившего права на обслуживание энергообъекта |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 15 | Что обязан предпринять владелец энергетического объекта в случае заключения договора на выполнение работ, оказание услуг или иного договора гражданско-правового характера, по которому функции, права и обязанности по эксплуатационному (в том числе ремонтному, техническому или оперативному) обслуживанию объекта электроэнергетики или их часть переданы другому лицу? (Укажите правильные ответы) |  |  | A. Уведомить субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике (в случае если ЛЭП, оборудование и устройства, относятся к объектам диспетчеризации) о планируемой и фактической передаче указанных функций B. Уведомить владельцев других объектов электроэнергетики, к которым присоединен объект электроэнергетики или отходящие от него ЛЭП, о планируемой и фактической передаче указанных функций C. Уведомить Министерство энергетики РФ D. Уведомить Ростехнадзор |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 16 | В случае заключения владельцем объекта электроэнергетики договора на выполнение работ по которому функции, права и обязанности по эксплуатационному обслуживанию объекта электроэнергетики или их часть переданы другому лицу, такой владелец объекта электроэнергетики обязан уведомить субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и владельцев других объектов электроэнергетики, к которым присоединен объект электроэнергетики или отходящие от него ЛЭП не позднее, чем: |  |  | A. за 2 месяца до планируемой даты передачи функций и не позднее 5 рабочих дней после такой передачи с предоставлением копии договора B. за 45 дней до планируемой даты передачи функций и не позднее 5 рабочих дней после такой передачи с предоставлением копии договора C. за 1 месяц до планируемой даты передачи функций и не позднее 10 рабочих дней после такой передачи с предоставлением копии договора |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 17 | В случае расторжения владельцем объекта электроэнергетики договора на выполнение работ по которому функции, права и обязанности по эксплуатационному обслуживанию объекта электроэнергетики переданы другому лицу, владелец объекта электроэнергетики обязан уведомить субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и владельцев других объектов электроэнергетики, к которым присоединен объект электроэнергетики или отходящие от него ЛЭП: |  |  | A. не позднее 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств с приложением копий подтверждающих их документов B. не позднее 10 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств с приложением копий подтверждающих их документов C. не позднее 20 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств с приложением копий подтверждающих их документов |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 18 | Какие обязательные испытания должны быть проведены перед приемкой в эксплуатацию для первичного фактического приема (подачи) рабочего напряжения и мощности на ЛЭП ? | 15 | Какие мероприятия не являются обязательными и могут не выполняться перед приемкой в эксплуатацию для первичного фактического приема (подачи) рабочего напряжения и мощности на линиях электропередачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Индивидуальные испытания оборудования B. Функциональные испытания отдельных систем C. Пробный пуск основного и вспомогательного оборудования D. Все перечисленные испытания, включая пробные пуски генерирующего оборудования и комплексное опробование оборудования | A. Индивидуальные испытания оборудования B. Функциональные испытания отдельных технологических систем C. Комплексное опробование линий электропередачи под нагрузкой D. Приемка в постоянную эксплуатацию автоматизированных систем управления | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 81.6
VI | Удалён | 19 | Какие из перечисленных мероприятий должны быть проведены для первичного фактического приема (подачи) рабочего напряжения и мощности на ЛЭП и новое основное оборудование на вновь построенных, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектах электроэнергетики? (укажите правильные ответы) |  |  | A. Проведены индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных технологических систем B. Получено временное разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объекта электроэнергетики для проведения пусконаладочных работ и проведения комплексного опробования (в случае необходимости) - в случаях и порядке, установленных Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 19 (далее - Правила выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию) C. Заключены арендные договоры на расширение территорий D. Проведены рекультивационные мероприятия в прилежащих территориях |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 20 | В какой момент ввода оборудования в эксплуатацию должны быть проведены индивидуальные и функциональные испытания оборудования и технологических систем? |  |  | A. После окончания на этом оборудовании строительных работ B. После окончания на этом оборудовании всех монтажных и строительных работ C. После комплексного опробования |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 65.4
VI | Удалён | 21 | Допускается ли проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и технологических систем, если не все монтажные работы закончены? |  |  | A. Допускается по приказу руководителя B. Допускается по указанию начальника смены C. Не допускается |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 76.4
VI | Удалён | 22 | Допускается ли проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и технологических систем, если не все строительные работы закончены? |  |  | A. Допускается по приказу руководителя B. Допускается по указанию начальника смены C. Не допускается |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 75.4
VI | Удалён | 23 | Что должно определяться владельцем объекта электроэнергетики при индивидуальных испытаниях оборудования? |  |  | A. Определение и проверка технических характеристик оборудования и (или) его составных частей на предмет соответствия требованиям проектной документации и документации организации-изготовителя B. Определение и проверка технических характеристик оборудования и (или) его составных частей на предмет соответствия требованиям проектной документации и документации организации-изготовителя без включения основного оборудования в сеть C. Определение и проверка технических характеристик оборудования на предмет соответствия требованиям проектной документации и документации организации-изготовителя без включения основного оборудования в сеть D. Функционирования технологических систем и устройств систем управления и контроля без включения оборудования в сеть |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 24 | Какая проверка должна проводиться владельцем объекта электроэнергетики при функциональных испытаниях оборудования? |  |  | A. Функционирования технологических систем и устройств систем управления и контроля без включения оборудования в сеть B. Функционирования технологических систем и устройств систем управления и контроля C. Функционирования технологических систем без включения оборудования в сеть D. Определение и проверка технических характеристик оборудования и (или) его составных частей на предмет соответствия требованиям проектной документации и документации организации-изготовителя без включения основного оборудования в сеть |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 25 | Каким образом оформляются результаты индивидуальных и функциональных испытаний? |  |  | A. Актами (протоколами) B. Приказом по предприятию C. В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям D. В оперативном журнале |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 26 | Когда должны быть устранены дефекты и недоделки, выявленные в процессе индивидуальных и функциональных испытаний? | 18 | На каком этапе должны быть устранены дефекты и недоделки, выявленные в процессе индивидуальных и функциональных испытаний, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. До выполнения пробных пусков генерирующего оборудования и начала комплексного опробования ЛЭП, оборудования и устройств B. Незначительные дефекты и недоделки, выявленные в процессе индивидуальных и функциональных испытаний возможно устронять в процессе выполнения пробных пусков генерирующего оборудования и начала комплексного опробования ЛЭП, оборудования и устройств C. После выполнения пробных пусков генерирующего оборудования и начала комплексного опробования ЛЭП, оборудования и устройств D. Не регламентируется нормативными документами | A. До выполнения пробных пусков генерирующего оборудования и начала комплексного опробования линий электропередачи, оборудования и устройств B. Незначительные дефекты и недоделки, выявленные в процессе индивидуальных и функциональных испытаний возможно устранять в процессе выполнения пробных пусков генерирующего оборудования и начала комплексного опробования линий электропередачи, оборудования и устройств C. После выполнения пробных пусков генерирующего оборудования и начала комплексного опробования линий электропередачи, оборудования и устройств D. Не регламентируется нормативными документами | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91.7
VI | Изменена формулировка | 27 | В какой момент ввода в работу объектов электроэнергетики, их оборудования и устройств должны быть проверены работоспособность генерирующего оборудования и технологических схем, безопасность их эксплуатации? | 19 | В какой момент ввода в работу объектов электроэнергетики, их оборудования и устройств должны быть проверены работоспособность генерирующего оборудования и технологических схем, безопасность их эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. При функциональных испытаниях B. При индивидуальных испытаниях C. При пробных пусках генерирующего оборудования | A. При функциональных испытаниях B. При индивидуальных испытаниях C. При пробных пусках генерирующего оборудования | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.1
VI | Удалён | 28 | Что должно быть проверено при пробных пусках генерирующего оборудования? |  |  | A. Работоспособность генерирующего оборудования и технологических схем, безопасность их эксплуатации B. Работоспособность и безопасность эксплуатации технологических схем C. Проверка и настройка систем контроля и управления D. Проверка и настройка автоматических регуляторов, устройств защиты и блокировок, устройств сигнализации и контрольно-измерительных приборов E. Всё перечисленное |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 29 | Какие условия, обеспечивающие надежную и безопасную эксплуатацию энергообъекта, должны быть выполнены перед пробным пуском? |  |  | A. Укомплектован, обучен административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный и вспомогательный персонал с проведением обязательных форм работы с персоналом B. Разработаны и утверждены инструкции по эксплуатации, инструкции по охране труда и оперативные схемы, документация C. Введены в действие средства диспетчерского и технологического управления с линиями связи, устройства предупредительной и аварийной сигнализации, системы пожарной сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения, вентиляции D. Введены в действие системы контроля и управления E. Должны быть выполнены все перечисленные условия |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 30 | Когда должны быть устранены дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа? | 21 | На каком этапе должны быть устранены дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. До начала индивидуальных испытаний оборудования B. Во время функциональных испытаний C. Перед пробным пуском D. До начала комплексного опробования | A. До начала индивидуальных испытаний оборудования B. Во время функциональных испытаний C. Перед пробным пуском D. До начала комплексного опробования | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 90.8
VI | Изменена формулировка | 31 | В течение какого времени проводится комплексное опробование основного электротехнического оборудования при нормальной и непрерывной работы под нагрузкой? | 23 | В течение какого времени проводится комплексное опробование линий электропередачи при условии нормальной и непрерывной работы под нагрузкой линии электропередачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. В течение 72 часов B. В течение 36 часов C. В течение 24 часов D. В течение 12 часов | A. В течение 24 часов B. В течение 10 часов C. В течение 12 часов D. В течение 6 часов | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 78.6
VI | Удалён | 32 | В течение какого времени проводится комплексное опробование в электрических сетях при условии нормальной и непрерывной работы под нагрузкой линий электропередачи? |  |  | A. В течение 24 часов B. В течение 10 часов C. В течение 12 часов D. В течение 6 часов |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 33 | Какие контрольно-измерительные приборы следует использовать при комплексном опробовании? |  |  | A. Предусмотренные проектной документацией B. Не требующие режимной наладки C. Всё перечисленное |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 34 | Когда должны быть устранены выявленные в ходе комплексного опробования нарушения и дефекты? | 24 | Когда должны быть устранены выявленные в ходе комплексного опробования нарушения и дефекты, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. До ввода в работу объекта энергетики B. Некоторые дефекты и нарушения возможно устранить в процессе работы объекта C. Не регламентируется нормативными документами | A. До ввода в работу объекта электроэнергетики B. Некоторые дефекты и нарушения возможно устранить в процессе работы объекта C. Не регламентируется | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.8
VI | Изменена формулировка | 35 | Какой документ удостоверяет результаты комплексного опробования ЛЭП и основного электротехнического оборудования? | 25 | Какой документ удостоверяет результаты комплексного опробования линий электропередачи и основного электротехнического оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Акт о результатах комплексного опробования ЛЭП и основного электротехнического оборудования B. Приказ по предприятию C. Запись в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям D. Запись в оперативном журнале | A. Акт о результатах комплексного опробования линий электропередачи и основного электротехнического оборудования B. Приказ по предприятию C. Запись в журнале эксплуатации оборудования D. Запись в оперативном журнале | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91.3
VI | Удалён | 36 | Что должно быть проверено при приемке в постоянную эксплуатацию АСУ? |  |  | A. Работоспособность B. Функциональность C. Соответствие проектным решениям D. Всё перечисленное |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 37 | Приемка АСУ в постоянную эксплуатацию при наличии неустраненных замечаний, выявленных в период испытаний: | 26 | В каком случае допускается приемка АСУ в постоянную эксплуатацию при наличии неустраненных замечаний, выявленных в период испытаний, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Запрещается B. Разрешается, если нормированы пределы допускаемых погрешностей, то есть установить такие границы, за пределы которых погрешность системы не должна выходить при эксплуатации C. Допускается | A. Запрещается в любом случае B. Если замечания относятся к второстепенным функциям системы, не влияющим на ее основную работу C. При наличии письменного согласия владельца объекта электроэнергетики D. Если замечания будут устранены в течение 30 дней после ввода системы в эксплуатацию | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89.8
VI | Изменена формулировка | 38 | Что должен обеспечить владелец объекта электросетевого хозяйства по окончании работ по строительству, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению электросетевого объекта до ввода в эксплуатацию? | 27 | Выполнение каких мероприятий должен обеспечить владелец объекта электросетевого хозяйства по окончании работ по строительству, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению электросетевого объекта, до ввода в эксплуатацию, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Сравнение фактических значений технических параметров и характеристик ЛЭП (в том числе длин пролетов, стрел провиса проводов и троса, значений ширины просеки, высоты основного лесного массива, координат опор), оборудования с проектными значениями и актуализация цифровой информационной модели объекта электросетевого хозяйства B. Технико-экономическое обоснование изменения проекта C. Финансовое обоснование фактических затрат | A. Сравнение фактических значений технических параметров и характеристик линий электропередачи, оборудования с проектными значениями, и актуализация цифровой информационной модели объекта электросетевого хозяйства B. Технико-экономическое обоснование изменения проекта C. Финансовое обоснование фактических затрат | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.7
VI | Изменена формулировка | 39 | Кем должны обеспечиваться организация и проведение технического обслуживания и ремонта ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики? | 28 | Каким физическим или юридическим лицом должны обеспечиваться организация и проведение технического обслуживания и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Владельцем объекта энергетики B. Арендатором C. Администрацией поселения | A. Владельцем объекта электроэнергетики B. Министерством энергетики C. Потребителем электрической энергии | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89
VI | Изменена формулировка | 40 | Что необходимо создавать владельцам энергетических объектов для устранения последствий аварий и технологических нарушений (отказов, неисправностей), возникающих в процессе эксплуатации объектов электроэнергетики? | 29 | Какой запас необходимо создавать владельцам энергетических объектов для устранения последствий аварий и технологических нарушений (отказов, неисправностей), возникающих в процессе эксплуатации объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Аварийный запас B. Страховой запас C. Текущий запас D. Товарный запас | A. Аварийный запас B. Страховой запас C. Текущий запас D. Товарный запас | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94
VI | Изменена формулировка | 41 | На анализе каких факторов устанавливается состав и объем оборудования, запасных частей и материалов, включаемых в аварийный запас? | 30 | Какой фактор, на основании которого устанавливается состав и объем оборудования, запасных частей и материалов, включаемых в аварийный запас, для устранения последствий аварий и технологических нарушений, является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Оценки вероятности отказа функционального узла или единицы оборудования B. Количества установленного однотипного оборудования C. Минимальных норм аварийного запаса материалов и оборудования, приведенных в приложении N 9 к Правилам D. Статистических данных о повреждениях объектов электроэнергетики на основании актов о расследовании причин аварий в электроэнергетике E. Всего перечисленного | A. Оценки вероятности отказа функционального узла или единицы оборудования B. Суммарного количества разного оборудования, установленного на объектах электроэнергетики C. Минимальных норм аварийного запаса материалов и оборудования D. Статистических данных о повреждениях объектов электроэнергетики на основании актов о расследовании причин аварий в электроэнергетике | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 5) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 85.2
VI | Удалён | 42 | Кто обязан осуществлять: планирование объемов аварийного запаса, перечня оборудования и материалов с указанием функционального назначения и характеристик включаемых в данный перечень оборудования и материалов; приобретение и обеспечение условий хранения аварийного запаса; использование, пополнение и обновление аварийного запаса? |  |  | A. Владельцы объектов электроэнергетики B. Совместная ответственность владельцев и эксплуатирующих организаций C. Совместная ответственности владельцев и местной администаци |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 73.1
VI | Изменена формулировка | 43 | В каком виде должна вестись и храниться документация объекта энергетики? | 45 | В каком виде должна вестись и храниться документация объекта энергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Только на бумажном носителе B. Только в электронном виде C. На бумажном носителе и (или) в электронном виде, | A. Только на бумажном носителе B. Только в электронном виде C. На бумажном носителе и (или) в электронном виде | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 90.9
VI | Изменена формулировка | 44 | Кем должен быть утвержден Перечень инструкций и схем? | 46 | Каким сотрудником должен быть утвержден перечень инструкций и схем для каждого цеха (или) отдела, подстанции, района, участка, лаборатории и службы, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Техническим руководителем владельца объекта электроэнергетики B. Владельцем объекта электроэнергетики C. Сотрудником охраны труда D. Председателем профсоюза | A. Техническим руководителем владельца объекта электроэнергетики B. Владельцем объекта электроэнергетики C. Сотрудником охраны труда D. Председателем профсоюза | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 78.2
VI | Изменена формулировка | 45 | В соответствии с каким документом владельцем объекта электроэнергетики должно быть обеспечено наличие указанных в перечне инструкций и схем документов, в том числе в электронном виде, и организован доступ персонала к их использованию? | 47 | В соответствии с каким документом владельцем объекта электроэнергетики должно быть обеспечено наличие указанных в перечне инструкций и схем документов, в том числе в электронном виде, и организован доступ персонала к их использованию, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. С перечнем инструкций и схем B. С проектной документацией C. С ремонтной документацией | A. С перечнем инструкций и схем B. С проектной документацией C. С ремонтной документацией | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.6
VI | Изменена формулировка | 46 | Кем утверждаются перечни документов на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала? | 48 | Кем утверждаются перечни документов на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Уполномоченным лицом владельца объекта электроэнергетики (его обособленного подразделения) B. Представителем Ростехнадзора C. Профсоюзом | A. Уполномоченным лицом владельца объекта электроэнергетики (его обособленного подразделения) B. Представителем Ростехнадзора C. Сотрудником охраны труда D. Председателем профсоюза | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.2
VI | Удалён | 47 | В каком виде на рабочем месте должны предоставляться документы из утвержденного перечня для работы оперативного и оперативно-ремонтного персонала |  |  | A. Только в бумажном виде и организован доступ такого персонала к их использованию B. Только в электронном виде и организован доступ такого персонала к их использованию C. В бумажном и (или) электронном виде и организован доступ такого персонала к их использованию |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 73.9
VI | Удалён | 48 | Каким образом необходимо ознакомить работников, для которых обязательно знание инструкций и иной технической документации с указанной документацией и вносимыми в нее изменениями? |  |  | A. Под собственноручную или электронную роспись B. При свидетелях C. Под роспись сотрудника охраны труда D. Под роспись руководителя |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 75.2
VI | Удалён | 49 | Что из перечисленного не должно в обязательном порядке находиться на рабочих местах оперативного персонала? |  |  | A. Для начальника смены электростанции, цеха - оперативные схемы, оперативный журнал, журнал распоряжений, журнал диспетчерских и оперативных заявок, журнал РЗА и журнал телемеханики, журнал дефектов оборудования, журнал учета работ по нарядам и распоряжениям, журнал учета выдачи ключей; B. Для оперативного персонала электростанции - оперативные схемы, оперативный журнал C. Для оперативного персонала подстанции - оперативные схемы, оперативный журнал, журнал распоряжений, журнал диспетчерских и оперативных заявок, журнал учета работ по нарядам и распоряжениям, журнал дефектов оборудования, журнал РЗА и журнал телемеханики, журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок D. Для оперативного персонала ЦУС - оперативные схемы, оперативный журнал, журнал распоряжений, журнал диспетчерских и оперативных заявок, журнал учета работ по нарядам и распоряжениям, журнал учета бригад, работающих на ЛЭП, журнал РЗА и журнал телемеханики E. Для оперативного персонала структурных подразделений потребителя электрической энергии, созданных в соответствии с пунктом 62 Правил, - оперативные схемы, оперативный журнал, журнал распоряжений, журнал диспетчерских и оперативных заявок, журнал учета работ по нарядам и распоряжениям, журнал дефектов оборудования, журнал РЗА и журнал телемеханики F. Для оперативного персонала центра управления ВЭС (СЭС) - оперативные схемы, оперативный журнал, журнал распоряжений, журнал диспетчерских и оперативных заявок, журнал РЗА и журнал телемеханики, журнал дефектов оборудования, журнал учета работ по нарядам и распоряжениям. G. Для вспомогательного персонала - документы о прохождении обучений в специализированных центрах |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 50 | Допускается ли наличие у владельца объекта электроэнергетики и на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала единого журнала РЗА и телемеханики? | 57 | Допускается ли наличие у владельца объекта электроэнергетики и на рабочих местах оперативно-ремонтного персонала единого журнала релейной защиты и автоматики (РЗА) и телемеханики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не допускается B. Допускается C. Не регламентируется нормативными документами | A. Не допускается B. Допускается C. Не регламентируется нормативными документами | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 88.9
VI | Изменена формулировка | 51 | Допускается ли наличие у владельца объекта электроэнергетики и на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала нескольких журналов распоряжений по отдельным функциональным направлениям деятельности структурных подразделений владельца объекта электроэнергетики? | 58 | Допускается ли наличие у владельца объекта электроэнергетики и на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала нескольких журналов распоряжений по отдельным функциональным направлениям деятельности структурных подразделений владельца объекта электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не допускается B. Допускается C. Не регламентируется нормативными документами | A. Не допускается B. Допускается C. Не регламентируется нормативными документами | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.2
VI | Удалён | 52 | Какие способы ведения оперативных схем допустимо использовать владельцу объекта электроэнергетики в зависимости от условий эксплуатации объекта электроэнергетики? |  |  | A. В электронном виде B. На бумажном носителе C. С помощью схем-макетов D. Всё перечисленное |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 53 | В какой срок изменения номинальных параметров оборудования, в том числе установленной мощности, выполненные в процессе его эксплуатации, должны быть внесены в технические паспорта? | 60 | В какой срок должны быть внесены в технические паспорта оборудования изменения его номинальных параметров, в том числе установленной мощности, выполненные в процессе эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не позднее 50 календарных дней со дня изменения номинальных параметров оборудования B. Не позднее 40 календарных дней со дня изменения номинальных параметров оборудования C. не позднее 30 календарных дней со дня изменения номинальных параметров оборудования | A. Не позднее 50 календарных дней со дня изменения номинальных параметров оборудования B. Не позднее 40 календарных дней со дня изменения номинальных параметров оборудования C. Не позднее 30 календарных дней со дня изменения номинальных параметров оборудования | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89
VI | Изменена формулировка | 54 | Какой персонал обязан в соответствии с графиками осмотров и обходов должен осуществлять обходы и осмотры оборудования, зданий и сооружений, проверять наличие и содержание эксплуатационной документации на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала и обеспечивать принятие мер по устранению выявленных нарушений? | 61 | Какой персонал должен в соответствии с графиками осмотров и обходов осуществлять обходы и осмотры оборудования, зданий и сооружений, проверять наличие и содержание эксплуатационной документации на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала и обеспечивать принятие мер по устранению выявленных нарушений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Оперативный персонал B. Диспетчерский персонал C. Ремонтный персонал D. Административно-технический персонал | A. Оперативный персонал B. Диспетчерский персонал C. Ремонтный персонал D. Административно-технический персонал | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.1
VI | Удалён | 55 | Кем должна быть организована и осуществляться эксплуатация СДТУ, установленных на объектах электроэнергетики и в структурных подразделениях владельцев объектов электроэнергетики, в том числе обеспечено техническое и оперативное обслуживание СДТУ? |  |  | A. Владельцами объектов электроэнергетики B. Оперативно-ремонтным персоналом C. Административно-техническим персоналом |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 56 | Кем должны быть определены работники, ответственные за оперативное и техническое обслуживание СДТУ и оперативное устранение нарушений в работе СДТУ в зоне его эксплуатационной ответственности? |  |  | A. Оперативно-ремонтным персоналом B. Административно-техническим персоналом C. Владельцами объектов электроэнергетики |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 57 | С какой периодичностью владельцы объектов электроэнергетики, ЛЭП, оборудование и устройства которых отнесены к объектам диспетчеризации должны обмениваться списками таких работников с диспетчерскими центрами? |  |  | A. Один раз в квартал B. Ежегодно C. Раз в 5 лет |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 73.3
VI | Удалён | 58 | В какой срок владельцы объектов электроэнергетики при внесении изменений в указанные списки должны уведомлять об этом друг друга и диспетчерские центры? |  |  | A. Не позднее чем за один рабочий день до ввода таких изменений в действие. B. Не позднее чем за три рабочих дня до ввода таких изменений в действие. C. Не позднее чем за один рабочий день после ввода таких изменений в действие. |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 59 | Что из перечисленного обеспечивается владельцем объекта электроэнергетики при оперативном обслуживании СДТУ? |  |  | A. Круглосуточный мониторинг эксплуатационного состояния СДТУ, фиксация изменений эксплуатационного состояния СДТУ и нарушений в работе СДТУ в оперативном журнале B. Принятие мер по выявлению и устранению нарушений СДТУ, проверка работоспособности СДТУ после устранения нарушений C. Мониторинг достоверности телеметрической информации, передаваемой с объекта электроэнергетики в диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центр управления сетями и (или) структурное подразделение владельца объекта электроэнергетики, осуществляющее функции технологического управления и ведения в отношении соответствующего объекта электроэнергетики, и принятие мер по восстановлению достоверной телеметрической информации D. Всё перечисленное |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 75.1
VI | Удалён | 60 | Какие АСУ должны создаваться и эксплуатироваться в ЦУС, структурных подразделениях потребителей электрической энергии, центрах управления ВЭС (СЭС)? |  |  | A. АСТУ B. АСУ ТП C. АСТУ и АСУ ТП |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 61 | Кем должен определяться состав выполняемых АСТУ функций системы дистанционного управления ЛЭП, оборудованием, устройствами объектов электроэнергетики? | 63 | Каким участником эксплуатации объектов электроэнергетики должен определяться состав выполняемых автоматизированными системами технологического управления функций системы дистанционного управления линиями электропередачи, оборудованием, устройствами объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Оперативно-ремонтным персоналом B. Владельцами объектов электроэнергетики C. Административно-техническим персоналом | A. Оперативно-ремонтным персоналом B. Владельцем объектов электроэнергетики C. Административно-техническим персоналом | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 87.6
VI | Удалён | 62 | Где должно быть организовано хранение информации в объеме и в течение сроков хранения, установленных владельцем объекта электроэнергетики с учетом требований к ведению и хранению документации, требований проектной документации и функций, реализуемых АСУ? |  |  | A. На объектах электроэнергетики и в ЦУС, в центрах управления АСУ B. На объектах электроэнергетики, в ЦУС, центрах управления ВЭС (СЭС) и в структурных подразделениях потребителей электрической энергии C. В центрах АСУ и АСУ ТП |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 63 | Что из перечисленного не должно быть разработано, утверждено владельцем объекта электроэнергетики и использоваться в работе каждой эксплуатируемой АСУ? |  |  | A. Схемы организации движения B. Инструкции по эксплуатации (руководства пользователя) C. Руководства по техническому обслуживанию |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 66.4
VI | Изменена формулировка | 64 | Кем должен быть утверждён перечень оборудования, обслуживаемого каждым структурным подразделением, с указанием границ обслуживания? | 65 | Каким участником эксплуатации объекта электроэнергетики должен быть утвержден перечень оборудования, обслуживаемого каждым структурным подразделением, с указанием границ обслуживания, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Начальником службы АСУ B. Начальником оперативно-диспетчерского управления C. Техническим руководителем владельца объекта электроэнергетики | A. Начальником службы автоматизированных систем управления B. Начальником оперативно-диспетчерского управления C. Техническим руководителем владельца объекта электроэнергетики | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 88
VI | Удалён | 65 | Какой коэффициент готовности для АСТУ ЦУС, центров управления ВЭС, СЭС должна обеспечивать организация эксплуатации программно-технических средств АСУ ТП и АСТУ? |  |  |  |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 66 | Какой коэффициент готовности одного канала связи должна обеспечивать организация эксплуатации каналов связи, в том числе арендованных, для периода его эксплуатации, равного одному календарному году? |  |  |  |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 67 | Какой обобщенный средний коэффициент готовности систем связи, состоящих из двух независимых каналов связи, должен быть для периода их эксплуатации, равного одному календарному году? |  |  |  |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 68 | Кем утверждаются документы, содержащие разграничение зон эксплуатационной ответственности каналов связи с диспетчерскими центрами? | 66 | Каким участником эксплуатации объектов электроэнергетики утверждаются документы, содержащие разграничение зон эксплуатационной ответственности каналов связи с диспетчерскими центрами, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Диспетчерским центром и владельцем объектов электроэнергетики B. Владельцем объектов электроэнергетики C. Оперативно диспетчерским управлением | A. Диспетчерским центром и владельцем объектов электроэнергетики B. Владельцем объектов электроэнергетики C. Оперативно диспетчерским управлением | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.3
VI | Изменена формулировка | 69 | В течение какого времени организация эксплуатации программно-аппаратных средств АСУ (СДТУ), за исключением исполнительных устройств, на объектах электроэнергетики, имеющих в своем составе РУ классом напряжения 35 кВ и выше, в ЦУС, центрах управления ВЭС (СЭС) и структурных подразделениях потребителей должна обеспечивать функционирование АСУ (СДТУ) при исчезновении напряжения питающей сети? | 67 | В течение какого времени организация эксплуатации программно-аппаратных средств автоматизированных систем управления (АСУ), средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ), за исключением исполнительных устройств, на объектах электроэнергетики, имеющих в своем составе распределительные устройства классом напряжения 35 кВ и выше, в центрах управления сетями, центрах управления ветровыми (солнечными) электростанциями, центрах управления каскадом малых гидроэлектростанций и структурных подразделениях потребителей должна обеспечивать функционирование АСУ (СДТУ) при исчезновении напряжения питающей сети, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. 15 минут B. 20 минут C. 30 минут | A. Не менее 10 минут B. Не менее 15 минут C. Не менее 20 минут D. Не менее 30 минут | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.7
VI | Изменена формулировка | 70 | В отношении каких объектов электроэнергетики владельцем объекта электроэнергетики должно быть организовано и осуществляться оперативно-технологическое управление? | 68 | В отношении каких объектов электроэнергетики владельцем объекта электроэнергетики должно быть организовано и осуществляться оперативно-технологическое управление, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. В отношении каждого объекта электроэнергетики, в том числе принадлежащего потребителям электрической энергии B. В отношении каждого объекта электроэнергетики, кроме объектов, принадлежащих потребителям электрической энергии C. В отношении объектов, принадлежащих потребителям электрической энергии | A. В отношении каждого объекта электроэнергетики, в том числе принадлежащего потребителям электрической энергии B. В отношении каждого объекта электроэнергетики, кроме объектов, принадлежащих потребителям электрической энергии C. Только в отношении объектов, принадлежащих потребителям электрической энергии | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.7
VI | Удалён | 71 | Организация и осуществление оперативно-технологического управления ставит перед владельцем объенкта электроэнергетики выполнение следующих задач: |  |  | A. Планирование и управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики B. Предотвращение развития и ликвидация нарушений нормального режима на объектах электроэнергетики C. Изменение эксплуатационного состояния ЛЭП, оборудования и устройств D. Подготовка к производству ремонтных работ E. Все варианты верны |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 66.4
VI | Удалён | 72 | В отношении каких объектов должно осуществляться оперативно-технологическое управление? |  |  | A. В отношении ЛЭП, оборудования и устройств, относящихся к объектам диспетчеризации диспетчерских центров, в соответствии с требованиями инструктивно-технических документов диспетчерских центров и диспетчерскими командами (распоряжениями, разрешениями) субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике; B. В отношении ЛЭП, оборудования и устройств, не относящихся к объектам диспетчеризации - владельцем объекта электроэнергетики самостоятельно либо в координации с иными владельцами объектов электроэнергетики C. В отношении энергосбытовых организаций, осуществляющих в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведенной или приобретенной электрической энергии D. В отношении объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, причем эти устройства могут и не влиять на электроэнергетический режим работы энергетической системы |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 73 | Требования, обязательные к выполнению сетевой организацией при создании и функционировании ЦУС? |  |  | A. Обеспечение технологического оснащения ЦУС информационно-технологической инфраструктурой, включая организацию и обеспечение функционирования каналов связи, оснащение ЦУС оборудованием и программно-техническими средствами АСТУ B. Организация круглосуточного дежурства оперативного персонала ЦУС C. Определение для каждого ЦУС зоны его эксплуатационной ответственности, включающей всю зону эксплуатационной ответственности сетевой организации (ее филиала) или ее часть. D. Все варианты верны |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 74 | Какое количество уровней организационной структуры управления должно быть при организации оперативно-технологического управления, структурные подразделения которых обеспечивают оперативно-технологическое управление ЛЭП, оборудованием или устройствами? | 71 | Какое количество уровней организационной структуры управления должно быть при организации оперативно-технологического управления, структурные подразделения которых обеспечивают оперативно-технологическое управление линиями электропередачи, оборудованием или устройствами, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не более трех B. Не более двух C. Больше трех | A. Не более трех B. Не более двух C. Три или более | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.1
VI | Удалён | 75 | К оперативному персоналу относятся: |  |  | A. Оперативный персонал ЦУС B. Оперативный персонал центров управления ВЭС (СЭС) C. Дежурный персонал структурных подразделений потребителя электрической энергии D. Начальник смены электростанции, начальник смены цеха электростанции, иной дежурный персонал электростанций E. Дежурный персонал подстанций, энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, персонал оперативно-выездных бригад. F. Все варианты верны |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 77.2
VI | Изменена формулировка | 76 | Сроки обмена списками работников владельцами объектов электроэнергетики, осуществляющих между собой технологическое взаимодействие при осуществлении функций технологического управления (ведения): | 79 | В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, осуществляющие между собой технологическое взаимодействие при осуществлении функций технологического управления (ведения) обмениваются списками работников, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не позднее 31 декабря B. Не позднее 1 января C. Обмен списками производится непосредственно в момент производства работ | A. Ежегодно, до 31 декабря B. Ежемесячно C. Еженедельно D. Ежедневно | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 81.1
VI | Изменена формулировка | 77 | Сроки обмена уведомлениями владельцами объектов электроэнергетики, осуществляющими между собой технологическое взаимодействие при осуществлении функций технологического управления (ведения) об изменениях в списках работников: | 80 | В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, осуществляющие между собой технологическое взаимодействие при осуществлении функций технологического управления (ведения) должны уведомлять друг друга об изменениях в списках работников, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не позднее, чем за один рабочий день до ввода в действие изменений в таких списках B. Не позднее, чем за семь рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках C. Не позднее, чем за три рабочих дня до ввода в действие изменений в таких списках D. Обмен уведомлениями о замене в списках работников производится непосредственно в момент производства работ | A. Не позднее, чем за один рабочий день до ввода в действие изменений в таких списках B. Не позднее, чем за семь рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках C. Не позднее, чем за три рабочих дня до ввода в действие изменений в таких списках D. Не позднее, чем за десять рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 82.5
VI | Удалён | 78 | Сроки предоставления владельцами объектов электроэнергетики, ЛЭП, оборудование и устройства которых отнесены к объектам диспетчеризации списков работников в диспетчерские центры: |  |  | A. Не позднее 31 декабря включительно B. Не позднее 1 января включительно C. Обмен списками производится непосредственно в момент производства работ |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 75.5
VI | Удалён | 79 | Сроки подачи уведомлений диспетчерским центрам владельцами объектов электроэнергетики, ЛЭП, оборудование и устройства которых отнесены к объектам диспетчеризации об изменениях в списках работников: |  |  | A. Не позднее, чем за один рабочий день до ввода в действие изменений в таких списках B. Не позднее, чем за семь рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках C. Не позднее, чем за три рабочих дня до ввода в действие изменений в таких списках D. Обмен уведомлениями о замене в списках работников производится непосредственно в момент производства работ |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 73
VI | Удалён | 80 | Способы оперативно-технологического управления ЛЭП, оборудования и устройства объектов электроэнергетики: |  |  | A. Технологическое управление B. Технологическое ведение C. Технологическое управление и технологическое ведение |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 74.3
VI | Удалён | 81 | Предъявляемые требования при распределении ЛЭП, оборудования и устройствв по способу управления в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем: |  |  | A. ЛЭП, оборудование или устройство должно находиться в технологическом управлении оперативного персонала только одного ЦУС, центра управления ВЭС (СЭС), НСО или оперативного персонала одного объекта электроэнергетики (в том числе персонала оперативной выездной бригады) B. ЛЭП, оборудование или устройство может находиться в технологическом ведении оперативного персонала более чем одного ЦУС, НСО или оперативного персонала более чем одного объекта электроэнергетики (в том числе персонала оперативной выездной бригады) C. Оборудование или устройство ВЭС (СЭС) может находиться в технологическом ведении только одного центра управления ВЭС (СЭС) D. Все варианты верны |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 82 | Сроки предоставления владельцами объектов электроэнергетики в диспетчерский центр предложения, содержащие обоснование необходимости технологического ведения и информацию, подтверждающую возможность его осуществления: | 84 | В какие сроки владельцы объектов электроэнергетики представляют в диспетчерский центр предложения, содержащие обоснование необходимости технологического ведения и информацию, подтверждающую возможность его осуществления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не менее чем за 3 месяца до предполагаемого срока начала осуществления технологического ведения B. Не менее чем за 2 месяца до предполагаемого срока начала осуществления технологического ведения C. Не менее чем за 1 месяц до предполагаемого срока начала осуществления технологического ведения | A. Не менее чем за 3 месяца до предполагаемого срока начала осуществления технологического ведения B. Не менее чем за 2 месяца до предполагаемого срока начала осуществления технологического ведения C. Не менее чем за 4 месяца до предполагаемого срока начала осуществления технологического ведения | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 87.5
VI | Удалён | 83 | Допускается работнику из числа оперативно-диспетчерского персонала уход с дежурства без сдачи смены? |  |  | A. Допускается с уведомлением вышестоящего диспетчерского персонала, если за смену не было инцидентов B. Допускается, если следующий по графику работник задерживается более тридцати минут C. Допускается с уведомлением вышестоящего диспетчерского персонала, если работник почувствовал резкое недомогание D. Уход с дежурства без сдачи смены не допускается |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 84 | Что не входит в обязанности работника из числа оперативно-диспетчерского персонала при приемке смены? | 86 | Что не входит в обязанности работника из числа оперативно-диспетчерского персонала при приемке смены, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Оформление приемки-сдачи смены с записью в журнале или ведомости за его подписью и подписью сдающего смену B. Принятие рапорта от подчиненного персонала и доклад техническому руководителю энергообъекта о вступлении в дежурство и недостатках, выявленных при приемке смены C. Проверка и приемка инструмента, материалов, ключей от помещений, оперативной документации и документации рабочего места D. Выяснить, какие работы выполняются по заявкам, нарядам и распоряжениям на закрепленном за ним участке | A. Оформление приемки-сдачи смены с записью в журнале или ведомости за его подписью и подписью сдающего смену B. Принятие рапорта от подчиненного персонала и доклад техническому руководителю энергообъекта о вступлении на дежурство и недостатках, выявленных при приемке смены C. Проверка и приемка инструмента, материалов, ключей от помещений, оперативной документации и документации рабочего места D. Выяснить, какие работы выполняются по заявкам, нарядам и распоряжениям на закрепленном за ним участке | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.4
VI | Изменена формулировка | 85 | Как должны фиксироваться оперативные переговоры на всех уровнях диспетчерского управления и оперативные переговоры начальников смен электростанций и крупных подстанций? | 87 | Каким образом должны фиксироваться оперативные переговоры на всех уровнях диспетчерского управления и оперативные переговоры начальников смен электростанций и крупных подстанций, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Должны автоматически фиксироваться средствами звукозаписи на всех уровнях оперативно-технологического управления, в том числе на объектах электроэнергетики. B. Должны автоматически передаваться системному оператору C. Должны автоматически передаваться в региональное диспетчерское управление | A. Должны автоматически фиксироваться средствами звукозаписи на всех уровнях оперативно-технологического управления, в том числе на объектах электроэнергетики B. Должны автоматически передаваться системному оператору C. Должны автоматически передаваться в региональное диспетчерское управление | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.1
VI | Удалён | 86 | Каким образом обеспечивается надёжность электроснабжения собственных нужд (СН) переменного и постоянного тока электростанций и подстанций с учетом обеспечения их надежности в нормальных, ремонтных и аварийных режимах? |  |  | A. Путем секционирования шин B. Путем автоматического ввода резервного питания любой секции шин СН всех напряжений C. Путем распределения механизмов СН по секциям шин из условия минимального нарушения работы электростанции или подстанции в случае выхода из строя любой секции D. Всеми вышеперечисленными способами |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 87 | Какие условия должны быть обеспечены при регулировании напряжения в электрических сетях? |  |  | A. Соответствие показателей напряжения требованиям государственного стандарта B. Соответствие уровня напряжения значениям, допустимым для оборудования электрических станций и сетей с учетом допустимых эксплуатационных повышений напряжения промышленной частоты на электрооборудовании C. Необходимый запас устойчивости энергосистем D. Минимум потерь электроэнергии в электрических сетях энергосистем E. Все вышеперечисленное |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 88 | Каким образом задается порядок использования источников реактивной мощности потребителей? | 95 | Каким образом задается порядок использования источников реактивной мощности потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Порядок задается локальным нормативным актом энергоснабжающей организацией B. Порядок задается правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации C. Порядок задается в документах, регулирующих порядок технологического взаимодействия. | A. Порядок задается локальным нормативным актом энергоснабжающей организацией B. Порядок задается правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации C. Порядок задается в документах, регулирующих порядок технологического взаимодействия | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91.5
VI | Удалён | 89 | В соответствии с какими нормативно-правовыми актами должна осуществляться эксплуатация ГТС золошлакоотвалов и золошлакоудаления осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством о техническом регулировании и безопасности ГТС? |  |  | A. В соответствии с требованиями, установленными законодательством о техническом регулировании и безопасности ГТС B. В соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2020 № 1607 «Об утверждении критериев классификации гидротехнических сооружений» C. В соответствии с требованиями, установленными Приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 499 «Об утверждении состава, формы представления сведений о гидротехническом сооружении, необходимых для формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений D. В соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2020 № 1893 «О порядке формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений» |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 90 | При эксплуатации зданий электростанции кто обязан обеспечить: готовность к работе насосов откачки воды, поступающей в результате фильтрации или вследствие непредвиденных прорывов из водопроводящих трактов; исправность вентиляционных установок, аварийного освещения, запасных выходов? |  |  | A. Владелец электростанции B. Муниципальные образования C. Арендаторы, эксплуатирующие электростанцию |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 73.9
VI | Изменена формулировка | 91 | Каким образом должно проводиться наполнение и опорожнение бассейнов, каналов, туннелей, напорных водоводов ? | 99 | Каким образом следует производить наполнение и опорожнение бассейнов, каналов, туннелей, напорных водоводов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Постепенно B. Стремительно C. Не регламентируется нормативными документами | A. Постепенно, со скоростями, исключающими появление недопустимых давлений, превышающих значения, определенные проектной документацией, за облицовкой сооружения, сползание откосов, возникновение вакуума и ударных явлений в водоводах B. При полностью открытых затворах всех водосбросных и водопропускных отверстий и при работе гидроэлектростанции полной рабочей мощностью, сниженной на величину резерва автоматического вторичного регулирования частоты и перетоков мощности C. Максимально быстро, с целью повышения эффективности работы гидротехнических сооружений D. В соответствии с правилами использования водных ресурсов водохранилища, утверждаемыми в соответствии с Водным кодексом РФ | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 83.2
VI | Удалён | 92 | Почему следует наполнять бассейны, каналы, туннели, напорных водоводов постепенно? |  |  | A. Со скоростями, исключающими появление недопустимых давлений, превышающих значения, определенные проектной документацией, B. С целью экономии электроэнергии, т.к. можно использовать менее мощное оборудование C. С целью минимизации урона обитателей водоемов |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 93 | При каком положении затворов водосбосных и водопропускных отверстий допускается превышение нормального подпорного уровня верхних бьефов гидроузлов? | 100 | При каком положении затворов водосбросных и водопропускных отверстий допускается превышение нормального подпорного уровня верхних бьефов гидроузлов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Допускается только при полностью открытых затворах всех водосбросных и водопропускных отверстий B. Допускается при частично открытых затворах всех водосбросных и водопропускных отверстий, без согласования с производственными инструкциями C. Допускается только при полностью закрытых затворах всех водосбросных и водопропускных отверстий | A. Допускается только при полностью открытых затворах всех водосбросных и водопропускных отверстий B. Допускается при частично открытых затворах всех водосбросных и водопропускных отверстий, без согласования с производственными инструкциями C. Допускается только при полностью закрытых затворах всех водосбросных и водопропускных отверстий | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91.1
VI | Изменена формулировка | 94 | Какие возможные уровни должны поддерживаться при пропуске паводков, владельцем электростанции для снижения негативного воздействия на основное оборудование ГЭС, обусловленного заилением водохранилища? | 101 | Какие уровни должны поддерживаться при пропуске паводков, владельцем гидроэлектростанции для снижения негативного воздействия на основное оборудование гидроэлектростанции, обусловленного заилением водохранилища, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Должны поддерживаться минимально возможные уровни в пределах проектной призмы регулирования B. Должны поддерживаться максимально возможные уровни в пределах проектной призмы регулирования C. Должны поддерживаться максимально возможные уровни | A. Должны поддерживаться минимально возможные уровни в пределах проектной призмы регулирования B. Должны поддерживаться максимально возможные уровни в пределах проектной призмы регулирования C. Должны поддерживаться максимально средние уровни в пределах проектной призмы регулирования | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 87.3
VI | Удалён | 95 | Что обязан предпринять владелец электростанции для уменьшения заиливания технологических водоемов? (Укажите все правильные ответы) |  |  | A. Поддерживать режимы работы водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, которые создают возможность максимального транзита поступающего твердого стока. Каналы в период поступления в них воды повышенной мутности должны работать в режиме, близком к постоянному, с возможно большим расходом воды B. Промывать бьефы, пороги водоприемников, осветлять воду в отстойниках, применять берегоукрепительные и наносоудерживающие устройства или удалять наносы механическими средствами, проводить мероприятия по борьбе с наносами в каналах C. Поддерживать ламинарный режим движения жидкости D. Не регламентируется нормативными документами |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 96 | Что обязаны контролировать владельцы ГЭС, ГАЭС при эксплуатации напорных водоводов электростанций? | 110 | Какой параметр не обязаны контролировать владельцы гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций при эксплуатации напорных водоводов электростанций, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Нормальной работы опор, уплотнений деформационных швов и компенсационных устройств B. Вибрации оболочки C. Коррозии и абразивного износа D. Допустимой величины раскрытия поверхностных трещин в бетоне сталебетонных и сталежелезобетонных водоводов (не более 0,5 мм, если иное не предусмотрено проектной документацией) E. Динамической устойчивости при всех эксплуатационных режимах работы F. Всего перечисленного | A. Нормальная работы опор, уплотнений деформационных швов и компенсационных устройств B. Вибрации оболочки C. Коррозия и абразивный износ D. Величина раскрытия поверхностных трещин в бетоне сталебетонных и сталежелезобетонных водоводов E. Динамическая устойчивость только при экстремальных режимах работы | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 6) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 81.9
VI | Удалён | 97 | В какой период владельцы электростанций производят утепление и обогрев аэрационных устройств? |  |  | A. В период отрицательных температур B. В осенне-весенний период C. Круглогодично |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 98 | Кто обязан после прохождения половодья (паводка) осуществить осмотр и проверку состояния основного и вспомогательного оборудования ГЭС, ГАЭС, всех ГТС, их механического оборудования, подъемных устройств? | 111 | Какой участник эксплуатации гидроэлектростанции обязан после прохождения половодья (паводка) осуществить осмотр и проверку состояния основного и вспомогательного оборудования гидроэлектростанции, гидроаккумулирующей электростанции, всех гидротехнических сооружений, их механического оборудования, подъемных устройств, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Комиссия, образованная владельцем электростанции B. Ростехнадзор C. Росприроднадзор D. МЧС | A. Комиссия, образованная владельцем электростанции B. Владелец электростанции C. Технический руководитель владельца электростанции D. Оперативный руководитель электростанции | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91.6
VI | Изменена формулировка | 99 | К какой фазе водяного режима реки должны быть выявлены и устранены все повреждения в затворах водосбросных сооружений и пазовых конструкциях? | 112 | К какой фазе водяного режима реки должны быть выявлены и устранены все повреждения в затворах водосбросных сооружений и пазовых конструкциях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Перед прохождением паводка B. Перед меженью C. Перед ледоставом D. Перед ледоходом | A. Перед прохождением паводка B. Перед меженью C. Перед ледоставом D. Перед ледоходом | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.7
VI | Удалён | 100 | Кем должен быть утвержден график периодического осмотра и проверки механического оборудования ГТС ГЭС, ГАЭС? |  |  | A. Техническим руководителем владельца объекта электроэнергетики B. Руководителем ремонтной службы C. Начальником службы охраны труда D. Ростехнадзором |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 76.6
VI | Изменена формулировка | 101 | На каком основании владелец электростанции должен определить необходимость выполнения инструментального обследования механического оборудования? | 114 | На каком основании владелец электростанции должен определить необходимость выполнения инструментального обследования механического оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. По результатам проведенного периодического осмотра и проверки B. При наличии материальных излишков C. При смене владельца D. Перед визитом надзорного органа | A. По результатам проведенного периодического осмотра и проверки B. При наличии материальных излишков C. На основании графика планово-предупредительных ремонтов, утвержденного техническим руководителем D. На основании предписания органа федерального государственного энергетического надзора | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.9
VI | Удалён | 102 | Что должно быть обеспечено в части несущих элементов металлоконструкций затвора? |  |  | A. Полная водонепроницаемость B. Полное отсутствие вибрации C. Полная шумоизоляция |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 68.9
VI | Изменена формулировка | 103 | Нахождение затворов в положениях, при которых появляется повышенная вибрация затворов или конструкций ГТС, свыше периода, определенного технической документацией: | 116 | В каком случае допускается нахождение затворов в положениях, при которых появляется повышенная вибрация затворов или конструкций гидротехнических сооружений, свыше периода, определенного технической документацией, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не допускается B. Допускается, при малых значениях C. Допускается D. Не регламентируется нормативными документами | A. Не допускается в любом случае B. При прохождении паводка или ледохода C. При проведении плановых испытаний оборудования D. При наличии письменного разрешения органа федерального государственного надзора | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 88.7
VI | Изменена формулировка | 104 | С какой целью должны быть обеспечены утепление или обогрев пазов, опорных устройств и пролетных строений затворов, сороудерживающих решеток, предназначенных в соответствии с проектной документацией? | 117 | С какой целью должны быть обеспечены утепление или обогрев пазов, опорных устройств и пролетных строений затворов, сороудерживающих решеток, предназначенных в соответствии с проектной документацией для маневрирования в зимних условиях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Для обеспечения работы ГЭС, ГАЭС при минусовых температурах B. Для защиты от коррозии C. Для обеспечения комфортной работы персонала | A. Для обеспечения работы гидроэлектростанции, гидроаккумулирующей электростанции при минусовых температурах B. Для защиты от коррозии C. Для обеспечения комфортной работы персонала | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.1
VI | Удалён | 105 | Эксплуатация сороудерживающих решеток при перепаде уровней, превышающем расчетный уровень в соответствии с проектной документацией или установленный в производственных (местных) инструкциях при отсутствии таких значений в проектной документации: |  |  | A. Не допускается B. Допускается C. Не регламентируется нормативными документами |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 106 | В какой документации должны быть предусмотрены методы и средства очистки сороудерживающих решеток? |  |  | A. В проектной документации B. В ремонтной документации C. В эксплуатационной документации |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 107 | Каким образом следует проводить останов гидроагрегатов, включенных в перечень объектов диспетчеризации, для чистки решеток от сора? |  |  | A. На основании диспетчерской заявки, поданной владельцем электростанции и разрешенной субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике B. На основании распоряжения владельца электростанции C. На основании предписания Ростехнадзора D. На основании предписания Росприроднадзора |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 108 | От какого негативного явления, возникающего в процессе эксплуатации механического оборудования владелец электростанции должен проводить мероприятия? | 118 | По защите от какого негативного явления, возникающего в процессе эксплуатации механического оборудования, владелец электростанции должен проводить мероприятия, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. От коррозии B. От охрупчивания C. От пластической деформации | A. От коррозии B. От охрупчивания C. От пластической деформации D. От перегрева | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89.1
VI | Изменена формулировка | 109 | До какого периода владельцем электростанции должны быть очищены от сора и топляков водоприемные устройства и водоподводящие каналы, решетки и пазы затворов, а также подготовлены к работе устройства для обогрева решеток и пазов затворов, а также средства майнообразования в случае, если наличие соответствующих устройств, средств предусмотрено требованиями проектной документации? | 119 | До какого периода владельцем электростанции должны быть очищены от сора и топляков водоприемные устройства и водоподводящие каналы, решетки и пазы затворов, а также подготовлены к работе устройства для обогрева решеток и пазов затворов, а также средства майнообразования в случае, если наличие соответствующих устройств, средств предусмотрено требованиями проектной документации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. До наступления минусовой температуры наружного воздуха и появления льда B. До наступления календарной зимы C. До 1 декабря | A. До наступления минусовой температуры наружного воздуха и появления льда B. До наступления календарной зимы C. До ледохода D. До 1 декабря | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.9
VI | Изменена формулировка | 110 | С какой целью вдоль затворов устраиваются полыньи, поддерживаемые в свободном ото льда состоянии в течение зимы? | 120 | С какой целью вдоль затворов устраиваются полыньи, поддерживаемые в свободном ото льда состоянии в течение зимы, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Для защиты затворов B. Для зимовки водоплавающих птиц C. Для замеров уровня воды D. Для замеров уровня кислорода в воде | A. Для снижения нагрузки ото льда B. Для зимовки водоплавающих птиц C. Для замеров уровня воды D. Для замеров уровня кислорода в воде | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.2
VI | Изменена формулировка | 111 | Кто принимает решение о полной остановке ГЭС, если по результатам проведения мероприятий шуга сохраняется? | 121 | Кто принимает решение о полной остановке гидроэлектростанции, если по результатам проведения мероприятий для борьбы с шугой в подпорных бьефах и водохранилищах на реках с устойчивым ледяным покровом шуга сохраняется, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Технический руководитель ГЭС B. Собственник территории объекта C. Служба охраны труда | A. Технический руководитель гидроэлектростанции B. Ростехнадзор C. Министерство энергетики D. Владелец электростанции | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 90.7
VI | Изменена формулировка | 112 | Что следует делать с шугой на реках, где не образуется ледяной покров? | 122 | Какие действия следует выполнять с шугой на реках, где не образуется ледяной покров, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Пропускать шугу через турбины ГЭС (за исключением ковшовых), а в случае невозможности - через шугосбросы. B. Останавливать ГЭС, если пошла шуга C. Ставить шугоуловители | A. Пропускать шугу через турбины гидроэлектростанции (за исключением ковшовых), а в случае невозможности - через шугосбросы B. Не выполнять никаких действий с шугой и останавливать гидроэлектростанцию по решению технического руководителя, чтобы не допустить повреждения основных механизмов электростанции C. Накапливать шугу в подпорных бьефах и водохранилищах для последующего удаления механическими средствами D. Удалять шугу с помощью систем обогрева решеток и пазов затворов | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 84.3
VI | Изменена формулировка | 113 | Что необходимо сделать владельцу электростанции при подготовке каналов к эксплуатации в шуготранзитном режиме? | 123 | Какие действия необходимо предпринять владельцу электростанции при подготовке каналов к эксплуатации в шуготранзитном режиме, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Должны быть удалены устройства, стесняющие течение (решетки, запани) B. Должны быть поставлены водоразгонные механизмы C. Должны быть поставлены подогревательные механизмы | A. Должны быть удалены устройства, стесняющие течение (решетки, запани) B. Должны быть установлены водоразгонные механизмы C. Должны быть установлены системы обогрева каналов | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 90
VI | Изменена формулировка | 114 | На основании какого документа должны включаться системы обогрева и устройства очистки решеток от льда? | 124 | На основании какого документа должны включаться системы обогрева и устройства очистки решеток от льда, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. На основании производственной инструкции B. На основании Приказа владельца электростанции C. На основании ежегодного плана работ D. На основании сводки гидрометеоцентра | A. На основании производственной инструкции B. На основании приказа владельца электростанции C. На основании ежегодного плана работ D. На основании сводки гидрометеоцентра | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97
VI | Изменена формулировка | 115 | Что необходимо предпринять, если принятые меры (обогрев, очистка) не предотвращают забивания решеток шугой и появления опасных перепадов напора на них? | 125 | Какие действия необходимо выполнить, если принятые меры (обогрев, очистка) не предотвращают забивания решеток шугой и появления опасных перепадов напора на них, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Должен быть произведен поочередный останов турбин (или насосов) для очистки решеток B. Следует остановить ГЭС C. Поддерживать ламинарный режим движения жидкости | A. Должен быть произведен поочередный останов турбин (или насосов) для очистки решеток B. Следует полностью остановить электростанцию для очистки решеток C. Поддерживать ламинарный режим движения жидкости D. Поддерживать турбулентный режим движения жидкости | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.1
VI | Изменена формулировка | 116 | Что должен обеспечить владелец электростанции при наличии водных ресурсов? | 126 | Какой режим работы должен обеспечить владелец электростанции при наличии водных ресурсов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Работу электростанции с использованием всего мощностного регулировочного диапазона B. Работу электростанции с использованием некоторой части мощностного регулировочного диапазона C. Работу электростанции с допустимыми мощностями, начиная с некоторого минимального, надежно контролируемого аппаратурой | A. Работу электростанции с использованием всего мощностного регулировочного диапазона B. Работу электростанции с использованием некоторой части мощностного регулировочного диапазона C. Работу электростанции с допустимыми мощностями, начиная с некоторого минимального, надежно контролируемого аппаратурой D. Работу электростанции с использованием всего частотного регулировочного диапазона | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89.6
VI | Удалён | 117 | При наличии каких ресурсов владелец электростанции должен обеспечить работу электростанции с использованием всего мощностного регулировочного диапазона? |  |  | A. Водных B. Воздушных C. Солнечных |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 118 | Что обязан сделать владелец при предотвращении развития и ликвидации аварий в энергосистеме? | 128 | Что обязан сделать владелец гидроэлектростанции, гидроаккумулирующей электростанции при предотвращении развития и ликвидации аварий в энергосистеме, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Должен обеспечить изменение режима работы ГЭС, ГАЭС от действия средств автоматического противоаварийного управления или по команде диспетчера субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике с последующим восстановлением параметров водного режима B. Должен произвести срочное отключение ГЭС, ГАЭС C. Должен оповестить МЧС D. Должен проинформировать органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления | A. Должен обеспечить изменение режима работы гидроэлектростанции, гидроаккумулирующей электростанции от действия средств автоматического противоаварийного управления или по команде диспетчера субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике с последующим восстановлением параметров водного режима B. Должен произвести срочное отключение электростанции C. Должен оповестить МЧС D. Должен проинформировать органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91.1
VI | Изменена формулировка | 119 | В каком случае функции по управлению водным режимом группы ГЭС могут выполняться работником из числа оперативного персонала? | 129 | В каком случае функции по управлению водным режимом группы гидроэлектростанции не могут выполняться работником из числа оперативного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Электростанции работают в составе каскада гидроузлов или водохозяйственной системы и имеют общий искусственный водный тракт B. Электростанции входят в состав одного гидроузла C. Электростанции работают в составе каскада гидроузлов, при этом одна из ГЭС имеет контррегулирующее водохранилище, предназначенное для перераспределения и выравнивания во времени поступающих в него расходов воды второй (вышележащей) ГЭС, обеспечивающее регулирование стока не выше суточного, при времени добегания воды между указанными ГЭС менее 24 часов D. Оснащение рабочего места начальника смены каскада ГЭС каналами связи для передачи телеметрической информации и ведения оперативных переговоров с оперативным персоналом каждой из указанных ГЭС E. Обеспечение круглосуточного дежурства на рабочем месте начальника смены каскада ГЭС F. Всё перечисленное | A. Электростанции работают в составе каскада гидроузлов или водохозяйственной системы и имеют общий искусственный водный тракт B. Электростанции не входят в состав одного гидроузла C. Электростанции работают в составе каскада гидроузлов, при этом одна из гидроэлектростанции имеет контррегулирующее водохранилище, предназначенное для перераспределения и выравнивания во времени поступающих в него расходов воды второй (вышележащей) гидроэлектростанции, обеспечивающее регулирование стока не выше суточного, при времени добегания воды между указанными гидроэлектростанции менее 24 часов D. На рабочем месте начальника смены каскада гидроэлектростанции обеспечено круглосуточное дежурство | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 6) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 93.6
VI | Изменена формулировка | 120 | В каком документе должны быть указаны условия пропуска воды через водосбросные сооружения, учитывающие исключение повреждений сооружений, размыв дна за ними, влияющий на устойчивость сооружений? | 130 | В каком документе должны быть указаны условия пропуска воды через водосбросные сооружения, учитывающие исключение повреждений сооружений, размыв дна за ними, влияющий на устойчивость сооружений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. В инструкции по ведению водно-энергетического режима B. В приказе по предприятию C. В проектной документации | A. В инструкции по ведению водно-энергетического режима B. В приказе по предприятию C. В проектной документации D. В ремонтной документации | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.8
VI | Удалён | 121 | В каком документе должны быть указаны: скорость изменения расхода воды, уровней в нижнем и верхних бьефах (в случае наличия ограничений) с учетом безопасности ГТС, условий обеспечения защиты от наводнений населения и объектов экономики в нижнем бьефе гидроузла, установленных правилами использования водных ресурсов водохранилища? |  |  | A. В инструкции по ведению водно-энергетического режима B. В приказе по предприятию C. В проектной документации D. В ремонтной документации |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 122 | Какие условия обеспечения штатного функционирования ГЭС, ГАЭС указываются в разработанной владельцем инструкции по ведению водно-энергетического режима? |  |  | A. Условия пропуска воды через водосбросные сооружения, учитывающие исключение повреждений сооружений, размыв дна за ними, влияющий на устойчивость сооружений B. Скорость изменения расхода воды, уровней в нижнем и верхних бьефах (в случае наличия ограничений) с учетом безопасности ГТС, условий обеспечения защиты от наводнений населения и объектов экономики в нижнем бьефе гидроузла, установленных правилами использования водных ресурсов водохранилища C. Порядок расчета основных параметров режима работы гидроузла с учетом заданного диспетчерского графика работы генерирующего оборудования электростанции и исходных данных, необходимых для проведения указанного расчета D. Порядок маневрирования затворов водосбросных и водопропускных сооружений E. Порядок информирования органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления в период прохождения паводков и половодья F. Всё перечисленное |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 123 | Каким образом должна определяться скорость изменения расхода воды через гидротурбины | 134 | Каким образом должна определяться скорость изменения расхода воды через гидротурбины, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. В соответствии с расходными характеристиками гидротурбин B. В соответствии с учетом диспетчерского графика, задаваемого субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике C. в соответствии с расходными характеристиками гидротурбин с учетом диспетчерского графика, задаваемого субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | A. Только в соответствии с расходными характеристиками гидротурбин B. Только в соответствии диспетчерским графиком, задаваемым субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике C. В соответствии с расходными характеристиками гидротурбин с учетом диспетчерского графика, задаваемого субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике D. Не регламентируется нормативными документами | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91.6
VI | Удалён | 124 | Какие гидрометеорологии данные должен получить владелец от организаций, уполномоченных на ведение деятельности в области гидрометеорологии? (Укажите все правильные ответы) |  |  | A. Прогнозов притока, включая краткосрочные (до 15 суток) среднесрочные (до 30 суток) и на период половодья B. Данных гидрометеорологических наблюдений, позволяющих определять фактические параметры водного режима (приточный расход, уровень верхнего бьефа, уровень нижнего бьефа, сгонно-нагонные ветровые явления). C. Данные об атмосферном давлении D. Данные о солнечной активности |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 70.5
VI | Удалён | 125 | Как следует работать при отсутствии гидрометеорологических данных? |  |  | A. По производственной инструкции B. Следует остановить ГЭС C. По данным предыдущего дня D. По прошлогодним гидрометеоданным, соответствующим данному периоду |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 126 | Какое условие следует соблюдать при эксплуатации гидротурбин? | 137 | Какое условие следует соблюдать при эксплуатации гидротурбин, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Эксплуатация гидротурбин должна осуществляться в режимах и нагрузках, исключающих отклонение от допустимых параметров B. Эксплуатация гидротурбин должна осуществляться при максимальных режимах и нагрузках C. Эксплуатация гидротурбин должна осуществляться при минимальных режимах и нагрузках | A. Эксплуатация гидротурбин должна осуществляться в режимах и нагрузках, исключающих отклонение от допустимых параметров B. Эксплуатация гидротурбин должна осуществляться при максимальных режимах и нагрузках C. Эксплуатация гидротурбин должна осуществляться при минимальных режимах и нагрузках | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 88.1
VI | Изменена формулировка | 127 | Каким образом задаются параметры работы гидротурбин? | 138 | Каким образом задаются параметры работы гидротурбин, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Задаются организацией-изготовителем B. Задаются натурными испытаниями C. Задаются организацией-изготовителем и натурными испытаниями. | A. Задаются Министерством энергетики B. Задаются только натурными испытаниями C. Задаются организацией-изготовителем и натурными испытаниями | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 85.7
VI | Удалён | 128 | Допускается ли длительная работа гидроагрегата при повышенных уровнях вибрации? |  |  | A. Допускается B. Не допускается C. Не регламентируется нормативными документами |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 129 | Каким документом определяется период работы гидроагрегата при повышенной вибрации? |  |  | A. Технической документацией B. Конструкторской документацией C. Организационной документацией |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 130 | Каким документом регламентируется периодичность и объем проверки вибрационного состояния гидроагрегата? |  |  | A. Производственными инструкциям B. Распорядительными документами предприятия C. Ростехнадзором |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 131 | Что должна обеспечивать система управления и защиты гидротурбины? |  |  | A. Предусмотренную проектной документацией работу агрегата в заданных режимах и нагрузках B. Остановку агрегата с возможностью ввода корректировок по ограничению открытия направляющего аппарата от напора и уровня нижнего бьефа C. Обеспечение защиты от внешнего воздействия D. Информирование органов местного самоуправления о состоянии режимов работы ГЭС |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 132 | Какой режим регулятора скорости гидротурбины должен быть предусмотрен для испытания и пуско - наладочных работ? |  |  | A. Управления в ручном режиме B. Автоматический C. Смешанный |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 133 | Допустим ли повторный пуск гидроагрегата в случае аварийного останова от действия защит? |  |  | A. Допускается незамедлительно B. Не допускается C. Допускается после выяснения причин действия защиты, полного осмотра оборудования, устранения всех выявленных дефектов |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 134 | Кто должен выдать разрешение на пуск гидроагрегата после аварийного останова от действия защит? |  |  | A. Технический руководитель ГЭС B. Собственник территории объекта C. Представитель Ростехнадзора |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 135 | Каким образом должна быть настроена комбинаторная зависимость поворотно-лопастных гидротурбин? |  |  | A. В соответствии с документацией организации-изготовителя и уточняться при натурных испытаниях B. В соответствии с документацией организации-изготовителя C. Только при натурных испытаниях |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 136 | При работе гидроагрегата в режиме синхронного компенсатора уровень воды в камере рабочего колеса гидротурбины должен быть: | 139 | Каким должен быть уровень воды в камере рабочего колеса гидротурбины при работе гидроагрегата в режиме синхронного компенсатора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Ниже отметки низа рабочего колеса и не превышать установленного проектом значения B. Выше отметки низа рабочего колеса C. Ниже отметки низа рабочего колеса и допустимо незначительное превышение установленного проектом значения | A. Ниже отметки низа рабочего колеса и не превышать установленного проектом значения B. Выше отметки низа рабочего колеса C. Ниже отметки низа рабочего колеса и допустимо незначительное превышение установленного проектом значения D. Выше отметки верха рабочего колеса и не превышать установленного проектом значения | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89.4
VI | Изменена формулировка | 137 | Каким должно быть включение системы охлаждения лабиринтных уплотнений, если ее наличие предусмотрено требованиями проектной документации, радиально-осевых и диагональных гидротурбин при переводе в режим синхронного компенсатора? | 140 | Каким должно быть включение системы охлаждения лабиринтных уплотнений, если ее наличие предусмотрено требованиями проектной документации, радиально-осевых и диагональных гидротурбин при переводе в режим синхронного компенсатора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Автоматизировано B. В ручном режиме C. Не регламентируется нормативными документами | A. Автоматизировано B. В ручном режиме C. Не регламентируется нормативными документами | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.8
VI | Изменена формулировка | 138 | В каком положении должны быть предтурбинные затворы на ГЭС, ГАЭС при переводе гидроагрегата в режим синхронного компенсатора? | 141 | В каком положении должны быть предтурбинные затворы на гидроэлектростанции, гидроаккумулирующей электростанции при переводе гидроагрегата в режим синхронного компенсатора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Должен быть закрыт B. Должен быть открыт C. Должен быть полуоткрыт | A. Должны быть закрыты B. Должны быть открыты C. Должны быть полуоткрыты | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89.4
VI | Удалён | 139 | Как проводиться подкачка воды для поддержания уровня под рабочим колесом? |  |  | A. Подкачкой сжатого воздуха должно производиться автоматически B. Подкачкой струей воды под напором в ручном режиме C. Подкачкой сжатого воздуха должно производиться в ручном режиме |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 140 | Для каких гидротурбин система регулировки должна обеспечивать: автоматический пуск и останов; поддержание номинальной частоты вращения на холостом ходу и под нагрузкой; автоматическое изменение ограничения максимального открытия направляющего аппарата по мощности при изменении напора; автоматическое и ручное изменение комбинаторной зависимости по напору (для поворотно-лопастных гидротурбин)? |  |  | A. Для гидротурбин ГЭС, ГАЭС установленной мощностью 10 МВт и ниже и классом напряжения 12 кВ и ниже, оснащенных пуско-останавливающими устройствами B. Для гидротурбин ГЭС, ГАЭС установленной мощностью 10 МВт и ниже и классом напряжения 6 кВ и ниже, оснащенных пуско-останавливающими устройствами C. Для гидротурбин ГЭС, ГАЭС установленной мощностью 5 МВт и ниже и классом напряжения 6 кВ и ниже, оснащенных пуско-останавливающими устройствами |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 73.6
VI | Удалён | 141 | Какие ситуации должны быть предусмотрены владельцами ГЭС, ГАЭС в местных и производственных инструкциях? |  |  | A. Ситуация эксплуатации гидротурбин при нормальной работе B. Ситуация эксплуатации гидротурбин при аварийной ситуации C. Ситуация эксплуатации гидротурбин при нормальной и аварийной ситуации |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 142 | В какой момент должны проверяться работа регулятора скорости и параметры настройки системы регулирования ? | 147 | В какой момент должны проверяться работа регулятора скорости и параметры настройки системы регулирования гидротурбин, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. После проведения ремонта узлов системы регулирования B. В момент ремонта узлов системы регулирования C. Независимо от ремонта узлов системы регулирования | A. После проведения ремонта узлов системы регулирования B. В момент ремонта узлов системы регулирования C. После проведения любого ремонта гидротурбин | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99
VI | Изменена формулировка | 143 | В каком документе определены периодичность и объем проверки работы регулятора скорости и параметров настройки системы регулирования в межремонтный период? | 148 | В каком документе определены периодичность и объем проверки работы регулятора скорости и параметров настройки системы регулирования в межремонтный период, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. В производственной (местной) инструкции B. В проектной документации C. В ремонтной документации | A. В производственной (местной) инструкции B. В проектной документации C. В ремонтной документации D. В нормативной документации | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.3
VI | Удалён | 144 | В каком документе установлены для каждого гидроагрегата сроки проведения периодического контроля минимального времени закрытия направляющего аппарата гидротурбины до зоны демпфирования при сбросе нагрузки? |  |  | A. В производственной (местной) инструкции B. В проектной документации C. В ремонтной документации |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 145 | В каком документе установлены для каждого гидроагрегата сроки проведения периодического контроля минимального времени открытия направляющего аппарата гидротурбины при наборе нагрузки с максимальной скоростью? |  |  | A. В производственной (местной) инструкции B. В проектной документации C. В ремонтной документации |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 146 | В какой документации для каждой гидротурбины должны быть установлены допустимые значения вибрации, реализуемые в комплексе виброконтроля и защит гидротурбины в случае, если установка указанных комплексов защит предусмотрена? |  |  | A. В технической документации организации- изготовителя или производственной (местной) инструкции B. В проектной документации C. В ремонтной документации |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 147 | Чем должны быть оборудованы подшипники турбин со смазкой водой? | 149 | Какими средствами защиты должны быть оборудованы подшипники турбин со смазкой водой, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Предупредительными и аварийными сигналами по давлению и расходу воды B. Предупредительными и аварийными сигналами по температурам сегментов, горячего и холодного масла C. Предупредительными и аварийными сигналами минимального и максимального уровня масла в ванне | A. Предупредительными и аварийными сигналами по давлению и расходу воды B. Предупредительными и аварийными сигналами по температурам сегментов, горячего и холодного масла C. Предупредительными и аварийными сигналами минимального и максимального уровня масла в ванне D. Предупредительными и аварийными сигналами по температуре воды | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 90.4
VI | Изменена формулировка | 148 | Каким должно быть предельное открытие направляющего аппарата насос-турбины, работающей в насосном режиме при минимальном напоре и допустимой высоте отсасывания? | 150 | Каким должно быть предельное открытие направляющего аппарата насос-турбины, работающей в насосном режиме при минимальном напоре и допустимой высоте отсасывания, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не выше значения, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в двигательном режиме не выше значения, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в двигательном режиме B. Выше значения, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в двигательном режиме C. Равное значению, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в двигательном режиме | A. Не выше значения, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в двигательном режиме B. Выше значения, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в двигательном режиме C. Не выше значения, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в генераторном режиме D. Выше значения, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в генераторном режиме | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.8
VI | Изменена формулировка | 149 | Что должно обеспечивать открытие направляющего аппарата насос-турбины, работающей в насосном режиме? | 151 | Какой режим работы насос-турбины обеспечивает открытие направляющего аппарата насос-турбины, работающей в насосном режиме, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Работу насос-турбины с максимально возможным коэффициентом полезного действия для заданной нагрузки и действующего напора, а также минимальный уровень вибрации B. Работу насос-турбины с минимально возможным коэффициентом полезного действия для заданной нагрузки и действующего напора, а также минимальный уровень вибрации C. Работу насос-турбины с максимально возможным коэффициентом полезного действия для заданной нагрузки и действующего напора, а также максимальный уровень вибрации | A. Работу насос-турбины с максимально возможным коэффициентом полезного действия для заданной нагрузки и действующего напора, а также минимальный уровень вибрации B. Работу насос-турбины с минимально возможным коэффициентом полезного действия для заданной нагрузки и действующего напора, а также минимальный уровень вибрации C. Работу насос-турбины с максимально возможным коэффициентом полезного действия для заданной нагрузки и действующего напора, а также максимальный уровень вибрации D. Работу насос-турбины с минимально возможным коэффициентом полезного действия для заданной нагрузки и действующего напора, а также максимальный уровень вибрации | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 81
VI | Удалён | 150 | Как следует осуществлять пуск насос-турбины в насосный режим? |  |  | A. При полностью закрытом направляющем аппарате или закрытом предтурбинном затворе B. При полностью открытом направляющем аппарате или открытом предтурбинном затворе C. При приоткрытом направляющем аппарате или приоткрытом предтурбинном затворе |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 151 | Что должны обеспечивать измерительные приборы контроля параметров работы обратимых гидроагрегатов? | 153 | Что должны обеспечивать измерительные приборы контроля параметров работы обратимых гидроагрегатов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Контроль параметров во всех режимах работы без дополнительных переключений B. Контроль параметров во всех режимах работы с дополнительными переключениями C. Контроль параметров в некоторых режимах работы без дополнительных переключений | A. Контроль параметров во всех режимах работы без дополнительных переключений B. Контроль параметров в генераторном режиме C. Контроль с периодическим переключением приборов в зависимости от режима работы D. Контроль только критических параметров (вибрация и температура) | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91.1
VI | Изменена формулировка | 152 | Что должно быть проверено перед пуском оборудования после нахождения его в резерве более трех суток? | 154 | Какие мероприятия не проводятся перед пуском оборудования после нахождения его в резерве более трех суток, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Работоспособность КИП, средств дистанционного и автоматического управления, устройств технологической защиты, блокировок, средств телемеханики и связи B. Прохождение команд технологических защит на все исполнительные устройства C. Исправность и готовность к включению тех устройств и оборудования, на которых за время простоя проводились ремонтные работы. Выявленные при этом неисправности должны быть устранены до пуска D. Всё перечисленное | A. Проверяется работоспособность контрольно-измерительных приборов, средств дистанционного и автоматического управления B. Проверяется прохождение команд технологических защит на все исполнительные устройства C. Проверяется исправность и готовность к включению тех устройств и оборудования, на которых за время простоя не проводились ремонтные работы. Выявленные при этом неисправности должны быть устранены до пуска D. Проверяется работоспособность устройств технологической защиты, блокировок, средств телемеханики и связи | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 80.2
VI | Изменена формулировка | 153 | За какими показателями должно осуществляться наблюдение в зимний период на оборудовании, находящемся в резерве или ремонте? | 155 | За каким показателем должно осуществляться наблюдение в зимний период на оборудовании, находящемся в резерве или ремонте, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. За изменением величины электромагнитного поля B. Температура воздуха C. Влажность воздуха | A. За изменением величины электромагнитного поля B. За температурой воздуха C. За влажностью воздуха D. За атмосферным давлением | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 86.4
VI | Изменена формулировка | 154 | С какой периодичностью должна пересматриваться режимная карта? | 156 | С какой периодичностью должна пересматриваться режимная карта, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Раз в пять лет B. Раз в 10 лет C. Не регламентируется | A. Не реже 1 раза в 5 лет B. Не реже 1 раза в 7 лет C. Не реже 1 раза в 15 лет D. Не реже 1 раза в 10 лет | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94
VI | Изменена формулировка | 155 | С какой периодичностью должны проводиться испытания рабочего комплекта мазутных форсунок для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котельных установок? | 157 | С какой периодичностью должны проводиться испытания рабочего комплекта мазутных форсунок для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котельных установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Раз в год B. Раз в три года C. Раз в пять лет | A. Не реже 1 раза в 12 месяцев B. Не реже 1 раза в 15 месяцев C. Не реже 1 раза в 18 месяцев D. Не реже 1 раза в 24 месяца | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.8
VI | Изменена формулировка | 156 | Какой должна быть температура воздуха перед воздухоподогревателем в начальный период растопки на мазутном котле? | 158 | Какой должна быть температура воздуха перед воздухоподогревателем в начальный период растопки на мазутном котле, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. 80°С B. 90°С C. 75°С | A. Не ниже 90°С B. Не ниже 80°С C. Не ниже 70°С D. Не ниже 60°С | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.8
VI | Удалён | 157 | С целью проведения какого анализа проводится отбор проб летучей золы на котлах, сжигающих твердое топливо в пылевидном состоянии? |  |  | A. Контроль потерь тепла от механической полноты сгорания B. Контроль набора тепла от механической неполноты сгорания C. Контроль потерь тепла от механической неполноты сгорания |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 158 | С какой периодичностью должен производится отбор проб золы уноса при сжигании угля марки АШ и тощих углей? | 160 | С какой периодичностью должен производится отбор проб золы уноса при сжигании твердых топлив, кроме угля марки АШ и тощих углей, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Один раз в смену B. Один раз в сутки C. При добавлении порции угля | A. Не реже одного раза в смену B. Не реже одного раза в сутки C. Не реже одного раза в неделю D. Не реже одного раза в месяц | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.6
VI | Удалён | 159 | Каким персоналом котёл должен быть незамедлительно остановлен (отключен) при отказе в работе защит или при их отсутствии? |  |  | A. Административным персоналом B. Ремонтным персоналом C. Оперативным персоналом |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 160 | С кем должна быть согласована остановка (отключение) котла при отказе в работе защит или при их отсутствии? |  |  | A. С начальником цеха B. С главным инженером C. Остановка (отключение) котла не согласуется |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 161 | В каких случаях котёл должен быть остановлен по распоряжению технического руководителя? Выберите несколько правильных вариантов. |  |  | A. Обнаружения свищей в трубах поверхностей нагрева, паро- и водоперепускных, а также водоопускных трубах котлов, паропроводах, коллекторах, в питательных трубопроводах, а также течей и парений в арматуре, фланцевых и вальцовочных соединениях B. Выхода из строя одного указателя уровня воды в барабане котла C. Резкого ухудшения качества питательной воды по сравнению с нормами, установленными Правилами |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 69
VI | Изменена формулировка | 162 | На каких объектах электроэнергетики проводятся тепловые испытания паровых и водогрейных котельных установок? | 162 | На объектах электроэнергетики какой генерирующей мощности проводятся тепловые испытания паровых и водогрейных котельных установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. 5 МВт B. 4 МВт C. 3 МВт | A. 5 МВт и выше B. 4 МВт и выше C. 3 МВт и выше D. 2 МВт и выше | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91.5
VI | Удалён | 163 | Автоматы безопасности турбинных установок должны быть отрегулированы при повышении частоты вращения роторов: |  |  | A. На срабатывание не более чем на 12% сверх номинальной частоты B. На срабатывание не более чем на 15% сверх номинальной частоты C. На срабатывание не более чем на 18% сверх номинальной частоты |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 75.9
VI | Изменена формулировка | 164 | Кто назначает ответственное лицо, которое руководит пуском турбинной или газопоршневой установками? | 165 | Какой сотрудник назначает ответственное лицо, которое руководит пуском турбинной или газопоршневой установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Технический руководитель B. Главный инженер C. Начальник смены | A. Технический руководитель B. Главный инженер C. Начальник смены D. Владелец объекта электроэнергетики | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 90.6
VI | Изменена формулировка | 165 | Что необходимо сделать с турбинной и газопоршневой установкой в случае неисправности отдельных оперативных КИП? | 166 | Какие действия необходимо предпринять в случае неисправности отдельных оперативных контрольно-измерительных приборов турбинной или газопоршневой установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Снизить мощность B. Продолжить работу на установках C. Разгрузить или остановить | A. Снизить мощность B. Немедленно отключить генератор без остановки установки C. Разгрузить или остановить установку по решению технического руководителя D. Провести внеплановую проверку всех контрольно-измерительных приборов без изменения режима работы установки | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 83.2
VI | Удалён | 166 | В каких местах помещений комплектных распределительных устройствах и закрытых распределительных устройствах должен производиться контроль концентрации элегаза с помощью специальных приборов? |  |  | A. На высоте 10 - 15 см от уровня пола B. На высоте 20 - 25 см от уровня пола C. На расстоянии 10 - 15 см от уровня потолка D. На расстоянии 1,7 - 1,8 м от уровня пола |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 167 | Каким цветом должны быть обозначены рукоятки приводов заземляющих разъединителей (ножей, ) ведущие валы двигательных приводов заземляющих ножей и заземляющие ножи? |  |  | A. В красный цвет - рукоятки приводов заземляющих разъединителей (ножей), а также ведущие валы двигательных приводов заземляющих ножей, а заземляющие ножи - черным цветом. B. В черный цвет - рукоятки приводов заземляющих ножей, а заземляющие ножи, как правило, - в красный C. В коричневый цвет - рукоятки приводов заземляющих ножей, а заземляющие ножи, как правило, - в желтый D. Как правило, в зеленый цвет |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 168 | С какой периодичностью должен быть организован осмотр оборудования распределительных устройств без отключения от сети на объектах с постоянным дежурством персонала? | 169 | С какой периодичностью должен быть организован осмотр оборудования распределительных устройств без отключения от сети на объектах с постоянным дежурством персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не реже 1 раза в 1 сутки B. Один раз в 3 суток C. Один раз в 7 дней D. Один раз в месяц | A. Не реже 1 раза в 1 сутки B. Не реже 1 раза в месяц C. Не реже 1 раза в 6 месяцев D. Не реже 1 раза в год | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.5
VI | Изменена формулировка | 169 | В течение какого времени после аварийного разряда батареи на электростанции должен быть осуществлен последующий заряд батареи до емкости, равной 90 % номинальной? | 170 | В течение какого времени после аварийного разряда аккумуляторной батареи на электростанции должен быть осуществлен последующий ее заряд до емкости, равной 90 % номинальной, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не более чем за 8 часов B. За 5 суток C. За 15 суток D. За 30 суток | A. Не более чем за 8 часов B. Не более чем за 18 часов C. Не более чем за 24 часа D. Не более чем за 72 часа | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.6
VI | Изменена формулировка | 170 | При достижении какого значения сопротивления изоляции аккумуляторной батареи должно срабатывать на сигнал устройство контроля изоляции на шинах постоянного оперативного тока в сети 220 В? | 171 | При достижении какого значения сопротивления изоляции аккумуляторной батареи должно срабатывать на сигнал устройство контроля изоляции на шинах постоянного оперативного тока в сети 220 В, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. 20 кОм B. 10 кОм C. 6 кОм D. 5 кОм | A. 20 кОм B. 10 кОм C. 6 кОм D. 5 кОм | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99.1
VI | Изменена формулировка | 171 | При достижении какого значения сопротивления изоляции аккумуляторной батареи должно срабатывать на сигнал устройство контроля изоляции на шинах постоянного оперативного тока в сети 110 В? | 172 | При достижении какого значения сопротивления изоляции аккумуляторной батареи должно срабатывать на сигнал устройство контроля изоляции на шинах постоянного оперативного тока в сети 110 В, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. 10 кОм B. 6 кОм C. 5 кОм D. 3 кОм | A. 10 кОм B. 6 кОм C. 5 кОм D. 3 кОм | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99.1
VI | Изменена формулировка | 172 | С какой периодичностью должны выполняться измерения напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента аккумуляторной батареи? | 173 | С какой периодичностью должны выполняться измерения напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента аккумуляторной батареи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не реже 1 раза в месяц B. Один раз в 2 месяца C. Два раза в 3 месяца D. Один раз в квартал | A. Не реже 1 раза в месяц B. Не реже 1 раза в 2 месяца C. Не реже 1 раза в 6 месяцев D. Не реже 1 раза в квартал | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.7
VI | Изменена формулировка | 173 | При какой температуре конденсаторов, для конденсаторов климатического исполнения У и Т, не допускается включение конденсаторной установки? | 174 | При какой температуре конденсаторов (окружающего воздуха) климатического исполнения У и Т, не допускается включение конденсаторной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. При температуре конденсаторов ниже минус 40 °С B. При температуре конденсаторов минус 50 °С C. При температуре конденсаторов минус 55 °С D. При температуре конденсаторов минус 60 °С | A. При температуре ниже минус 40 °С B. При температуре ниже минус 30 °С C. При температуре ниже минус 20 °С D. При температуре ниже минус 25 °С | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 87.8
VI | Изменена формулировка | 174 | При какой разности токов в фазах работа конденсаторной установки не допускается? | 176 | При какой разности токов в фазах работа конденсаторной установки не допускается, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Более чем на 10 % B. На 3 %, при ручном управлении конденсаторной установки C. На 5 %, при ручном управлении конденсаторной установки D. На 7 %, при автоматическом управлении конденсаторной установки | A. Более чем на 10 % B. Более чем на 3 % C. Более чем на 5 % D. Более чем на 7 % | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91.2
VI | Изменена формулировка | 175 | С какой периодичностью должен производиться осмотр конденсаторной установки без отключения? | 177 | С какой периодичностью должен производиться осмотр конденсаторной установки без отключения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. По графику, утвержденному техническим руководителем B. В сроки, установленные местной производственной инструкцией C. Один раз в пол года D. Один раз в квартал | A. По графику, утвержденному техническим руководителем B. В сроки, установленные местной производственной инструкцией C. Один раз в полгода D. Один раз в квартал | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.9
VI | Изменена формулировка | 176 | С какой периодичностью должен проводиться планово-предупредительный ремонт ВЛ капитальный ремонт на металлических и (или) железобетонных опорах? | 178 | С какой периодичностью должен проводиться капитальный ремонт на металлических и (или) железобетонных опорах при планово-предупредительном ремонте воздушных линий, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не реже 1 раза в 12 лет B. Через три года после ввода в эксплуатацию ВЛ, далее - не реже одного раза в год C. С периодичностью, приведенной в типовой инструкции по эксплуатации ВЛ D. Через 5 лет после ввода воздушной линии электропередачи в эксплуатацию, далее - не реже 1 раза в 3 года, а также перед подъемом на опору или сменой деталей | A. Не реже 1 раза в 12 лет B. Не реже 1 раза в 6 лет C. Не реже 1 раза в 18 лет D. Не реже 1 раза в 20 лет | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 84.4
VI | Изменена формулировка | 177 | С какой периодичностью должен проводиться планово-предупредительный ремонт ВЛ капитальный ремонт на ВЛ с деревянными опорами? | 179 | С какой периодичностью должен проводиться капитальный ремонт на воздушных линий с деревянными опорами при планово-предупредительном ремонте воздушных линий, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не реже 1 раза в 6 лет B. С периодичностью, приведенной в типовой инструкции по эксплуатации ВЛ C. Не реже 1 раза в 3 года, а также перед подъемом на опору или сменой деталей D. Не реже 1 раза в 5 лет | A. Не реже 1 раза в 12 лет B. Не реже 1 раза в 6 лет C. Не реже 1 раза в 18 лет D. Не реже 1 раза в 20 лет | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 80.2
VI | Изменена формулировка | 178 | С какой периодичностью должен проводиться плановый ремонт ВЛ с совместной подвеской проводов? | 180 | С какой периодичностью должен проводиться плановый ремонт воздушных линий (ВЛ) с совместной подвеской проводов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. С периодичностью, приведенной в типовой инструкции по эксплуатации ВЛ B. Ежегодно C. Должен проводиться в сроки, согласованные с собственниками или иными законными владельцами ВЛ или участков ВЛ D. Один раз в 3 года | A. С периодичностью, приведенной в типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий B. Ежегодно C. Должен проводиться в сроки, согласованные с собственниками или иными законными владельцами ВЛ или участков ВЛ D. Один раз в 3 года | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.5
VI | Удалён | 179 | С какой периодичностью должен выполняться капитальный ремонт воздушных линий электропередачи с деревянными опорами? |  |  | A. Не реже 1 раза в 6 лет B. Один раз в 7 лет C. Один раз в 10 лет D. Один раз в 12 лет |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 180 | С какой периодичностью должен выполняться капитальный ремонт на воздушной линии электропередачи с железобетонными и металлическими опорами? |  |  | A. Не реже 1 раза в 6 лет B. Один раз в 7 лет C. Один раз в 10 лет D. Один раз в 12 лет |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 66.3
VI | Изменена формулировка | 181 | С какими структурами должны быть оснащены средствами связи бригады, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт ВЛ? | 181 | Средствами связи с какими структурами не должны быть оснащены бригады, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт воздушных линий (ВЛ), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. С ремонтными производственными базами B. С ЦУС владельца ВЛ C. С лицом, уполномоченным выдавать разрешения на подготовку рабочего места и допуск к производству работ на ВЛ D. Все варианты верны | A. С ремонтными производственными базами B. С центром управления сетями владельца ВЛ C. С лицом, уполномоченным выдавать разрешения на подготовку рабочего места и допуск к производству работ на ВЛ D. С техническим руководителем владельца ВЛ | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.4
VI | Изменена формулировка | 182 | Основаниями для возобновления проведения антикоррозионной защиты стальных опор и металлических деталей железобетонных и деревянных опор, грозозащитных тросов и тросовых элементов являются: | 182 | Какой документ является основанием для возобновления проведения антикоррозионной защиты стальных опор и металлических деталей железобетонных и деревянных опор, грозозащитных тросов и тросовых элементов воздушных линий (ВЛ), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. На основании типовой инструкции по эксплуатации ВЛ B. По решению владельца ВЛ на основании результатов проверок и измерений C. Ежегодно без предварительных проверок и измерений | A. Типовая инструкция по эксплуатации ВЛ B. Решение владельца ВЛ на основании результатов проверок и измерений C. График проведения антикоррозионной обработки, утвержденный техническим руководителем D. Предписание Ростехнадзора | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 93.6
VI | Изменена формулировка | 183 | Допустимое количество соединений на каждом проводе или тросе пересекающей ВЛ при эксплуатации ВЛ в пролетах пересечения действующей ВЛ с другими ВЛ и линиями связи: | 183 | Какое количество соединителей допускается на каждом проводе или тросе пересекающей воздушные линии (ВЛ) при эксплуатации ВЛ в пролетах пересечения действующей ВЛ с другими ВЛ и линиями связи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не более четырех соединителей B. Не более трех соединителей C. Не более одного соединителя D. Не более двух соединителей | A. Не более четырех соединителей B. Не более трех соединителей C. Не более пяти соединителей D. Не более двух соединителей | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89.7
VI | Удалён | 184 | Условия для проведения внеочередных осмотров ВЛ или их участков: |  |  | A. Только при образовании на проводах и тросах гололеда, при пляске проводов B. Только после отключения ВЛ действием релейной защиты, в том числе после отключения ВЛ с успешным повторным включением C. Только во время ледохода и разлива рек D. Только при лесных и степных пожарах, а также после стихийных бедствий E. В любом из перечисленных случаев |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 70.7
VI | Изменена формулировка | 185 | В течении какого срока необходимо начать внеочередной осмотр ВЛ, проводимый после отключения ВЛ действием релейной защиты? | 184 | В течении какого срока необходимо начать внеочередной осмотр воздушных линий (ВЛ), проводимый после отключения ВЛ действием релейной защиты, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не позднее 3 суток с момента отключения ВЛ B. Не позднее 24 часов с момента отключения ВЛ C. Не позднее 6 часов с момента отключения ВЛ | A. Не позднее 3 суток с момента отключения ВЛ B. Не позднее 24 часов с момента отключения ВЛ C. Не позднее 48 часов с момента отключения ВЛ D. Не позднее 5 суток с момента отключения ВЛ | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.8
VI | Изменена формулировка | 186 | Первоочередность проведения внеочередных осмотров ВЛ в случае отключения ВЛ разных классов напряжения: | 185 | Какова первоочередность проведения внеочередных осмотров воздушных линий (ВЛ) в случае отключения ВЛ разных классов напряжения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Первоочередность проведения внеочередных осмотров ВЛ более высокого класса напряжения B. Первоочередность проведения внеочередных осмотров ВЛ более низкого класса напряжения C. В случае отключения ВЛ разных классов напряжения выбор первоочередности проведения внеочередных осмотров ВЛ класс напряжения не имеет значения | A. Первоочередность проведения внеочередных осмотров ВЛ более высокого класса напряжения B. Первоочередность проведения внеочередных осмотров ВЛ более низкого класса напряжения C. В случае отключения ВЛ разных классов напряжения выбор первоочередности проведения внеочередных осмотров ВЛ класс напряжения не имеет значения | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 82.8
VI | Изменена формулировка | 187 | С какой периодичностью на воздушной линии электропередачи должна выполняться проверка загнивания деталей деревянных опор? | 186 | С какой периодичностью на воздушной линии электропередачи должна выполняться проверка загнивания деталей деревянных опор, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не реже одного раза в три года B. С периодичностью, приведенной в типовой инструкции по эксплуатации ВЛ C. Через три года после ввода в эксплуатацию ВЛ, далее - не реже одного раза в год D. Через 3-6 лет после ввода воздушной линии электропередачи в эксплуатацию, далее - не реже 1 раза в 3 года, а также перед подъемом на опору или сменой деталей | A. В период от 7 до 12 лет после ввода воздушной линии электропередачи в эксплуатацию B. В период от 8 до 16 лет после ввода воздушной линии электропередачи в эксплуатацию C. В период от 5 до 8 лет после ввода воздушной линии электропередачи в эксплуатацию D. В период от 3 до 6 лет после ввода воздушной линии электропередачи в эксплуатацию | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.5
VI | Изменена формулировка | 188 | В каких случаях допускается подвеска проводов воздушной линии электропередачи напряжением до 1000 В любого назначения (осветительных, телефонных, высокочастотных) на конструкциях ОРУ, отдельно стоящих стержневых молниеотводах, прожекторных мачтах, дымовых трубах и градирнях, а также подводка этих линий к взрывоопасным помещениям? | 187 | В каких случаях допускается подвеска проводов воздушной линии электропередачи напряжением до 1000 В любого назначения (осветительных, телефонных, высокочастотных) на конструкциях ОРУ, отдельно стоящих стержневых молниеотводах, прожекторных мачтах, дымовых трубах и градирнях, а также подводка этих линий к взрывоопасным помещениям, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Если проводка будет выполнена с учетом требований действующей инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений B. Если проводка будет выполнена с соблюдением норм пожарной безопасности в зависимости от класса пожаро- и взрывоопасности помещений и условий окружающей среды C. Подвеска проводов ВЛ напряжением до 1000 В любого назначения (осветительных, телефонных, высокочастотных) на конструкциях ОРУ, отдельно стоящих стержневых молниеотводах, прожекторных мачтах, дымовых трубах и градирнях, а также подводка этих линий к взрывоопасным помещениям допускается, если указанная подвеска предусмотрена проектной документацией либо имеются обосновывающие расчеты нагрузок, позволяющие определить допустимость наличия подвесов | A. Не допускается в любом случае B. Если имеется письменное распоряжение владельца воздушной линии C. Если такая подвеска предусмотрена проектной документацией либо имеются обосновывающие расчеты нагрузок, позволяющие определить допустимость наличия подвесов | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.1
VI | Изменена формулировка | 189 | Какая допускается перегрузка по току для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ включительно на период послеаварийного режима? | 188 | Какая перегрузка по току допускается для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ включительно на период послеаварийного режима, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. На 30 % B. На 35 % C. На 40 % D. На 45 % | A. На 30 % B. На 35 % C. На 40 % D. На 45 % | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.2
VI | Изменена формулировка | 190 | Какая допускается перегрузка по току для кабелей с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката? | 189 | Какая перегрузка по току допускается для кабелей с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката на период послеаварийного режима, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. На 15 % B. На 30 % C. На 35 % D. На 40 % | A. На 15 % B. На 30 % C. На 35 % D. На 18 % | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.2
VI | Изменена формулировка | 191 | Какая допускается перегрузка по току для кабелей, находящихся в эксплуатации более 15 лет? | 190 | Какая перегрузка по току допускается для кабелей, находящихся в эксплуатации более 15 лет, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не должна превышать 10 % B. На 15 % C. На 18 % длительно допустимой нагрузки продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если нагрузка в остальные периоды не превышает длительно допустимой D. Перегрузка не допускается | A. Не должна превышать 10 % B. Не должна превышать 30 % C. Не должна превышать 15 % D. Не должна превышать 18 % | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.1
VI | Изменена формулировка | 192 | Какая допускается перегрузка по току для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 20 и 35 кВ? | 191 | Какая перегрузка по току допускается для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 20 и 35 кВ, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. На 30 % длительно допустимой нагрузки продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если нагрузка в остальные периоды не превышает длительно допустимой B. На 18 % длительно допустимой нагрузки продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если нагрузка в остальные периоды не превышает длительно допустимой C. Не должна превышать 15 % D. Перегрузка указанных кабелей не допускается | A. На 30 % B. На 35 % C. На 40 % D. Перегрузка в таких условиях не допускается | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.1
VI | Изменена формулировка | 193 | На каком расстоянии друг от друга должны быть вывешены бирки с указанием марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии на открыто проложенных кабелях? | 192 | На каком расстоянии друг от друга должны быть вывешены бирки с указанием марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии на открыто проложенных кабелях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Через 50 метров B. Через 55 метров C. Через 60 метров D. Через 65 метров | A. Через 50 метров B. Через 55 метров C. Через 60 метров D. Через 65 метров | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.1
VI | Удалён | 194 | С какой периодичностью должны производиться верховые осмотры с выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах и в дистанционных распорках на воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ и выше или их участках, имеющих срок службы 20 лет и более или проходящих в зонах интенсивного загрязнения, а также по открытой местности? |  |  | A. Не реже 1 раза в 6 лет B. Один раз в 12 лет C. Один раз в 10 лет D. Один раз в 15 лет |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 195 | Какие требования установлены к монтажу концевых заделок контрольных кабелей? | 193 | Какие требования установлены к монтажу концевых заделок контрольных кабелей, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Концы свободных жил контрольных кабелей должны быть изолированы B. Концы свободных жил контрольных кабелей должны быть тщательно обезжирены C. Концы свободных жил контрольных кабелей должны быть уложены в пучки без перекрещиваний | A. Концы свободных жил контрольных кабелей должны быть изолированы B. Концы свободных жил контрольных кабелей должны быть разных цветов C. Концы свободных жил контрольных кабелей должны быть уложены в пучки без перекрещиваний | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 93.7
VI | Изменена формулировка | 196 | Сколько эпоксидных соединительных муфт допускается монтировать на одном контрольном кабеле? | 194 | Сколько эпоксидных соединительных муфт допускается монтировать на одном контрольном кабеле, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не более одного соединения (в среднем) на каждые 50 м кабеля B. Два соединения (в среднем) на каждые 75 м для кабеля с металлической оболочкой C. Три соединения (в среднем) на каждые 100 м для кабеля с резиновой оболочкой D. Пять соединений (в среднем) на каждые 200 м для кабеля с поливинилхлоридной оболочкой | A. Не более одного соединения (в среднем) на каждые 50 м кабеля B. Два соединения (в среднем) на каждые 75 м для кабеля с металлической оболочкой C. Три соединения (в среднем) на каждые 100 м для кабеля с резиновой оболочкой D. Пять соединений (в среднем) на каждые 200 м для кабеля с поливинилхлоридной оболочкой | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.4
VI | Удалён | 197 | На какой аппаратуре должны быть нанесены диспетчерские наименования установленных в них устройств РЗА? |  |  | A. На панелях и шкафах РЗА B. На панелях и пультах управления и только на лицевой стороне C. На панелях и пультах управления на лицевой и оборотной сторонах |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 198 | Что из представленного перечня не относится к обязанностям оперативного персонала? |  |  | A. Оперативный персонал должен осуществлять контроль соответствия эксплуатационного состояния устройств РЗА схемам первичных соединений объекта электроэнергетики B. Оперативный персонал должен фиксировать факты срабатывания устройств РЗА и передавать необходимую информацию персоналу C. Оперативный персонал должен обеспечивать ведение учета всех случаев срабатывания и отказа срабатывания устройств РЗА в соответствии с Правилами технического учета и анализа функционирования РЗА |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 199 | Последовательность действий персонала при угрозе неправильного срабатывания устройство РЗА: |  |  | A. При угрозе неправильного срабатывания устройство РЗА должно быть выведено из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств, но только с разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала B. При угрозе неправильного срабатывания устройство РЗА должно быть выведено из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств без разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала, но с последующим незамедлительным уведомлением такого персонала обо всех выполненных операциях. C. При угрозе неправильного срабатывания устройства РЗА персонал производит следующий перечень мероприятий: получение разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала на проводимые действия, выведение устройства из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств и предоставление отчета вышестоящему персоналу обо всех выполненных операциях |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 76.2
VI | Изменена формулировка | 200 | С какой периодичностью должно производиться измерение емкостных токов, токов дугогасящих реакторов, токов замыкания на землю и напряжений смещения нейтрали в сетях с компенсацией емкостного тока? | 198 | С какой периодичностью должно производиться измерение емкостных токов, токов дугогасящих реакторов, токов замыкания на землю и напряжений смещения нейтрали в сетях с компенсацией емкостного тока, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Производится при вводе в эксплуатацию дугогасящих реакторов, и далее - один раз в 6 лет B. Производится только при значительных изменениях режимов сети C. Измерение емкостных токов, токов дугогасящих реакторов, токов замыкания на землю и напряжений смещения нейтрали в сетях с компенсацией емкостного тока должно проводиться при вводе в эксплуатацию дугогасящих реакторов и значительных изменениях режимов сети, но не реже 1 раза в 6 лет, а также для сетей сложной конфигурации, когда расчетным путем точные значения емкостных токов получить невозможно. | A. Не реже 1 раза в 6 лет B. Не реже 1 раза в 12 лет C. Не реже 1 раза в 15 лет D. Не реже 1 раза в 18 лет | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.4
VI | Удалён | 201 | Допускается ли установка дугогасящих реакторов на тупиковых подстанциях? |  |  | A. Допускается, в зависимости от принятой схемы подстанции и вариантов соединения обмоток трансформатора B. Не допускается из-за их малой эффективности в условиях подстанции C. Установка дугогасящих реакторов на тупиковых подстанциях не допускается |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 202 | Каким персоналом должно проводиться управление технологическим режимом работы и эксплуатационным состоянием оборудования и устройств ВЭС (СЭС)? | 201 | Какой персонал должен проводить управление технологическим режимом работы и эксплуатационным состоянием оборудования и устройств ветровой (солнечной) электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Оперативным персоналом электростанции B. Административным персоналом C. Ремонтным персоналом D. Техническим персоналом | A. Оперативный персонал электростанции B. Административный персонал электростанции C. Ремонтный персонал электростанции D. Технический персонал электростанции | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 80
VI | Изменена формулировка | 203 | Кто может создавать центры управления ВЭС (СЭС), осуществляющие в числе функций оперативно-технологического управления функции дистанционного управления технологическим режимом и эксплуатационным состоянием оборудования и устройств, при условии организации дистанционного управления из диспетчерского центра? | 202 | Какое физическое или юридическое лицо может создавать центры управления ветровой (солнечной) электростанции, осуществляющие в числе функций оперативно-технологического управления функции дистанционного управления технологическим режимом и эксплуатационным состоянием оборудования и устройств, при условии организации дистанционного управления из диспетчерского центра, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Собственник или иной законный владелец ВЭС (СЭС) B. Эксплуатирующая организация C. Арендатор | A. Собственник или иной законный владелец B. Эксплуатирующая организация C. Арендатор D. Министерство энергетики | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.3
VI | Изменена формулировка | 204 | Какие условия должны быть выполнены владельцем для осуществления оперативно-технологического управления ВЭС (СЭС) из центра управления ВЭС (СЭС)? | 203 | Какое требование к созданию, оснащению и функционированию центра управления ВЭС (СЭС) не должно выполняться владельцем для осуществления оперативно-технологического управления ветровой (солнечной) электростанцией (ВЭС (СЭС), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Обеспечение технологического оснащения центра управления ВЭС (СЭС), необходимого для выполнения функций оперативно-технологического управления, в том числе обеспечение наличия и функционирования АСТУ B. Организация двух независимых каналов связи и информационного обмена между: центром управления ВЭС (СЭС) и соответствующими электростанциями; центром управления ВЭС (СЭС) и диспетчерскими центрами, в операционной зоне которых расположены ВЭС (СЭС) центром управления ВЭС (СЭС) и ЦУС сетевой организации, к электрическим сетям которой технологически присоединены ВЭС (СЭС), - в случае, если изменение эксплуатационного состояния объектов электросетевого хозяйства, входящих в состав ВЭС (СЭС), может привести к полному или частичному ограничению режима потребления электрической энергии потребителей, ограничению выдачи мощности другого объекта по производству электрической энергии или невозможности включения в работу объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании иным субъектам электроэнергетики, с учетом требований, установленных пунктом 685 Правил C. Организация и обеспечение функционирования каналов связи и передачи телеметрической информации между каждой ВЭС (СЭС) и диспетчерским центром, в операционной зоне которого расположена электростанция D. Обеспечение дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием генерирующего оборудования, коммутационными аппаратами и устройствами ВЭС (СЭС) из центра управления ВЭС (СЭС) E. Обеспечение дистанционного управления из диспетчерского центра, осуществляемого путем воздействия на системы регулирования генерирующего оборудования либо путем отключения коммутационных аппаратов, обеспечивающих отключение генерирующего оборудования, и реализующего возможность полного отключения ВЭС (СЭС) или ограничения выдачи ее мощности в точке присоединения к электрической сети в случае отказа средств связи диспетчерского центра с центром управления ВЭС (СЭС) при возникновении нарушения нормального режима электрической части энергосистемы или объектов электроэнергетики F. Всё перечисленное | A. Обеспечение технологического оснащения центра управления ВЭС (СЭС), необходимого для выполнения функций оперативно-технологического управления B. Организация трех независимых каналов связи и информационного обмена между центром управления ВЭС (СЭС) и соответствующими электростанциями C. Организация и обеспечение функционирования каналов связи и передачи телеметрической информации между каждой ВЭС (СЭС) и диспетчерским центром, в операционной зоне которого расположена электростанция D. Обеспечение дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием генерирующего оборудования, коммутационными аппаратами и устройствами ВЭС (СЭС) из центра управления ВЭС (СЭС) | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 6) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 78.5
VI | Удалён | 205 | Кем должен быть выбран способ дистанционного управления из диспетчерского центра? |  |  | A. Владельцем ВЭС (СЭС) B. Эксплуатирующей организацией C. Техническим руководителем D. Ростехнадзором |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 76.3
VI | Изменена формулировка | 206 | Каким образом должно организовываться дистанционное управление ВЭС (СЭС) из диспетчерского центра? | 205 | Каким образом должно организовываться дистанционное управление ветровой (солнечной) электростанции ВЭС (СЭС) из диспетчерского центра, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. С использованием каналов связи, функционирование которых не зависит от функционирования телекоммуникационного оборудования центра управления ВЭС (СЭС) B. С использованием каналов связи, функционирование которых зависит от функционирования телекоммуникационного оборудования центра управления ВЭС (СЭС) C. Не регламентируется нормативными документами | A. С использованием каналов связи, функционирование которых не зависит от функционирования телекоммуникационного оборудования центра управления B. С использованием каналов связи, функционирование которых зависит от функционирования телекоммуникационного оборудования центра управления C. Не регламентируется нормативными документами | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.7
VI | Удалён | 207 | В случае обеспечения рабочего места оперативного персонала является ли допустимым организация дистанционного управления оборудованием и устройствами такой ВЭС (СЭС) с рабочего места оперативного персонала другой ВЭС (СЭС) или иного объекта электроэнергетики? |  |  | A. Да B. Нет C. Да, при соблюдении Правил |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 208 | Допустимо ли при эксплуатации ВЭС (СЭС) отключение устройств регулирования или изменение их настройки? | 206 | В каком случае допускается при эксплуатации ветровой (солнечной) электростанции (ВЭС (СЭС) находящейся в работе отключение устройств регулирования или изменение их настройки, приводящее к невозможности выполнения требований к участию генерирующего оборудования ВЭС (СЭС) в общем первичном регулировании частоты, регулированию напряжения и активной мощности на электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не допускается B. Допускается C. Не регламентируется нормативными документами | A. Не допускается в любом случае B. Допускается по решению технического руководителя C. Допускается по решению владельца электростанции D. Допускается при необходимости | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 86.7
VI | Удалён | 209 | При кратковременных повышениях уровней напряжения на шинах РУ классом напряжения 110 кВ и выше, посредством которого осуществляется непосредственная выдача мощности ВЭС (СЭС) свыше наибольшего рабочего напряжения: |  |  | A. Должно оставаться в работе не менее 20 минут B. Должно быть отключено C. Должно оставаться в работе не менее 60 минут |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 210 | При каком условии допускается осуществление функций оперативно-технологического управления дежурного персонала в отношении ЛЭП потребителя электрической энергии, владеющего правом собственности или иным законным основанием объектами электросетевого хозяйства и не имеющего статуса сетевой организации? |  |  | A. К структурным подразделениям, дежурный персонал которых должен выполнять функции технологического управления (ведения) в отношении ЛЭП никаких дополнительных условий не предъявляется B. К структурным подразделениям, дежурный персонал которых должен выполнять функции технологического управления (ведения) в отношении ЛЭП предъявляются требования круглосуточного дежурства оперативного персонала и обеспечение технологического оснащения ЦУС информационно-технологической инфраструктурой, включая организацию и обеспечение функционирования каналов связи, оснащение ЦУС оборудованием и программно-техническими средствами АСТУ C. К структурным подразделениям, дежурный персонал которых должен выполнять функции технологического управления (ведения) в отношении ЛЭП предъявляются требования в соответствии с Правилами к созданию и функционированию ЦУС сетевых организаций |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 211 | Что не допускается при подключении дугогасящих реакторов на подстанциях? |  |  | A. Подключать дугогасящие реакторы к нейтралям трансформаторов, генераторов или синхронных компенсаторов через разъединители B. Использовать для подключения дугогасящих реакторов трансформаторы со схемой соединения обмоток звезда-треугольник C. Обеспечивать соединение с общим заземляющим устройством через трансформатор тока ввод дугогасящего реактора, предназначенный для заземления D. Подключать дугогасящие реакторы к трансформаторам, защищенным плавкими предохранителями |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 212 | С какой периодичностью должен проводиться визуальный контроль масла, применяемого в паровых турбинах и турбонасосах? |  |  | A. Один раз в сутки B. Один раз в неделю C. Один раз в месяц D. Один раз в квартал |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 213 | Что означает термин "Воздушная линия"? |  |  | A. Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях B. Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом C. Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 214 | Что означает термин "Кабельная линия электропередачи "? |  |  | A. Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях B. Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом C. Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 215 | Что означает термин "Нормальный подпорный уровень "? |  |  | A. Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях B. Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом C. Наивысший проектный подпорный уровень верхнего бьефа, который может поддерживаться в нормальных условиях эксплуатации гидротехнических сооружений |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 216 | Что означает термин "Производственная (местная) инструкция"? |  |  | A. Инструкция по эксплуатации оборудования, технологической системы, здания, сооружения объекта электроэнергетики B. Инструкция, разработанная на основании инструкций (руководств по эксплуатации, иной технической и (или) технологической документации) организаций-изготовителей, проектной документации C. Инструкция по эксплуатации оборудования, технологической системы, здания, сооружения объекта электроэнергетики, разработанная на основании инструкций (руководств по эксплуатации, иной технической и (или) технологической документации) организаций-изготовителей, проектной документации, результатов испытаний и утверждаемая техническим руководителем |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 217 | Что означает термин "Смежный объект электроэнергетики"? |  |  | A. Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях B. Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом C. Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики D. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 1 | Что представляет собой электропроводка согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 № 811? | 1 | Какие процессы не должна включать в себя техническая эксплуатация электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов B. Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности конструктивных строительных элементов C. Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных внутри конструктивных строительных элементов | A. Ввод в работу новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок B. Формирование и использование по назначению документации, указанной в Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии C. Постановку на балансовый учет новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок D. Консервацию, реконструкцию (техническое перевооружение, модернизацию) электроустановок в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 86.2
VI | Изменена формулировка | 2 | Что понимается под термином "электросварочные установки" согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 № 811? | 17 | Какое определение соответствует термину «электросварочные установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки B. Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий C. Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии. | A. Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки B. Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий C. Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 86.7
VI | Изменена формулировка | 3 | Что понимается под термином "электроустановка" согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 № 811? | 18 | Какое определение соответствует термину «электроустановка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии B. Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий C. Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | A. Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии B. Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий C. Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 86.2
VI | Изменена формулировка | 4 | Что понимается под термином "электротермические установки" согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 № 811? | 19 | Какое определение соответствует термину «электротермические установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии B. Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий C. Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | A. Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии B. Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий C. Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 86.9
VI | Изменена формулировка | 5 | Для каких целей предусматривается блокировка электротехнического изделия (устройства) согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 № 811? | 20 | Для каких целей предусматривается блокировка электротехнического изделия (устройства), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Исключительно в целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний B. В целях исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением C. В целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний | A. Исключительно в целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний B. В целях исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением C. В целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.4
VI | Удалён | 6 | Что должна включать в себя техническая эксплуатация электроустановок? Укажите все правильные ответы. |  |  | A. Ввод в работу новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок B. Формирование и использование по назначению документации, указанной в Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии C. Постановку на балансовый учет новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок D. Консервацию, реконструкцию (техническое перевооружение, модернизацию) электроустановок в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 7 | Кто обязан обеспечивать содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 № 811? | 2 | Какой субъект рынка электроэнергии обязан обеспечивать содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Потребитель электрической энергии B. Собственник участка, на котором расположена электроустановка C. Изготовитель электроустановки | A. Потребитель электрической энергии B. Собственник участка, на котором расположена электроустановка C. Изготовитель электроустановки | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 93.6
VI | Удалён | 8 | Кто должен обеспечить подготовку и подтверждение готовности работников, осуществляющих трудовые функции по эксплуатации электроустановок (далее - персонал), к выполнению трудовых функций в сфере электроэнергетики, связанных с эксплуатацией электроустановок? |  |  | A. Работник самостоятельно B. Потребитель электрической энергии C. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации D. Ростехнадзор |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 9 | Чьей обязанностью является учет, расследование и анализ причин аварий в электроэнергетике, произошедших на объектах потребителя, а также принятие мер по устранению причин их возникновения? | 3 | Обязанностью кого из субъектов рынка электроэнергии является учет, расследование и анализ причин аварий в электроэнергетике, произошедших на объектах потребителя, а также принятие мер по устранению причин их возникновения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Потребителя электрической энергии B. Минэнерго России C. Муниципальных образований D. Органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | A. Потребителя электрической энергии B. Минэнерго России C. Муниципальных образований D. Органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 90
VI | Удалён | 10 | На кого непосредственно возложены обязанности по организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя? |  |  | A. На ответственного за электрохозяйство или его заместителя B. На руководителя предприятия C. На главного инженера |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 11 | Какая группа по электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство и его заместителя в электроустановках напряжением до 1000 В? |  |  | A. III B. IV C. V |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 12 | Должны ли иметь группу по электробезопасности работники, относящиеся к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током? | 7 | Должны ли иметь группу по электробезопасности работники, относящиеся к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Должны иметь I группу по электробезопасности B. Нет необходимости C. Не регламентируется нормативными документами | A. Должны B. Не должны C. Не регламентируется нормативными документами | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.2
VI | Изменена формулировка | 13 | Должны ли иметь группу по электробезопасности специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки? | 8 | Должны ли иметь группу по электробезопасности специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Должны B. Нет необходимости C. Не регламентируется нормативными документами | A. Должны B. Не должны C. Не регламентируется нормативными документами | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 90.5
VI | Изменена формулировка | 14 | Каким образом необходимо сообщить работникам об изменении в производственных инструкциях? | 5 | Каким образом необходимо сообщить работникам об изменении в производственных инструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Под подпись работникам, для которых обязательно знание таких инструкций B. На общем собрании коллектива C. Устно перед началом работ в электроустановках D. В приказе по предприятию | A. Под подпись работникам, для которых обязательно знание таких инструкций B. На общем собрании коллектива C. Устно перед началом работ в электроустановках D. В приказе по предприятию | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.1
VI | Изменена формулировка | 15 | Где проводится проверка знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию? | 13 | Какая комиссия проводит проверку знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. В комиссии родственной организации B. В территориальной комиссии Ростехнадзора C. В образовательных учреждениях, без привлечения инспектора Ростехнадзора D. Ответственному за электрохозяйство разрешается единолично проводить проверку знаний | A. Комиссия родственной организации B. Территориальная комиссия Ростехнадзора C. Комиссия в образовательных учреждениях, без привлечения инспектора Ростехнадзора D. Ответственному за электрохозяйство разрешается единолично проводить проверку знаний | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 83
VI | Изменена формулировка | 16 | У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний? | 9 | У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет B. Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет C. Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года | A. Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет B. Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет C. Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.4
VI | Изменена формулировка | 17 | Как часто должна проводиться очередная проверка знаний для административно-технического персонала, не связанного непосредственно с организацией эксплуатации и проведением работ в электроустановках? | 10 | Как часто должна проводиться очередная проверка знаний для административно-технического персонала, не связанного непосредственно с организацией эксплуатации и проведением работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Не реже одного раза в три года B. Не реже одного раза в два года C. Не реже одного раза в 18 месяцев D. Не реже одного раза в 12 месяцев | A. Не реже одного раза в три года B. Не реже одного раза в четыре года C. Не реже одного раза в 48 месяцев D. Не чаще одного раза в 12 месяцев | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.9
VI | Изменена формулировка | 18 | Каким образом следует устанавливать дату очередной проверки знаний? | 11 | Каким образом следует устанавливать дату очередной проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. В зависимости от категории персонала, связанного с эксплуатацией электроустановок B. Спустя 12 месяцев с даты последней проверки знаний C. Не регламентируется нормативными документами | A. В зависимости от категории персонала потребителя и даты последней проверки знаний B. Спустя 12 месяцев с даты последней проверки знаний C. Не регламентируется нормативными документами | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 93.7
VI | Изменена формулировка | 19 | При выполнении каких условий проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, допускается не проводить? | 12 | При выполнении каких условий проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, допускается не проводить, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. С даты проверки знаний работника по месту основной работы, связанной с эксплуатацией электроустановок, прошло не более 6 месяцев B. Энергоемкость электроустановок и их сложность у потребителя, у которого работник трудится по совместительству, не выше, чем по месту основной работы такого работника C. У потребителя отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В D. Всё перечисленное одновременно | A. С даты проверки знаний работника по месту основной работы, связанной с эксплуатацией электроустановок, прошло не более 6 месяцев B. Энергоемкость электроустановок и их сложность у потребителя, у которого работник трудится по совместительству, не выше, чем по месту основной работы такого работника C. У потребителя отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В D. Всех перечисленных условий одновременно | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.1
VI | Изменена формулировка | 20 | Какая категория электротехнического персонала указана неверно? | 6 | Какая категория электротехнического персонала указана неверно, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Административно-технический персонал B. Оперативный персонал C. Административно-ремонтный персонал D. Вспомогательный персонал E. Правила переключений в электроустановках | A. Административно-технический персонал B. Оперативный персонал C. Административно-ремонтный персонал D. Вспомогательный персонал | Да — варианты ответов изменены (совпало 4 из 5) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.2
VI | Без изменений | 1 | Какие переключения должны выполняться при наличии рассмотренных и согласованных диспетчерских или оперативных заявок, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 2 | Какие переключения должны выполняться при наличии рассмотренных и согласованных диспетчерских или оперативных заявок, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Направленные на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики B. Выполняемые в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части энергосистем или объектов электроэнергетики | A. Направленные на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики B. Переключения в электроустановках, выполняемых в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части энергосистем или объектов электроэнергетики C. Выполняемые в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части энергосистем или объектов электроэнергетики | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 2 | В соответствии с какими документами должен выполнять переключения в электроустановках оперативный персонал объектов электроэнергетики и начальник смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | В соответствии с какими документами должен выполнять переключения в электроустановках оперативный персонал объектов электроэнергетики и начальник смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. По бланкам или типовым бланкам переключений B. Программам или типовым программам переключений | A. По бланкам или типовым бланкам переключений B. В соответствии с планом производства работ C. Программам или типовым программам переключений | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 3 | Какое утверждение, относительно производства переключений в распределительных устройствах является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 3 | Какое утверждение, относительно производства переключений в распределительных устройствах является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Не допускается производить в открытых распределительных устройствах переключения в электроустановках, связанных с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при грозе B. Владельцем объекта электроэнергетики должна быть обеспечена освещенность распределительных устройств для возможности производства переключений в электроустановках в светлое время суток C. Допускается производить в открытых распределительных устройствах переключения в электроустановках, не связанных с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при скорости ветра ниже 20 м/с | A. Не допускается производить в открытых распределительных устройствах переключения в электроустановках, связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при грозе B. Владельцем объекта электроэнергетики должна быть обеспечена освещенность распределительных устройств для возможности производства переключений в электроустановках в светлое время суток C. Допускается производить в открытых распределительных устройствах переключения в электроустановках, не связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при скорости ветра ниже 20 м/с | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Удалён | 4 | Разрешаются ли операции с коммутационными аппаратами, имеющими дистанционное управление, при наличии замыкания на землю в цепях оперативного тока, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? |  |  | A. Разрешаются B. Запрещаются C. Запрещаются до устранения замыкания на землю, за исключением операций для предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 75.8
VI | Без изменений | 5 | Какие операции необходимо произвести при выводе в ремонт линий электропередачи, подключенной к распределительному устройству через два выключателя с последующим их включением, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 27 | Какие операции необходимо произвести при выводе в ремонт линий электропередачи, подключенной к распределительному устройству через два выключателя с последующим их включением, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Должно выводиться из работы автоматическое повторное включение данных выключателей B. Операции с автоматическим повторным включением производятся в соответствии с местной инструкцией C. Должен сниматься оперативный ток с данных выключателей D. Цепи напряжения, выводимой в ремонт линии, должны быть переведены со своего трансформатора напряжения на резервный | A. Должно выводиться из работы автоматическое повторное включение данных выключателей B. Операции с автоматическим повторным включением производятся в соответствии с местной инструкцией C. Должен сниматься оперативный ток с данных выключателей D. Цепи напряжения, выводимой в ремонт линии, должны быть переведены со своего трансформатора напряжения на резервный | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Изменена формулировка | 6 | Что следует понимать под отказом средств связи, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 35 | Какое событие следует понимать под отказом средств связи, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Нарушение всех видов связи только с диспетчерским центром B. Перебои в работе связи, не позволяющие связаться с объектом электроэнергетики более 2 минут C. Нарушение всех видов связи с диспетчерским центром, центром управления сетями, начальником смены объекта соответственно, а также невозможность связаться с диспетчерским персоналом диспетчерского центра, оперативным персоналом центра управления сетями, начальником смены объекта, оперативным персоналом объекта электроэнергетики более 3 минут из-за плохой слышимости и (или) перебоев в работе связи | A. Нарушение всех видов связи только с диспетчерским центром B. Перебои в работе связи, не позволяющие связаться с объектом электроэнергетики более 2 минут C. Нарушение всех видов связи с диспетчерским центром, центром управления сетями, начальником смены объекта соответственно, а также невозможность связаться с диспетчерским персоналом диспетчерского центра, оперативным персоналом центра управления сетями, начальником смены объекта, оперативным персоналом объекта электроэнергетики более 3 минут из-за плохой слышимости и (или) перебоев в работе связи | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.5
VI | Удалён | 7 | Допускается ли выдача команд (разрешений, подтверждений) на производство переключений диспетчерскому или оперативному персоналу, прямая связь с которым нарушилась, через другой диспетчерский или оперативный персонал, который должен зафиксировать команду (разрешение, подтверждение) в своем оперативном журнале, а затем передать команду (разрешение, подтверждение) на производство переключений по назначению, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? |  |  | A. Допускается B. Не допускается |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 74.9
VI | Изменена формулировка | 8 | Какие операции относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе "Последовательность выполнения операций" программы (типовой программы) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 4 | Какие операции относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» программы (типовой программы) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Операции с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями B. Операции с устройствами релейной защиты и автоматики C. Операции с обобщенными телесигналами D. Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов E. Операции с запрещающими плакатами "Не включать! Работа на линии" F. Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей | A. Операции с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями B. Операции с устройствами релейной защиты и автоматики C. Операции с обобщенными телесигналами D. Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов E. Операции с запрещающими плакатами «Не включать! Работа на линии» F. Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей | Да — варианты ответов изменены (совпало 5 из 6) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.9
VI | Изменена формулировка | 9 | Какие операции относятся к основным операциям, указываемым в разделе "Последовательность выполнения операций" программы (типовой программы), согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 5 | Какие операции относятся к основным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» программы (типовой программы), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Операции с устройствами релейной защиты и автоматики B. Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей C. Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них) D. Операции с запрещающими плакатами "Не включать! Работа на линии" | A. Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей B. Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них) C. Операции с запрещающими плакатами «Не включать! Работа на линии» | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.9
VI | Без изменений | 10 | Какую информацию не должен содержать бланк (типовой бланк) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 8 | Какую информацию не должен содержать бланк (типовой бланк) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Номер бланка (типового бланка) переключений B. Диспетчерское наименование объекта переключений в электроустановках C. Последовательность выполнения операций D. Список персонала, не участвующего в переключениях в электроустановках | A. Номер бланка (типового бланка) переключений B. Диспетчерское наименование объекта переключений в электроустановках C. Последовательность выполнения операций D. Список персонала, не участвующего в переключениях в электроустановках | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Изменена формулировка | 11 | Какие операции следует относить к проверочным операциям, указываемым в разделе "Последовательность выполнения операций" бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 9 | Какие операции следует относить к проверочным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Операции с коммутационными аппаратами B. Операции с заземляющими разъединителями C. Операции по установке и снятию переносных заземлений D. Операции по проверке введенного положения и исправности дифференциальной защиты шин перед выполнением операций с шинными разъединителями | A. Операции с коммутационными аппаратами B. Операции с заземляющими разъединителями C. Операции по установке и снятию переносных заземлений D. Операции по проверке введенного положения и исправности дифференциальной защиты шин перед выполнением операций с шинными разъединителями | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.9
VI | Изменена формулировка | 12 | Какие операции следует относить к основным операциям, указываемым в разделе "Последовательность выполнения операций" бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 10 | Какие операции следует относить к основным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Проверку отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением B. Проверку включенного и отключенного положения коммутационных аппаратов и заземляющих разъединителей всех типов и конструкций (на месте их установки или по устройствам сигнализации) после завершения операций с ними C. Операцию с заземляющими разъединителями | A. Проверку отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением B. Проверку включенного и отключенного положения коммутационных аппаратов и заземляющих разъединителей всех типов и конструкций (на месте их установки или по устройствам сигнализации) после завершения операций с ними C. Операцию с заземляющими разъединителями | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.9
VI | Без изменений | 13 | На основании какого документа разрабатывается бланк (типовой бланк) переключений по выводу из работы и вводу в работу линий электропередачи, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра или технологическом управлении центра управления сетями, начальника смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 13 | На основании какого документа разрабатывается бланк (типовой бланк) переключений по выводу из работы и вводу в работу линий электропередачи, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра или технологическом управлении центра управления сетями, начальника смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Программы (типовой программы) переключений, с необходимой степенью детализации операций, выполняемых на объекте электроэнергетики B. Инструкции по производству переключений данного объекта | A. Программы (типовой программы) переключений, с необходимой степенью детализации операций, выполняемых на объекте электроэнергетики B. Местной инструкции по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом) C. Инструкции по производству переключений данного объекта | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 14 | Какое утверждение относительно типовых программ и типовых бланков переключений является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 14 | Какое утверждение относительно типовых программ и типовых бланков переключений является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Главный диспетчер диспетчерского центра должен определить перечень линий электропередачи, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, типовые бланки переключений на вывод из работы (ввод в работу) которых подлежат согласованию с диспетчерским центром B. Типовые программы переключений диспетчерского центра должны быть подписаны в установленном им порядке и утверждены владельцем объекта электроэнергетики | A. Главный диспетчер диспетчерского центра должен определить перечень линий электропередачи, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, типовые бланки переключений на вывод из работы (ввод в работу) которых подлежат согласованию с диспетчерским центром B. Все проверочные действия с разъединителями, отделителями, заземляющими разъединителями, проверочные действия (на ОРУ) с выключателями, имеющими пофазный привод, должны указываться в бланке (типовом бланке) переключений отдельным пунктом C. Типовые программы переключений диспетчерского центра должны быть подписаны в установленном им порядке и утверждены владельцем объекта электроэнергетики | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Изменена формулировка | 15 | В каких случаях не допускается применение типовой программы (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 16 | В течение какого срока должны храниться использованные программы (типовые программы) и бланки (типовые бланки) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. В случае несоответствия схем (схемы) электрических соединений объектов (объекта) переключений или состояния устройств релейной защиты и автоматики тем схемам (схеме) электрических соединений, для которых была составлена типовая программа (типовой бланк) переключений B. В случае соответствия схем (схемы) электрических соединений объектов (объекта) переключений или состояния устройств релейной защиты и автоматики тем схемам (схеме) электрических соединений, для которых была составлена типовая программа (типовой бланк) переключений | A. Должны храниться до ввода в работу линии электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, но не менее 10 суток B. Должны храниться не менее 20 суток с даты их применения C. Должны храниться до ввода в работу линии электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, но не менее 15 суток | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 80.7
VI | Удалён | 16 | Каким лицом принимается решение о применении типового бланка переключений в электроустановках, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? |  |  | A. Лицом, выполняющим переключения B. Руководителем структурного подразделения C. Диспетчером вышестоящего диспетчерского центра |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 17 | Что должен сделать диспетчерский, оперативный персонал в случае если во время переключений в электроустановках произошел вынужденный перерыв в связи с ликвидацией нарушения нормального режима или по иным обстоятельствам, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 15 | Какие действия должен выполнить диспетчерский, оперативный персонал в случае если во время переключений в электроустановках произошел вынужденный перерыв в связи с ликвидацией нарушения нормального режима или по иным обстоятельствам, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Приступить к прерванным переключениям в электроустановках только после проверки соответствия программы (типовой программы) или бланка (типового бланка) переключений актуальному состоянию схемы электрических соединений объектов (объекта) переключений с учетом ранее выполненных операций по команде (разрешению, подтверждению) лица, отдавшего команду (разрешение, подтверждение) на переключения B. Не приступать к прерванным переключениям до подачи новой диспетчерской заявки, учитывающей все выполненные операции C. Приступить к прерванным переключениям в электроустановках с учетом ранее выполненных операций по команде (разрешению, подтверждению) лица, отдавшего команду (разрешение, подтверждение) на переключения | A. Приступить к прерванным переключениям в электроустановках только после проверки соответствия программы (типовой программы) или бланка (типового бланка) переключений актуальному состоянию схемы электрических соединений объектов (объекта) переключений с учетом ранее выполненных операций по команде (разрешению, подтверждению) лица, отдавшего команду (разрешение, подтверждение) на переключения B. Не приступать к прерванным переключениям до подачи новой диспетчерской заявки, учитывающей все выполненные операции C. Приступить к прерванным переключениям в электроустановках по команде (разрешению, подтверждению) лица, отдавшего команду (разрешение, подтверждение) на переключения | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96
VI | Изменена формулировка | 18 | Что не обязан делать оперативный персонал перед вводом в работу линий электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики после ремонта, технического обслуживания, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 17 | Какие действия не обязан выполнять оперативный персонал перед вводом в работу линий электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики после ремонта, технического обслуживания, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Получить уведомление об окончании работ и возможности ввода линий электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики в работу B. Осмотреть место работ в распределительном устройстве C. Проверить, в каком положении находятся (оставлены ремонтным персоналом) коммутационные аппараты и переключающие устройства, заземляющие разъединители, переносные заземления D. Убедиться в отсутствии людей и механизмов, а также посторонних предметов на оборудовании и устройствах релейной защиты и автоматики E. Проверить отсутствие напряжения на рабочем месте | A. Получать уведомление об окончании работ и возможности ввода линий электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики в работу B. Осматривать место работ в распределительном устройстве C. Проверять, в каком положении находятся (оставлены ремонтным персоналом) коммутационные аппараты и переключающие устройства, заземляющие разъединители, переносные заземления D. Убеждаться в отсутствии людей и механизмов, а также посторонних предметов на оборудовании и устройствах релейной защиты и автоматики E. Проверять отсутствие напряжения на рабочем месте | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 5) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.9
VI | Без изменений | 19 | Какой этап из порядка, согласно которому должны производиться переключения в электроустановках по бланкам (типовым бланкам) переключений, выполняемые с участием контролирующего лица, указан верно, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 18 | Какой этап из порядка, согласно которому должны производиться переключения в электроустановках по бланкам (типовым бланкам) переключений, выполняемые с участием контролирующего лица, указан верно, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Лицо, выполняющее переключения, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод) B. Контролирующее лицо, выполняющее переключение, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод) C. Лицо, выполняющее переключение проверяет, что содержание проводимой операции понято правильно, и ключ управления (накладка, испытательный блок, привод) выбран правильно, после чего дает указание на ее выполнение | A. Лицо, выполняющее переключения, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод) B. Контролирующее лицо, выполняющее переключение, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод) C. Лицо, выполняющее переключение проверяет, что содержание проводимой операции понято правильно, и ключ управления (накладка, испытательный блок, привод) выбран правильно, после чего дает указание на ее выполнение | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 20 | Какое утверждение относительно устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) или их ступеней, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений, является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 21 | Какое утверждение относительно устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) или их ступеней, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений, является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА B. На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА могут оставаться в работе на все время производства переключений по распоряжению оперативного персонала | A. На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА B. На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями местной инструкции по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом) C. На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА могут оставаться в работе на все время производства переключений по распоряжению оперативного персонала | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 21 | Какие переключения должны выполняться по программам (типовым программам) и бланкам (типовым бланкам) переключений по выводу из работы (вводу в работу) устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 23 | Какие переключения должны выполняться по программам (типовым программам) и бланкам (типовым бланкам) переключений по выводу из работы (вводу в работу) устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Сложные переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА B. Переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА, требующие выполнения не более одной операции | A. Сложные переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА B. Все переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА C. Переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА, требующие выполнения не более одной операции | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 22 | Какие устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА при операциях с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 22 | Какие устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА при операциях с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия не могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений B. Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений | A. Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия не могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений B. Все устройства РЗА C. Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 23 | Какие операции необходимо выполнить перед выводом из работы по любой причине устройства релейной защиты (РЗ), действующего на пуск устройства резервирования при отказе выключателя (УРОВ), согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 24 | Какие операции необходимо выполнить перед выводом из работы по любой причине устройства релейной защиты (РЗ), действующего на пуск устройства резервирования при отказе выключателя (УРОВ), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Вывести пуск УРОВ от этого устройства РЗ B. Ввести пуск УРОВ от этого устройства РЗ | A. Вывести пуск УРОВ от этого устройства РЗ B. Включить обходной выключатель с уставками опробования, введенной защитой шин, включенной по оперативным цепям на отключение обходного выключателя, и введенным пуском УРОВ от защит C. Ввести пуск УРОВ от этого устройства РЗ | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 24 | Какие действия необходимо выполнить при операциях с шинными разъединителями с ручным приводом, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 26 | Какие действия необходимо выполнить при операциях с шинными разъединителями с ручным приводом, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Необходимо вывести из работы автоматическое повторное включение шин на время таких операций B. Необходимо ввести в работу автоматическое повторное включение шин на время таких операций | A. Необходимо вывести из работы автоматическое повторное включение шин на время таких операций B. Особых действий не требуется C. Необходимо ввести в работу автоматическое повторное включение шин на время таких операций | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 25 | Какие действия необходимо выполнить при выводе в ремонт линий электропередач (ЛЭП) с установкой заземления на участке ЛЭП после высокочастотного (ВЧ) заградителя в сторону ЛЭП, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 29 | Какие действия необходимо выполнить при выводе в ремонт линий электропередач (ЛЭП) с установкой заземления на участке ЛЭП после высокочастотного (ВЧ) заградителя в сторону ЛЭП, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд, использующие для приема сигналов и команд ВЧ каналы связи по ЛЭП, по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления B. Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд, работающих по волоконно-оптическим каналам связи, по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления | A. Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд, использующие для приема сигналов и команд ВЧ каналы связи по ЛЭП, по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления B. Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) по всем выходным цепям данного канала на всех концах ЛЭП C. Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд, работающих по волоконно-оптическим каналам связи, по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 26 | Какие действия необходимо выполнить в случае проведения работ в токовых цепях основных высокочастотных защит линии электропередач (ЛЭП) после включения ЛЭП под нагрузку, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 30 | Какие действия необходимо выполнить в случае проведения работ в токовых цепях основных высокочастотных защит линии электропередач (ЛЭП) после включения ЛЭП под нагрузку, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Необходимо выполнить обмен высокочастотными сигналами между приемопередатчиками защит B. Необходимо проверить наличие напряжения по приборам | A. Необходимо выполнить обмен высокочастотными сигналами между приемопередатчиками защит B. Необходимо выполнить проверку исправности высокочастотного канала связи основной защиты ЛЭП C. Необходимо проверить наличие напряжения по приборам | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 27 | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо выполнить на время операций переключающими устройствами в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 33 | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо выполнить на время операций переключающими устройствами в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) необходимо вывести ДЗТ B. В токовых цепях дифференциальной защита шин (ДЗШ) требуется вывод ДЗШ | A. В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) необходимо вывести ДЗТ B. В токовых цепях дифференциальной защиты шунтирующего реактора не требуется выводить дифференциальную защиту шунтирующего реактора без ввода оперативных ускорений C. В токовых цепях дифференциальной защита шин (ДЗШ) требуется вывод ДЗШ | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 28 | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо выполнить на время операций переключающими устройствами в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), является неверным и противоречит Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 34 | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо выполнить на время операций переключающими устройствами в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), является неверным и противоречит Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) не требуется вывод ДЗТ B. В токовых цепях дифференциальной защита шин (ДЗШ) необходимо вывести ДЗШ | A. В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) не требуется вывод ДЗТ B. В токовых цепях дифференциальной защиты шунтирующего реактора необходимо выводить дифференциальную защиту шунтирующего реактора без ввода оперативных ускорений C. В токовых цепях дифференциальной защита шин (ДЗШ) не требуется вывести ДЗШ | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Изменена формулировка | 29 | Как допускается проводить переключения в электроустановках для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 36 | Какой персонал выдает разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Допускается выполнение переключений без использования программ (типовых программ) и бланков (типовых бланков) переключений с последующей фиксацией выполненных операций в оперативном журнале B. Переключения должны выполняться только с использованием программ (типовых программ) и бланков (типовых бланков) переключений | A. Оперативный персонал центра управления сетями, центра управления ветровой или солнечной электростанции, начальник смены объекта B. Диспетчерский персонал, руководящий ликвидацией нарушения нормального режима C. Диспетчер центрального, объединенного или регионального диспетчерского управления | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 83.9
VI | Удалён | 30 | Разрешается ли оперативному персоналу при возникновении (угрозе возникновения) повреждения линий электропередач, оборудования, а также при возникновении несчастного случая и иных обстоятельств, создающих угрозу жизни людей, самостоятельно выполнять переключения в электроустановках без получения команды (разрешения, подтверждения) диспетчерского или оперативного персонала центра управления сетями, начальника смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? |  |  | A. Разрешается, с последующим незамедлительным уведомлением обо всех выполненных операциях B. Не разрешается |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Без изменений | 31 | За сколько дней до ввода в работу новых (модернизированных, реконструированных) линий электропередач (ЛЭП), оборудования, устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), должен быть уведомлен диспетчерским центром о разработке ДЦ комплексной программы владелец объекта электроэнергетики (соответствующий его филиал), согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 39 | За сколько дней до ввода в работу новых (модернизированных, реконструированных) линий электропередач (ЛЭП), оборудования, устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), должен быть уведомлен диспетчерским центром о разработке ДЦ комплексной программы владелец объекта электроэнергетики (соответствующий его филиал), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Не менее чем за 30 календарных дней B. Не менее чем за 60 календарных дней | A. Не менее чем за 30 календарных дней B. Не менее чем за 24 рабочих дня C. Не менее чем за 60 календарных дней | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Изменена формулировка | 32 | Кто выдаёт разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 37 | Какой персонал выдает разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, связанных с отказом выключателя, когда для исключения его из схемы при операциях с разъединителями требуется деблокирование, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Оперативный персонал центра управления сетями, центра управления ветровой или солнечной электростанции, начальник смены объекта B. Диспетчерский персонал, руководящий ликвидацией нарушения нормального режима C. Диспетчер центрального, объединённого или регионального диспетчерского управления | A. Диспетчерский персонал, руководящий ликвидацией нарушения нормального режима B. Диспетчер центрального, объединенного или регионального диспетчерского управления C. Оперативный персонал центра управления сетями, начальник смены объекта | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.8
VI | Удалён | 33 | Кто выдаёт разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, связанных с отказом выключателя, когда для исключения его из схемы требуются операции с разъединителями, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? |  |  | A. Диспетчерский персонал, руководящий ликвидацией нарушения нормального режима B. Диспетчер центрального, объединённого или регионального диспетчерского управления C. Оперативный персонал центра управления сетями, начальник смены объекта |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Без изменений | 34 | При каких условиях диспетчерскому и оперативному персоналу разрешается отдавать команду (разрешение, подтверждение) на производство переключений для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 38 | При каких условиях диспетчерскому и оперативному персоналу разрешается отдавать команду (разрешение, подтверждение) на производство переключений для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о фактическом состоянии оборудования по результатам осмотра B. При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о состоянии оборудования в схеме оперативно-информационного комплекса | A. При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о фактическом состоянии оборудования по результатам осмотра B. Разрешение должно выдаваться только после проверки по месту установки действительного положения коммутационных аппаратов C. При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о состоянии оборудования в схеме оперативно-информационного комплекса | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Изменена формулировка | 35 | Когда при отключении или выводе в ремонт выключателя, линии электропередачи (ЛЭП), трансформатора (Т), автотрансформатора (АТ) должно быть зафиксировано ремонтное состояние выключателя, ЛЭП, Т (АТ) в устройствах фиксации отключения выключателя, линии, трансформатора, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 28 | В какой момент времени при отключении или выводе в ремонт выключателя, линии электропередачи (ЛЭП), трансформатора (Т), автотрансформатора (АТ) должно быть зафиксировано ремонтное состояние выключателя, ЛЭП, Т, АТ в устройствах фиксации отключения выключателя, линии, трансформатора, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. До отключения выключателя B. После отключения выключателя, до снятия с него оперативного тока C. После отключения выключателя и после снятия с него оперативного тока | A. До отключения выключателя B. После отключения выключателя, до снятия с него оперативного тока C. После отключения выключателя и после снятия с него оперативного тока | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97
VI | Без изменений | 36 | В каком случае должны приниматься меры по предотвращению отключения соответствующих выключателей от релейной защиты и автоматики, в том числе технологических защит выведенного в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора) при выводе в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора), согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 25 | В каком случае должны приниматься меры по предотвращению отключения соответствующих выключателей от релейной защиты и автоматики, в том числе технологических защит выведенного в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора) при выводе в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. В любом случае B. В случае, если трансформатор (автотрансформатор, шунтирующий реактор) не имеет собственного выключателя или подключен к распределительному устройству, выполненному по полуторной схеме, схеме треугольника, четырехугольника и иным подобным схемам, с последующим включением соответствующих выключателей C. Не должны ни в каком случае | A. В любом случае B. В случае, если трансформатор (автотрансформатор, шунтирующий реактор) не имеет собственного выключателя или подключен к распределительному устройству, выполненному по полуторной схеме, схеме треугольника, четырехугольника и иным подобным схемам, с последующим включением соответствующих выключателей C. Не должны ни в каком случае | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Удалён | 37 | В течение какого срока должны храниться использованные программы (типовые программы) и бланки (типовые бланки) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? |  |  | A. Должны храниться до ввода в работу линии электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, но не менее 10 суток B. Должны храниться не менее 20 суток с даты их применения C. Должны храниться до ввода в работу линии электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, но не менее 15 суток |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 38 | Допускается ли во время переключений в электроустановках изменение распределения обязанностей между лицами, выполняющими переключения в электроустановках, и контролирующим лицом, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? |  |  | A. Допускается B. Не допускается C. Допускается с разрешения вышестоящего оперативного (диспетчерского) персонала |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 39 | Как должны производиться переключения в электроустановках при вводе в работу новых (модернизированных, реконструированных) линий электропередач, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики и при проведении испытаний, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? |  |  | A. По комплексным программам B. По разовым программам C. Без использования программ |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 77.5
VI | Изменена формулировка | 40 | В течение какого времени допускается не вводить оперативное ускорение резервных защит, при необходимости кратковременного вывода дифференциальной защиты шин, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 40 | При какой продолжительности кратковременного вывода дифференциальной защиты шин допускается не вводить оперативное ускорение резервных защит, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. 30 минут B. 45 минут C. 55 минут | A. 30 минут B. 45 минут C. 55 минут | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.7
VI | Изменена формулировка | 41 | Что должен сделать оперативный персонал при наличии признаков, характерных для короткого замыкания или несинхронного включения, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 41 | Какие действия должен выполнить оперативный персонал при наличии признаков, характерных для короткого замыкания или несинхронного включения, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Отключить выключатель, не дожидаясь его отключения действием релейной защиты и автоматики B. Дождаться его отключения действием релейной защиты и автоматики | A. Отключить выключатель, не дожидаясь его отключения действием релейной защиты и автоматики B. Проинформировать диспетчерский персонал и затем отключить выключатель C. Дождаться отключения выключателя действием релейной защиты и автоматики | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.8
VI | Изменена формулировка | 42 | Как должно выполняться отключение и включение ненагруженных трансформаторов, к нейтрали которых подключен дугогасящий реактор, во избежание появления перенапряжений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 42 | В какой момент времени должно выполняться отключение и включение ненагруженных трансформаторов, к нейтрали которых подключен дугогасящий реактор, во избежание появления перенапряжений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. После отключения дугогасящего реактора B. До отключения дугогасящего реактора | A. После отключения дугогасящего реактора B. Не регламентируется C. До отключения дугогасящего реактора | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97
VI | Изменена формулировка | 43 | Какое утверждение, относительно операций на подстанциях, построенных с применением комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией, является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 49 | Какое утверждение относительно операций на подстанциях, построенных с применением комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией, является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Осмотр оборудования непосредственно перед началом переключений в электроустановках не выполняется B. Взвод пружины привода разъединителя в случае потери питания привода разъединителя не разрешается в любом случае C. в случае если конструкция КРУЭ предусматривает включение заземляющего разъединителя в сторону выключателя одновременно с отключением его разъединителя, проверку отсутствия напряжения на выключателе перед включением заземляющего разъединителя необходимо выполнять | A. Осмотр оборудования непосредственно перед началом переключений в электроустановках не выполняется B. Взвод пружины привода разъединителя в случае потери питания привода разъединителя не разрешается в любом случае C. В случае если конструкция КРУЭ предусматривает включение заземляющего разъединителя в сторону выключателя одновременно с отключением его разъединителя, необходимо выполнять проверку отсутствия напряжения на выключателе перед включением заземляющего разъединителя | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99.5
VI | Без изменений | 44 | В каком документе должен быть определен порядок подачи и снятия напряжения с линии электропередачи, а также допустимость его изменения с указанием выполнения необходимых мероприятий, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 47 | В каком документе должен быть определен порядок подачи и снятия напряжения с линии электропередачи, а также допустимость его изменения с указанием выполнения необходимых мероприятий, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. В типовых бланках переключений B. В местных инструкциях C. В типовых программах переключений | A. В типовых бланках переключений B. В местных инструкциях C. В типовых программах переключений | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 45 | Разрешается ли шунтирование и расшунтирование межсекционного реактора развилками шинных разъединителей присоединений в схемах электрических соединений объекта переключений, в которых секции шин нормально замкнуты через межсекционный реактор, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 46 | Разрешается ли шунтирование и расшунтирование межсекционного реактора развилками шинных разъединителей присоединений в схемах электрических соединений объекта переключений, в которых секции шин нормально замкнуты через межсекционный реактор, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Разрешается B. Запрещается | A. Разрешается B. Разрешается, если это отражено в местных инструкциях по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом) C. Запрещается | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 46 | Допускается ли выполнять перевод присоединений с одной системы сборных шин (СШ) на другую поочередным включением шинных разъединителей одной СШ с последующим отключением шинных разъединителей от другой СШ в зависимости от конструктивного расположения в распределяющем устройстве шинных разъединителей присоединений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 45 | Допускается ли выполнять перевод присоединений с одной системы сборных шин (СШ) на другую поочередным включением шинных разъединителей одной СШ с последующим отключением шинных разъединителей от другой СШ в зависимости от конструктивного расположения в распределяющем устройстве шинных разъединителей присоединений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Не допускается B. Допускается | A. Не допускается B. Допускается только при условии предварительного одностороннего отключения переводимых присоединений C. Допускается | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 47 | Каким образом проверяется синхронность напряжений перед объединением системы сборных шин (СШ), работающих раздельно, в электроустановках, в которых отсутствуют приборы контроля синхронизма, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 44 | Каким образом проверяется синхронность напряжений перед объединением системы сборных шин (СШ), работающих раздельно, в электроустановках, в которых отсутствуют приборы контроля синхронизма, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Синхронность напряжений должна подтверждаться выверкой схемы в натуре B. Синхронность напряжений должна подтверждаться соответствующим диспетчерским персоналом диспетчерского центра или оперативным персоналом центра управления сетями, начальником смены объекта C. Синхронность напряжений должна подтверждаться местными инструкциями | A. Синхронность напряжений должна подтверждаться выверкой схемы в натуре B. Синхронность напряжений должна подтверждаться соответствующим диспетчерским персоналом диспетчерского центра или оперативным персоналом центра управления сетями, начальником смены объекта C. Синхронность напряжений должна подтверждаться местными инструкциями | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 48 | В каких случаях допускается в электроустановках на подстанциях и в распределительных устройствах электростанций нового поколения отключение выключателя, находящегося под рабочим напряжением, с использованием местного управления, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 48 | В каких случаях допускается в электроустановках на подстанциях и в распределительных устройствах электростанций нового поколения отключение выключателя, находящегося под рабочим напряжением, с использованием местного управления, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Только для снятия напряжения с пострадавшего B. В любых случаях C. Для сокращения времени переключений | A. Только для снятия напряжения с пострадавшего B. В любых случаях C. Для сокращения времени переключений | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 49 | В каких случаях оперативный ток должен быть снят с приводов разъединителей, имеющих дистанционное управление, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 43 | В каких случаях оперативный ток должен быть снят с приводов разъединителей, имеющих дистанционное управление, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Если в процессе переключений в электроустановках необходима фиксация указанных разъединителей во включенном положении B. В любых случаях C. При отключении присоединения выключателем | A. Если в процессе переключений в электроустановках необходима фиксация указанных разъединителей во включенном положении B. В любых случаях C. При отключении присоединения выключателем | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Удалён | 50 | С учетом каких особенностей должны выполняться переключения, осуществляемые оперативным персоналом центра управления сетями (ЦУС), центра управления ветровой или солнечной электростанции (ВЭС, СЭС), начальником смены объекта (НСО) или диспетчерским персоналом диспетчерского центра (ДЦ), согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? |  |  | A. Переключения с использованием автоматизированного рабочего места (АРМ) оперативного персонала ЦУС, АРМ оперативного персонала центра управления ВЭС (СЭС), АРМ НСО, АРМ диспетчерского персонала ДЦ должны выполняться с применением индивидуальных паролей доступа B. Переключения в электроустановках должны осуществляться оперативным персоналом ЦУС, НСО или диспетчерским персоналом ДЦ дистанционно с использованием автоматизированного рабочего места (АРМ) c присутствием персонала непосредственно на подстанции, распределяющем устройстве электростанции C. Проверка соответствия действительных положений коммутационных аппаратов и заземляющих разъединителей операциям, выполненным с ними с использованием автоматизированного рабочего места, а также осмотр опорно-стержневой изоляции разъединителей (в распределяющем устройстве, построенных без применения комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией) должны выполняться до окончания переключений непосредственно на месте установки коммутационных аппаратов оперативным персоналом (персоналом оперативно-выездной бригады) после подготовки рабочего места |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 51 | При каком уравнительном токе допускается включение и отключение "кольцующих" разъединителей, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 50 | При каком уравнительном токе допускается включение и отключение кольцующих разъединителей, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Не более 70 А B. Не более 90 А C. Не более 80 А D. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | A. Не более 70 А B. Не более 90 А C. Не более 80 А | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99.1
VI | Изменена формулировка | 1 | Укажите, в какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 22 | В какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Hе позднее одного месяца после назначения на должность B. Не позднее cрока, определенного программой подготовки на должность вновь назначенного работника C. Не позднее cрока, определенного приказом по предприятию в зависимости от квалификации вновь назначенного работника | A. Не позднее одного месяца после назначения на должность B. Не позднее cрока, определенного программой подготовки на должность вновь назначенного работника C. Не позднее cрока, определенного приказом по предприятию в зависимости от квалификации вновь назначенного работника | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.3
VI | Изменена формулировка | 2 | От каких факторов зависит необходимость и длительность каждого этапа подготовки по новой должности оперативного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 8 | От каких факторов зависит длительность и объем каждого этапа подготовки по новой должности оперативного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. От всего перечисленного B. От уровня профессионального образования работника и уровня его знаний C. От стажа практической работы по смежным должностям D. От технической сложности объекта | A. От всего перечисленного B. От уровня профессионального образования работника и уровня его знаний C. От стажа практической работы по смежным должностям D. От технической сложности объекта | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.4
VI | Изменена формулировка | 3 | Каким образом определяется объем знаний для проверки по каждой должности требованиями, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 19 | На основании каких документов определяется объем знаний для проверки по каждой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. На основании должностных обязанностей (трудовых функций) B. На основании требований приказа Минтруда C. На основании требований руководителя подразделения, ответственного за работу с кадрами | A. На основании должностных обязанностей (трудовых функций) B. На основании требований приказа Минтруда C. На основании требований руководителя подразделения, ответственного за работу с кадрами | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.6
VI | Без изменений | 4 | В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 25 | В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. В любом из перечисленных случаев B. При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда C. При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место) D. При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев | A. В любом из перечисленных случаев B. При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда C. При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место) D. При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Изменена формулировка | 5 | Из какого минимального количества человек должна состоять комиссия по проверке знаний организации включая, председателя и заместителя(ей) председателя комиссии, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 10 | Какой персонал не проходит стажировку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Не менее 5 человек B. Не менее 3 человек C. Не менее 4 человек | A. Диспетчерский B. Оперативный C. Оперативно-ремонтный D. Ремонтный E. Административно-технический | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 5) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 83.8
VI | Без изменений | 6 | В какой срок работник, получивший неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должен пройти повторную проверку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 31 | В какой срок работник, получивший неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должен пройти повторную проверку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Не более одного месяца B. Не более одного года C. Вопросы о сроках повторной проверки и о возможности сохранения трудового договора с работником решается руководителем организации | A. Не более одного месяца B. Не более одного года C. Вопросы о сроках повторной проверки и о возможности сохранения трудового договора с работником решается руководителем организации | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 7 | Каков порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых работников или имевших перерыв в работе более 6 месяцев, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 36 | Каков порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых работников или имевших перерыв в работе более 6 месяцев, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. В зависимости от категории персонала, после прохождения этапов подготовки в соответствии с индивидуальной программой подготовки B. В зависимости от категории персонала, после прохождения специальной подготовки, программу и порядок проведения которой определяет руководитель организации C. В зависимости от категории персонала, после ознакомления с изменениями в схемах и режимах работы энергоустановок, с вновь введенными в действие нормативно-техническими документами, приказами и распоряжениями | A. В зависимости от категории персонала, после прохождения этапов подготовки в соответствии с индивидуальной программой подготовки B. В зависимости от категории персонала, после прохождения специальной подготовки, программу и порядок проведения которой определяет руководитель организации C. В зависимости от категории персонала, после ознакомления с изменениями в схемах и режимах работы энергоустановок, с вновь введенными в действие нормативно-техническими документами, приказами и распоряжениями | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 8 | С какой периодичностью работникам из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала должна быть проведена контрольная противопожарная тренировка, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 46 | С какой периодичностью работникам из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала должна быть проведена контрольная противопожарная тренировка, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Один раз в шесть календарных месяцев B. На усмотрение главного технического руководителя в зависимости от характера выполняемой работы работника C. Один раз в три календарных месяца | A. Один раз в шесть календарных месяцев B. На усмотрение главного технического руководителя в зависимости от характера выполняемой работы работника C. Один раз в три календарных месяца | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Изменена формулировка | 9 | Какие действия должны предприниматься в отношении работников, получивших неудовлетворительную оценку действий при проведении тренировки (противоаварийной или противопожарной), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 47 | Какие действия должны предприниматься в отношении работников, получивших неудовлетворительную оценку действий при проведении противопожарной тренировки согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Повторная тренировка в сроки, определяемые уполномоченным должностным лицом организации, но не позднее одного месяца B. Проведение специальной подготовки по выполнению противоаварийных (противопожарных) тренировок, приближенных к производственным C. Проведение целевого инструктажа | A. Поведение повторной контрольной противопожарной тренировки в сроки, определяемые уполномоченным должностным лицом организации (ее филиала, представительства), но не позднее одного месяца B. Проведение специальной подготовки по выполнению противоаварийных (противопожарных) тренировок, приближенных к производственным C. Проведение целевого инструктажа | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.8
VI | Без изменений | 10 | На какие категории персонала распространяются требования специальной подготовки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 48 | На какие категории персонала распространяются требования специальной подготовки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. На работников из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала B. На управленческий персонал и специалистов производственных подразделений C. На ремонтный персонал, связанный с техническим обслуживанием, ремонтом, наладкой и испытанием энергоустановок | A. На работников из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала B. На управленческий персонал и специалистов производственных подразделений C. На ремонтный персонал, связанный с техническим обслуживанием, ремонтом, наладкой и испытанием энергоустановок | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 11 | С какой периодичностью должно проводиться дополнительное профессиональное образование с отрывом от выполнения основных должностных обязанностей (трудовых функций) работников, относящихся к категориям административно-технического, диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 49 | С какой периодичностью должно проводиться дополнительное профессиональное образование с отрывом от выполнения основных должностных обязанностей (трудовых функций) работников, относящихся к категориям административно-технического, диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Не реже 1 раза в 5 лет B. По мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года C. В зависимости от образования и стажа работника по решению руководителя организации, а для самих руководителей по решению вышестоящей организации | A. Не реже 1 раза в 5 лет B. По мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года C. В зависимости от образования и стажа работника по решению руководителя организации, а для самих руководителей по решению вышестоящей организации | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Изменена формулировка | 12 | С какой периодичностью должны осуществляться обходы и осмотры рабочих мест уполномоченными лицами организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 50 | С какой периодичностью должны осуществляться обходы и осмотры рабочих мест ответственными за их проведение лицами, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Периодичность, порядок их организации и проведения определяет руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо B. Не реже раза в месяц C. Не реже одного раза в 10 дней | A. Периодичность, порядок их организации и проведения определяет руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо B. Не реже раза в месяц C. Не реже одного раза в 10 дней | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91.5
VI | Изменена формулировка | 13 | Как учитывается время, затраченное на проведение противоаварийных и противопожарных тренировок, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 35 | Какое количество противоаварийных тренировок необходимо провести за время дублирования, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Включается в рабочее время тренирующихся B. Учитывается и оплачивается как работа в выходной или не рабочий праздничный день | A. Не менее 10 противоаварийных тренировок B. Количество определяется индивидуальной программой подготовки по новой должности в соответствии с Правилами проведения противоаварийных тренировок C. Не менее 5 противоаварийных тренировок D. Не менее 7 противоаварийных тренировок | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 84.9
VI | Изменена формулировка | 14 | В какие сроки должны проводиться учебные и контрольные противоаварийные тренировки для работников, относящихся к категории диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 45 | С какой периодичностью должны проводиться учебные и контрольные противоаварийные тренировки для работников, относящихся к категории диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Сроки устанавливаются Правилами проведения противоаварийных тренировок B. Один раз в квартал C. Один раз в год | A. Периодичность определяется Правилами проведения противоаварийных тренировок B. Один раз в квартал C. Один раз в год | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.9
VI | Изменена формулировка | 15 | Допускается ли совмещение контрольных противоаварийных тренировок и контрольных противопожарных тренировок, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 32 | В каком случае не проводится дублирование, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Допускается B. Не допускается C. Допускается только по согласованию с МЧС | A. При подготовке по новой должности - после проверки знаний B. После перерыва в работе более 30 календарных дней, но менее 60 календарных дней - в случаях, установленных порядком проведения работы с персоналом, принятым в организации C. После перерыва в работе от 60 календарных дней до 6 месяцев D. После перерыва в работе до 1 месяца | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 82.7
VI | Изменена формулировка | 16 | Когда должна осуществляться подготовка персонала для вводимых в работу новых и реконструируемых объектов электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 6 | В какие сроки должна осуществляться подготовка персонала для вводимых в работу новых и реконструируемых объектов электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. За полгода до ввода в эксплуатацию B. До начала проведения пробных пусков и комплексного опробования оборудования C. За год до ввода в эксплуатацию | A. За полгода до ввода в эксплуатацию B. До начала проведения пробных пусков и комплексного опробования оборудования C. За год до ввода в эксплуатацию | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.7
VI | Изменена формулировка | 17 | На кого не распространяются требования Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённых Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | На какие категории потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики не распространяются требования Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. На системного оператора и субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах B. На субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, в том числе объектами, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии C. На субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства D. На потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами | A. На системного оператора и субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах B. На субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, в том числе объектами, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии C. На субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства D. На потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.6
VI | Изменена формулировка | 18 | Кто утверждает порядок проведения работы с персоналом в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 3 | Какое должностное лицо должно утверждать порядок проведения работы с персоналом в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации B. Инспектор Ростехнадзора C. Ответственный за электрохозяйство Потребителя D. Федеральный орган исполнительной власти | A. Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации B. Инспектор Ростехнадзора C. Ответственный за электрохозяйство Потребителя D. Федеральный орган исполнительной власти | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.8
VI | Изменена формулировка | 19 | Какие обязательные формы работы с персоналом не осуществляются для административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 4 | Какие обязательные формы работы с персоналом должны проводиться для административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний B. Производственный инструктаж C. Противоаварийные тренировки | A. Стажировка (включая ознакомление с особенностями функционирования объектов электроэнергетики) B. Подготовка по новой должности (рабочему месту) C. Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.1
VI | Изменена формулировка | 20 | Какие обязательные формы работы с персоналом не осуществляются для ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 5 | Какие обязательные формы работы с персоналом не проводятся для ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Стажировка (включая обучение безопасным методам и приемам выполнения работ) B. Подготовка по новой должности (рабочему месту) C. Производственный инструктаж D. Противоаварийные тренировки | A. Стажировка (включая обучение безопасным методам и приемам выполнения работ) B. Подготовка по новой должности (рабочему месту) C. Производственный инструктаж D. Противоаварийные тренировки | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.7
VI | Без изменений | 21 | Какой персонал не должен проходить подготовку по новой должности (рабочему месту), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 7 | Какой персонал не должен проходить подготовку по новой должности (рабочему месту), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Диспетчерский персонал B. Оперативный персонал C. Оперативно-ремонтный персонал D. Ремонтный персонал E. Административно-технический персонал | A. Диспетчерский персонал B. Оперативный персонал C. Оперативно-ремонтный персонал D. Ремонтный персонал E. Административно-технический персонал | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 22 | В каком объеме должна проводиться стажировка для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 11 | В каком объеме должна проводиться стажировка для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. В объеме, определенном программой подготовки по новой должности B. В объеме, 72 академических часов C. В объеме, 160 академических часов D. В объеме, 240 академических часов | A. В объеме, определенном программой подготовки по новой должности B. В объеме 72 академических часов C. В объеме 160 академических часов D. В объеме 240 академических часов | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Изменена формулировка | 23 | Кто проводит стажировку для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 12 | Какой работник проводит стажировку для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Работник, ответственный за стажировку, назначенный организационно-распорядительным документом B. Руководитель организации C. Уполномоченный на проведение стажировок представитель Ростехнадзора | A. Работник, ответственный за стажировку, назначенный организационно-распорядительным документом B. Руководитель организации C. Уполномоченный на проведение стажировок представитель Ростехнадзора | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.1
VI | Изменена формулировка | 24 | Какие рабочие места предусмотрены во время стажировки для оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 13 | Какие рабочие места должны быть предусмотрены во время стажировки для оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности B. Рабочее место в своем диспетчерском центре, а также рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре (при его наличии) C. Cпециально оборудованные полигоны и мастерские | A. Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности B. Рабочее место в своем диспетчерском центре, а также рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре (при его наличии) C. Специально оборудованные полигоны и мастерские | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.4
VI | Удалён | 25 | Какие рабочие места предусмотрены во время стажировки для ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? |  |  | A. Рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности B. Рабочее место в своем диспетчерском центре, а также рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре (при его наличии) C. Свое рабочее место и (или) специально оборудованные полигоны и мастерские |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 26 | Какие требования в процессе стажировки оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал должен усвоить, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 14 | Требования каких документов должен усвоить оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал организаций, эксплуатирующих объекты по производству электрической энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в процессе стажировки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Требования федеральных норм и правил B. Требования внутренних распорядительных актов и инструкций C. Требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения | A. Требования федеральных норм и правил B. Требования внутренних распорядительных актов и инструкций C. Требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89.1
VI | Без изменений | 27 | Какой минимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 15 | Какой минимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. 7 рабочих дней (смены) B. 5 рабочих дней (смены) C. 2 рабочих дня (смены) D. 10 рабочих дней (смены) | A. 7 рабочих дней (смены) B. 5 рабочих дней (смены) C. 2 рабочих дня (смены) D. 10 рабочих дней (смены) | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 28 | Какой максимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 16 | Какой максимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. 7 рабочих дней (смены) B. 5 рабочих дней (смены) C. 14 рабочих дня (смены) D. 10 рабочих дней (смены) | A. 7 рабочих дней (смены) B. 5 рабочих дней (смены) C. 14 рабочих дня (смены) D. 10 рабочих дней (смены) | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 29 | В какой срок субъект оперативно-диспетчерского управления должен в письменной форме направить уведомление о необходимости организации ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объектов электроэнергетики в организацию, эксплуатирующую такие объекты электроэнергетики, с указанием их перечня, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 17 | В какой срок субъект оперативно-диспетчерского управления должен в письменной форме направить уведомление о необходимости организации ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объектов электроэнергетики в организацию, эксплуатирующую такие объекты электроэнергетики, с указанием их перечня, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Не позднее 3 рабочих дней до даты ознакомления B. Не позднее 5 рабочих дней до даты ознакомления C. Не позднее 7 рабочих дней до даты ознакомления D. Не позднее 10 рабочих дней до даты ознакомления | A. Не позднее 3 рабочих дней до даты ознакомления B. Не позднее 5 рабочих дней до даты ознакомления C. Не позднее 7 рабочих дней до даты ознакомления D. Не позднее 10 рабочих дней до даты ознакомления | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Изменена формулировка | 30 | Какое минимальное время для ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объекта электроэнергетики определяется по согласованию между субъектом оперативно-диспетчерского управления и организацией (ее филиалом), эксплуатирующей такой объект электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 18 | Какое минимальное время должно составлять ознакомление диспетчерского персонала с особенностями функционирования объекта электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Не менее 1 рабочего дня B. Не менее 3 рабочих дней C. Не менее 5 рабочих дней D. Не менее 4 рабочих дней | A. Не менее 1 рабочего дня B. Не менее 3 рабочих дней C. Не менее 5 рабочих дней D. Не менее 4 рабочих дней | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91.6
VI | Без изменений | 31 | В какие сроки должна проводится очередная проверка знаний в отношении диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, работников из числа административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 23 | В какие сроки должна проводится очередная проверка знаний в отношении диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, работников из числа административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Не реже одного раза в 12 месяцев B. Не реже одного раза в 2 года C. Не реже одного раза в 18 месяцев D. Не реже одного раза в 5 лет | A. Не реже одного раза в 12 месяцев B. Не реже одного раза в 2 года C. Не реже одного раза в 18 месяцев D. Не реже одного раза в 5 лет | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Изменена формулировка | 32 | Кем утверждается график очередной проверки знаний в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 24 | Каким должностным лицом утверждается график очередной проверки знаний в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Председателями комиссий, в которых будет проводиться проверка знаний B. Руководителем организации C. Инспектором Ростехнадзора | A. Председателями комиссий по проверке знаний организации, в которых будет проводиться проверка знаний B. Руководителем организации C. Инспектором Ростехнадзора | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.8
VI | Изменена формулировка | 33 | Какое количество членов постояннодействующей комиссии должно присутствовать при проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 26 | Какое количество членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации должны проходить проверку знаний в вышестоящей комиссии по проверке знаний, созданной в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Не менее двух членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации B. Не менее трёх членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации C. Не менее четырёх членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации D. Не менее пяти членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации | A. Не менее двух членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации B. Не менее трех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации C. Не менее четырех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации D. Не менее пяти членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89.3
VI | Без изменений | 34 | Каким образом проводится проверка знаний каждого работника, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 27 | Каким образом проводится проверка знаний каждого работника, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Индивидуально B. Группой по 3 человека C. Группой по 2 человека D. Группой до 10 человек | A. Индивидуально B. Группой по 3 человека C. Группой по 2 человека D. Группой до 10 человек | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Изменена формулировка | 35 | При каком количестве ошибок (в процентном соотношении к общему количеству вопросов) проверяемому работнику по итогам проверки знаний устанавливается оценка "неудовлетворительно", согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 28 | При каком количестве ошибок (в процентном соотношении к общему количеству вопросов) проверяемому работнику по итогам проверки знаний устанавливается оценка «неудовлетворительно», согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Более 30 % B. Более 20 % C. Более 25 % D. Более 10 % | A. Более 30 % B. Более 20 % C. Более 25 % D. Более 10 % | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99.1
VI | Без изменений | 36 | Каким образом выставляется итоговая оценка при прохождении проверки знаний с использованием программного обеспечения и получения неудовлетворительной оценки автоэкзаменатора, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 29 | Каким образом выставляется итоговая оценка при прохождении проверки знаний с использованием программного обеспечения и получения неудовлетворительной оценки автоэкзаменатора, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Устанавливается комиссией по проверке знаний по результатам устного опроса работника B. Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 3 дня C. Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 7 дней D. Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 10 дней | A. Устанавливается комиссией по проверке знаний по результатам устного опроса работника B. Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 3 дня C. Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 7 дней D. Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 10 дней | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 37 | Каким образом фиксируются результаты проверки знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 30 | Каким образом фиксируются результаты проверки знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Формируется приказ B. Оформляются протоколом проверки знаний и удостоверением и фиксируются в журнале учета проверки знаний C. Формируется акт о проведении и получении соответствующих результатов работников | A. Формируется приказ B. Оформляются протоколом проверки знаний и фиксируются в журнале учета проверки знаний с последующей выдачей удостоверения C. Формируется акт о проведении и получении соответствующих результатов работников | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Удалён | 38 | В каком случае не проводится дублирование, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? |  |  | A. При подготовке по новой должности - после проверки знаний B. После перерыва в работе более 30 календарных дней, но менее 60 календарных дней - в случаях, установленных порядком проведения работы с персоналом, принятым в организации C. После перерыва в работе от 60 календарных дней до 6 месяцев D. После перерыва в работе до 1 месяца |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Без изменений | 39 | Какая минимальная продолжительность дублирования конкретного работника устанавливается при подготовке по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 33 | Какая минимальная продолжительность дублирования конкретного работника устанавливается при подготовке по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Не менее 5 рабочих смен B. Не менее 7 рабочих смен C. Не менее 12 рабочих смен D. Не менее 4 рабочих смен | A. Не менее 5 рабочих смен B. Не менее 7 рабочих смен C. Не менее 12 рабочих смен D. Не менее 4 рабочих смен | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Удалён | 40 | Какая минимальная продолжительность дублирования конкретного работника устанавливается после перерыва в работе более 30 календарных дней, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? |  |  | A. Не менее 1 рабочий смены B. Не менее 7 рабочих смен C. Не менее 12 рабочих смен D. Не менее 4 рабочих смен |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 41 | Кто несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 34 | Какие сотрудники несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Сам работник, допущенный к дублированию и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование B. Только сам работник C. Руководитель организации D. Инспектор Ростехнадзора | A. Сам работник, допущенный к дублированию и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование B. Только сам работник C. Руководитель организации D. Инспектор Ростехнадзора | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.6
VI | Изменена формулировка | 42 | Какое количество противоаварийных тренировок необходимо провести за время дублирования, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 20 | Какой вид проверки знаний работников не проводится, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Не менее 10 противоаварийных тренировок B. Количество определяется индивидуальной программой подготовки по новой должности в соответствии с Правилами проведения противоаварийных тренировок C. Не менее 5 противоаварийных тренировок D. Не менее 7 противоаварийных тренировок | A. Внеплановая B. Очередная C. Внеочередная D. Первичная | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 83.4
VI | Без изменений | 43 | Какой срок действия допуска к самостоятельной работе устанавливается для категорий диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 37 | Какой срок действия допуска к самостоятельной работе устанавливается для категорий диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. До очередной проверки знаний B. На 1 год C. На 6 месяцев D. На 2 года | A. До очередной проверки знаний B. На 1 год C. На 6 месяцев D. На 2 года | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 44 | В каких случаях может быть отозван допуск к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 38 | В каких случаях может быть отозван допуск к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. В случае получения работником неудовлетворительной оценки по результатам проверки знаний B. На основании заключений (актов) комиссий, расследовавших несчастные случаи, аварии в электроэнергетике, пожары, инциденты C. В случае получения работником повторной неудовлетворительной оценки на индивидуальной противоаварийной или противопожарной тренировке D. В любом из перечисленных случаев | A. В случае получения работником неудовлетворительной оценки по результатам проверки знаний B. На основании заключений (актов) комиссий, расследовавших несчастные случаи, аварии в электроэнергетике, пожары, инциденты C. В случае получения работником повторной неудовлетворительной оценки на индивидуальной противоаварийной или противопожарной тренировке D. В любом из перечисленных случаев | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 45 | С какими изменениями должен быть ознакомлен персонал, имевший перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки в соответствии с занимаемой должностью перед допуском к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 39 | С какими изменениями должен быть ознакомлен персонал, имевший перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки в соответствии с занимаемой должностью перед допуском к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. С изменениями в оборудовании, схемах и режимах работы энергоустановок B. С введенными в действие (вступившими в силу) новыми отраслевыми актами и инструктивно-техническими документами в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал- также в сфере теплоснабжения), являющимися обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника C. С изменениями, внесенными в действующие отраслевые акты и инструктивно-технические документы в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника D. Все перечисленное | A. С изменениями в оборудовании, схемах и режимах работы энергоустановок B. С введенными в действие (вступившими в силу) новыми отраслевыми актами и инструктивно-техническими документами в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал- также в сфере теплоснабжения), являющимися обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника C. С изменениями, внесенными в действующие отраслевые акты и инструктивно-технические документы в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника D. Со всеми перечисленными изменениями | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 46 | Для какой категории персонала производственный инструктаж является обязательным, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 40 | Для какой категории персонала производственный инструктаж является обязательным, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала B. Для административно-технического персонала C. Только для технического персонала D. Для всех категорий | A. Для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала B. Для административно-технического персонала C. Только для технического персонала D. Для всех категорий | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Изменена формулировка | 47 | Какие сведения включает программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 41 | Какие сведения должна содержать программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации B. Принципы работы оборудования и устройств (комплексов) РЗА C. Вопроcы управления электроэнергетическим режимом и иные технологические вопросы D. Все перечисленное | A. Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации B. Принципы работы оборудования и устройств (комплексов) РЗА C. Вопросы управления электроэнергетическим режимом и иные технологические вопросы D. Все перечисленное | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96
VI | Без изменений | 48 | С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 42 | С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Один раз в месяц B. Один раз в три месяца C. Один раз в шесть месяцев D. Один раз в двенадцать месяцев | A. Один раз в месяц B. Один раз в три месяца C. Один раз в шесть месяцев D. Один раз в двенадцать месяцев | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Удалён | 49 | С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? |  |  | A. 1 раз в 3 месяца B. 1 раз в 12 месяцев C. 1 раз в 6 месяцев D. 1 раз в 4 месяца |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Без изменений | 50 | В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 43 | В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. При принятии новой или внесении изменений в действующую инструктивно-техническую документацию диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления, инструктивную документацию организации по вопросам B. При внесении изменений в действующие отраслевые акты в сфере электроэнергетики (для персонала объектов по производству электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника C. По решению руководителя или иного уполномоченного должностного лица организации (ее филиала, представительства) при установлении нарушений работниками требований отраслевых актов и (или) инструктивно-технических документов D. В случае непрохождения работником планового производственного инструктажа (по темам пропущенного инструктажа E. В любом из перечисленных случаев F. Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" | A. При принятии новой или внесении изменений в действующую инструктивно-техническую документацию диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления, инструктивную документацию организации по вопросам B. При внесении изменений в действующие отраслевые акты в сфере электроэнергетики (для персонала объектов по производству электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника C. По решению руководителя или иного уполномоченного должностного лица организации (ее филиала, представительства) при установлении нарушений работниками требований отраслевых актов и (или) инструктивно-технических документов D. В случае непрохождения работником планового производственного инструктажа (по темам пропущенного инструктажа E. В любом из перечисленных случаев | Да — варианты ответов изменены (совпало 5 из 6) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Изменена формулировка | 1 | Каким термином определяется логический порядок взаимодействия устройств релейной защиты и автоматики, входящих в комплекс, позволяющий выполнять задачи, на него возложенные, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Какой термин определяется как «логический порядок взаимодействия устройств релейной защиты и автоматики, входящих в комплекс, позволяющий выполнять задачи, на него возложенные», согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Алгоритм функционирования комплекса релейной защиты и автоматики B. Алгоритм функционирования устройства релейной защиты и автоматики C. Параметры настройки комплекса релейной защиты и автоматики | A. Алгоритм функционирования комплекса релейной защиты и автоматики B. Алгоритм функционирования устройства релейной защиты и автоматики C. Параметры настройки комплекса релейной защиты и автоматики | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.1
VI | Изменена формулировка | 2 | Какое основное условие осуществления параллельной или совместной работы ЕЭС России с энергосистемами иностранных государств, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 7 | Какое требование является условием осуществления параллельной или совместной работы Единой энергетической системы России с энергосистемами иностранных государств, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Наличие действующих договоров об организации параллельной или совместной работы B. Наличие действующих соглашений об организации параллельной или совместной работы C. Наличие действующих положений об организации параллельной или совместной работы | A. Наличие действующих договоров об организации параллельной или совместной работы, заключенных (согласованных) системным оператором и организациями, выполняющими функции оперативно-диспетчерского управления в энергосистемах иностранных государств B. Наличие действующих соглашений об организации параллельной или совместной работы C. Наличие действующих положений об организации параллельной или совместной работы | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 93.4
VI | Изменена формулировка | 3 | Какой параметр электроэнергетического режима энергосистемы является верным, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 8 | Каким параметром характеризуется электроэнергетический режим энергосистемы, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Перетоки активной мощности в электрической сети, в том числе в контролируемых сечениях B. Токовая нагрузка электрооборудования напряжением до 110 киловольт C. Перетоки активной и реактивной мощности в электрической сети D. Напряжение на шинах электрических станций и подстанций напряжением до 110 киловольт | A. Перетоки активной мощности в электрической сети, в том числе в контролируемых сечениях B. Токовая нагрузка электрооборудования напряжением до 110 киловольт C. Перетоки активной и реактивной мощности в электрической сети D. Напряжение на шинах электрических станций и подстанций напряжением до 110 киловольт | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89.8
VI | Без изменений | 4 | В каких пределах должны находиться значения частоты, усредненные на 20-секундном временном интервале, в первой синхронной зоне Единой энергетической системы России, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 9 | В каких пределах должны находиться значения частоты, усредненные на 20-секундном временном интервале, в первой синхронной зоне Единой энергетической системы России, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. В пределах 50±0,05 герц B. В пределах 50±0,01 герц C. В пределах 50±0,30 герц | A. В пределах 500,05 герц B. В пределах 500,01 герц C. В пределах 500,30 герц | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Изменена формулировка | 5 | Какие требования предъявляются к нормальному режиму работы энергосистемы, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 10 | Какие требования должны соблюдаться при нормальном режиме работы энергосистемы, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Напряжение на объектах электроэнергетики должно быть выше минимально допустимых значений, но не должно превышать наибольшие рабочие значения B. Токовые нагрузки линий электропередачи и электросетевого оборудования не должны превышать нормальные значения C. Перетоки реактивной мощности в контролируемых сечениях не должны превышать максимально допустимые значения | A. Напряжение на объектах электроэнергетики должно быть выше минимально допустимых значений, но не должно превышать наибольшие рабочие значения B. Токовые нагрузки линий электропередачи и электросетевого оборудования не должны превышать нормальные значения C. Перетоки реактивной мощности в контролируемых сечениях не должны превышать максимально допустимые значения | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.1
VI | Без изменений | 6 | В соответствии с каким документом осуществляется определение максимально допустимых перетоков активной мощности и аварийно допустимых перетоков активной мощности в контролируемых сечениях, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 12 | В соответствии с каким документом осуществляется определение максимально допустимых перетоков активной мощности и аварийно допустимых перетоков активной мощности в контролируемых сечениях, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Методическими указаниями по устойчивости энергосистем B. Методическими указаниями по проектированию развития энергосистем C. Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ D. Правилами перехода энергосистемы на работу в вынужденном режиме и условия работы в вынужденном режиме | A. Методическими указаниями по устойчивости энергосистем B. Методическими указаниями по проектированию развития энергосистем C. Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ D. Правилами перехода энергосистемы на работу в вынужденном режиме и условия работы в вынужденном режиме | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 7 | Какие минимальные коэффициенты запаса устойчивости энергосистем являются верными, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 72 | Какие минимальные коэффициенты запаса устойчивости энергосистем являются верными, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. В послеаварийном режиме: по активной мощности 0,08; по напряжению 0,1 B. В нормальном режиме: по активной мощности 0,08; по напряжению 0,15 C. В нормальном режиме: по активной мощности 0,2; по напряжению 0,1 D. В вынужденном режиме: по активной мощности 0,2; по напряжению 0,15 | A. В послеаварийном режиме: по активной мощности 0,08; по напряжению 0,1 B. В нормальном режиме: по активной мощности 0,08; по напряжению 0,15 C. В нормальном режиме: по активной мощности 0,2; по напряжению 0,1 D. В вынужденном режиме: по активной мощности 0,2; по напряжению 0,15 | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Изменена формулировка | 8 | Кто принимает решение о проведении системных испытаний в целях исследования свойств Единой энергетической системы России, технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы, отдельных территориальных энергосистем или объединенных энергосистем, а также для проверки функционирования систем автоматического регулирования и управления электроэнергетическими режимами, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 15 | Какая организация принимает решение о проведении системных испытаний в целях исследования свойств Единой энергетической системы России, технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы, отдельных территориальных энергосистем или объединенных энергосистем, а также для проверки функционирования систем автоматического регулирования и управления электроэнергетическими режимами, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Субъект оперативно-диспетчерского управления B. Министерство энергетики РФ C. Владельцы объектов электроэнергетики | A. Субъект оперативно-диспетчерского управления B. Министерство энергетики РФ C. Владельцы объектов электроэнергетики | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.3
VI | Изменена формулировка | 9 | Кем определяется форма организации круглосуточного оперативного обслуживания объекта электроэнергетики, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 18 | Какое лицо определяет изменение формы организации круглосуточного оперативного обслуживания объекта электроэнергетики, в состав которого входят объекты диспетчеризации, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Владельцем объекта электроэнергетики B. Субъектом оперативно-диспетчерского управления C. Территориальным управлением Ростехнадзора | A. Владелец объекта электроэнергетики по согласованию с субъектом оперативно- диспетчерского управления B. Владелец объекта электроэнергетики единолично C. Субъект оперативно-диспетчерского управления | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.4
VI | Без изменений | 10 | Какое максимальное время прибытия оперативного персонала на объект электроэнергетики допускается, в случае организации оперативного обслуживания объекта электроэнергетики в форме, не предполагающей постоянного дежурства оперативного персонала на объекте, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 17 | Какое максимальное время прибытия оперативного персонала на объект электроэнергетики допускается, в случае организации оперативного обслуживания объекта электроэнергетики в форме, не предполагающей постоянного дежурства оперативного персонала на объекте, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. 60 минут B. 120 минут C. 90 минут | A. 60 минут B. 120 минут C. 90 минут | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Изменена формулировка | 11 | Кем определяется изменение формы организации круглосуточного оперативного обслуживания объекта электроэнергетики, в состав которого входят объекты диспетчеризации, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 19 | За какое время до планируемого изменения формы организации оперативного обслуживания объекта электроэнергетики владелец объекта электроэнергетики обязан уведомить соответствующий диспетчерский центр, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Владельцем объекта электроэнергетики по согласованию с субъектом оперативно- диспетчерского управления B. Владельцем объекта электроэнергетики единолично C. Субъектом оперативно-диспетчерского управления | A. Не менее чем за 3 месяца B. Не менее чем за 2 месяца C. Не менее чем за месяц | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 82.8
VI | Изменена формулировка | 12 | За какое время до планируемого изменения формы организации оперативного обслуживания объекта электроэнергетики владелец объекта электроэнергетики обязан уведомить соответствующий диспетчерский центр, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 16 | Какое требование в отношении оперативного персонала указано неверно, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Не менее чем за 3 месяца B. Не менее чем за 2 месяца C. Не менее чем за месяц | A. Владельцы объектов электроэнергетики для каждого центра управления сетями и объекта электроэнергетики в целях организации и осуществления оперативно-технологического управления определяют оперативный персонал, уполномоченный ими в рамках оперативно-технологического управления на ведение оперативных переговоров и осуществление действий по изменению технологического режима работы и эксплуатационного состояния в отношении находящихся в его технологическом управлении или ведении линий электропередачи, оборудования и устройств и (или) на координацию таких действий B. Владельцы смежных или иным образом технологически связанных объектов электроэнергетики, оперативный персонал которых непосредственно взаимодействует между собой в процессе оперативно-технологического управления указанными объектами, обмениваются списками оперативного персонала C. Владельцы объектов электроэнергетики, линии электропередачи, оборудование и устройства которых отнесены к объектам диспетчеризации, представляют списки оперативно-технологического персонала в соответствующие диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 81.3
VI | Без изменений | 13 | В каком эксплуатационном состоянии не могут находиться линии электропередачи и оборудование объектов электроэнергетики, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 21 | В каком эксплуатационном состоянии не могут находиться линии электропередачи и оборудование объектов электроэнергетики, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. В ремонте B. В вынужденном простое C. Введено в работу D. На реконструкции | A. В ремонте B. В вынужденном простое C. В работе (в том числе нахождение под напряжением) D. На реконструкции | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 14 | В каком эксплуатационном состоянии могут находиться устройства релейной защиты и автоматики, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 22 | В каком эксплуатационном состоянии могут находиться устройства релейной защиты и автоматики, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Введены в работу B. На профилактике C. В консервации D. В вынужденном простое (не для производства работ) | A. Введены в работу B. На профилактике C. В консервации D. В вынужденном простое (не для производства работ) | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Изменена формулировка | 15 | Какие требования предъявляются к владельцам объектов электроэнергетики и потребителям, участвующим в противоаварийном управлении, линии электропередачи, оборудование и устройства которых относятся к объектам диспетчеризации, в части организации каналов связи от принадлежащих им объектов электроэнергетики до каждого диспетчерского центра (ДЦ), к объектам диспетчеризации которого относятся соответствующие линии электропередачи, оборудование и устройства, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 41 | Какие требования необходимо соблюдать при работе энергосистемы в вынужденном режиме, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Владельцы объектов электроэнергетики и потребители должны организовать наличие и обеспечить функционирование двух независимых каналов связи до узлов доступа сетей связи, определенных субъектом оперативно-диспетчерского управления, а организация каналов связи от указанных узлов доступа до ДЦ осуществляется субъектом оперативно -диспетчерского управления B. Владельцы объектов электроэнергетики и потребители должны организовать наличие и обеспечить функционирование двух независимых каналов связи до ДЦ субъекта оперативно-диспетчерского управления | A. Перетоки активной мощности в контролируемых сечениях не превышают аварийно допустимые значения B. Отклонения частоты электрического тока от номинального значения могут превышать предельно допустимые значения (+/- 0,4 Гц), но не более 15 минут C. Перетоки активной мощности в контролируемых сечениях могут превышать аварийно допустимые значения, по согласованию с главным диспетчером D. Токовые нагрузки линий электропередачи и электросетевого оборудования могут превышать аварийно допустимые значения с учетом разрешенной длительности перегрузки E. Напряжение на объектах электроэнергетики выше минимально допустимых значений, но не превышает наибольшие рабочие значения | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 5) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 79.8
VI | Изменена формулировка | 16 | С какими объектами электроэнергетики не требуется организация телефонной связи для оперативных переговоров диспетчерского персонала с оперативным персоналом объект, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 25 | С какими объектами электроэнергетики не требуется организация телефонной связи для оперативных переговоров диспетчерского персонала и оперативным персоналом объекта, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Подстанции с высшим классом напряжения 110 кВ, присоединенных к линиям электропередачи ответвлениями (отпайками), при условии, что на указанные подстанции организована передача диспетчерских команд и разрешений через центры управления сетями соответствующих сетевых организаций B. Подстанции с высшим классом напряжения 220 кВ, присоединенных к линиям электропередачи ответвлениями (отпайками), при условии, что на указанные подстанции организована передача диспетчерских команд и разрешений через центры управления сетями соответствующих сетевых организаций C. Подстанции с высшим классом напряжения 220 кВ, присоединенных к линиям электропередачи ответвлениями (отпайками) D. Подстанции с высшим классом напряжения 220 кВ, в составе которых отсутствуют объекты диспетчеризации, находящиеся в диспетчерском управлении ДЦ E. Подстанции с высшим классом напряжения 380 кВ, присоединенных к линиям электропередачи ответвлениями (отпайками) | A. Подстанции с высшим классом напряжения 110 кВ, присоединенных к линиям электропередачи ответвлениями (отпайками), при условии, что на указанные подстанции организована передача диспетчерских команд и разрешений через центры управления сетями соответствующих сетевых организаций B. Подстанции с высшим классом напряжения 220 кВ, присоединенных к линиям электропередачи ответвлениями (отпайками), при условии, что на указанные подстанции организована передача диспетчерских команд и разрешений через центры управления сетями соответствующих сетевых организаций C. Подстанции с высшим классом напряжения 220 кВ, присоединенных к линиям электропередачи ответвлениями (отпайками) D. Подстанции с высшим классом напряжения 220 кВ, в составе которых отсутствуют объекты диспетчеризации, находящиеся в диспетчерском управлении ДЦ E. Подстанции с высшим классом напряжения 380 кВ, присоединенных к линиям электропередачи ответвлениями (отпайками) | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.9
VI | Изменена формулировка | 17 | В течение какого времени обеспечивается сохранность оперативных переговоров диспетчерского персонала диспетчерских центров, оперативного персонала центров управления, оперативного персонала объектов электроэнергетики, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 26 | В течение какого времени обеспечивается сохранность оперативных переговоров диспетчерского персонала диспетчерских центров, оперативного персонала центров управления сетями, оперативного персонала объектов электроэнергетики, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. В течение не менее чем 3 месяцев со дня регистрации B. В течение не менее чем 2 месяцев со дня регистрации C. В течение не менее чем 6 месяцев со дня регистрации D. В течение не менее чем 12 месяцев со дня регистрации | A. В течение не менее чем 3 месяцев со дня регистрации B. В течение не менее чем 2 месяцев со дня регистрации C. В течение не менее чем 6 месяцев со дня регистрации D. В течение не менее чем 12 месяцев со дня регистрации | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.4
VI | Без изменений | 18 | В течение какого времени обеспечивается сохранность информации о произведенном воздействии на оборудование и устройства объектов электроэнергетики, осуществленное с использованием средств дистанционного управления из диспетчерских центров и центров управления, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 27 | В течение какого времени обеспечивается сохранность информации о произведенном воздействии на оборудование и устройства объектов электроэнергетики, осуществленное с использованием средств дистанционного управления из диспетчерских центров и центров управления, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. В течение не менее чем 12 месяцев со дня регистрации B. В течение не менее чем 18 месяцев со дня регистрации C. В течение не менее чем 6 месяцев со дня регистрации D. В течение не менее чем 3 месяцев со дня регистрации | A. В течение не менее чем 12 месяцев со дня регистрации B. В течение не менее чем 18 месяцев со дня регистрации C. В течение не менее чем 6 месяцев со дня регистрации D. В течение не менее чем 3 месяцев со дня регистрации | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Изменена формулировка | 19 | Какой период планирования электроэнергетического режима энергосистемы используют в качестве основы для планирования ремонтной кампании владельцами объектов электроэнергетики, линии электропередачи, оборудование и устройства которых относятся к объектам диспетчеризации, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 28 | Какой вид планирования не включает в себя планирование электроэнергетического режима, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Год B. Пять лет C. Месяц D. Семь лет | A. На календарный год B. На календарный месяц C. На сутки и периоды в пределах суток D. На квартал E. В целях определения состава включенного генерирующего оборудования и генерирующего оборудования, находящегося в резерве | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 5) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 86.8
VI | Изменена формулировка | 20 | Кем осуществляется выбор состава включенного генерирующего оборудования и генерирующего оборудования, находящегося в резерве, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 33 | Каким документом устанавливается порядок выбора состава включенного генерирующего оборудования и генерирующего оборудования, находящегося в резерве, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Субъектом оперативно-диспетчерского управления B. Владельцем генерирующего оборудования по согласованию с субъектом оперативно- диспетчерского управления C. Владельцем генерирующего оборудования | A. Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности B. Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем C. Правилами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике D. Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94
VI | Изменена формулировка | 21 | Каким документом устанавливается порядок выбора состава включенного генерирующего оборудования и генерирующего оборудования, находящегося в резерве, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 32 | Какой участник оптового рынка электрической энергии и мощности осуществляет выбор состава включенного генерирующего оборудования и генерирующего оборудования, находящегося в резерве, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности B. Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем C. Правилами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике D. Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации | A. Субъект оперативно-диспетчерского управления B. Владелец генерирующего оборудования по согласованию с субъектом оперативно- диспетчерского управления C. Владелец генерирующего оборудования | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 88
VI | Изменена формулировка | 22 | Что учитывается при размещении резервов первичного регулирования на генерирующем оборудовании, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 34 | Какие параметры учитываются при размещении резервов первичного регулирования на генерирующем оборудовании, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Стоимость услуг по нормированному первичному регулированию частоты B. Стоимость услуг по общему первичному регулированию частоты C. Уровни напряжения в контрольных пунктах D. Объемы невыпускаемых резервов мощности E. Стоимость услуг по автоматическому вторичному регулированию частоты и перетоков активной мощности, для генерирующего оборудования гидроэлектростанций | A. Стоимость услуг по нормированному первичному регулированию частоты B. Стоимость услуг по общему первичному регулированию частоты C. Уровни напряжения в контрольных пунктах D. Объемы не выпускаемых резервов мощности E. Стоимость услуг по автоматическому вторичному регулированию частоты и перетоков активной мощности, для генерирующего оборудования гидроэлектростанций | Да — варианты ответов изменены (совпало 4 из 5) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96
VI | Без изменений | 23 | На какой период разрабатываются графики напряжения в контрольных пунктах субъекта оперативно-диспетчерского управления, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 36 | На какой период разрабатываются графики напряжения в контрольных пунктах субъекта оперативно-диспетчерского управления, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. На календарный месяц B. На календарную неделю C. На календарный год D. На квартал | A. На календарный месяц B. На календарную неделю C. На календарный год D. На квартал | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 24 | Какое утверждение относительно управления электроэнергетическим режимом энергосистемы в нормальном режиме является верным, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 38 | Какое утверждение относительно управления электроэнергетическим режимом энергосистемы в нормальном режиме является верным, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. При управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы в нормальном режиме обеспечивается баланс производства и потребления электрической мощности при соблюдении установленных параметров электроэнергетического режима B. При управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы в нормальном режиме обеспечивается соответствие технологических режимов работы электростанций рекомендуемым требованиям C. При управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы в нормальном режиме обеспечивается соответствие параметров технологических режимов работы линий электропередачи и оборудования экстремальным значениям D. При управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы в нормальном режиме обеспечивается оптимизация электроэнергетических режимов работы Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем по критерию максимизации суммарных затрат покупателей электрической энергии | A. При управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы в нормальном режиме обеспечивается баланс производства и потребления электрической мощности при соблюдении установленных параметров электроэнергетического режима B. При управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы в нормальном режиме обеспечивается соответствие технологических режимов работы электростанций рекомендуемым требованиям C. При управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы в нормальном режиме обеспечивается соответствие параметров технологических режимов работы линий электропередачи и оборудования экстремальным значениям D. При управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы в нормальном режиме обеспечивается оптимизация электроэнергетических режимов работы Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем по критерию максимизации суммарных затрат покупателей электрической энергии | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Изменена формулировка | 25 | Что должно быть обеспечено при управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы в нормальном режиме, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 39 | Какое требование обеспечивается при управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы в нормальном режиме, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Баланс производства и потребления электрической мощности при соблюдении установленных параметров электроэнергетического режима B. Нормативный перспективный резерв мощности энергосистемы C. Приоритетность реализации плановых ремонтов перед внеплановыми D. Нормальная схема электрических соединений объектов электроэнергетики | A. Соответствие параметров технологических режимов работы линий электропередачи и оборудования допустимым значениям B. Нормативный перспективный резерв мощности энергосистемы C. Приоритетность реализации плановых ремонтов перед внеплановыми D. Нормальная схема электрических соединений объектов электроэнергетики | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.9
VI | Изменена формулировка | 26 | Какие требования необходимо соблюдать при работе энергосистемы в вынужденном режиме, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 11 | Какие требования не должны соблюдаться при работе энергосистемы в нормальном режиме, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? Выберите 3 варианта ответа? | A. Перетоки активной мощности в контролируемых сечениях не превышают аварийно допустимые значения B. Отклонения частоты электрического тока от номинального значения могут превышать предельно допустимые значения (+/- 0,4 Гц), но не более 15 минут C. Перетоки активной мощности в контролируемых сечениях могут превышать аварийно допустимые значения, по согласованию с главным диспетчером D. Токовые нагрузки линий электропередачи и электросетевого оборудования могут превышать аварийно допустимые значения с учетом разрешенной длительности перегрузки E. Напряжение на объектах электроэнергетики выше минимально допустимых значений, но не превышает наибольшие рабочие значения | A. Перетоки активной мощности в контролируемых сечениях не должны превышать максимально допустимые значения B. Напряжение на объектах электроэнергетики должно быть выше минимально допустимых значений, но не должно превышать наибольшие рабочие значения C. Токовые нагрузки линий электропередачи и электросетевого оборудования не должны превышать длительно допустимые значения D. Токовые нагрузки линий электропередачи и электросетевого оборудования не должны превышать аварийно допустимые значения | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 5) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89.6
VI | Изменена формулировка | 27 | Каким документом определен порядок действий диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления и владельцев объектов электроэнергетики в условиях режима с высокими рисками нарушения электроснабжения, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 42 | Какой документ определяет порядок действий диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления и владельцев объектов электроэнергетики в условиях режима с высокими рисками нарушения электроснабжения, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Правилами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике B. Правилами предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике C. Правилами предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики D. Правилами перехода на работу в вынужденном режиме и условия работы в вынужденном режиме | A. Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике B. Правила предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике C. Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики D. Правила перехода на работу в вынужденном режиме и условия работы в вынужденном режиме | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.5
VI | Без изменений | 28 | Гидроэлектростанции с какими техническими параметрами должны оснащаться устройствами группового регулирования активной мощности и быть готовы к участию в автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков активной мощности, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 46 | Гидроэлектростанции с какими техническими параметрами должны оснащаться устройствами группового регулирования активной мощности и быть готовы к участию в автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков активной мощности, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Гидроэлектростанции (за исключением гидроэлектростанций, водохранилище которых является элементом системы технического водоснабжения тепловых электростанций) с установленной мощностью более 30 МВт и количеством гидроагрегатов более 3-х B. Гидроэлектростанции (в том числе гидроэлектростанции, водохранилище которых является элементом системы технического водоснабжения тепловых электростанций) с установленной мощностью более 30 МВт и количеством гидроагрегатов более 3-х C. Гидроэлектростанции (в том числе гидроэлектростанции без водохранилищ) с установленной мощностью более 15 МВт и количеством гидроагрегатов более 3-х D. Гидроэлектростанции (в том числе гидроэлектростанции без водохранилищ) с установленной мощностью более 30 МВт и количеством гидроагрегатов более 3-х E. Гидроэлектростанции (за исключением гидроэлектростанций без водохранилищ) с установленной мощностью более 15 МВт и количеством гидроагрегатов более 3-х | A. Гидроэлектростанции (за исключением гидроэлектростанций, водохранилище которых является элементом системы технического водоснабжения тепловых электростанций) с установленной мощностью более 30 МВт и количеством гидроагрегатов более 3-х B. Гидроэлектростанции (в том числе гидроэлектростанции, водохранилище которых является элементом системы технического водоснабжения тепловых электростанций) с установленной мощностью более 30 МВт и количеством гидроагрегатов более 3-х C. Гидроэлектростанции (в том числе гидроэлектростанции без водохранилищ) с установленной мощностью более 15 МВт и количеством гидроагрегатов более 3-х D. Гидроэлектростанции (в том числе гидроэлектростанции без водохранилищ) с установленной мощностью более 30 МВт и количеством гидроагрегатов более 3-х E. Гидроэлектростанции (за исключением гидроэлектростанций без водохранилищ) с установленной мощностью более 15 МВт и количеством гидроагрегатов более 3-х | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Изменена формулировка | 29 | Какой диапазон планового цикла изменения активной мощности энергоблока атомной электростанции с реакторными установками типа ВВЭР ТОИ и общее количество циклов в год являются верными, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 48 | Какой диапазон одного планового цикла изменения активной мощности энергоблока атомной электростанции с реакторными установками типа ВВЭР ТОИ в сутки и общее количество циклов в год являются верными, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. От 100 до 50 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 250 раз в течение одного года B. От 100 до 50 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 200 раз в течение одного года C. От 100 до 80 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 250 раз в течение одного года | A. От 100 до 50 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 250 раз в течение одного года B. От 100 до 50 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 200 раз в течение одного года C. От 100 до 80 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 250 раз в течение одного года | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98
VI | Изменена формулировка | 30 | Какой диапазон планового цикла изменения активной мощности энергоблока атомной электростанции с реакторными установками типа ВВЭР-1200 и общее количество циклов в год являются верными, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 49 | Какой диапазон одного планового цикла изменения активной мощности энергоблока атомной электростанции с реакторными установками типа ВВЭР-1200 в сутки и общее количество циклов в год являются верными, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. От 100 до 80 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 200 раз в течение одного года B. От 100 до 50 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 200 раз в течение одного года C. От 100 до 80 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 250 раз в течение одного года | A. От 100 до 80 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 200 раз в течение одного года B. От 100 до 50 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 200 раз в течение одного года C. От 100 до 80 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 250 раз в течение одного года | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98
VI | Изменена формулировка | 31 | Какое минимальное значение частоты, при которой энергоблок атомной электростанции должен иметь техническую возможность синхронизироваться с энергосистемой, является верным, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 52 | При каком минимальном значении частоты энергоблок атомной электростанции должен иметь техническую возможность синхронизироваться с энергосистемой, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. 49 Гц B. 50 Гц C. 49,2 Гц D. 49,6 Гц | A. 49 Гц B. 50 Гц C. 49,2 Гц D. 49,6 Гц | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 93.2
VI | Изменена формулировка | 32 | Какое минимальное количество энергоблоков (турбоагрегатов) тепловой электростанции (в том числе с общим паропроводом), одновременный пооперационный пуск которых должен быть обеспечен после любой продолжительности простоя, является верным, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 53 | Для какого минимального количества энергоблоков (турбоагрегатов) тепловой электростанции (в том числе с общим паропроводом) должна быть обеспечена техническая возможность параллельного пооперационного пуска из резерва с учетом технологических параметров тепловых схем из различного теплового состояния, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? |  |  | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 78.1
VI | Изменена формулировка | 33 | В течении какого времени при выделении генераторов тепловых электростанций на собственные нужды или сбалансированную нагрузку действием частотной делительной автоматики должна обеспечиваться устойчивая работа выделяемого генерирующего оборудования, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 54 | В течении какого времени должна обеспечиваться устойчивая работа выделяемого генерирующего оборудования при выделении генераторов тепловых электростанций на собственные нужды или сбалансированную нагрузку действием частотной делительной автоматики, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Не менее 30 минут B. Не менее 20 минут C. Не менее 40 минут D. Не менее 60 минут | A. Не менее 30 минут B. Не менее 20 минут C. Не менее 40 минут D. Не менее 60 минут | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99.5
VI | Без изменений | 34 | С какой скоростью ветроэнергетические установки, фотоэлектрические солнечные модули или их группы, работающие в составе энергосистемы через один преобразователь постоянного тока или на одно распределительное устройство напряжением 10 киловольт и выше, обеспечивают возможность разгрузки по активной мощности в пределах регулировочного диапазона, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 59 | С какой скоростью ветроэнергетические установки, фотоэлектрические солнечные модули или их группы, работающие в составе энергосистемы через один преобразователь постоянного тока или на одно распределительное устройство напряжением 10 киловольт и выше, обеспечивают возможность разгрузки по активной мощности в пределах регулировочного диапазона, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Не менее 10 процентов в минуту B. Не менее 20 процентов в минуту C. Не менее 15 процентов в минуту | A. Не менее 10 процентов в минуту B. Не менее 20 процентов в минуту C. Не менее 15 процентов в минуту | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Изменена формулировка | 35 | В каком минимальном размере и какой минимальной длительностью допускают аварийную перегрузку автотрансформаторы (трансформаторы), согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 61 | Какой минимальный размер и продолжительность аварийной перегрузки допускают автотрансформаторы (трансформаторы), согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. 50 процентов в течение 20 минут B. 60 процентов в течение 30 минут C. 100 процентов в течение 5 минут | A. 50 процентов в течение 20 минут B. 60 процентов в течение 30 минут C. 100 процентов в течение 5 минут | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 87.3
VI | Изменена формулировка | 36 | Энергопринимающие установки потребители электрической энергии каких категорий надёжности электроснабжения допускается подключать под действие противоаварийной автоматики, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 62 | Энергопринимающие установки потребители электрической энергии какой категории надежности электроснабжения допускается подключать под действие противоаварийной автоматики, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Всех категорий надежности электроснабжения независимо от уровня напряжения и мощности таких установок B. Второй и третьей категорий надежности электроснабжения C. Всех категорий надежности электроснабжения напряжением 6 кВ и выше D. Всех категорий надежности электроснабжения, кроме особой группы электроприемников 1 категории | A. Всех категорий надежности электроснабжения независимо от уровня напряжения и мощности таких установок B. Второй и третьей категорий надежности электроснабжения C. Всех категорий надежности электроснабжения напряжением 6 кВ и выше D. Всех категорий надежности электроснабжения, кроме особой группы электроприемников 1 категории | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.4
VI | Изменена формулировка | 37 | Участвуют ли в общем первичном регулировании частоты ветроэнергетические установки и фотоэлектрические солнечные модули или их группы, работающие в составе энергосистемы через один преобразователь постоянного тока или на одно распределительное устройство напряжением 10 киловольт и выше, и если да, то каким образом, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 67 | Каким образом ветроэнергетические установки и фотоэлектрические солнечные модули или их группы, работающие в составе энергосистемы через один преобразователь постоянного тока или на одно распределительное устройство напряжением 10 киловольт и выше, участвуют в общем первичном регулировании частоты, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Участвуют путем автоматического снижения выдаваемой в электрическую сеть активной мощности электростанции при увеличении частоты B. Участвуют путем отключения части генерирующего оборудования ветровой (солнечной) электростанции при увеличении частоты C. Не участвуют D. Участвуют путем автоматического увеличения выдаваемой в электрическую сеть активной мощности электростанции при снижении частоты | A. Путем автоматического снижения выдаваемой в электрическую сеть активной мощности электростанции при увеличении частоты B. Путем отключения части генерирующего оборудования ветровой (солнечной) электростанции при увеличении частоты C. Никак не участвуют D. Путем автоматического увеличения выдаваемой в электрическую сеть активной мощности электростанции при снижении частоты | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.4
VI | Без изменений | 38 | На каком оборудовании должны быть установлены быстродействующие системы возбуждения с автоматическими регуляторами возбуждения сильного действия с кратностью форсировки не менее 2, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 68 | На каком оборудовании должны быть установлены быстродействующие системы возбуждения с автоматическими регуляторами возбуждения сильного действия с кратностью форсировки не менее 2, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. На синхронных компенсаторах мощностью 100 мегавар и более B. На синхронных компенсаторах мощностью 60 мегавар и более C. На генераторах мощностью 60 мегаватт и более | A. На синхронных компенсаторах мощностью 100 мегавар и более B. На синхронных компенсаторах мощностью 60 мегавар и более C. На генераторах мощностью не более 60 мегаватт | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 39 | Какая минимальная продолжительность работы генерирующего оборудования электрических станций, за исключением атомных электростанций, с любой нагрузкой в пределах регулировочного диапазона активной мощности, должна обеспечиваться при частоте электрического тока 46 герц, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 47 | Какая минимальная продолжительность работы генерирующего оборудования электрических станций, за исключением атомных электростанций, с любой нагрузкой в пределах регулировочного диапазона активной мощности, должна обеспечиваться при частоте электрического тока 46 герц, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Не менее 1 секунды B. Не менее 40 секунд C. Не менее 5 минут | A. Не менее 1 секунды B. Не менее 40 секунд C. Не менее 5 минут | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Изменена формулировка | 40 | На кого не распространяются Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённые Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 6 | Какие энергосистемы не входят в состав Единой энергетической системы России, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, которые владеют на праве собственности или ином законном основании входящими в состав энергосистемы объектами электросетевого хозяйства классом напряжения 35 киловольт и выше (для объектов электросетевого хозяйства, входящих в состав технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, - независимо от класса напряжения таких объектов) и (или) объектами по производству электрической энергии (далее - владельцы объектов электроэнергетики) B. Потребителей электрической энергии, энергопринимающие установки которых подключены под действие противоаварийной автоматики и (или) включены в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и мощности, и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими установками максимальной мощностью 5 мегаватт или более, изменение нагрузки энергопринимающих установок которых отнесено к объектам диспетчеризации субъекта оперативно-диспетчерского управления (далее - потребители, участвующие в противоаварийном управлении) C. Системного оператора и субъекты оперативно- диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах D. Гарантирующих поставщиков, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, организации, осуществляющие экспортно-импортные операции по купле-продаже электрической энергии (мощности) E. Проектные организации F. На субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании входящими в состав энергосистемы объектами электроэнергетики независимо от их класса напряжения, в том числе объектами электросетевого хозяйства классом напряжения ниже 35 киловольт, а также на иных потребителей электрической энергии, в случаях, установленных настоящими Правилами G. Строительно-монтажные организации | A. Территориальные энергосистемы B. Объединенные энергосистемы C. Региональные энергосистемы | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 7) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 84.1
VI | Изменена формулировка | 41 | Какое определение понятия алгоритм функционирования устройства релейной защиты и автоматики является верным, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 2 | Какое определение соответствует термину «алгоритм функционирования устройства релейной защиты и автоматики является верным», согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Логический порядок взаимодействия функций (блокировок) в устройстве релейной защиты и автоматики, определяющий принцип его действия B. Логический порядок взаимодействия устройств релейной защиты и автоматики позволяющий выполнять определённые задачи C. Совокупность параметров настройки устройств релейной защиты и автоматики | A. Логический порядок взаимодействия функций (блокировок) в устройстве релейной защиты и автоматики, определяющий принцип его действия B. Логический порядок взаимодействия устройств релейной защиты и автоматики позволяющий выполнять определенные задачи C. Совокупность параметров настройки устройств релейной защиты и автоматики | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.8
VI | Удалён | 42 | Какие энергосистемы не входят в состав Единой энергетической системы России, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? |  |  | A. Территориальные энергосистемы B. Объединенные энергосистемы C. Все ответы неверны |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Без изменений | 43 | На основании каких показателей оценивается выполнение требований к устойчивости энергосистем при проведении расчетов устойчивости, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 13 | На основании каких показателей оценивается выполнение требований к устойчивости энергосистем при проведении расчетов устойчивости, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Минимальный коэффициент запаса статической апериодической устойчивости по активной мощности в контролируемых сечениях B. Минимальный коэффициент запаса статической апериодической устойчивости по активной мощности в узлах нагрузки C. Минимальный коэффициент запаса статической устойчивости по напряжению в контролируемых сечениях | A. Минимальный коэффициент запаса статической апериодической устойчивости по активной мощности в контролируемых сечениях B. Минимальный коэффициент запаса статической апериодической устойчивости по активной мощности в узлах нагрузки C. Минимальный коэффициент запаса статической устойчивости по напряжению в контролируемых сечениях | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Изменена формулировка | 44 | Являются ли обязательными для владельцев объектов электроэнергетики и потребителей, участвующих в противоаварийном управлении, инструктивно-технические документы, утвержденные диспетчерскими центрами субъекта оперативно-диспетчерского управления по вопросам организации и осуществления оперативно-диспетчерского управления, выполнения функций, возложенных на указанного субъекта законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, организации и осуществления технологического взаимодействия с другими субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии в процессе оперативно-диспетчерского управления, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 20 | Какой документ не определяет порядок взаимодействия владельцев объектов электроэнергетики и потребителей, участвующих в противоаварийном управлении, с субъектом оперативно-диспетчерского управления, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Да, являются B. Нет, не являются | A. Договор об осуществлении технологического присоединения B. Инструктивно-технические документы диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления C. Договор возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и соглашениями о технологическом взаимодействии D. Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 90.6
VI | Удалён | 45 | Какие требования должны соблюдаться при работе энергосистемы в нормальном режиме, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? Выберите 3 варианта ответа |  |  | A. Перетоки активной мощности в контролируемых сечениях не должны превышать максимально допустимые значения B. Напряжение на объектах электроэнергетики должно быть выше минимально допустимых значений, но не должно превышать наибольшие рабочие значения C. Токовые нагрузки линий электропередачи и электросетевого оборудования не должны превышать длительно допустимые значения D. Перетоки активной мощности в контролируемых сечениях не должны превышать аварийно допустимых значений E. Токовые нагрузки линий электропередачи и электросетевого оборудования не должны превышать аварийно допустимые значения |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 46 | Кем обеспечиваются организация эксплуатации, ремонт и техническое обслуживание линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, организация и осуществление в их отношении непрерывного оперативно-технологического управления для обеспечения функционирования объектов электроэнергетики в составе энергосистемы, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 14 | Какие лица обеспечивают организацию эксплуатации, ремонт и техническое обслуживание линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, организацию и осуществление в их отношении непрерывного оперативно-технологического управления для обеспечения функционирования объектов электроэнергетики в составе энергосистемы, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Владельцами B. Субъектами оперативно-диспетчерского управления C. Системным оператором электроэнергетических систем России D. Проектными организациями | A. Владельцы объектов электроэнергетики в составе энергосистемы B. Субъекты оперативно-диспетчерского управления C. Системный оператор электроэнергетических систем России D. Проектные организации | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.3
VI | Удалён | 47 | Какое требование в отношении оперативного персонала является верным, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? |  |  | A. Все перечисленные требования указаны верно B. Владельцы объектов электроэнергетики для каждого центра управления сетями и объекта электроэнергетики в целях организации и осуществления оперативно-технологического управления определяют оперативный персонал, уполномоченный ими в рамках оперативно-технологического управления на ведение оперативных переговоров и осуществление действий по изменению технологического режима работы и эксплуатационного состояния в отношении находящихся в его технологическом управлении или ведении линий электропередачи, оборудования и устройств и (или) на координацию таких действий C. Владельцы смежных или иным образом технологически связанных объектов электроэнергетики, оперативный персонал которых непосредственно взаимодействует между собой в процессе оперативно-технологического управления указанными объектами, обмениваются списками оперативного персонала D. Владельцы объектов электроэнергетики, линии электропередачи, оборудование и устройства которых отнесены к объектам диспетчеризации, представляют списки оперативного персонала в соответствующие диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 48 | Каким документом не определяется порядок взаимодействия владельцев объектов электроэнергетики и потребителей, участвующих в противоаварийном управлении, с субъектом оперативно-диспетчерского управления, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? |  |  | A. Договорами об осуществлении технологического присоединения B. Инструктивно-техническими документами диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления C. Договорами возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и соглашениями о технологическом взаимодействии D. Правилами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 49 | Куда обязаны представлять владельцы объектов электроэнергетики схемы электрических соединений объектов электроэнергетики, оборудование и устройства которых относятся к объектам диспетчеризации, а также актуальные данные о технических параметрах и характеристиках линий электропередачи и оборудования, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 44 | В какие организации владельцы объектов электроэнергетики обязаны представлять схемы электрических соединений объектов электроэнергетики, оборудование и устройства которых относятся к объектам диспетчеризации, а также актуальные данные о технических параметрах и характеристиках линий электропередачи и оборудования, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Диспетчерским центрам субъекта оперативно-диспетчерского управления B. Субъектам оперативно-технического управления C. Органам местного самоуправления D. Минэнерго России | A. В диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления B. В субъекты оперативно-технического управления C. В органы местного самоуправления D. В Минэнерго России | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.9
VI | Изменена формулировка | 50 | Куда вносятся все изменения технических параметров и характеристик линий электропередачи, оборудования, комплексов релейной защиты и автоматики и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления, выполненные в процессе эксплуатации объекта электроэнергетики, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 45 | В какие документы не вносятся все изменения технических параметров и характеристик линий электропередачи, оборудования, комплексов релейной защиты и автоматики и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления, выполненные в процессе эксплуатации объекта электроэнергетики, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Во все перечисленные документы B. В паспорта C. В инструкции D. В схемы и чертежи | A. Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике B. Паспорта C. Инструкции D. Схемы и чертежи | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.8
VI | Без изменений | 51 | Какие общесистемные технические параметры не определяются для ветроэнергетических установок и фотоэлектрических солнечных модулей, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 43 | Какие общесистемные технические параметры не определяются для ветроэнергетических установок и фотоэлектрических солнечных модулей, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Установленная мощность B. Технологический максимум C. Регулировочный диапазон по реактивной мощности D. Скорость снижения активной мощности | A. Установленная мощность B. Технологический максимум C. Регулировочный диапазон по реактивной мощности D. Скорость снижения активной мощности | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 52 | Какую долю от номинальной мощности электростанции в минуту составляет максимальная скорость набора активной мощности, при загрузке ветровой (солнечной) электростанции из-за увеличения скорости ветра (инсоляции), согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 60 | Какую долю от номинальной мощности электростанции в минуту составляет максимальная скорость набора активной мощности, при загрузке ветровой (солнечной) электростанции из-за увеличения скорости ветра (инсоляции), согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Не более 30% в минуту B. Не более 20% в минуту C. Не более 10% в минуту D. Не более 15% в минуту | A. Не более 30% в минуту B. Не более 20% в минуту C. Не более 10% в минуту D. Не более 15% в минуту | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Удалён | 53 | Что устанавливают Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённые Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? Выберите 4 варианта ответа |  |  | A. Порядок технологического функционирования Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем B. Порядок и условия обеспечения параллельной работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии в составе электроэнергетической системы (далее - энергосистема), общие требования к планированию развития энергосистемы, планированию и управлению режимами работы энергосистем, организации и осуществлению оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике (далее - оперативно -диспетчерское управление) и оперативно-технологического управления C. Общие условия взаимодействия субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии в целях обеспечения надежности и устойчивости энергосистемы, качественного и надежного снабжения потребителей электрической энергией D. Общие системные требования к релейной защите и автоматике, линиям электропередачи, оборудованию электрических станций и сетей, электроустановкам потребителей электрической энергии как элементам энергосистемы, организации и осуществлению их эксплуатации, выполнение которых необходимо для обеспечения технологической совместимости указанных элементов энергосистемы, обеспечения надежности и устойчивости энергосистемы, обеспечения возможности надежной и безопасной работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок в ее составе E. Порядок настройки релейной защиты и автоматики, линий электропередач, оборудования электрических станций и сетей, электроустановок потребителей электрической энергии как элементов энергосистемы, организации и осуществлению их эксплуатации, выполнение которых необходимо для обеспечения технологической совместимости указанных элементов энергосистемы, обеспечения надежности и устойчивости энергосистемы, обеспечения возможности надежной и безопасной работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок в ее составе F. Общие условия технологического функционирования Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 54 | Для чего в энергосистеме осуществляется регулирование напряжения, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? Выберите 3 варианта ответа |  |  | A. Для обеспечения уровней напряжения, допустимых для оборудования электрических станций и электрических сетей B. Для устойчивости генерирующего оборудования, энергосистем и нагрузки потребителей электрической энергии C. Для обеспечения качества электрической энергии в соответствии с обязательными требованиями D. Для управления электроэнергетическим режимом энергосистемы на основе фактических и прогнозируемых параметров режима работы с использованием математического моделирования режимов энергосистем |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 55 | Каким требованиям должно удовлетворять быстродействие релейной защиты при отключении коротких замыканий, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? Выберите 2 варианта ответа | 63 | Каким требованиям должно удовлетворять быстродействие релейной защиты при отключении коротких замыканий, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Обеспечение устойчивости параллельной работы генераторов энергосистемы B. Обеспечение устойчивости нагрузки потребителей C. Обеспечение устойчивости нагрузки генераторов энергосистемы D. Обеспечение устойчивости параллельной работы потребителей | A. Обеспечение устойчивости параллельной работы генераторов энергосистемы B. Обеспечение устойчивости нагрузки генераторов энергосистемы C. Обеспечение устойчивости параллельной работы потребителей | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.4
VI | Изменена формулировка | 56 | Для каких выключателей предусматривается резервирование отказа выключателя, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? Выберите 2 варианта ответа | 64 | Для каких выключателей предусматривается резервирование отказа выключателя, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Для выключателей напряжением 110 кВ и выше B. Для выключателей напряжением 35 кВ и выше C. Для генераторных выключателей напряжением 6 кВ и выше D. Для генераторных выключателей напряжением 3 кВ и выше | A. Для выключателей напряжением 110 кВ и выше B. Для выключателей напряжением 35 кВ и выше C. Для генераторных выключателей, установленных на генераторном напряжением до 6 кВ D. Для генераторных выключателей напряжением 3 кВ и выше | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97
VI | Изменена формулировка | 57 | Выполнение каких функций противоаварийного управления обеспечивает противоаварийная автоматика, применяемая в энергосистеме, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? Выберите 3 варианта ответа | 65 | Выполнение каких функций противоаварийного управления обеспечивает противоаварийная автоматика, применяемая в энергосистеме, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Ограничение снижения или повышения частоты B. Ликвидация асинхронных режимов C. Регистрация аварийных событий и процессов D. Ликвидация коротких замыканий E. Предотвращение недопустимых перегрузок оборудования | A. Ликвидация асинхронных режимов B. Регистрация аварийных событий и процессов C. Ликвидация коротких замыканий | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 5) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.6
VI | Изменена формулировка | 58 | Выполнение каких функций автоматического режимного управления обеспечивает режимная автоматика, применяемая в энергосистеме, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? Выберите 3 варианта ответа | 66 | Выполнение каких функций автоматического режимного управления обеспечивает режимная автоматика, применяемая в энергосистеме, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Регистрация аварийных событий и процессов B. Регулирование перетоков активной мощности C. Регулирование возбуждения синхронных генераторов D. Регулирование напряжения и реактивной мощности E. Регулирование частоты | A. Регистрация аварийных событий и процессов B. Регулирование возбуждения синхронных генераторов C. Регулирование напряжения и реактивной мощности | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 5) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.6
VI | Без изменений | 59 | Какие показатели не определяются при разработке балансов электрической энергии и балансов мощности на перспективный период, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 69 | Какие показатели не определяются при разработке балансов электрической энергии и балансов мощности на перспективный период, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Показатели выработки электрической энергии гидроэлектростанций (с учетом данных о среднемноголетней за период нормальной эксплуатации электростанции величине годовой выработки электрической энергии (при отсутствии данных - по проектной среднемноголетней выработке электрической энергии), а для строящихся гидроэлектростанций - в соответствии с проектными данными с учетом планируемых сроков ввода в работу гидроагрегатов и диспетчерских графиков наполнения водохранилищ) B. Показатели выработки электрической энергии атомных электростанций (с учетом предложений их владельцев по выводу в плановый ремонт энергоблоков атомных электростанций) C. Показатели выработки электрической энергии тепловых электростанций (с учетом предложений их владельцев по выводу в плановый ремонт энергоблоков тепловых электростанций) D. Объемы экспорта (импорта) электрической энергии (на основании предложений организаций, осуществляющих экспортно-импортные операции по купле-продаже электрической энергии и мощности, по гарантированным объемам поставок, подтвержденных заключенными договорами) | A. Показатели выработки электрической энергии гидроэлектростанций (с учетом данных о среднемноголетней за период нормальной эксплуатации электростанции величине годовой выработки электрической энергии (при отсутствии данных - по проектной среднемноголетней выработке электрической энергии), а для строящихся гидроэлектростанций - в соответствии с проектными данными с учетом планируемых сроков ввода в работу гидроагрегатов и диспетчерских графиков наполнения водохранилищ) B. Показатели выработки электрической энергии гидроэлектростанций (с учетом данных о среднемноголетней за период нормальной эксплуатации электростанции величине годовой выработки электрической энергии) C. Показатели выработки электрической энергии тепловых электростанций (с учетом предложений их владельцев по выводу в плановый ремонт энергоблоков тепловых электростанций) D. Объемы экспорта (импорта) электрической энергии (на основании предложений организаций, осуществляющих экспортно-импортные операции по купле-продаже электрической энергии и мощности, по гарантированным объемам поставок, подтвержденных заключенными договорами) | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Изменена формулировка | 60 | Каким образом допускается выдача мощности для солнечной или ветровой электростанций, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 70 | Каким образом допускается выдача мощности для солнечной или ветровой электростанций установленной генерирующей мощностью менее 25 мегаватт, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. По одной отходящей от шин электростанции линии электропередачи классом напряжения 110 (154) кВ и ниже B. По одной отходящей от шин электростанции линии электропередачи классом напряжения 220 кВ и ниже C. По одной отходящей от шин электростанции линии электропередачи классом напряжения 330 кВ и ниже D. По одной отходящей от шин электростанции линиям электропередачи классом напряжения 220 кВ и выше | A. По одной отходящей от шин электростанции линии электропередачи классом напряжения 110 (154) кВ и ниже B. По одной отходящей от шин электростанции линии электропередачи классом напряжения 220 кВ и ниже C. По одной отходящей от шин электростанции линии электропередачи классом напряжения 330 кВ и ниже D. По одной отходящей от шин электростанции линиям электропередачи классом напряжения 220 кВ и выше | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 93.4
VI | Без изменений | 61 | В каком случае допускается присоединение энергопринимающих установок посторонних потребителей к шинам распределительных устройств собственных нужд электростанции, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 71 | В каком случае допускается присоединение энергопринимающих установок посторонних потребителей к шинам распределительных устройств собственных нужд электростанции, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Только по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти B. Только в соответствии с методическими указаниями по проектированию развития энергосистем C. Не допускается ни в каком случае D. Только в случае отсутствия в соответствующей местности распределительной электрической сети напряжением 20 кВ и ниже | A. Только по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти B. Только в соответствии с методическими указаниями по проектированию развития энергосистем C. Не допускается ни в каком случае D. Только в случае отсутствия в соответствующей местности распределительной электрической сети напряжением 20 кВ и ниже | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Изменена формулировка | 62 | Какое определение соответствует понятию нормальная схема электрических соединений объектов электроэнергетики, входящих в операционную зону диспетчерского центра, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 3 | Какое определение соответствует понятию «нормальная схема электрических соединений объектов электроэнергетики, входящих в операционную зону диспетчерского центра», согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Изображение объектов электроэнергетики энергосистемы и связей между ними, на котором все коммутационные аппараты и заземляющие разъединители объектов электроэнергетики изображаются в положении, соответствующем их принятому нормальному коммутационному положению B. Изображение объектов электроэнергетики энергосистемы и связей между ними, на котором все коммутационные аппараты и линейные (шинные) разъединители объектов электроэнергетики изображаются в положении, соответствующем их принятому нормальному коммутационному положению C. Изображение объектов электроэнергетики энергосистемы и связей между ними, на котором все коммутационные аппараты и заземляющие разъединители объектов электроэнергетики изображаются в положении, соответствующем их фактическому коммутационному положению | A. Изображение электрических соединений объекта электроэнергетики, на котором все коммутационные аппараты и заземляющие разъединители изображаются в положении, соответствующем их принятому нормальному коммутационному положению B. Изображение объектов электроэнергетики энергосистемы и связей между ними, на котором все коммутационные аппараты и линейные (шинные) разъединители объектов электроэнергетики изображаются в положении, соответствующем их принятому нормальному коммутационному положению C. Изображение объектов электроэнергетики энергосистемы и связей между ними, на котором все коммутационные аппараты и заземляющие разъединители объектов электроэнергетики изображаются в положении, соответствующем их фактическому коммутационному положению | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99.4
VI | Изменена формулировка | 63 | Какое определение соответствует понятию временная нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 4 | Какое определение соответствует понятию «временная нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики», согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Схема электрических соединений объекта электроэнергетики, на которой все коммутационные аппараты и заземляющие разъединители изображаются в положении, соответствующем их нормальному коммутационному положению на предстоящий этап жизненного цикла строящегося (реконструируемого) объекта электроэнергетики B. Схема электрических соединений объекта электроэнергетики, на которой все коммутационные аппараты и линейные (шинные) разъединители изображаются в положении, соответствующем их нормальному коммутационному положению на предстоящий этап жизненного цикла строящегося (реконструируемого) объекта электроэнергетики C. Схема электрических соединений объекта электроэнергетики, на которой все коммутационные аппараты и заземляющие разъединители изображаются в положении, соответствующем их нормальному коммутационному положению на предстоящий этап капитального ремонта или реконструкции объекта электроэнергетики | A. Схема электрических соединений объекта электроэнергетики, на которой все коммутационные аппараты и заземляющие разъединители изображаются в положении, соответствующем их нормальному коммутационному положению на предстоящий этап жизненного цикла строящегося (реконструируемого) объекта электроэнергетики B. Схема электрических соединений объекта электроэнергетики, на которой все коммутационные аппараты и линейные (шинные) разъединители изображаются в положении, соответствующем их нормальному коммутационному положению на предстоящий этап жизненного цикла строящегося (реконструируемого) объекта электроэнергетики C. Схема электрических соединений объекта электроэнергетики, на которой все коммутационные аппараты и заземляющие разъединители изображаются в положении, соответствующем их нормальному коммутационному положению на предстоящий этап капитального ремонта или реконструкции объекта электроэнергетики | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99.3
VI | Изменена формулировка | 64 | Какое определение соответствует понятию центр управления объектами распределенной генерации, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 5 | Какое определение соответствует понятию «центр управления объектами распределенной генерации», согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее функции оперативно-технологического управления, в том числе функции технологического управления и ведения, в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветровых и (или) солнечных электростанций, присоединенных к электроэнергетической системе B. Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее все или часть функций оперативно- технологического управления в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветроэнергетических установок, фотоэлектрических солнечных модулей или их групп, непосредственно присоединенных к электроэнергетической системе и осуществляющих выдачу мощности через одно (два) распределительное устройство напряжением 10 киловольт и ниже C. Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее все функции оперативно-технологического управления в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветроэнергетических установок, фотоэлектрических солнечных модулей или их групп, непосредственно присоединенных к электроэнергетической системе и осуществляющих выдачу мощности через одно (два) распределительное устройство напряжением 110 киловольт и ниже | A. Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее функции оперативно-технологического управления, в том числе функции технологического управления и ведения, в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветровых и (или) солнечных электростанций, присоединенных к электроэнергетической системе B. Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее все или часть функций оперативно- технологического управления в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветроэнергетических установок, фотоэлектрических солнечных модулей или их групп, непосредственно присоединенных к электроэнергетической системе и осуществляющих выдачу мощности через одно (два) распределительное устройство напряжением 10 киловольт и ниже C. Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее все функции оперативно-технологического управления в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветроэнергетических установок, фотоэлектрических солнечных модулей или их групп, непосредственно присоединенных к электроэнергетической системе и осуществляющих выдачу мощности через одно (два) распределительное устройство напряжением 110 киловольт и ниже | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.7
VI | Изменена формулировка | 65 | Какому требованию не должны соответствовать газотурбинные установки, входящие в состав энергосистемы, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 58 | Какое требование к газотурбинным установкам, входящим в состав энергосистемы, указано неверно, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Допустимая продолжительность работы стационарной газотурбинной установки, для которой основным видом топлива является природный газ, на аварийном топливе для вновь строящегося (реконструируемого) генерирующего оборудования составляет не менее 8 суток подряд единовременно и не менее 10 суток в год суммарно B. Допустимая продолжительность работы стационарной газотурбинной установки, для которой основным видом топлива является природный газ, на аварийном топливе для действующего генерирующего оборудования составляет не менее 3 суток подряд единовременно и не менее 8 суток в год суммарно C. Общее время нормального пуска, в том числе повторного, и набора нагрузки стационарной газотурбинной установки, работающей по открытому циклу, до максимальной нагрузки при соответствующих климатических условиях не превышает 20 минут D. Оборудование газотурбинной установки обеспечивает работу с максимальной нагрузкой при отрицательных температурах, соответствующих абсолютным минимальным температурам наружного воздуха, определяемым в соответствии с климатическими параметрами, установленными правилами строительной климатологии | A. Допустимая продолжительность работы стационарной газотурбинной установки, для которой основным видом топлива является природный газ, на аварийном топливе для вновь строящегося (реконструируемого) генерирующего оборудования составляет не менее 8 суток подряд единовременно и не менее 10 суток в год суммарно B. Допустимая продолжительность работы стационарной газотурбинной установки, для которой основным видом топлива является природный газ, на аварийном топливе для действующего генерирующего оборудования составляет не менее 3 суток подряд единовременно и не менее 8 суток в год суммарно C. Общее время нормального пуска, в том числе повторного, и набора нагрузки стационарной газотурбинной установки, работающей по открытому циклу, до максимальной нагрузки при соответствующих климатических условиях не превышает 20 минут D. Оборудование газотурбинной установки обеспечивает работу с максимальной нагрузкой при отрицательных температурах, соответствующих абсолютным минимальным температурам наружного воздуха, определяемым в соответствии с климатическими параметрами, установленными правилами строительной климатологии | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 90.9
VI | Удалён | 66 | В каком эксплуатационном состоянии могут находиться устройства релейной защиты и автоматики, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? Выберите 3 варианта ответа |  |  | A. На профилактике B. В вынужденном простое (не для производства работ) C. Оперативно выведены (не для производства работ) D. Введены в работу E. Выведены для технического обслуживания F. В консервации |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Без изменений | 67 | Являются ли обязательными для соблюдения субъектами электроэнергетики уровни и (или) диапазоны напряжения в контрольных пунктах субъекта оперативно-диспетчерского управления, указанные в составе диспетчерского графика, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 37 | Являются ли обязательными для соблюдения субъектами электроэнергетики уровни и (или) диапазоны напряжения в контрольных пунктах субъекта оперативно-диспетчерского управления, указанные в составе диспетчерского графика, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Да B. Нет C. Не регламентируется | A. Да B. Нет C. Не регламентируется | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 68 | Какая минимальная продолжительность работы энергоблоков атомных электростанций, кроме энергоблоков типа РБМК и БН, в регулировочном диапазоне активной мощности с номинальными параметрами нагрузки, должна обеспечиваться при частоте электрического тока 47-46 герц, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 50 | Какая минимальная продолжительность работы энергоблоков атомных электростанций, кроме энергоблоков типа РБМК и БН, в регулировочном диапазоне активной мощности с номинальными параметрами нагрузки, должна обеспечиваться при частоте электрического тока 47-46 герц, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Не менее 1 секунды B. Не менее 40 секунд C. Не менее 5 минут D. Не менее 10 секунд | A. Не менее 1 секунды B. Не менее 40 секунд C. Не менее 5 минут D. Не менее 10 секунд | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 69 | Какая минимальная продолжительность работы энергоблоков атомных электростанций, кроме энергоблоков типа РБМК и БН, в регулировочном диапазоне активной мощности с номинальными параметрами нагрузки, должна обеспечиваться при частоте электрического тока 49-48 герц, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 51 | Какая минимальная продолжительность работы энергоблоков атомных электростанций, кроме энергоблоков типа РБМК и БН, в регулировочном диапазоне активной мощности с номинальными параметрами нагрузки, должна обеспечиваться при частоте электрического тока 49-48 герц, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | A. Не менее 5 секунд B. Не менее 40 секунд C. Не менее 5 минут D. Не менее 10 секунд | A. Не менее 5 секунд B. Не менее 40 секунд C. Не менее 5 минут D. Не менее 10 секунд | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 70 | Какая скорость изменения нагрузки паросиловых энергоблоков тепловых электростанций, введенных в эксплуатацию после вступления в силу Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённых Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937, является верной в условиях предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима? | 55 | Какая скорость изменения нагрузки паросиловых энергоблоков тепловых электростанций, введенных в эксплуатацию после вступления в силу Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937, является верной в условиях предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима? | A. Не менее 1 процента установленной мощности энергоблока в минуту B. Не менее 4 процентов установленной мощности энергоблока в минуту C. Не менее 1 процента установленной мощности энергоблока в час D. Не менее 4 процентов установленной мощности энергоблока в час | A. Не менее 1 процента установленной мощности энергоблока в минуту B. Не менее 4 процентов установленной мощности энергоблока в минуту C. Не менее 1 процента установленной мощности энергоблока в час D. Не менее 4 процентов установленной мощности энергоблока в час | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 71 | Какая скорость изменения нагрузки паросиловых энергоблоков тепловых электростанций, введенных в эксплуатацию после вступления в силу Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённых Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937, является верной в условиях нормального режима? | 56 | Какая скорость изменения нагрузки паросиловых энергоблоков тепловых электростанций, введенных в эксплуатацию после вступления в силу Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937, является верной в условиях нормального режима? | A. Не менее 1 процента установленной мощности энергоблока в минуту B. Не менее 4 процентов установленной мощности энергоблока в минуту C. Не менее 1 процента установленной мощности энергоблока в час D. Не менее 4 процентов установленной мощности энергоблока в час | A. Не менее 1 процента установленной мощности энергоблока в минуту B. Не менее 4 процентов установленной мощности энергоблока в минуту C. Не менее 1 процента установленной мощности энергоблока в час D. Не менее 4 процентов установленной мощности энергоблока в час | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Удалён | 72 | Для фактического присоединения к энергосистеме построенных (реконструированных) объектов электроэнергетики обязаны ли владельцы таких объектов представить на согласование субъекту оперативно-диспетчерского управления проект нормальной схемы электрических соединений объекта, в состав которого не входят объекты диспетчеризации, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? |  |  | A. Да B. Нет C. Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго от 12.07.2018 № 548 |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 1 | Когда диспетчерский персонал имеет право корректировать действия подчиненного диспетчерского и (или) оперативного персонала, при действиях с ЛЭП и оборудованием, не являющимися объектами диспетчеризации. | 1 | В каких целях диспетчерский персонал имеет право корректировать действия подчиненного диспетчерского и (или) оперативного персонала, в том числе при действиях с линиями электропередачи и оборудованием, не являющимися объектами диспетчеризации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | A. при ликвидации нарушений нормального режима B. при проведении плановых переключений | A. В целях координации действий по ликвидации нарушений нормального режима B. В целях оптимизации проведения плановых переключений C. В целях проведения учебных тренировок | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.8
VI | Удалён | 2 | О чем диспетчерский и оперативный персонал одновременно с ликвидацией нарушений нормального режима должен незамедлительно информировать? |  |  | A. обо всех изменениях технологического режима и эксплуатационного состояния ЛЭП, оборудования и устройств, связанных с ликвидацией нарушений нормального режима диспетчерский и оперативный персонал, в диспетчерском и технологическом (соответственно) управлении или ведении которого оно находится B. о ходе ликвидации нарушений нормального режима вышестоящий диспетчерский и оперативный персонал соответственно. C. обо всех плановых переключениях |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 3 | При разделении энергосистемы (отделении части синхронной зоны на изолированную работу или электрической станции (генерирующего оборудования) на изолированный район), в части синхронной зоны или изолированном районе должен быть определен? |  |  | A. диспетчерский персонал, ответственный за регулирование частоты, и электрическая станция, осуществляющая регулирование частоты. B. состав электрических станций, имеющих возможность регулирования частоты C. диспетчерский персонал, ответственный за ликвидацию аварии |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 4 | Кем определяется электрическая станция, осуществляющая регулирование частоты при разделении энергосистемы (отделении части синхронной зоны на изолированную работу или электрической станции (генерирующего оборудования) на изолированный район), в части синхронной зоны или изолированном районе? |  |  | A. диспетчерским персоналом, ответственным за регулирование частоты в изолированном районе (части синхронной зоны). B. диспетчерским персоналом, руководящим ликвидацией нарушения нормального режима. C. главным диспетчером. |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 5 | Как определяется крутизна статической частотной характеристики синхронной зоны для определения требуемого объема ГВО при отсутствии информации о крутизне статической характеристики синхронной зоны? |  |  | A. 1% мощности нагрузки на 0,05 Гц изменения частоты B. 2% мощности нагрузки на 0,05 Гц изменения частоты C. 1% мощности нагрузки на 0,1 Гц изменения частоты |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 73.3
VI | Удалён | 6 | Что из нижеперечисленного не должно быть указано в инструктивных документах, разработанных и утвержденных в соответствующем ДЦ, ЦУС, для соответствующего объекта (группы объектов) электроэнергетики? |  |  | A. допустимые по величине и длительности повышения напряжения для различного вида оборудования, а также данные организаций - изготовителей оборудования B. минимально допустимые и аварийно допустимые напряжения в контрольных пунктах C. графики плановых и аварийных ремонтов линий электропередачи, электросетевого и генерирующего оборудования |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 76.7
VI | Удалён | 7 | Все ли меры персонала, осуществляющего регулирование напряжения, к повышению напряжения при снижении напряжения в контрольных пунктах ниже нижней границы графика напряжения указаны? |  |  | A. увеличение загрузки по реактивной мощности генерирующего оборудования и СКРМ; B. отключение шунтирующих реакторов и СКРМ, работающих только в режиме потребления реактивной мощности; C. включение находящихся в резерве СКРМ, работающих в режиме выдачи реактивной мощности. D. Да E. Нет |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 8 | Укажите правильное действие диспетчерского персонала при синхронных качаниях в энергосистеме. |  |  | A. Загрузка генерирующего оборудования электростанций в приемной части энергосистемы B. Не допускается вмешиваться в работу автоматики, так как при нарушении синхронизма и глубоком понижении частоты электрического тока в дефицитном районе до значения срабатывания АЧР возможна автоматическая ресинхронизация и прекращение синхронного режима C. Необходимо дать команду на разделение транзитов D. Необходимо дождаться срабатывания АРПМ с отключением потребителей и генерирующей мощности на электростанциях в вышедших из синхронизма частях энергосистемы, ОЭС, региона (вследствие периодических колебаний мощности по загруженные линиям электропередачи). |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 69.9
VI | Удалён | 9 | Какая организация утвердила "Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики"? |  |  | A. Минэнерго России. B. ОАО "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС" C. Системный оператор Единой энергетической системы D. ОАО "ФСК ЕЭС". E. Правительство РФ |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 10 | Допускается ли работа с токовой нагрузкой ЛЭП и электросетевого оборудования, превышающей длительно допустимую токовую нагрузку? | 8 | В каком случае допускается работа с токовой нагрузкой линий электропередачи и электросетевого оборудования, превышающей длительно допустимую токовую нагрузку, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | A. допускается по разрешению собственника или иного законного владельца оборудования B. допускается. C. не допускается | A. Допускается в случае наличия разрешения собственника или иного законного владельца оборудования B. Допускается без дополнительных согласований при возникновении аварийных ситуаций C. Не допускается в любом случае | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 87.2
VI | Удалён | 11 | Где осуществляется контроль и регулирование напряжения? |  |  | A. В заданных контрольных пунктах сети B. В заданных контрольных районах сети C. В заданных контрольных сечениях сети D. В заданных контрольных энергосистемах |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Изменена формулировка | 12 | Что необходимо выполнить при отсутствии видимых повреждений в зоне осмотра КВЛ, включающей в себя только кабельный участок или кабельный и воздушный участки КВЛ? | 9 | Какие действия необходимо выполнить при отсутствии видимых повреждений в зоне осмотра кабельно-воздушной линии электропередачи (далее КВЛ), включающей в себя только кабельный участок или кабельный и воздушный участки КВЛ согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | A. необходимо произвести испытание кабельного участка B. опробовать КВЛ C. произвести повторный осмотр кабельного участка, соединительных муфт, оборудования КРУЭ и примыкающего к кабельному участку воздушного участка КВЛ | A. Необходимо произвести испытание кабельного участка B. Опробовать КВЛ C. Произвести повторный осмотр кабельного участка, соединительных муфт, оборудования комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) и примыкающего к кабельному участку воздушного участка КВЛ | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.1
VI | Изменена формулировка | 13 | Что должен сделать оперативный персонал объекта электроэнергетики при выявлении неполнофазного режима? | 10 | Какие меры должен предпринять оперативный персонал объекта электроэнергетики при выявлении неполнофазного режима согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | A. немедленно сообщить об этом соответствующему диспетчерскому персоналу ДЦ и (или) оперативному персоналу ЦУС B. немедленно отключить поврежденный элемент электрической сети | A. Немедленно сообщить об этом соответствующему диспетчерскому персоналу диспетчерского центра и (или) оперативному персоналу центра управления сетями B. Немедленно отключить поврежденный элемент электрической сети C. Дождаться срабатывания автоматики ликвидации асинхронного режима | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89.1
VI | Изменена формулировка | 14 | Элементы какого класса напряжения должны отключаться в первую очередь по диспетчерской команде диспетчерского персонала для ликвидации непрекращающегося асинхронного режима? | 11 | Элементы какого класса напряжения должны отключаться в первую очередь по диспетчерской команде диспетчерского персонала для ликвидации непрекращающегося асинхронного режима, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | A. элементы электрической сети более высокого класса напряжения. B. элементы электрической сети более низкого класса напряжения. | A. Элементы электрической сети более высокого класса напряжения B. Элементы электрической сети любого класса напряжения C. Элементы электрической сети более низкого класса напряжения | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.6
VI | Удалён | 15 | Все ли мероприятия указаны при невозможности повысить частоту в дефицитной части энергосистемы до необходимого для синхронизации уровня при полном использовании резервов активной мощности? |  |  | A. ввод ГВО. B. перевод, с кратковременным перерывом электроснабжения, участка электрической сети с несколькими подстанциями, находящегося в дефицитной части энергосистемы, на электроснабжение от избыточной части энергосистемы C. Да D. Нет |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Удалён | 16 | Укажите неправильное действие, если диспетчерским персоналом, ответственным за регулирование частоты, в части синхронной зоны или изолированном районе назначена электростанция для регулирования частоты. |  |  | A. создается регулировочный диапазон по активной мощности для электрической станции, осуществляющей регулирование частоты, посредством изменения нагрузки других электростанций B. определяется значение частоты, которое должна поддерживать электрическая станция, осуществляющая регулирование частоты C. поддержание частоты осуществляется путем работы всех электростанций по плановому диспетчерскому графику |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 65.3
VI | Изменена формулировка | 17 | Что необходимо выполнить при выявлении признаков зависания контактов выключателя? | 14 | Какое действие необходимо предпринять при выявлении признаков зависания контактов выключателя, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | A. разгрузить присоединение, выключатель которого имеет признаки зависания контактов B. подать импульс на включение выключателя от ключа управления C. подать импульс на отключение выключателя от ключа управления | A. Разгрузить присоединение, выключатель которого имеет признаки зависания контактов B. Подать импульс на включение выключателя от ключа управления C. Подать импульс на отключение выключателя от ключа управления | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 80
VI | Изменена формулировка | 18 | Что необходимо выполнить при срабатывании предупредительной сигнализации снижения давления (плотности) элегаза в измерительных трансформаторах тока или напряжения, в отсеке КРУЭ с измерительными трансформаторами тока или напряжения? | 18 | Какое действие необходимо предпринять при срабатывании предупредительной сигнализации снижения давления (плотности) элегаза в измерительных трансформаторах тока или напряжения, в отсеке комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией с измерительными трансформаторами тока или напряжения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | A. организовать наблюдение за ним B. незамедлительно снять напряжение с измерительного трансформатора тока или напряжения C. вывести в ремонт измерительный трансформатор тока или напряжения D. вызвать персонал РЗА | A. Организовать наблюдение за ним B. Незамедлительно снять напряжение с измерительного трансформатора тока или напряжения C. Вывести в ремонт измерительный трансформатор тока или напряжения D. Вызвать персонал релейной защиты и автоматики | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.5
VI | Изменена формулировка | 19 | Что необходимо выполнить при достижении величины аварийной уставки снижения давления (плотности) элегаза в измерительных трансформаторах тока или напряжения, в отсеке КРУЭ с измерительными трансформаторами тока или напряжения? | 19 | Какое действие необходимо предпринять при достижении величины аварийной уставки снижения давления (плотности) элегаза в измерительных трансформаторах тока или напряжения, в отсеке комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией с измерительными трансформаторами тока или напряжения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | A. в минимально возможный срок принять меры по снятию напряжения с неисправного измерительного трансформатора тока или напряжения, с последующим его выводом в ремонт B. выполнить проверку РЗА C. организовать наблюдение за ним | A. В минимально возможный срок принять меры по снятию напряжения с неисправного измерительного трансформатора тока или напряжения, с последующим его выводом в ремонт B. Выполнить проверку релейной защиты и автоматики C. Организовать наблюдение за ним | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.2
VI | Изменена формулировка | 20 | Какие необходимо выполнить действия при возникновении замыкания на землю в сети постоянного тока? | 20 | Какое действие необходимо предпринять при возникновении замыкания на землю в сети постоянного тока, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | A. немедленно приступить к его отысканию B. приступить к его отысканию после прибытия персонала СРЗА C. Правила противопожарного режима в Российской Федерации | A. Немедленно приступить к его отысканию B. Приступить к его отысканию после прибытия персонала релейной защиты и автоматики C. Дождаться срабатывания автоматики ввода резерва | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 81
VI | Без изменений | 1 | Какая деятельность запрещена при неработающей вентиляции в помещениях электростанций согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 1 | Какая деятельность запрещена при неработающей вентиляции в помещениях электростанций согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | A. Монтаж или ремонт оборудования B. Осуществление контрольных обходов C. Уборка помещений D. Хранение запасных частей оборудования | A. Монтаж или ремонт оборудования B. Осуществление контрольных обходов C. Уборка помещений D. Хранение запасных частей оборудования | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 2 | На каком расстоянии в кабельных сооружениях устанавливаются указатели ближайшего выхода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 2 | На каком расстоянии в кабельных сооружениях устанавливаются указатели ближайшего выхода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | A. Не реже чем через 60 метров B. Не реже чем через 70 метров C. Не реже чем через 80 метров D. Не реже чем через 100 метров | A. Не реже чем через 60 метров B. Не реже чем через 70 метров C. Не реже чем через 80 метров D. Не реже чем через 100 метров | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 3 | Что запрещается при прокладке бронированных кабелей внутри помещений в кабельных сооружениях согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 3 | Что запрещается при прокладке бронированных кабелей внутри помещений в кабельных сооружениях согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | A. Прокладывать кабели без снятия джутового покрова B. Прокладывать кабели в лотках C. Использовать кабели с медными жилами D. Прокладывать кабели на высоте более 2 метров | A. Прокладывать кабели без снятия джутового покрова B. Прокладывать кабели в лотках C. Использовать кабели с медными жилами D. Прокладывать кабели на высоте более 2 метров | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 4 | С какой целью должны содержаться в исправном состоянии маслоприемные устройства и маслоотводы под трансформаторами согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 4 | С какой целью должны содержаться в исправном состоянии маслоприемные устройства и маслоотводы под трансформаторами согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | A. Для исключения растекании масла при аварии B. Для удобства проведения замеров уровня масла C. Для обеспечения возможности дополнительной подсыпки гравия D. Для обеспечения возможности использования кабельных каналов в качестве бортового ограждения маслоприемников | A. Для исключения растекания масла при аварии B. Для удобства проведения замеров уровня масла C. Для обеспечения возможности дополнительной подсыпки гравия D. Для обеспечения возможности использования кабельных каналов в качестве бортового ограждения маслоприемников | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 5 | При каком условии гравийная засыпка в пределах бортовых ограждений маслоприемника трансформатора подлежит обязательной замене согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 5 | При каком условии гравийная засыпка в пределах бортовых ограждений маслоприемника трансформатора подлежит обязательной замене согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | A. При образовании твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 миллиметров B. При замасливании более чем на 25 процентов поверхности C. При появлении растительности выше 0,1 метра D. При любом загрязнении | A. При образовании твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 миллиметров B. При замасливании более чем на 25 процентов поверхности C. При появлении растительности выше 0,1 метра D. При любом загрязнении | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 6 | Какие конструкции или материалы запрещается использовать в качестве бортового ограждения маслоприемников трансформаторов согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 6 | Какие конструкции или материалы запрещается использовать в качестве бортового ограждения маслоприемников трансформаторов согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | A. Стенки кабельных каналов B. Стальные листы толщиной 5 мм C. Бетонные борта высотой более 15 см D. Кирпичную кладку | A. Стенки кабельных каналов B. Стальные листы толщиной 5 мм C. Бетонные борта высотой более 15 см D. Кирпичную кладку | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 7 | Какие провода запрещается использовать при проведении электросварочных работ согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 7 | Какие провода запрещается использовать при проведении электросварочных работ согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | A. Провода с поврежденной изоляцией или без изоляции B. Провода с двойной изоляцией C. Провода с медными жилами D. Гибкие провода в ПВХ-изоляции | A. Провода с поврежденной изоляцией или без изоляции B. Провода с двойной изоляцией C. Провода с медными жилами D. Гибкие провода в ПВХ-изоляции | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 8 | Каким способом следует соединять сварочные провода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 8 | Каким способом следует соединять сварочные провода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | A. При помощи опрессования, сварки или специальных зажимов B. Путем скрутки жил C. С помощью изоленты D. Через резиновые муфты | A. При помощи опрессования, сварки или специальных зажимов B. Путем скрутки жил C. С помощью изоленты D. Через резиновые муфты | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 9 | Какие конструкции или приспособления запрещается использовать в качестве обратного проводника сварочного аппарата согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 9 | Какие конструкции или приспособления запрещается использовать в качестве обратного проводника сварочного аппарата согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | A. Металлические конструкции зданий и сеть заземления B. Стальные шины C. Специальные сварочные плиты D. Алюминиевые стеллажи | A. Металлические конструкции зданий и сеть заземления B. Стальные шины C. Специальные сварочные плиты D. Алюминиевые стеллажи | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 10 | Кабельные линии каких систем должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | 1 | Кабельные линии каких систем должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | A. Систем противопожарной защиты, обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения B. Системы кондиционирования и хозяйственного водоснабжения C. Всех систем электроснабжения здания D. Системы освещения здания | A. Систем противопожарной защиты, обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения B. Системы кондиционирования и хозяйственного водоснабжения C. Всех систем электроснабжения здания D. Системы освещения здания | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 11 | Каким способом должны прокладываться кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | 2 | Каким способом должны прокладываться кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | A. В раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту B. В общих коробах с силовыми кабелями C. Открыто по стенам D. В подвесных потолках | A. В раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту B. В общих коробах с силовыми кабелями C. Открыто по стенам D. В подвесных потолках | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 12 | Какое требование является обязательным для линий электроснабжения помещений зданий и сооружений согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | 3 | Какое требование является обязательным для линий электроснабжения помещений зданий и сооружений согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | A. Линии электроснабжения должны иметь устройства защитного отключения B. Кабели линии электроснабжения должны иметь только ПВХ изоляцию C. Кабели линии электроснабжения должны иметь только медные жилы D. Линии электроснабжения должны иметь заземление только по системе TN-C-S | A. Линии электроснабжения должны иметь устройства защитного отключения B. Кабели линии электроснабжения должны иметь только ПВХ изоляцию C. Кабели линии электроснабжения должны иметь только медные жилы D. Линии электроснабжения должны иметь заземление только по системе TN-C-S | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 13 | Какое электрооборудование допускается использовать во взрывоопасных помещениях согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | 4 | Какое электрооборудование допускается использовать во взрывоопасных помещениях согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | A. Взрывозащищенное электрооборудование, соответствующее категории и группе взрывоопасной смеси в помещении B. Любое электрооборудование при наличии систем вентиляции C. Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты при пониженном напряжении D. Электрооборудование общего назначения в металлическом корпусе E. Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | A. Взрывозащищенное электрооборудование, соответствующее категории и группе взрывоопасной смеси в помещении B. Любое электрооборудование при наличии систем вентиляции C. Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты при пониженном напряжении D. Электрооборудование общего назначения в металлическом корпусе | Да — варианты ответов изменены (совпало 4 из 5) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Изменена формулировка | 1 | Укажите перечень исчерпывающих мероприятий по оказанию первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н. | 6 | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | A. 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. B. 1) Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2) Определение наличия сознания у пострадавшего; 3) Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4) Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5) Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6) Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7) Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь C. 1) Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4) Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5) Нанести удар кулаком по грудине; 6) Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | A. 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. B. 1. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2. Определение наличия сознания у пострадавшего; 3. Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5. Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6. Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь C. 1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2. Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5. Нанести удар кулаком по грудине; 6. Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 79.8
VI | Изменена формулировка | 2 | Укажите верный перечень исчерпывающих мероприятий по проведению оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н. | 7 | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | A. 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место. B. 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего C. 1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест D. Все ответы неверны. | A. 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место B. 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего C. 1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест D. Все ответы неверны | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 87
VI | Изменена формулировка | 3 | Укажите последовательность действий по проведению сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения), в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н. | 9 | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | A. 1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот B. призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей. C. 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень D. Все ответы неверны. | A. 1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот B. 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. C. 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень D. Все ответы неверны | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.1
VI | Изменена формулировка | 4 | Укажите последовательность действий по проведению сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н. | 10 | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | A. выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее). B. призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей. C. Все ответы неверны. D. 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | A. 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) B. 1)призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; 2)использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); 3)при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей C. Все ответы неверны D. 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89.5
VI | Изменена формулировка | 5 | Перечислите состояния, при которых не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 2 | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | A. Отсутствие сознания, остановка дыхания и кровообращения B. Наружные кровотечения, травмы, ранения и поражения, вызванные механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения. C. Степень сильного алкогольного опъянения, нарушение координации. D. Все ответы неверны. | A. При отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения B. При наличии наружных кровотечений, травмах, ранений и поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения C. При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи D. Все ответы неверны | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.5
VI | Изменена формулировка | 6 | Перечислите действия при проведении подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н. | 11 | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | A. 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела. B. 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей. C. 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки. D. Все ответы неверны. | A. 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела B. 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей C. 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки D. Все ответы неверны | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.3
VI | Изменена формулировка | 7 | Перечислите способы по временной остановке наружного кровотечения, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н. | 8 | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | A. 1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой B. 1) пальцевое прижатие артерии; 2) наложение жгута; 3) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки. C. 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута. D. 4) Все ответы неверны. | A. 1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой B. 1) пальцевое прижатие артерии; 2) наложение жгута; 3) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки C. 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута D. Все ответы неверны | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 87.6
VI | Без изменений | 8 | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 12 | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | A. 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. приложить холод B. 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; C. 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей. D. Все ответы неверны | A. 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода B. 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи C. 1)проведение осмотра груди; 2)проведение осмотра спины; 3)проведение осмотра живота и таза; 4)проведение осмотра конечностей D. Все ответы неверны | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 9 | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 3 | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | A. по окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни B. если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи C. после осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения D. Все ответы неверны. | A. По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни B. Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи C. После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения D. Все ответы неверны | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Без изменений | 10 | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 4 | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | A. в первую очередь помощь оказывается первому обнаруженному пострадавшему B. первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) C. помощь оказывается пострадавшему, который имеет видимые повреждения D. Все ответы неверны. | A. Первоочередность определяется исходя из порядка обнаружения пострадавших B. Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) C. Первоочередность определяется исходя из наличия видимых повреждений у пострадавших D. Все ответы неверны | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Изменена формулировка | 11 | Какие средства могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 5 | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | A. укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации B. оба ответа верны C. подручные средства | A. Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации B. Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий C. Подручные средства | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
VI | Удалён | 12 | Допускается ли оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? |  |  | A. прием лекарственных препаратов пострадавшим допускается только при разрешении персонала скорой помощи B. Допускается C. Не допускается ни в каком случае |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 71.9
VI | Добавлен |  |  | 2 | Какое утверждение, относительно информирования диспетчерским и оперативным персоналом вышестоящего диспетчерского и оперативного персонала, одновременно с ликвидацией нарушений нормального режима, является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? |  | A. Информирование диспетчерского и оперативного персонала является приоритетной задачей по отношению к ликвидации нарушения нормального режима B. Одновременно с ликвидацией нарушений нормального режима диспетчерский и оперативный персонал должен незамедлительно информировать о ходе ликвидации нарушений нормального режима вышестоящий диспетчерский и оперативный персонал соответственно C. Одновременно с ликвидацией нарушений нормального режима диспетчерский и оперативный персонал должен незамедлительно информировать обо всех изменениях технологического режима и эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств, связанных с ликвидацией нарушений нормального режима диспетчерский и оперативный персонал, в диспетчерском и технологическом (соответственно) управлении или ведении которого оно находится | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 3 | Какие меры, принимаемые диспетчерским персоналом, ответственным за регулирование частоты электрического тока (далее частота), для восстановления частоты до нормально допустимого уровня, при снижении частоты ниже 49,95 Гц в первой синхронной зоне (ниже 49,80 Гц во второй синхронной зоне или временно выделенных на изолированную работу частях энергосистем), являются неверными и противоречат Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? |  | A. Использование недопустимой аварийной перегрузочной способности генерирующего оборудования электростанций B. Запрет отключения, находящегося в работе генерирующего оборудования электростанций C. Изменение сальдо перетоков мощности электроэнергетических систем иностранных государств, работающих параллельно с Единой энергетической системой России D. Ввод в работу линий электропередачи, оборудования и устройств релейной защиты, отключенное состояние которых ограничивает выдачу активной мощности из энергорайонов с избытком мощности | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 4 | Какие меры принимает диспетчерский персонал, ответственный за регулирование частоты, при снижении частоты ниже 49,80 Гц, если любых других предпринятых мероприятий по восстановлению частоты до нормально допустимого уровня было недостаточно, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? |  | A. Отдать диспетчерские команды на введение в действие графика временного отключения потребления B. Перевести нагрузки из синхронной зоны (временно выделенной на изолированную работу части энергосистемы) со сниженной частотой в смежную синхронную зону C. Отдать команду на дополнительную загрузку генерирующего оборудования электростанций за счет изменения температуры теплосети и (или) расхода пара из производственных отборов паровых турбин | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 5 | Каким образом определяется объем графика временного отключения потребления при отсутствии информации о крутизне статической характеристики синхронной зоны и иных данных, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? |  | A. Определяется как 1% мощности нагрузки на каждые 0,05 Гц изменения частоты B. Определяется диспетчерским персоналом в зависимости от текущей ситуации C. Определяется исходя из среднего значения потребления за последние 24 часа, уменьшенного на 2% за каждое снижение частоты на 0,1 Гц ниже номинального уровня | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 6 | Какие данные не должны указываться в инструктивных документах, разработанных и утвержденных в соответствующем диспетчерском центре субъекта оперативно-диспетчерского управления, центре управления сетями сетевой организации, для соответствующего объекта (группы объектов) электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? |  | A. Графики плановых и аварийных ремонтов линий электропередачи, электросетевого и генерирующего оборудования B. Допустимые по величине и длительности повышения напряжения для различного вида оборудования, а также данные организаций - изготовителей оборудования C. Минимально допустимые и аварийно допустимые напряжения в контрольных пунктах | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 7 | Какая команда, заблаговременно отдаваемая диспетчерским и оперативным персоналом, осуществляющим регулирование напряжения, при прогнозировании недопустимого повышения напряжения, является неверной и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? |  | A. Запрет вывода в ремонт линий электропередачи, отключение которых приводит к недопустимому повышению напряжения B. Перевод генерирующего оборудования в режим синхронного компенсатора C. Включение средств компенсации реактивной мощности, работающих только в режиме выдачи реактивной мощности D. Изменение состава, включенного генерирующего оборудования электростанций с целью обеспечения увеличения потребления реактивной мощности и (или) снижения напряжения за счет перераспределения перетоков активной мощности | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 12 | Какие меры диспетчерского персонала при синхронных качаниях в энергосистеме, являются верными согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? |  | A. Загрузка генерирующего оборудования электростанций в приемной части энергосистемы B. Ожидание срабатывания автоматической частотной разгрузки C. Отдача команды на разделение транзитов D. Ожидание срабатывания автоматики разгрузки при перегрузке по мощности с отключением потребителей и генерирующей мощности на электростанциях в вышедших из синхронизма частях энергосистемы | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 13 | Какое действие диспетчерского персонала, ответственного за регулирование частоты, в части синхронной зоны или изолированном районе, при назначении электрической станции, осуществляющей регулирование частоты, является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? |  | A. Создание регулировочного диапазона по активной мощности для электрической станции, осуществляющей регулирование частоты, посредством изменения нагрузки других электростанций B. Определено значение частоты, которое должна поддерживать электрическая станция, осуществляющая регулирование частоты C. Поддержание частоты осуществляется путем работы всех электростанций по плановому диспетчерскому графику | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 15 | Какое действие необходимо предпринять при срабатывании предупредительной сигнализации снижения давления (плотности) элегаза в выключателе, в отсеке комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией с выключателем, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? |  | A. Организовать наблюдение за ним B. Незамедлительно прекратить все операции с выключателем C. Незамедлительно вывести выключатель в ремонт D. Вызвать персонал релейной защиты и автоматики | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 16 | Какое действие необходимо предпринять при достижении величины аварийной уставки снижения давления (плотности) элегаза в выключателе, в отсеке комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией с выключателем, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? |  | A. Отделить выключатель от схемы распределительного устройства B. Выполнить проверку релейной защиты и автоматики C. Организовать наблюдение за ним | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 17 | Какое действие, предпринимаемое в случае возникновения неисправности трансформатора напряжения, является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? |  | A. Выполнить операции по переводу цепей напряжения устройств релейной защиты и автоматики на резервный трансформатор напряжения в соответствии с местной инструкцией по обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики B. Снять напряжение с трансформатора напряжения отключением разъединителя или присоединения (при отсутствии разъединителя) C. Отключить трансформатор напряжения сначала с высокой, потом с низкой стороны | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 2 | Каким юридическим или физическим лицом определяется организационная структура управления каждым объектом по производству электрической энергии, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Владельцем объекта по производству электрической энергии B. Владельцем объекта сетевой организации C. Потребителем электрической энергии D. Министерством энергетики | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 3 | Каким юридическим или физическим лицом определяется организационная структура управления объектами электросетевого хозяйства сетевой организации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Владельцем объекта по производству электрической энергии B. Владельцем объекта сетевой организации C. Потребителем электрической энергии D. Министерством энергетики | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 4 | В соответствии с каким документом распределяются границы эксплуатационной ответственности и функции по обслуживанию и контролю за техническим состоянием линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий, сооружений и инженерно-технических коммуникаций объекта (объектов) электроэнергетики между структурными подразделениями, ответственными лицами владельца объекта электроэнергетики, а также определены должностные обязанности персонала, отвечающего за эксплуатацию и контроль технического состояния линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий и сооружений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. В соответствии с организационной структурой управления B. В соответствии со штатным расписанием организации C. В соответствии с приказами Ростехнадзора | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 6 | С какой целью владельцем объекта электроэнергетики должен быть организован контроль технического состояния линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий и сооружений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Для формирования журнала дефектов B. Для определения оптимальных форм и методов технического воздействия C. Для подготовки к проведению комплексного опробования линий электропередачи и оборудования D. Для ежегодного предоставления отчетности в Росстат | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 16 | Какие мероприятия не являются обязательными и могут не выполняться перед приемкой в эксплуатацию для фактического приема (подачи) рабочего напряжения и мощности на новое оборудование на действующих объектах электроэнергетики, в том числе после его замены, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Индивидуальные испытания оборудования B. Функциональные испытания отдельных технологических систем C. Комплексное опробование линий электропередачи под нагрузкой D. Приемка в постоянную эксплуатацию автоматизированных систем управления | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 17 | В каком случае допускается проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и технологических систем, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Не допускается в любом случае B. Если получено временное разрешение органа федерального государственного энергетического надзора C. Если испытания проводятся в присутствии комиссии по приемке объекта D. Если на этом оборудовании окончены все монтажные и строительные работы | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 20 | Какое утверждение относительно обязательных проверок при пробных пусках генерирующего оборудования является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проверена работоспособность генерирующего оборудования и технологических схем B. При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проверена безопасность эксплуатации генерирующего оборудования и технологических схем C. При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проведена проверка и настройка систем контроля и управления, за исключением автоматических регуляторов D. При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проведена проверка и настройка устройств защиты и блокировок, устройств сигнализации и контрольно-измерительных приборов | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 22 | Какое событие считается началом комплексного опробования объекта электроэнергетики согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Включение его в сеть или под нагрузку B. Подписание акта о завершении монтажных работ C. Получение временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора D. Завершение пробных пусков генерирующего оборудования | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 31 | Какое физическое или юридическое лицо обязано осуществлять планирование объемов аварийного запаса, перечня оборудования и материалов с указанием функционального назначения и характеристик, включаемых в данный перечень оборудования и материалов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Владелец объекта электроэнергетики B. Министерство энергетики C. Ростехнадзор D. Потребитель электрической энергии | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 32 | Какое физическое или юридическое лицо обязано осуществлять приобретение и обеспечение условий хранения аварийного запаса, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Владелец объекта электроэнергетики B. Министерство энергетики C. Ростехнадзор D. Потребитель электрической энергии | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 33 | Какое физическое или юридическое лицо обязано осуществлять использование, пополнение и обновление аварийного запаса, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Владелец объекта электроэнергетики B. Министерство энергетики C. Ростехнадзор D. Потребитель электрической энергии | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 34 | Какое физическое или юридическое лицо формирует аварийный запас для выполнения аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных объектах электросетевого хозяйства согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Системообразующая территориальная сетевая организация B. Министерство энергетики C. Ростехнадзор D. Потребитель электрической энергии | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 35 | Какую документацию не обязаны иметь в наличии и хранить владельцы объекта электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Проектная, рабочая, приемо-сдаточная и исполнительная документация со всеми последующими изменениями B. Технические паспорта линий электропередачи, зданий, сооружений, технологических узлов и оборудования C. Схемы электрических, тепловых соединений, технологических систем D. Должностные инструкции персонала E. Инструкции по охране труда F. Инструкции по эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств G. Оперативная документация (оперативные схемы, оперативный журнал, журнал распоряжений, диспетчерские и оперативные заявки H. Документация по АСУ I. Документация по РЗА J. Перспективный план развития объекта | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 36 | Какое утверждение относительно проектной, рабочей, приемо-сдаточной и исполнительной документации является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Владелец объекта электроэнергетики обязан хранить только первоначальные версии этой документации B. Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств C. Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор D. Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 37 | Какое утверждение относительно технических паспортов линий электропередачи, зданий, сооружений, технологических узлов и оборудования является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения B. Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств C. Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор D. Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 38 | Какое утверждение относительно схем электрических, тепловых соединений, технологических систем является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения B. Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств C. Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор D. Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 39 | Какое утверждение относительно должностных инструкций персонала является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения B. Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств C. Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор D. Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 40 | Какое утверждение относительно инструкций по охране труда, разрабатываемых и утверждаемых владельцем объекта электроэнергетики в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране труда, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения B. Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств C. Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор D. Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 41 | Какое утверждение относительно инструкций по эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств, в том числе инструкций по организации и осуществлению оперативно-технологического управления, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения B. Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств C. Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор D. Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 42 | Какое утверждение относительно оперативной документации (оперативные схемы, оперативный журнал, журнал распоряжений, диспетчерские и оперативные заявки (журнал (картотека) диспетчерских и оперативных заявок) на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередач, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, журнал релейной защиты и автоматики, журнал телемеханики, журнал дефектов, журнал учета работ по нарядам и распоряжениям, журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи, журнал учета выдачи и возврата ключей от электроустановок), является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения B. Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств C. Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор D. Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 43 | Какое утверждение относительно документации по автоматизированным системам управления, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения B. Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств C. Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор D. Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 44 | Какое утверждение относительно документации по релейной защите и автоматике, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения B. Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств C. Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор D. Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 49 | Какое утверждение относительно предоставления документов из утвержденного перечня для работы оперативного и оперативно-ремонтного персонала на их рабочих местах, является верным согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Наличие документов на рабочих местах такого персонала должно быть обеспечено только в бумажном виде и организован доступ такого персонала к их использованию B. Наличие документов на рабочих местах такого персонала должно быть обеспечено только в электронном виде и организован доступ такого персонала к их использованию C. Наличие документов на рабочих местах такого персонала должно быть обеспечено в бумажном и (или) электронном виде и организован доступ такого персонала к их использованию | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 50 | Каким образом работники, для которых обязательно знание инструкций и иной технической документации, должны быть ознакомлены с этой документацией и вносимыми в нее изменениями, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Под собственноручную или электронную роспись B. При свидетелях C. Под роспись сотрудника охраны труда D. Под роспись руководителя | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 51 | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте начальника смены электростанции, цеха, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи B. Журнал учета выдачи ключей C. Журнал распоряжений D. Журнал диспетчерских и оперативных заявок | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 52 | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Журнал диспетчерских и оперативных заявок B. Оперативные схемы C. Оперативный журнал | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 53 | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала подстанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи B. Оперативные схемы C. Журнал распоряжений D. Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 54 | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала центра управления сетями, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок B. Оперативный журнал C. Журнал диспетчерских и оперативных заявок D. Журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 55 | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала структурных подразделений потребителя электрической энергии, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок B. Журнал дефектов оборудования C. Журнал релейной защиты и автоматики и журнал телемеханики D. Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 56 | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала центра управления ветровой (солнечной) электростанции, центра управления каскадом малых гидроэлектростанций, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи B. Журнал дефектов оборудования C. Журнал распоряжений D. Журнал релейной защиты и автоматики и журнал телемеханики | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 59 | Какое утверждение относительно ведения оперативных схем является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Ведение оперативных схем должно осуществляться только в электронном виде или на бумажном носителе B. Ведение оперативных схем должно осуществляться только в электронном виде или с помощью схем-макетов C. Выбор способа ведения оперативных схем осуществляется Министерством энергетики в зависимости от условий эксплуатации объекта электроэнергетики D. Выбор способа ведения оперативных схем осуществляется владельцем объекта электроэнергетики в зависимости от условий эксплуатации объекта электроэнергетики | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 62 | Какие действия не должны обеспечиваться владельцем объекта электроэнергетики при оперативном обслуживании средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Круглосуточный мониторинг эксплуатационного состояния СДТУ, фиксация изменений эксплуатационного состояния СДТУ и нарушений в работе СДТУ в оперативном журнале B. Принятие мер по выявлению и устранению нарушений СДТУ, проверка работоспособности СДТУ после устранения нарушений C. Мониторинг достоверности телеметрической информации, передаваемой с объекта электроэнергетики в диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центр управления сетями и (или) структурное подразделение владельца объекта электроэнергетики, осуществляющее функции технологического управления и ведения в отношении соответствующего объекта электроэнергетики, и принятие мер по восстановлению достоверной телеметрической информации D. Еженедельный обмен списками работников, ответственных за оперативное и техническое обслуживание СДТУ и оперативное устранение нарушений в работе СДТУ с диспетчерскими центрами | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 64 | Какая документация не должна быть разработана и утверждена владельцем объекта электроэнергетики, и использоваться в работе каждой эксплуатируемой автоматизированной системы управления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Схемы организации движения B. Инструкции по эксплуатации (руководства пользователя) C. Руководства по техническому обслуживанию | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 69 | Какая задача оперативно-технологического управления, организуемого и осуществляемого владельцем объекта электроэнергетики, является неверной и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Планирование и управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики B. Предотвращение развития и ликвидация нарушений нормального режима на объектах электроэнергетики C. Изменение эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств D. Производство ремонтных работ | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 70 | Какое требование к сетевой организации при создании и функционировании центров управления сетями (ЦУС), является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Обеспечение технологического оснащения ЦУС информационно-технологической инфраструктурой, включая организацию и обеспечение функционирования каналов связи, оснащение ЦУС оборудованием и программно-техническими средствами автоматизированных систем технологического управления B. Обеспечение хранения в ЦУС информации в объеме и в течение сроков, установленных диспетчерским центром C. Определение для каждого ЦУС зоны его эксплуатационной ответственности, включающей всю зону эксплуатационной ответственности сетевой организации (ее филиала) или ее часть D. Организация круглосуточного дежурства оперативного персонала ЦУС | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 72 | Какой персонал не относится к оперативному персоналу, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Оперативный персонал центров управления сетями B. Дежурный персонал структурных подразделений потребителя электрической энергии C. Начальник смены электростанции, начальник смены цеха электростанции, иной дежурный персонал электростанций D. Дежурный персонал подстанций, энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, персонал оперативно-выездных бригад E. Административно-технический персонал | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 73 | Каким документом определяется в отношении объектов электроэнергетики оперативный персонал, допущенный к производству переключений, и уполномоченный на осуществление операций по изменению технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередач, оборудования и устройств объектов электроэнергетики и (или) осуществление координации действий персонала, непосредственно выполняющего такие операции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики B. Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики C. Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики D. Не регламентируется нормативными документами | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 74 | Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, имеющие право контролировать переключения в электроустановках, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики B. Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики C. Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики D. Не регламентируется нормативными документами | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 75 | Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, уполномоченные выдавать разрешение на деблокирование при неисправности оперативной блокировки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики B. Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики C. Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики D. Не регламентируется нормативными документами | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 76 | Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, из числа административно-технического персонала, ремонтного персонала, которым предоставлены права оперативного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики B. Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики C. Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики D. Не регламентируется нормативными документами | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 77 | Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, из числа административно-технического персонала, имеющие право подачи и согласования диспетчерских (оперативных) заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики B. Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики C. Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики D. Не регламентируется нормативными документами | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 78 | Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, допущенные к ведению оперативных переговоров, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики B. Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики C. Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики D. Не регламентируется нормативными документами | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 81 | В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, линий электропередачи, оборудование и устройства которых отнесены к объектам диспетчеризации, должны представлять списки работников в диспетчерские центры, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Ежегодно, до 31 декабря B. Ежемесячно C. Еженедельно D. Ежедневно | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 82 | В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, линий электропередачи, оборудование и устройства которых отнесены к объектам диспетчеризации, должны уведомлять диспетчерские центры об изменениях в списках работников, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Не позднее, чем за один рабочий день до ввода в действие изменений в таких списках B. Не позднее, чем за семь рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках C. Не позднее, чем за три рабочих дня до ввода в действие изменений в таких списках D. Не позднее, чем за десять рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 83 | Каким образом распределяются линии электропередачи, оборудования и устройства объектов электроэнергетики по способу оперативно-технологического управления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Технологическое управление и административное управление B. Центральное управление и местное управление C. Технологическое управление и технологическое ведение | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 85 | В каком случае допускается уход работника из числа оперативного персонала с дежурства без сдачи смены, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Допускается с уведомлением вышестоящего диспетчерского персонала, если за смену не было инцидентов B. Допускается, если следующий по графику работник задерживается более чем на тридцать минут C. Допускается, с уведомлением вышестоящего диспетчерского персонала, если работник почувствовал резкое недомогание D. Не допускается в любом случае | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 88 | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики ежегодно, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. В срок не ранее 15 ноября, но не позднее 15 декабря предшествующего года на очередной календарный год B. В срок не ранее 15 октября, но не позднее 15 ноября предшествующего года на очередной календарный год C. В срок не ранее 15 февраля, но не позднее 15 апреля предшествующего года на очередной календарный год D. В срок не ранее 15 мая, но не позднее 15 июня предшествующего года на очередной календарный год | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 89 | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики при строительстве (реконструкции, модернизации, техническом перевооружении) объекта электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Не позднее чем за два месяца до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу B. Не позднее чем за месяц до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу C. Не позднее чем за две недели до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу D. Не позднее чем за неделю до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 90 | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики при строительстве (реконструкции, модернизации, техническом перевооружении) объекта электроэнергетики, в случае ввода в работу нового, модернизированного генерирующего оборудования электростанций, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Не позднее чем за два месяца до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования B. Не позднее чем за месяц до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования C. Не позднее чем за две недели до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования D. Не позднее чем за неделю до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 91 | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики при изменении диспетчерского наименования объекта электроэнергетики или оборудования объекта электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Не позднее чем за два месяца до дня такого изменения B. Не позднее чем за месяц до дня такого изменения C. Не позднее чем за две недели до дня такого изменения D. Не позднее чем за неделю до дня такого изменения | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 92 | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики временная нормальная схема при наступлении этапа жизненного цикла объекта электроэнергетики, ограниченного по продолжительности этапом строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Не менее чем за 15 календарных дней до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования B. Не менее чем за 10 календарных дней до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования C. Не менее чем за 7 календарных дней до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования D. Не менее чем за 3 календарных дня до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 93 | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики временная нормальная схема при переходе этапа строительства (модернизации, технического перевооружения, реконструкции) объекта электроэнергетики на следующий календарный год, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Не ранее 15 ноября, но не позднее 15 декабря года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики B. Не ранее 15 октября, но не позднее 15 ноября года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики C. Не ранее 15 сентября, но не позднее 15 октября года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики D. Не ранее 15 мая, но не позднее 15 июня года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 94 | Какое условие не должно быть обеспечено при регулировании напряжения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Соответствие показателей качества электрической энергии по напряжению условиям договоров купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) B. Соответствие показателей качества электрической энергии по напряжению условиям договоров оказания услуг по передаче электрической энергии C. Соответствие уровня напряжения значениям, допустимым для оборудования с учетом допустимых повышений напряжения D. Максимизация потерь электрической энергии в электрических сетях | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 96 | Какое юридическое или физическое лицо осуществляет организацию ремонтов и технического обслуживания гидротехнических сооружений (ГТС), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Собственник или иной законный владелец ГТС B. Потребитель электрической энергии C. Ростехнадзор D. Министерство энергетики | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 97 | Какое юридическое или физическое лицо обязано обеспечить готовность к работе насосов откачки воды, поступающей в результате фильтрации или вследствие непредвиденных прорывов из водопроводящих трактов при эксплуатации зданий электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Владелец электростанции B. Потребитель электрической энергии C. Ростехнадзор D. Министерство энергетики | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 98 | Какое юридическое или физическое лицо обязано обеспечить исправность вентиляционных установок, аварийного освещения и запасных выходов при эксплуатации зданий электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Владелец электростанции B. Потребитель электрической энергии C. Ростехнадзор D. Министерство энергетики | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 102 | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан поддерживать режимы работы водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, которые создают возможность максимального транзита поступающего твердого стока, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) B. С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии C. Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений D. С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 103 | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан обеспечить режим работы каналов, в период поступления в них воды повышенной мутности, близкий к постоянному, с возможно большим расходом воды, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) B. С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии C. Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений D. С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 104 | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан обеспечить режим работы каналов, в период поступления в них воды повышенной мутности, близкий к постоянному, с возможно большим расходом воды, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) B. С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии C. Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений D. С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 105 | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан промывать бьефы, пороги водоприемников, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) B. С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии C. Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений D. С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 106 | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан осветлять воду в отстойниках, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) B. С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии C. Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений D. С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 107 | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан применять берегоукрепительные и наносоудерживающие устройства, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) B. С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии C. Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений D. С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 108 | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан удалять наносы механическими средствами, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) B. С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии C. Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений D. С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 109 | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан проводить мероприятия по борьбе с наносами в каналах, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) B. С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии C. Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений D. С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 113 | Какой участник эксплуатации гидроэлектростанции утверждает график периодического осмотра и проверки механического оборудования гидротехнические сооружения гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Технический руководитель владельца электростанции B. Руководитель ремонтной службы C. Начальник службы охраны труда D. Владелец электростанции | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 115 | Какое требование к части несущих элементов металлоконструкций затвора является верным согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Полная водонепроницаемость B. Полное отсутствие вибрации C. Полная шумоизоляция | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 127 | Какой документ не устанавливает параметры водного режима которые должны соблюдаться при эксплуатации гидроузла, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Приказ технического руководителя владельца электростанции B. Правила использования водных ресурсов водохранилища C. Решения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на управление режимом сработки и наполнения водохранилищ D. Правила использования водных ресурсов водохранилища, складывающаяся гидрометеорологическая обстановка и схемно-режимные условия энергосистемы | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 131 | В каком документе должны быть указаны порядок расчета основных параметров режима работы гидроузла с учетом заданного диспетчерского графика работы генерирующего оборудования электростанции и исходных данных, необходимых для проведения указанного расчета, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. В инструкции по ведению водно-энергетического режима B. В приказе по предприятию C. В проектной документации D. В ремонтной документации | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 132 | В каком документе должен быть указан порядок маневрирования затворов водосбросных и водопропускных сооружений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. В инструкции по ведению водно-энергетического режима B. В приказе по предприятию C. В проектной документации D. В ремонтной документации | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 133 | В каком документе должен быть указан порядок информирования органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления в период прохождения паводков и половодья, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. В инструкции по ведению водно-энергетического режима B. В приказе по предприятию C. В проектной документации D. В ремонтной документации | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 135 | Какие гидрометеорологические данные при эксплуатации гидроэлектростанций (ГЭС) (кроме ГЭС, не имеющих регулирующих водохранилищ) не должен получать владелец от организаций, уполномоченных на ведение деятельности в области гидрометеорологии, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Краткосрочные (до 15 суток) прогнозы притока B. Данные гидрометеорологических наблюдений, позволяющих определять уровень верхнего и нижнего бьефа C. Данные об атмосферном давлении D. Среднесрочные (до 30 суток) прогнозы притока | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 136 | Как действия следует предпринять при эксплуатации гидроэлектростанций (ГЭС) (кроме ГЭС, не имеющих регулирующих водохранилищ) владельцу электростанции если отсутствуют данные от организаций, уполномоченных на ведение деятельности в области гидрометеорологии, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Определить порядок замещения таких данных в производственной инструкции B. Остановить ГЭС C. Использовать исторические данные, соответствующие текущему периоду D. Организовать собственный отдел гидрометеорологии при ГЭС | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 142 | Каким образом должно производится поддержание уровня воды под рабочим колесом, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Подкачкой сжатого воздуха должно производиться автоматически B. Подкачкой струей воды под напором в ручном режиме C. Подкачкой сжатого воздуха должно производиться в ручном режиме | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 143 | Для каких гидротурбин система регулирования должна обеспечивать автоматический пуск и останов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций B. Для гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, работающих в режиме синхронного компенсатора C. Для всех гидротурбин, за исключением гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций установленной мощностью 5 МВт и ниже и классом напряжения 6 кВ и ниже, оснащенных пуско-останавливающими устройствами D. Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, установленной мощностью 4 МВт и выше | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 144 | Для каких гидротурбин система регулирования должна обеспечивать поддержание номинальной частоты вращения на холостом ходу и под нагрузкой, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций B. Для гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, работающих в режиме синхронного компенсатора C. Для всех гидротурбин, за исключением гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций установленной мощностью 5 МВт и ниже и классом напряжения 6 кВ и ниже, оснащенных пуско-останавливающими устройствами D. Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, установленной мощностью 4 МВт и выше | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 145 | Для каких гидротурбин система регулирования должна обеспечивать автоматическое изменение ограничения максимального открытия направляющего аппарата по мощности при изменении напора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций B. Для гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, работающих в режиме синхронного компенсатора C. Для всех гидротурбин, за исключением гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций установленной мощностью 5 МВт и ниже и классом напряжения 6 кВ и ниже, оснащенных пуско-останавливающими устройствами D. Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, установленной мощностью 4 МВт и выше | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 146 | Для каких гидротурбин система регулирования должна обеспечивать автоматическое и ручное изменение комбинаторной зависимости по напору (для поворотно-лопастных гидротурбин), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций B. Для гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, работающих в режиме синхронного компенсатора C. Для всех гидротурбин, за исключением гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций установленной мощностью 5 МВт и ниже и классом напряжения 6 кВ и ниже, оснащенных пуско-останавливающими устройствами D. Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, установленной мощностью 4 МВт и выше | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 152 | При каком положении направляющего аппарата или предтурбинного затвора должен осуществляться пуск насос-турбины в насосном режиме, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. При полностью закрытом направляющем аппарате или закрытом предтурбинном затворе B. При полностью открытом направляющем аппарате или открытом предтурбинном затворе C. При открытом на 25 % направляющем аппарате или предтурбинном затворе D. При открытом на 50 % направляющем аппарате или предтурбинном затворе | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 159 | Какой должна быть температура уходящих газов в регулировочном диапазоне нагрузок котла, при сжигании мазута с содержанием серы более 0,5%, если иного не установлено проектной документацией, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Не ниже 90°С B. Не ниже 150°С C. Не ниже 100°С D. Не ниже 120°С | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 161 | В каких случаях котел не должен быть остановлен по распоряжению технического руководителя, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Обнаружение свищей в трубах поверхностей нагрева, паро- и водоперепускных, а также водоопускных трубах котлов, паропроводах, коллекторах, в питательных трубопроводах, а также течей и парений в арматуре, фланцевых и вальцовочных соединениях B. Выход из строя одного дистанционного указателя уровня воды в барабане котла C. Резкое ухудшение качества питательной воды D. Допустимое превышения температуры металла поверхностей нагрева | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 163 | С какой периодичностью на объектах электроэнергетики, генерирующая мощность которых составляет 5 МВт и выше, проводятся тепловые испытания паровых и водогрейных котельных установок на подтверждение соответствия нормативным характеристикам, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Не реже 1 раза в 5 лет B. Не реже 1 раза в 7 лет C. Не реже 1 раза в 15 лет D. Не реже 1 раза в 10 лет | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 164 | На какое превышение частоты вращения роторов сверх номинальной, должны быть отрегулированы на срабатывание автоматы безопасности турбинных установок, если иное не указано в производственной (местной) инструкции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Не более чем на 12% B. Не более чем на 15% C. Не более чем на 17% D. Не более чем на 20% | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 167 | Какие действия необходимо предпринять в случае нарушения нормального режима эксплуатации или нормальной работы вспомогательного оборудования турбинной или газопоршневой установки при появлении сигналов предупредительной сигнализации, если устранение причин нарушения невозможно без останова, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Снизить мощность B. Немедленно отключить генератор без остановки установки C. Разгрузить или остановить установку по решению технического руководителя D. Провести внеплановую проверку всего вспомогательного оборудования без изменения режима работы установки | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 168 | На какой высоте в помещениях комплектных распределительных устройств и закрытых распределительных устройств 35 кВ и выше с элегазовыми выключателями, оборудованных приборами контроля концентрации элегаза, должен производиться ее контроль, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. На высоте 10 - 15 см от уровня пола B. На высоте 20 - 25 см от уровня пола C. На расстоянии 10 - 15 см от уровня потолка D. На расстоянии 1,0 - 1,5 м от уровня пола | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 175 | При какой температуре конденсаторов (окружающего воздуха) климатического исполнения ХЛ, не допускается включение конденсаторной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. При температуре ниже минус 60 °С B. При температуре ниже минус 30 °С C. При температуре ниже минус 50 °С D. При температуре ниже минус 40 °С | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 195 | Каким лицом должны быть обеспечены нормальные условия эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), в том числе допустимые температура, влажность, вибрация, отклонения рабочих параметров от номинальных, электромагнитная обстановка, а также другие условия, приведенные в паспортных данных и руководствах по эксплуатации устройств РЗА, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Техническим руководителем объекта электроэнергетики B. Владельцем объекта электроэнергетики C. Сотрудником охраны труда D. Любым сотрудником из числа оперативного персонала | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 196 | Какие обязанности не относятся к обязанностям оперативного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Оперативный персонал должен осуществлять контроль соответствия эксплуатационного состояния устройств релейной защиты и автоматики схемам первичных соединений объекта электроэнергетики B. Оперативный персонал должен фиксировать факты срабатывания устройств релейной защиты и автоматики и передавать необходимую информацию персоналу C. Оперативный персонал должен обеспечивать ведение учета всех случаев срабатывания и отказа срабатывания устройств релейной защиты и автоматики в соответствующем журнале | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 197 | Какая последовательность действий персонала при угрозе неправильного срабатывания устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) является верной согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. При угрозе неправильного срабатывания устройство РЗА должно быть выведено из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств, но только с разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала B. При угрозе неправильного срабатывания устройство РЗА должно быть выведено из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств без разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала, но с последующим незамедлительным уведомлением такого персонала обо всех выполненных операциях C. При угрозе неправильного срабатывания устройства РЗА персонал получает разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала на проводимые действия, выводит устройства из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств и предоставляет отчет вышестоящему персоналу обо всех выполненных операциях | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 199 | При превышении какого значения емкосных токов должна применяться компенсация емкостного тока замыкания на землю дугогасящими реакторами при номинальном напряжении сети 6 кВ, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. 30 А B. 20 А C. 15 А D. 10 А | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 200 | Какой сотрудник устанавливает периодичность, объем испытаний и предельно допустимые значения показателей качества масла, применяемого в паровых турбинах и турбонасосах, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Технический руководитель с учетом требований документации организации-изготовителя турбин B. Владелец электростанции C. Сотрудник Ростехнадзора D. Сотрудник Министерства энергетики | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 204 | Какое физическое или юридическое лицо выбирает способ дистанционного управления из диспетчерского центра ветровой (солнечной) электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Владелец электростанции B. Министерство энергетики C. Технический руководитель D. Ростехнадзор | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 207 | Какое определение термина "Воздушная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях B. Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом C. Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 208 | Какое определение термина "Кабельная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях B. Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом C. Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 209 | Какое определение термина "Нормальный подпорный уровень" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Уровень воды, достигаемый в водохранилище только во время паводка или чрезвычайных ситуаций, когда открываются водосбросные сооружения B. Минимальный уровень воды, необходимый для обеспечения бесперебойной работы гидроэлектростанции. Он определяется по результатам ежемесячных замеров и корректируется в зависимости от сезонных колебаний осадков C. Наивысший проектный подпорный уровень верхнего бьефа, который может поддерживаться в нормальных условиях эксплуатации гидротехнических сооружений D. Средняя арифметическая величина всех уровней воды в водохранилище за последние 10 лет | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 210 | Какое определение термина "Производственная (местная) инструкция" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Инструкция по эксплуатации оборудования, технологической системы, здания, сооружения объекта электроэнергетики, разработанная на основании инструкций (руководств по эксплуатации, иной технической и (или) технологической документации) организаций-изготовителей, проектной документации, результатов испытаний и утверждаемая техническим руководителем B. Документ, содержащий общие требования к организации технической эксплуатации объектов электроэнергетики, утвержденный Минэнерго России C. Перечень должностных обязанностей персонала, отвечающего за эксплуатацию и контроль технического состояния оборудования D. Документ, определяющий границы эксплуатационной ответственности между структурными подразделениями организации | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 211 | Какое определение термина "Смежный объект электроэнергетики" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Любой объект электроэнергетики, расположенный на расстоянии не более 50 метров от другого объекта электроэнергетики, независимо от наличия электрической связи между ними B. Объект, который принадлежит иному собственнику, чем основной объект электроэнергетики, к которому он подключен C. Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики D. Резервный объект (подстанция, линия электропередачи и т. п.), который задействуется только в аварийных режимах работы основной энергосистемы и не функционирует в штатном режиме | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 212 | Какое определение термина "Центр управления ветровыми (солнечными) электростанциями" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее функции оперативно-технологического управления (в том числе функции технологического управления и ведения) в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветровых или солнечных электростанций, присоединенных к электроэнергетической системе B. Автоматизированная система сбора данных о выработке электроэнергии на ВЭС и СЭС, которая передает информацию в региональные органы статистики и налоговые службы C. Площадка для размещения основного генерирующего оборудования ВЭС или СЭС (ветрогенераторов, солнечных панелей), где осуществляется его техническое обслуживание и ремонт D. Научно‑исследовательский институт, занимающийся разработкой новых технологий для ВЭС и СЭС, а также прогнозированием эффективности их работы на основе климатических данных | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 213 | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Воздушная линия электропередачи B. Кабельная линия электропередачи C. Распределительное устройство | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 214 | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Воздушная линия электропередачи B. Кабельная линия электропередачи C. Распределительное устройство | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 6 | Какие операции не относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций программы (типовой программы) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? |  | A. Операции по проверке состояния устройств релейной защиты и автоматики B. Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них) C. Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов D. Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 7 | Какие операции не относятся к основным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций программы (типовой программы), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? |  | A. Операции с устройствами релейной защиты и автоматики B. Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов C. Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них) D. Операции с запрещающими плакатами «Не включать! Работа на линии» | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 11 | Какие операции не относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? |  | A. Операции с коммутационными аппаратами B. Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением C. Операции по осмотру опорно-стержневых изоляторов (на наличие трещин и сколов) перед производством операций с разъединителями и отделителями D. Операции по проверке введенного положения и исправности дифференциальной защиты шин перед выполнением операций с шинными разъединителями | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 12 | Какие операции не относится к основным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? |  | A. Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением B. Операции с устройствами телемеханики C. Операцию с заземляющими разъединителями | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 19 | В каком случае устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), являющиеся нормально введенными в работу, должны выводиться из работы, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? |  | A. Во всех перечисленных случаях B. Для выполнения технического обслуживания C. При неисправностях устройства РЗА или его цепей, при которых требуется его оперативный вывод в соответствии с положениями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА D. При изменениях схемы первичных электрических соединений или технологического режима работы объекта электроэнергетики, электрической сети, изменениях значений параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы, изменениях эксплуатационного состояния устройств РЗА, указанных в инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 20 | В каком случае устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), являющиеся нормально введенными в работу, не должны выводиться из работы, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? |  | A. Для выполнения технического обслуживания B. При неисправностях устройства РЗА или его цепей, при которых не требуется его оперативный вывод в соответствии с положениями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА C. При изменениях схемы первичных электрических соединений или технологического режима работы объекта электроэнергетики, электрической сети, изменениях значений параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы, изменениях эксплуатационного состояния устройств РЗА, указанных в инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 31 | Какой порядок переключений при выводе устройств РЗА для технического обслуживания является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным «Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? |  | A. Отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи; отключить цепи оперативного тока; отключить цепи тока от измерительных ТТ; отключить цепи напряжения от измерительных ТН; отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ B. Отключить цепи оперативного тока; отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи; отключить цепи тока от измерительных ТТ; отключить цепи напряжения от измерительных ТН; отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ C. Отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ; отключить цепи оперативного тока; отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи; отключить цепи тока от измерительных ТТ; отключить цепи напряжения от измерительных ТН | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 32 | Какой порядок переключений при вводе устройств РЗА в работу после технического обслуживания является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? |  | A. Подключить цепи напряжения от измерительных ТН; подключить цепи тока от измерительных ТТ; подключить цепи оперативного тока; проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму; подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА; подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи B. Подключить цепи оперативного тока; подключить цепи напряжения от измерительных ТН; подключить цепи тока от измерительных ТТ; проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму; подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА; подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи C. Подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи; подключить цепи тока от измерительных ТТ; подключить цепи оперативного тока; проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму; подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА; подключить цепи напряжения от измерительных ТН | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 2 | В каком объеме должна проводиться работа с персоналом, совмещающим профессии (должности), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? |  | A. В полном объеме по его основной и совмещаемой профессии (должности) B. В полном объеме только по его основной профессии (должности) C. В полном объеме по его основной профессии и стажировка по совмещаемой профессии (должности) | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 9 | Каким этапом должна заканчиваться подготовка по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? |  | A. Стажировка B. Допуск к самостоятельной работе C. Противоаварийные тренировки | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 21 | В каком случае должна проводиться первичная проверка знаний у работников, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? |  | A. При перерыве в работе более трех лет B. При перерыве в работе более одного года C. При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место) | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 44 | Каким образом допускается проводить производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? |  | A. Только индивидуально с каждым работником B. Только с группой работников C. Как индивидуально с каждым работником, так и с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 4 | На какое должностное лицо непосредственно возлагаются обязанности по организации эксплуатации электроустановок потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? |  | A. На ответственного за электрохозяйство и его заместителя B. На руководителя предприятия C. На главного инженера | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 14 | Какое максимальное напряжение должны иметь распределительные электрические сети, к которым могут присоединяться источники сварочного тока, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? |  | A. 660 В B. 400 В C. 1000 В | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 15 | Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал потребителя, на балансе которого находится электросварочная установка, выполняющий присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? |  | A. Не ниже III B. IV C. V | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 16 | Какое определение соответствует термину «электропроводка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? |  | A. Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов B. Совокупность кабелей и связанных с ними устройств, таких как выключатели, распределительные щиты, розетки и осветительные приборы в здании | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 23 | Каким образом может осуществляться изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств, относящихся к объектам диспетчеризации, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? |  | A. По инициативе его владельца B. По диспетчерской команде диспетчерского центра, в диспетчерском управлении или диспетчерском ведении которого находится этот объект диспетчеризации C. Путем непосредственного воздействия на них с использованием средств дистанционного управления из диспетчерского центра D. Все ответы верны | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 24 | Каким образом не может осуществляться изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств, относящихся к объектам диспетчеризации, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? |  | A. По инициативе его владельца B. По диспетчерской команде диспетчерского центра, в диспетчерском управлении или диспетчерском ведении которого находится этот объект диспетчеризации C. Путем непосредственного воздействия на них с использованием средств дистанционного управления из диспетчерского центра D. По указанию территориального органа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в ведении которого находятся вопросы государственного надзора за соблюдением субъектами электроэнергетики и (или) потребителями электрической энергии требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок при организации и осуществлении эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии и осуществлении функций по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 29 | С какой целью используются результаты планирования электроэнергетического режима энергосистемы на год, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? |  | A. Разработки заданий по объемам и настройке противоаварийной автоматики, объемам графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) B. Разработки прогнозов потребления электрической энергии и максимального потребления мощности энергосистемы C. Разработки балансов электрической энергии энергосистемы | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 30 | Для каких целей результаты планирования электроэнергетического режима энергосистемы на год не используются в качестве основы, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? |  | A. Планирования ремонтной кампании владельцами объектов электроэнергетики, линии электропередачи, оборудование и устройства которых относятся к объектам диспетчеризации B. Разработки заданий по объемам и настройке противоаварийной автоматики, объемам графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) C. Оценки допустимости планируемых объемов экспорта и импорта электрической энергии (мощности) D. Определения прогнозных балансов электрической энергии энергосистемы | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 31 | Для каких целей результаты планирования электроэнергетического режима энергосистемы на год используются в качестве основы, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? |  | A. Разработки прогнозов потребления электрической энергии и максимального потребления мощности энергосистемы B. Разработки заданий по объемам и настройке противоаварийной автоматики, объемам графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) C. Разработки прогнозных балансов электрической энергии энергосистемы D. Разработки сводных месячных графиков ремонта и технического обслуживания объектов диспетчеризации | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 35 | Какие параметры не учитываются при определении величины резервов мощности, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? |  | A. Объемы не выпускаемых резервов мощности B. Пропускная способность контролируемых сечений C. Планируемое и фактическое эксплуатационное состояние генерирующего оборудования | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 40 | Какую задачу решает субъект оперативно-диспетчерского управления при осуществлении регулирования технологического режима работы объектов диспетчеризации по частоте и активной мощности, а также по напряжению при управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? |  | A. Обеспечение поддержания параметров электроэнергетического режима энергосистемы в допустимых пределах B. Удержание перетоков активной мощности в контролируемых сечениях в пределах аварийно допустимых значений C. Контроль отклонений частоты электрического тока от номинального значения, которые не должны превышать аварийно допустимые значения (+/- 0,4 герца) | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 57 | Какое требование не предъявляется к владельцам построенных (реконструированных) объектов электроэнергетики для фактического присоединения к энергосистеме таких объектов и обеспечения возможности фактического приема (подачи) напряжения и мощности на них (постановки их под нагрузку), согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? |  | A. Представить на согласование субъекту оперативно-диспетчерского управления проект нормальной схемы электрических соединений объекта, в состав которого не входят объекты диспетчеризации B. Направить субъекту оперативно-диспетчерского управления указанную схему после ее утверждения C. Разработать и представить на согласование субъекту оперативно-диспетчерского управления проект нормальной схемы электрических соединений объекта электроэнергетики (в случае поэтапного ввода объекта в эксплуатацию - временной нормальной схемы электрических соединений объекта электроэнергетики), в состав которого входят объекты диспетчеризации | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 1 | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? |  | A. Непосредственно на месте происшествия B. В безопасном месте после перемещения пострадавшего с места происшествия C. Во время транспортировки пострадавшего в медицинскую организацию D. Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
VI | Добавлен |  |  | 13 | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? |  | A. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом B. При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы C. При эффектах воздействия низких температур - проведение термоизоляции и согревания D. При травмах, воздействиях излучения, высоких температур, химических веществ, укусах или ужаливаниях ядовитых животных - охлаждение | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0

## 3. Актуальность РТН
Проверка актуальности раздела VI относительно официального перечня РТН
Источник: перечень утв. 10.08.2026, применяется с 01.09.2026 (КонсультантПлюс LAW_541956). Сверка 23.09.2026: 452 вопроса раздела VI (ОДУ). Шапка листа VI в исходном xlsx подписана неверно. Содержательных расхождений с официальным текстом нет.
Показатель | Значение
Раздел официального перечня | VI. Работники субъектов оперативно-диспетчерского управления
Вопросов в Приложении 2 (лист VI) | 452
Вопросов в официальном перечне | 452
Совпадение формулировок | 452 / 452
Тем (НПА) | 9
Старый банк (до 01.09.2026) | 455 вопросов
Без изменений vs старый банк | 87
Изменена формулировка vs старый банк | 229
Удалено из старого банка | 139
Добавлено в новый банк | 136