## Questions
Папка | Номер вопроса | Тип записи | Текст вопроса/ответа | Минимальное количество правильных ответов / Правильный или нет | Тип ответа | Комментарий | Изображение | Теги
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 1 | Вопрос | Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 1 | Ответ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 1 | Ответ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 1 | Ответ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, имеющие стаж не менее 5 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 2 | Вопрос | С какой периодичностью проводится повторный инструктаж по охране труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 2 | Ответ | Не реже одного раза в 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 2 | Ответ | Не реже одного раза в 3 месяца | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 2 | Ответ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 3 | Вопрос | С какой периодичностью проводится проверка знаний требований охраны труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 3 | Ответ | Не реже одного раза в 24 месяца | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 3 | Ответ | Не реже одного раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 3 | Ответ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 4 | Вопрос | Какие работники допускаются к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 4 | Ответ | Работники, имеющие пятилетний стаж по любому профилю | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 4 | Ответ | Работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, включая подготовку по охране труда | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 4 | Ответ | Работники в возрасте от 21 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 5 | Вопрос | Металлические площадки с лестницей и ограждением (перилами) какой минимальной высоты, должны предусматриваться при обслуживании арматуры и иных элементов объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола (рабочей площадки), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 5 | Ответ | Не менее 1 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 5 | Ответ | Не менее 1,1 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 5 | Ответ | Не менее 0,8 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 5 | Ответ | Не менее 0,6 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 6 | Вопрос | Какой должна быть минимальная ширина площадок, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 6 | Ответ | Не менее 0,8 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 6 | Ответ | Не менее 0,6 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 6 | Ответ | Не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 6 | Ответ | Не менее 0,7 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 7 | Вопрос | В каком случае допускается применение гладких или изготовленных из прутковой (круглой) стали площадок и ступеней лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 7 | Ответ | Если ширина ступеней лестниц или площадок должна не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 7 | Ответ | Запрещается в любом случае | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 7 | Ответ | Если угол наклона лестниц к горизонтали не более 50°, а ширина площадок не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 7 | Ответ | Если угол наклона лестниц к горизонтали не более 40°, а ширина площадок не менее 0,6 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 8 | Вопрос | Какой должна быть минимальная ширина лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 8 | Ответ | Не менее 0,4 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 8 | Ответ | Не менее 0,6 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 8 | Ответ | Не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 8 | Ответ | Не менее 0,3 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 9 | Вопрос | Какое утверждение, относительно лестниц, предназначенных для систематического обслуживания оборудования, является верным согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50° | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,4 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50° | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 60° | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,4 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 60° | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 10 | Вопрос | Каким должно быть минимальное расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах проходов под ними, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 10 | Ответ | Не менее 1,8 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 10 | Ответ | Не менее 1,1 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 10 | Ответ | Не менее 2 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 10 | Ответ | Не менее 1,6 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 11 | Вопрос | В соответствии с каким документом выполняются работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 11 | Ответ | В соответствии с техническим заданием заказчика | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 11 | Ответ | В соответствии с нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 11 | Ответ | В соответствии с общим положением о производственном контроле | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 12 | Вопрос | Кем утверждается и может быть дополнен перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 12 | Ответ | Работодателем | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 12 | Ответ | Техническим руководителем | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 12 | Ответ | Профсоюзным органом или иным представительным органом работников | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 12 | Ответ | Государственным надзорным органом | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 13 | Вопрос | Какой документ оформляется при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями на весь период выполнения работ на территории организации, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 13 | Ответ | Оперативный журнал | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 13 | Ответ | Распоряжение | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 13 | Ответ | Акт-допуск для производства работ | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 14 | Вопрос | В каком случае не требуется разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации (главного инженера) на отключение одной задвижкой теплообменных аппаратов и трубопроводов от действующего оборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 45°С | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 50°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 55°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 60°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 15 | Вопрос | Какое утверждение, относительно процесса снятия давления перед началом ремонта на теплопотребляющей установке и трубопроводе является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 15 | Ответ | Запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода) должна быть открыта | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 15 | Ответ | Отключающая арматура должна быть в закрытом состоянии | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 15 | Ответ | Запорная арматура открытых дренажей, соединенных непосредственно с атмосферой, должна быть открыта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 15 | Ответ | Между запорной арматурой и теплопотребляющей установкой (трубопроводом) должна быть арматура, непосредственно соединенная с атмосферой | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 16 | Вопрос | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 16 | Ответ | Не выше 50 В | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 16 | Ответ | Не выше 60 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 16 | Ответ | Не выше 100 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 16 | Ответ | Не выше 120 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 17 | Вопрос | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать при работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах) согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 17 | Ответ | Не выше 12 В | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 17 | Ответ | Не выше 50 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 17 | Ответ | Не выше 48 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 17 | Ответ | Не выше 24 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 18 | Вопрос | Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 18 | Ответ | Не выше +60°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 18 | Ответ | Не выше +55°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 18 | Ответ | Не выше +50°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 18 | Ответ | Не выше +45°С | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 19 | Вопрос | В каком случае допускается эксплуатировать объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 19 | Ответ | Разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 19 | Ответ | На манометре присутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 19 | Ответ | Стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 19 | Ответ | Истек срок поверки манометра | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 20 | Вопрос | Каким напряжением должны использоваться светильники во взрывозащищенном исполнении при проведении газоопасных работ согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 20 | Ответ | Не выше 12 В | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 20 | Ответ | Не выше 50 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 20 | Ответ | Не выше 48 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 20 | Ответ | Не выше 24 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 21 | Вопрос | Какие обязательные требования не устанавливаются Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 21 | Ответ | Требования к безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котельных или котлов в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 21 | Ответ | Требования к безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 21 | Ответ | Требования к подготовке работников к выполнению трудовых функций в сфере теплоснабжения, связанных с эксплуатацией объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, и подтверждению готовности работников к выполнению таких трудовых функций | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 21 | Ответ | Требования к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения, ведению водно-химического режима в системах теплоснабжения, пусконаладочным работам объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 22 | Вопрос | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 22 | Ответ | Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 22 | Ответ | Тепловые пункты всех типов и узлов ввода | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 22 | Ответ | Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 22 | Ответ | Тепловые сети, включая трубопроводы горячего водоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 23 | Вопрос | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 23 | Ответ | Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 23 | Ответ | Паровые и водогрейные котельные, включая встроенные, пристроенные и крышные, и включая котельные или котлы в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 23 | Ответ | Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 24 | Вопрос | В части каких требований, при эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.96) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 24 | Ответ | В части требований к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 24 | Ответ | В части требований к показателям качества сетевой и подпиточной воды | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 24 | Ответ | В части требований к эксплуатации баков-аккумуляторов холодной воды | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 25 | Вопрос | Какая функция, обусловленная технологическими процессами производства, передачи и потребления тепловой энергии, теплоносителя, не должна быть реализована эксплуатирующими организациями при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 25 | Ответ | Диспетчерское управление системами теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 25 | Ответ | Контроль и наладка организациями, эксплуатирующими теплопотребляющие установки, режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 25 | Ответ | Ликвидация | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 25 | Ответ | Консервация | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 26 | Вопрос | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает разработку и утверждение положения о метрологическом обеспечении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 26 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 26 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 26 | Ответ | Любой назначенный сотрудник из числа ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 27 | Вопрос | Какое мероприятие не должен обеспечить ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах своих полномочий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 27 | Ответ | Выполнение персоналом обязательных требований и эксплуатационных инструкций | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 27 | Ответ | Внесение информации о выполненном техническом освидетельствовании в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, работающего под давлением | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 27 | Ответ | Контроль состояния закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, за исключением их осмотра | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 27 | Ответ | Контроль качества ремонта закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 28 | Вопрос | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает внесение записей о выполненном техническом диагностировании, испытаниях, ремонтах, модернизации, реконструкции в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, характеристики зданий, сооружений, дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 28 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 28 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 28 | Ответ | Любой назначенный сотрудник из числа ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 29 | Вопрос | Какие положения не должен содержать порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 29 | Ответ | По проверке проведения противоаварийных тренировок | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 29 | Ответ | По проверке выполнения работ повышенной опасности по наряду-допуску | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 29 | Ответ | По проверке поддержания персоналом гигиены труда на рабочем месте | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 30 | Вопрос | В течение какого периода должны вноситься в оперативные журналы результаты обхода и осмотра рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 30 | Ответ | В течение 1 рабочего дня со дня завершения обхода и (или) осмотра | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 30 | Ответ | В течение 3 рабочих дней со дня завершения обхода и (или) осмотра | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 30 | Ответ | В течение 7 календарных дней со дня завершения обхода и (или) осмотра | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 30 | Ответ | Сразу после завершения обхода и (или) осмотра | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 31 | Вопрос | Каким органом власти или организацией должен осуществляться контроль наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей нагрева котлов, трубопроводов тепловой сети и другого оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 31 | Ответ | Эксплуатирующей организацией | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 31 | Ответ | Экспертной организацией | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 31 | Ответ | Ростехнадзором | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 31 | Ответ | Министерством энергетики | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 32 | Вопрос | Какой сотрудник устанавливает типовой (минимальный) объем работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в технологических картах выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (fuzzy, 0.91) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 32 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 32 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 32 | Ответ | Уполномоченный сотрудник Ростехнадзора | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 33 | Вопрос | Какой документ не используется при разработке технологических карт выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, в соответствии с Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 33 | Ответ | Порядок организации и проведения технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 33 | Ответ | Техническая документация организаций-изготовителей | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 33 | Ответ | Оперативный журнал результатов обхода и осмотра | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 34 | Вопрос | В какой срок сведения о выполнении технического обслуживания, текущего ремонта и их результатах должны вноситься в журнал, предусмотренный в перечне технической документации эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 34 | Ответ | В течение 1 рабочего дня со дня завершения выполнения таких ремонтов | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 34 | Ответ | Непосредственно после завершения выполнения таких ремонтов | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 34 | Ответ | В течение 3 дней со дня завершения выполнения таких ремонтов | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 35 | Вопрос | Каким сотрудником устанавливается объем работ при среднем и капитальном ремонте объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 35 | Ответ | Техническим руководителем эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 35 | Ответ | Руководителем эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 35 | Ответ | Уполномоченным сотрудником проектной организации, осуществляющей такой ремонт | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 36 | Вопрос | Каким сотрудником эксплуатирующей организации производится приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 36 | Ответ | Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 36 | Ответ | Техническим руководителем | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 36 | Ответ | Комиссией, назначаемой техническим руководителем | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 37 | Вопрос | После какого ремонта приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок производится комиссией, назначаемой техническим руководителем эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 37 | Ответ | После капитального ремонта | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 37 | Ответ | После среднего ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах границ ответственности одного ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 37 | Ответ | После текущего ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 38 | Вопрос | Какие документы не прилагаются к актам, оформляемым по результатам приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 38 | Ответ | Порядок организации и проведения ремонта | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 38 | Ответ | Ведомости дефектов | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 38 | Ответ | Протоколы наладки при их проведении | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 38 | Ответ | Протоколы испытаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 39 | Вопрос | Каким документом определяется порядок проведения технического освидетельствования оборудования объектов теплоснабжения, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 39 | Ответ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 39 | Ответ | Эксплуатационными инструкциями | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 39 | Ответ | Рекомендациями организации-изготовителя такого оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 40 | Вопрос | Какие операции не должно включать техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 40 | Ответ | Наружный и внутренний осмотр оборудования (визуальный и измерительный) | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 40 | Ответ | Гидравлическое испытание на прочность оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 40 | Ответ | Гидравлическое испытание на плотность оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 40 | Ответ | Контроль исправности и наличия на рабочих местах предохранительных приспособлений и средств защиты | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 41 | Вопрос | Какая цель проведения наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 41 | Ответ | Выявление трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 41 | Ответ | Выявление нарушений плотности и прочности сварных, заклепочных и вальцовочных соединений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 41 | Ответ | Выявление отсутствия или неисправности элементов защит | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 42 | Вопрос | Какая процедура проводится с целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 42 | Ответ | Наружный и внутренний осмотр оборудования, работающего под избыточным давлением | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 42 | Ответ | Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 42 | Ответ | Текущий ремонт оборудования, работающего под избыточным давлением | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 43 | Вопрос | Какие меры должны быть приняты по требованию ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, если имеются признаки, указывающие на возможное наличие под футеровкой, обмуровкой и изоляцией дефектов, влияющих на безопасность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.88) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 43 | Ответ | Футеровка, обмуровка и изоляция должны быть удалены | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 43 | Ответ | Оборудование должно быть выведено из эксплуатации до проведения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 43 | Ответ | Должна быть выполнена запись в журнале | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 44 | Вопрос | С какой целью должно проводиться гидравлическое испытание на прочность и плотность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 44 | Ответ | С целью выявления дефектов оборудования и его элементов, плотности их соединений | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 44 | Ответ | С целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 44 | Ответ | С целью выявления повреждений обмуровки, которые могут вызывать недопустимый нагрев элементов оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 45 | Вопрос | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 45 | Ответ | Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 45 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового типа и класса точности (не ниже 2,5) | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 45 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового предела измерения и цены деления | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 46 | Вопрос | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 46 | Ответ | Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 46 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового типа и предела измерения | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 46 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового класса точности (не ниже 1,5) и цены деления | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 47 | Вопрос | В каком случае оборудование и его элементы должны подвергаться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.75) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 47 | Ответ | Если при гидравлическом испытании данного оборудования на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 47 | Ответ | Если это требуется технической документацией организации-изготовителя оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 47 | Ответ | Если этого потребовал ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию данного оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 48 | Вопрос | Какие действия требуется произвести, если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 48 | Ответ | Оборудование и его элементы должны подвергнуться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением после устранения выявленных дефектов | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 48 | Ответ | Оборудование и его элементы должны быть выведены из эксплуатации до выполнения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 48 | Ответ | Оборудование и его элементы должны быть подвергнуты пневматическому испытанию | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 49 | Вопрос | В каком случае запрещается продолжение работы оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 49 | Ответ | Если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 49 | Ответ | Если установлено, что данное оборудование, вследствие имеющихся дефектов или нарушений находится в состоянии, опасном для дальнейшей его эксплуатации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 49 | Ответ | Если установлено наличие повреждений опорных металлоконструкций оборудования, не влияющих на их несущую способность | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 50 | Вопрос | В каком случае принимается решение о выводе из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.74) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 50 | Ответ | Уменьшение толщины стенки оборудования вследствие коррозионного или эрозионного износа ниже максимального значения, установленного расчетом на прочность | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 50 | Ответ | Наличие отложений на обогреваемых элементах оборудования, приводящих к перегреву и пережогу металла элементов, толщина которых не превышает допустимое значение, установленное технической документацией организаций-изготовителей оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 50 | Ответ | Наличие трещин всех видов и направлений, а также иных эксплуатационных дефектов в основном металле, сварных, вальцовочных, заклепочных и разъемных соединениях оборудования, величина которых превышает значения, установленные в проектной документации и (или) технической документации организаций-изготовителей оборудования | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 51 | Вопрос | Какой дефект или нарушение не является показанием к выводу из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.92) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 51 | Ответ | Наличие повреждений обмуровки оборудования, которые могут вызвать опасность перегрева металла его элементов, а также создают угрозу травмирования обслуживающего персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 51 | Ответ | Наличие повреждений (в том числе трещин, деформаций) опорных металлоконструкций (каркаса) оборудования, не влияющих на их несущую способность | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 51 | Ответ | Уменьшение толщины стенки оборудования вследствие коррозионного или эрозионного износа сверх минимального значения, установленного расчетом на прочность | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 52 | Вопрос | Какой сотрудник, на основании результатов технического диагностирования, должен осуществлять продление срока службы оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 52 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 52 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию данного оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 52 | Ответ | Уполномоченный сотрудник Ростехнадзора | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 53 | Вопрос | На основание каких данных техническим руководителем эксплуатирующей организации (структурного подразделения) устанавливается срок службы оборудования при отсутствии информации о сроке службы в технической документации организации-изготовителя или проектной документации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.96) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 53 | Ответ | Сроков службы аналогичного (подобного) оборудования | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 53 | Ответ | Результатов гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 53 | Ответ | Результатов контроля наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 53 | Ответ | Результатов наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 54 | Вопрос | При перерыве в использовании на какой срок, оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 54 | Ответ | Не менее шести месяцев подряд | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 54 | Ответ | Не менее двенадцати месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 54 | Ответ | Не менее девяти месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 55 | Вопрос | В каком случае оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий на период временного бездействия (далее – консервация) или хранения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 55 | Ответ | При хранении | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 55 | Ответ | При перерыве в использовании на срок не менее двенадцати месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 55 | Ответ | При перерыве в использовании на срок не менее девяти месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 56 | Вопрос | С какой целью персонал эксплуатирующей организации, эксплуатирующий объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, подразделяется на категории, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 56 | Ответ | С целью организации и проведения работы с персоналом | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 56 | Ответ | С целью оптимизации структуры организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 56 | Ответ | С целью разделения по уровню знаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 57 | Вопрос | Каким документом определяется отнесение работников к конкретной категории персонала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 57 | Ответ | Должностными инструкциями | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 57 | Ответ | Положениями о структурных подразделениях | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 57 | Ответ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 58 | Вопрос | Для каких категорий персонала, эксплуатирующего объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, устанавливается обязательное обучение по охране труда, и проверка знания требований охраны труда в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 58 | Ответ | Для всех категорий персонала | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 58 | Ответ | Только для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 58 | Ответ | Только для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 58 | Ответ | Только для ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 59 | Вопрос | Для какой категории персонала эксплуатирующей организации не устанавливается обязательная форма работы с персоналом «стажировка», согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 59 | Ответ | Для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 59 | Ответ | Для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 59 | Ответ | Для ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 60 | Вопрос | Каким образом устанавливается продолжительность стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 60 | Ответ | Индивидуально, в зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы, профессии (должности) обучаемого | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 60 | Ответ | Индивидуально, в зависимости от опыта работы, профессии (должности) и пожеланий обучаемого | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 60 | Ответ | Совместно, для групп не более чем из 5 человек, в зависимости от среднего уровня профессионального образования и опыта работы обучаемых в группе | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 61 | Вопрос | Какой параметр не учитывается при определении продолжительности стажировки обучаемого, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.69) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 61 | Ответ | Возраст | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 61 | Ответ | Уровень профессионального образования | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 61 | Ответ | Опыт работы | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 61 | Ответ | Профессия (должность) | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 62 | Вопрос | В каком случае руководитель эксплуатирующей организации может освобождать работника, переходящего на другое рабочее место, от обязанности прохождения стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 62 | Ответ | Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 3 лет, переходит на другое рабочее место и характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 62 | Ответ | Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 2 лет, и будет назначен более опытный сотрудник, ответственный за подготовку работника в течении 3 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 62 | Ответ | Работник, переходящий на другое рабочее место, должен проходить стажировку в любом случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 63 | Вопрос | Какие обязанности не возлагаются на работника в процессе стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 63 | Ответ | Отработка ориентирования на своем рабочем месте | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 63 | Ответ | Приобретение необходимых практических навыков в выполнении производственных операций | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 63 | Ответ | Выполнение работником функциональных обязанностей под наблюдением лица, ответственного за подготовку работника | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 64 | Вопрос | На какие виды подразделяется проверка знаний работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 64 | Ответ | Первичная, очередная и внеочередная | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 64 | Ответ | Первичная и периодическая | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 64 | Ответ | Первичная, повторная и внеочередная | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 65 | Вопрос | В каком случае не проводится первичная проверка знаний документов, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии), у работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 65 | Ответ | Если работник впервые поступил на работу, связанную с эксплуатацией объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 65 | Ответ | Если перерыв в проверке знаний работника составил более 3 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 65 | Ответ | Если перерыв в проверке знаний работника составил менее 3 лет | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 66 | Вопрос | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний оперативных руководителей, оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, принимающих непосредственное участие в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 66 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 66 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 66 | Ответ | Не реже 1 раза в 5 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 67 | Вопрос | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, и управленческого персонала, не принимающих непосредственного участия в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.97) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 67 | Ответ | Не реже 1 раза в 10 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 67 | Ответ | Не реже 1 раза в 7 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 67 | Ответ | Не реже 1 раза в 5 лет | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 68 | Вопрос | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 68 | Ответ | Если перерыв в работе сотрудника на занимаемой должности (рабочем месте) более 3 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 68 | Ответ | Если в эксплуатацию было введено новое оборудование или изменились технологические процессы, требующие дополнительных знаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 68 | Ответ | Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при установлении фактов нарушений работником обязательных требований | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 69 | Вопрос | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.78) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 69 | Ответ | Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при введении в действие нормативных правовых актов Российской Федерации, знание которых обязательно для работника | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 69 | Ответ | Если работник был переведен на новую должность или на новое рабочее место, в другое подразделение, если новые обязанности или оборудование не требуют дополнительных знаний норм и правил, условий эксплуатации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 69 | Ответ | Если работником получена удовлетворительная оценка при очередной проверке знаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 70 | Вопрос | Каким образом проводится проверка знаний работников эксплуатирующей организации, численность которых не позволяет образовать комиссию по проверке знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 70 | Ответ | Проверка проводится в комиссии органов федерального государственного энергетического надзора | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 70 | Ответ | В таком случае проверка не проводится | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 70 | Ответ | Проверка проводится руководителем эксплуатирующей организации или лицом, отвечающем за безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 71 | Вопрос | В какой максимальный срок для проверяемого работника, получившего неудовлетворительную оценку, назначается пересдача проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 71 | Ответ | Не позднее 1 месяца со дня предыдущей проверки | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 71 | Ответ | Не позднее 6 недель со дня предыдущей проверки | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 71 | Ответ | Не позднее 1 недели со дня предыдущей проверки | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 72 | Вопрос | Какую информацию не должен содержать журнал проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 72 | Ответ | Дату рождения проверяемого | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 72 | Ответ | Дату предыдущей проверки и оценки знаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 72 | Ответ | Дату и причину проверки знаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 72 | Ответ | Личные данные проверяемого лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, стаж работы в указанной должности | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 73 | Вопрос | В каком случае дублирование может не производиться, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.56) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 73 | Ответ | При подготовке работников к самостоятельной работе | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 73 | Ответ | После перерыва в работе более 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 73 | Ответ | После перерыва в работе менее 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 74 | Вопрос | Какое утверждение относительно продолжительности дублирования является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 74 | Ответ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 12 рабочих смен при подготовке по новой должности | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 74 | Ответ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 2 рабочих смен в любом случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 74 | Ответ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 10 рабочих смен после перерыва в работе более 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 75 | Вопрос | Какой материал не входит в объем специальной подготовки персонала в эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 75 | Ответ | Разбор, имевших место в эксплуатирующей организации, допустимых отклонений параметров технологических процессов и работы оборудования | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 75 | Ответ | Проработка обзоров несчастных случаев, аварийных ситуаций, аварий и инцидентов, произошедших в сфере теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 75 | Ответ | Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 76 | Вопрос | На какие виды подразделяется производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 76 | Ответ | Плановый и внеплановый | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 76 | Ответ | Очередной и внеочередной | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 76 | Ответ | Первичный и очередной | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 77 | Вопрос | С какой периодичностью проводятся плановые производственные инструктажи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 77 | Ответ | Ежемесячно | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 77 | Ответ | Еженедельно | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 77 | Ответ | Ежеквартально | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 78 | Вопрос | Какие вопросы не должен включать производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 78 | Ответ | Эксплуатационных инструкций | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 78 | Ответ | Должностных инструкций | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 78 | Ответ | Трудового законодательства Российской Федерации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 79 | Вопрос | С какой периодичностью должна разрабатываться (актуализироваться) программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 79 | Ответ | Ежегодно | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 79 | Ответ | Еженедельно | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 79 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 80 | Вопрос | Какой материал не должен включаться в объем программы планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 80 | Ответ | Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 80 | Ответ | Вопросы текущей эксплуатации объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, средств диспетчерского и технологического управления | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 80 | Ответ | Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 81 | Вопрос | В каком случае допускается проводить производственный инструктаж с группой работников, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.89) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 81 | Ответ | Если эти работники эксплуатируют однотипное оборудование | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 81 | Ответ | Если такое распоряжение поступило от сотрудника, ответственного за безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 81 | Ответ | Производственный инструктаж допускается проводить только индивидуально с каждым работником | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 82 | Вопрос | Каким образом должно проверяться качество усвоенного при производственном инструктаже материала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.71) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 82 | Ответ | Опросом инструктируемого работника | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 82 | Ответ | В процессе экзамена инструктируемого работника | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 82 | Ответ | Итоговым тестированием инструктируемого работника | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 83 | Вопрос | С какой периодичностью проверяются в противоаварийной тренировке работники из числа оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного персонала и оперативных руководителей эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 83 | Ответ | Не менее 1 раза в 3 месяца | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 83 | Ответ | Не менее 1 раза в полгода | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 83 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 84 | Вопрос | Какие действия в отношении работника при получении им повторной неудовлетворительной оценки при проведении противоаварийной тренировки указаны неверно, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 84 | Ответ | Отстранение от самостоятельной работы | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 84 | Ответ | Повторное обучение и проверка знаний, объем и сроки которых определяет руководитель эксплуатирующей организации (структурного подразделения) | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 84 | Ответ | Назначение повторной стажировки сроком не менее 2 смен | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 85 | Вопрос | В какой момент должны проводиться пробные пуски оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 85 | Ответ | До комплексного опробования объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 85 | Ответ | До введения в действие средств и систем контроля, защиты и технологического управления | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 85 | Ответ | Перед обеспечением запасов топлива, материалов, инструмента и запасных частей | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 86 | Вопрос | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для источников тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 86 | Ответ | Не менее 72 часов | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 86 | Ответ | Не менее 24 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 86 | Ответ | Не менее 36 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 87 | Вопрос | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для теплопотребляющих установок и остальных объектов теплоснабжения, не являющихся источникам тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 87 | Ответ | Не менее 24 часов | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 87 | Ответ | Не менее 8 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 87 | Ответ | Не менее 12 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 88 | Вопрос | В каком случае разрешено включение в работу объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок с отступлениями от технических условий на подключение к системе теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 88 | Ответ | Запрещено в любом случае | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 88 | Ответ | Если это предусмотрено технической документацией организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 88 | Ответ | Если это согласовано с сотрудником ответственным за безопасную эксплуатацию таких объектов и установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 89 | Вопрос | Какая задача, выполнение которой должно обеспечить диспетчерское управление системой теплоснабжения в заданных режимах, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 89 | Ответ | Управление системой теплоснабжения как обособленными технологическими комплексами | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 89 | Ответ | Подготовка и осуществление переключений для обеспечения возможности выполнения ремонтных работ | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 89 | Ответ | Анализ текущего состояния объектов теплоснабжения по контрольным параметрам и показателям | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 90 | Вопрос | Выполнение каких задач должно обеспечить диспетчерское управление при переходе системы теплоснабжения или ее элементов в нерасчетные режимы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 90 | Ответ | Определение мер реагирования, исходя из возможных сценариев, и организация их выполнения с переводом сил и средств, не задействованных на первом этапе реагирования, в режим повышенной готовности | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 90 | Ответ | Управление системой теплоснабжения как единым технологическим комплексом | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 90 | Ответ | Анализ текущего состояния объектов теплоснабжения по контрольным параметрам и показателям | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 91 | Вопрос | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей тепловой 10 Гкал/ч и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 91 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 91 | Ответ | Организуется по решению руководителя ЕТО | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 91 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы, работающей в период с 6 до 22 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 92 | Вопрос | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей менее 10 Гкал/ч, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.79) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 92 | Ответ | Организуется по решению руководителя ЕТО | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 92 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 92 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы, работающей в период с 6 до 22 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 93 | Вопрос | Какое утверждение относительно состава инструкций по диспетчерскому управлению является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.95) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 93 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень переключений и отключений, которые выполняются по заявкам, согласованным диспетчерской службой, за исключением переключений и отключений, выполняемых для перевода объектов теплоснабжения и оборудования из одного оперативного состояния в другое | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 93 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать порядок взаимодействия и информационного обмена персонала различных уровней диспетчерского управления | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 93 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень точек в системе теплоснабжения, используемых для оперативного контроля измеряемых параметров тепловых и гидравлических режимов | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 94 | Вопрос | Каким сотрудником эксплуатирующей организации утверждается инструкция по диспетчерскому управлению, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 94 | Ответ | Техническим руководителем | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 94 | Ответ | Ответственным за безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 94 | Ответ | Руководителем | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 95 | Вопрос | Какое утверждение относительно срока актуализации инструкций по диспетчерскому управлению является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.73) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 95 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в три года | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 95 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в четыре года | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 95 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в пять лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 96 | Вопрос | Какая категория управления оборудованием, которые должны быть установлены для каждого уровня диспетчерского управления, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 96 | Ответ | Оперативное сопровождение | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 96 | Ответ | Оперативное управление | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 96 | Ответ | Оперативное ведение | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 97 | Вопрос | Какое действие подчиненного диспетчерского персонала в случае, когда распоряжение вышестоящего диспетчерского персонала представляется ему ошибочным, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 97 | Ответ | Диспетчерский персонал обязан выполнить такое распоряжение в любом случае | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 97 | Ответ | Диспетчерский персонал обязан доложить вышестоящему диспетчерскому персоналу, отдавшему распоряжение, и техническому руководителю эксплуатирующей организации о своем отказе выполнить такое распоряжение | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 97 | Ответ | Диспетчерский персонал обязан сделать запись в оперативном журнале о своем отказе выполнить такое распоряжение | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 98 | Вопрос | Какие режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей не разрабатываются эксплуатирующими организациями в целях управления потоками тепловой энергии и теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 98 | Ответ | Тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей для отопительного периода | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 98 | Ответ | Тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей для межотопительного периода | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 98 | Ответ | Общие тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей на отопительный и межотопительный период | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 99 | Вопрос | Какой фактор, на основании которого центральной диспетчерской службой задается температура сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 99 | Ответ | Статическое давление в трубопроводах | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 99 | Ответ | Значение усредненной температуры наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 – 24 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 99 | Ответ | Временя доставки теплоносителя до наиболее удаленных потребителей | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 100 | Вопрос | Какое требование к регулированию температуры сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, а также на смесительных насосных станциях, в центральных тепловых пунктах является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 100 | Ответ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 30 ºС в час | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 100 | Ответ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 50 ºС в час | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 100 | Ответ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 40 ºС в час | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 101 | Вопрос | Какое значение отклонений по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, для источников тепловой энергии, является допустимым согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 101 | Ответ | Три процента | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 101 | Ответ | Пять процентов | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 101 | Ответ | Двадцать процентов | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 102 | Вопрос | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может превышать температуру, заданную температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.65) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 102 | Ответ | Не более чем на 5% | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 102 | Ответ | Не более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 102 | Ответ | Не регламентируется | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 103 | Вопрос | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может снижаться относительно температуры, заданной температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.80) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 103 | Ответ | Не регламентируется | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 103 | Ответ | Не более чем на 5% | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 103 | Ответ | Не более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 104 | Вопрос | На какую величину допустимо отклонение давления и температуры пара на коллекторах источника тепловой энергии от заданных параметров, если иное не установлено договором теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 104 | Ответ | Не более чем на 5% | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 104 | Ответ | Не более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 104 | Ответ | Не лимитируется | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 105 | Вопрос | При каких условиях, в случае аварийного снижения давления сетевой воды в водоподогревательной установке источника тепловой энергии, тепловых сетях менее давления насыщения при текущей температуре теплоносителя, допускается восстановление эксплуатационного режима, в том числе возобновление циркуляции теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.97) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 105 | Ответ | После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя выше давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 105 | Ответ | После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя ниже давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 105 | Ответ | Не допускается ни при каких условиях, до проведения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 106 | Вопрос | В каком случае объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, могут быть выведены из работы без ее разрешения или согласования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 106 | Ответ | Если возникает опасность для людей и оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 106 | Ответ | Если суммарная расчетная тепловая нагрузка на данные объекты теплоснабжения менее 10 Гкал/ч | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 106 | Ответ | Недопустимо выводить из работы объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, без ее разрешения или согласования | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 107 | Вопрос | Какие пуски и переключения не относятся к сложным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 107 | Ответ | Переключения с участием одного подразделения или организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 107 | Ответ | Переключения нагрузки между источниками тепловой энергии | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 107 | Ответ | Переключения и пуски на тепловых сетях большой протяженности и (или) диаметра | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 108 | Вопрос | К каком виду переключений и пусков относится ввод оборудования после монтажа и реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 108 | Ответ | Сложные | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 108 | Ответ | Простые | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 108 | Ответ | Простейшие | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 109 | Вопрос | Какое утверждение относительно типовых программ переключений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 109 | Ответ | Типовые программы переключений пересматриваются не реже 1 раза в 5 лет | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 109 | Ответ | Типовые программы переключений пересматриваются при изменении состава технологических схем | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 109 | Ответ | Типовые программы переключений пересматриваются при изменении состава оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 110 | Вопрос | Каким документом определяется выбор объема и методов обработки информации, поступающей в диспетчерскую службу из автоматизированных систем диспетчерского управления, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 110 | Ответ | Положением о технической политике эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 110 | Ответ | Соглашением об управлении системой теплоснабжения, заключаемым между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 110 | Ответ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 111 | Вопрос | Каким документом устанавливаются требования по содержанию технических средств автоматизированных систем управления технологическими процессами и автоматизированных систем диспетчерского управления, их обслуживанию, ремонту и опробованию в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.96) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 111 | Ответ | Инструкциями по эксплуатации этих систем, утверждаемых техническим руководителем эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 111 | Ответ | Положением о технической политике эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 111 | Ответ | Соглашением об управлении системой теплоснабжения, заключаемым между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 112 | Вопрос | В каком случае допускается отключение устройств технологической защиты работающих объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 112 | Ответ | Если есть разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации с оформлением в оперативном журнале | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 112 | Ответ | Если возникает опасность для оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 112 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 113 | Вопрос | Какое утверждение относительно вывода из работы устройств технологической защиты является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 113 | Ответ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при работе объектов теплоснабжения в переходных режимах, реализация которых возможна без отключения защит | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 113 | Ответ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы во время устранения аварий | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 113 | Ответ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при неисправности защиты | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 114 | Вопрос | Какой порядок действий технического руководителя эксплуатирующей организации (структурного подразделения) при ликвидации аварийных ситуаций является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 114 | Ответ | Технический руководитель может взять руководство на себя, проинформировав об этом подчиненный персонал, а также сделав запись о принятом решении в оперативном журнале или сделав устное распоряжение под запись оперативных переговоров | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 114 | Ответ | Технический руководитель может поручить ликвидацию аварийных ситуаций другому лицу, сделав устное распоряжение | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 114 | Ответ | Технический руководитель может взять руководство ликвидацией аварийной ситуации на себя, без дополнительных условий | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 115 | Вопрос | Какой сотрудник не должен осуществлять осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 115 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 115 | Ответ | Сотрудник экспертной организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 115 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 116 | Вопрос | Какой сотрудник определяет порядок осуществления осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 116 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 116 | Ответ | Сотрудник экспертной организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 116 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 117 | Вопрос | Какой сотрудник определяет порядок проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 117 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 117 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 117 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 118 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 118 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 118 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 118 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 119 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, угрожающих целостности зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 119 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 119 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 119 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 120 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с повреждением здания (сооружения), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 120 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 120 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 120 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 121 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся при изменении технологического назначения зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.49) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 121 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 121 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 121 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 122 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.73) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 122 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 122 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 122 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 123 | Вопрос | Какое утверждение относительно проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 123 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, не угрожающих целостности зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 123 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 123 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 124 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам комплексного обследования зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 124 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 124 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 124 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 125 | Вопрос | С какой периодичностью и в какое время года должны проводиться очередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 125 | Ответ | Не реже 2 раз в год (весной и осенью) | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 125 | Ответ | Не реже 2 раз в год (летом и зимой) | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 125 | Ответ | Не реже 4 раз в год (летом, осенью, зимой и весной) | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 126 | Вопрос | При каких условиях проводится очередной весенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 126 | Ответ | После таяния снега | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 126 | Ответ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 126 | Ответ | Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 127 | Вопрос | При каких условиях проводится очередной осенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 127 | Ответ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 127 | Ответ | После таяния снега | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 127 | Ответ | Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 128 | Вопрос | При каких условиях проводятся внеочередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.58) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 128 | Ответ | Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 128 | Ответ | После таяния снега | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 128 | Ответ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 129 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.78) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 129 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 129 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 129 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 130 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации менее 15 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 130 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 130 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 130 | Ответ | Не реже 1 раза в 8 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 131 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации 15 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 131 | Ответ | Не реже 1 раза в 4 месяца | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 131 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 131 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 132 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 132 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 132 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 132 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 133 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 133 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 133 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 133 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 134 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 134 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 134 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 134 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 135 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 135 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 135 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 135 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 136 | Вопрос | Какие действия предпринимаются при обнаружении в строительных конструкциях трещин, изломов и других внешних признаков повреждений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 136 | Ответ | За этими конструкциями должно быть установлено наблюдение с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 136 | Ответ | Использование таких конструкций должно быть немедленно прекращено до проведения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 136 | Ответ | Допускается дальнейшее использование таких конструкций, но в срок не менее 2 недель должен быть проведен их текущий ремонт | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 137 | Вопрос | В каком случае разрешается хранить горючие материалы в цокольной части дымовых труб, под газоходами и вблизи них, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 137 | Ответ | Не допускается в любых случаях | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 137 | Ответ | В случаях необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 137 | Ответ | В случаях, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 138 | Вопрос | В каком случае разрешается размещать под газоходами временные строения и сооружения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 138 | Ответ | Не допускается в любых случаях | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 138 | Ответ | В случаях необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 138 | Ответ | В случаях, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 139 | Вопрос | С какой периодичностью должен осуществляться внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их креплений, и металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 139 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 месяца | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 139 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 месяца | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 139 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 140 | Вопрос | С какой периодичностью должна осуществляться проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности металлических дымовых труб и газоходов через люки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 140 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 140 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 140 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 месяца | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 141 | Вопрос | С какой периодичностью должно осуществляться инструментальное наружное и внутреннее обследование, для металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 141 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 141 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 141 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 142 | Вопрос | В каком случае может производиться пробивка отверстий в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.76) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 142 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 142 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 142 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 143 | Вопрос | В каком случае может производиться устройство проемов в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.90) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 143 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 143 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 143 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 144 | Вопрос | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям технологического оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.76) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 144 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 144 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 144 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 145 | Вопрос | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.79) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 145 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 145 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 145 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 146 | Вопрос | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям устройств для подъема грузов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.92) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 146 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 146 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 146 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 147 | Вопрос | В каком случае может производиться вырезка связей каркаса помещений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.64) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 147 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 147 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 147 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 148 | Вопрос | В каком случае может производиться хранение резервного оборудования в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.70) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 148 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 148 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 148 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 149 | Вопрос | В каком случае может производиться хранение изделий и материалов в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.70) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 149 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 149 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 149 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 150 | Вопрос | С какой периодичностью должна производиться проверка работоспособности резервного оборудования топливного хозяйства и оборудования резервного топливного хозяйства в период функционирования источника тепловой энергии, включая переход с работающего насоса на резервный, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.87) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 150 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 150 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 месяца | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 150 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 месяца | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 151 | Вопрос | Какой вид контроля должен быть организован в помещениях топливоподачи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 151 | Ответ | Систематический контроль загазованности воздуха в местах возможного скопления газа | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 151 | Ответ | Периодический контроль влажности | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 151 | Ответ | Систематический контроль температуры | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 152 | Вопрос | Какое утверждение относительно помещений топливоподачи является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 152 | Ответ | В помещениях топливоподачи должен быть организован систематический контроль влажности и температуры | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 152 | Ответ | В помещениях топливоподачи должен быть организован систематический контроль загазованности воздуха в местах возможного скопления газа | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 152 | Ответ | В помещениях топливоподачи угля должна быть обеспечена концентрация угольной пыли не выше предусмотренной проектной документацией на источник тепловой энергии | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 153 | Вопрос | Каким образом устанавливается объем чаши обвалования надземных резервуаров (баков) хранения жидкого топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 153 | Ответ | Объем чаши обвалования должен быть не менее объема наибольшего резервуара | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 153 | Ответ | Объем чаши обвалования должен быть не менее объема наименьшего резервуара | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 153 | Ответ | Объем чаши обвалования устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 154 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнять с гидравлическими затворами обвалования надземных резервуаров (баков) хранения жидкого топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 154 | Ответ | Осматривать раз в смену и очищать при наличии загрязнений | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 154 | Ответ | Осматривать раз в неделю и очищать при наличии загрязнений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 154 | Ответ | Осматривать раз в месяц и очищать при наличии загрязнений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 155 | Вопрос | До какой температуры должно подогреваться жидкое топливо при сливе из цистерн, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 155 | Ответ | До температуры, указанной в технической документации организации-изготовителя перекачивающего насоса | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 155 | Ответ | До температуры, при которой будет происходить коксование на поверхностях подогревателей топлива | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 155 | Ответ | До температуры, определенной техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 156 | Вопрос | Какое значение не должна превышать температура жидкого топлива в приемных емкостях и резервуарах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 156 | Ответ | Значение устанавливается проектной документацией | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 156 | Ответ | Значение устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 156 | Ответ | Это значение не регламентируется | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 157 | Вопрос | В каком случае допускается подогрев паром жидкого топлива, кроме высокосернистых марок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.69) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 157 | Ответ | Если цистерны не имеют устройств для подогрева поверхностным способом | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 157 | Ответ | Если подогрев производится под наблюдением технического руководителя эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 157 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 158 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его капитального ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.62) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 158 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 158 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 158 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 159 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.63) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 159 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 159 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 159 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 160 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива при изменении его формы и объема, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.59) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 160 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 160 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 160 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 161 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его перемещения на новое место, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.74) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 161 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 161 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 161 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 162 | Вопрос | В каком случае не должна производиться корректировка таблицы зависимости вместимости резервуара для хранения жидкого топлива от уровня его наполнения при нормированном значении температуры, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 162 | Ответ | После очередного осмотра резервуара | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 162 | Ответ | После перемещения резервуара на новое место | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 162 | Ответ | После реконструкции резервуара | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 163 | Вопрос | С какой периодичностью следует проверять техническое состояние стационарно установленных автоматических газоанализаторов, а также устройств звуковой и световой сигнализации о наличии в производственных помещениях опасной концентрации паров в воздухе, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.87) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 163 | Ответ | Ежесменно | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 163 | Ответ | Еженедельно | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 163 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 164 | Вопрос | С какой минимальной периодичностью должно производиться обследование технического состояния резервуаров и приемных емкостей жидкого топлива, в целях обеспечения их безопасной эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 164 | Ответ | Не реже 1 раза в 5 лет | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 164 | Ответ | Не реже 1 раза в 7 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 164 | Ответ | Не реже 1 раза в 10 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 165 | Вопрос | В каком случае фильтры жидкого топлива очищаются паровой продувкой, вручную или химическим способом, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 165 | Ответ | При повышении перепада давления на них на 50% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при той же нагрузке | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 165 | Ответ | При повышении перепада давления на них на 50% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при меньшей нагрузке | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 165 | Ответ | При повышении перепада давления на них на 30% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при меньшей нагрузке | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 166 | Вопрос | В каком случае при очистке фильтров жидкого топлива допускается обжиг фильтрующей сетки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 166 | Ответ | Не допускается в любом случае | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 166 | Ответ | Если обжиг производится под наблюдением лица ответственного за безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 166 | Ответ | Если это предусмотрено документацией организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 167 | Вопрос | В каком случае очищаются подогреватели топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.54) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 167 | Ответ | При снижении их тепловой мощности на 30% от их мощности в чистом состоянии при той же нагрузке | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 167 | Ответ | При снижении их тепловой мощности на 30% от их мощности в чистом состоянии при меньшей нагрузке | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 167 | Ответ | При снижении их тепловой мощности на 50% от их мощности в чистом состоянии при меньшей нагрузке | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 168 | Вопрос | Какая операция, не осуществляется при выводе в ремонт трубопроводов жидкого топлива и (или) оборудования подачи жидкого топлива, и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 168 | Ответ | Подогрев | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 168 | Ответ | Пропаривание | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 168 | Ответ | Отключение | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 169 | Вопрос | Какая операция, проводимая во время пропаривания резервуара является верной, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 169 | Ответ | Заземление паропровода и металлических частей парового рукава | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 169 | Ответ | Отбор пробы топлива для анализа на влажность | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 169 | Ответ | Включение устройств подогрева | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 170 | Вопрос | Каким образом отбирается проба топлива для анализа на влажность, перед включением резервуара с жидким топливом в работу, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 170 | Ответ | Из придонного слоя, но не более 0,5 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 170 | Ответ | Из верхнего слоя, но не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 170 | Ответ | Из среднего слоя | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 171 | Вопрос | С какой периодичностью должна проверяться работоспособность сигнализации предельного повышения и понижения температуры и понижения давления жидкого топлива, подаваемого к котлам на сжигание, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 171 | Ответ | Еженедельно | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 171 | Ответ | Ежесменно | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 171 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 172 | Вопрос | С какой периодичностью должна проверяться правильность показаний, выведенных на щит управления дистанционных уровнемеров и приборов для измерения температуры топлива в резервуарах и приемных емкостях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 172 | Ответ | Еженедельно | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 172 | Ответ | Ежесменно | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 172 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 173 | Вопрос | Какие меры, принимаемые при резких изменениях давления газа во время эксплуатации котельных установок, являются неверными и противоречат Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.85) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 173 | Ответ | Вывод из работы котельных установок | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 173 | Ответ | Выявление и устранение причин | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 173 | Ответ | Перевод котельных установок на сжигание резервных видов топлива | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 174 | Вопрос | Какая процедура, проводимая при техническом освидетельствовании котлов, а также металлоконструкций их каркасов, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 174 | Ответ | Только внутренний осмотр котла и его элементов | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 174 | Ответ | Осмотр металлоконструкций каркаса котла | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 174 | Ответ | Гидравлические испытания на прочность и плотность | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 175 | Вопрос | С какой периодичностью проводится наружный и внутренний осмотры котлов при их техническом освидетельствовании, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 175 | Ответ | Не реже 1 раза в четыре года, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 175 | Ответ | Не реже 1 раза в восемь лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 175 | Ответ | Не реже 1 раза в десять лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 176 | Вопрос | С какой периодичностью проводится гидравлическое испытание на прочность и плотность котлов при их техническом освидетельствовании, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.92) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 176 | Ответ | Не реже 1 раза в восемь лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 176 | Ответ | Не реже 1 раза в пятнадцать лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 176 | Ответ | Не реже 1 раза в десять лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 177 | Вопрос | Какое утверждение относительно осуществления ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию наружного и внутреннего осмотра котла, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 177 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла не реже 1 раза в пять лет | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 177 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла перед началом проведения планового ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 177 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла после окончания планового ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 178 | Вопрос | Какое утверждение относительно проведения ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию гидравлического испытания котла рабочим давлением, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.88) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 178 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после устранения дефектов металлоконструкций котла | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 178 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после вскрытия барабана котла | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 178 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после ремонта котла | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 179 | Вопрос | Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования котлов, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.85) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 179 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться если произведен ремонт котлов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 179 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться после замены барабана, коллектора экрана или экономайзера | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 179 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться если сменено одновременно более 50% общего количества экранных и кипятильных или дымогарных труб или 100% труб экономайзеров | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 180 | Вопрос | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо произвести при обнаружении поверхностных трещин или неплотностей во время технического освидетельствования котла, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 180 | Ответ | Перед устранением таких дефектов путем подварки должны быть удалены участки, пораженные коррозией | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 180 | Ответ | Перед устранением таких дефектов необходимо сделать запись в оперативном журнале | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 180 | Ответ | Перед устранением таких дефектов устройства в барабане котла должны быть временно демонтированы и удалены в порядке, предусмотренном в технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 181 | Вопрос | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование металлоконструкций каркаса котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.76) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 181 | Ответ | С периодичностью, указанной в технической документации организации-изготовителя | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 181 | Ответ | Не реже 1 раза в 15 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 181 | Ответ | С периодичностью, указанной техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 182 | Вопрос | В каком случае не должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.73) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 182 | Ответ | После чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых не могло оказать влияние на состояние и несущую способность металлоконструкций котла | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 182 | Ответ | В результате воздействия высоких температур на металлоконструкции вследствие неисправности обмуровки или при пожаре | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 182 | Ответ | В случаях взрывов (хлопков) в топке и (или) газоходах | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 183 | Вопрос | Какие действия следует предпринять при обнаружении взрывов (хлопков) в топке и (или) газоходах котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 183 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 183 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла, нет необходимости предпринимать каких-либо действий | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 183 | Ответ | Необходимо немедленно вывести котел из эксплуатации до выполнения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 184 | Вопрос | Какие действия следует предпринять при обнаружении воздействия высоких температур на металлоконструкции котла вследствие неисправности обмуровки или при пожаре, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 184 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 184 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла нет необходимости предпринимать каких-либо действий | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 184 | Ответ | Необходимо немедленно вывести котел из эксплуатации до выполнения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 185 | Вопрос | Какие действия следует предпринять после чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых могло оказать влияние на состояние и несущую способность металлоконструкций котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.95) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 185 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 185 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла нет необходимости предпринимать каких-либо действий | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 185 | Ответ | Необходимо немедленно вывести котел из эксплуатации до выполнения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 186 | Вопрос | Какие элементы или конструкции подлежат техническому освидетельствованию в котлах без несущего каркаса (самоопорных), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 186 | Ответ | Опорные конструкции (узлы) поверхностей нагрева | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 186 | Ответ | Пояса жесткости | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 186 | Ответ | Хребтовые балки | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 187 | Вопрос | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование сосудов, работающих под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 187 | Ответ | С периодичностью, указанной в технической документации организации-изготовителя (разработчика проекта) в руководстве (инструкции) по эксплуатации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 187 | Ответ | Не реже 1 раза в 15 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 187 | Ответ | С периодичностью, указанной техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 188 | Вопрос | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование сосудов, работающих под избыточным давлением, если в руководстве (инструкции) по эксплуатации отсутствуют указания технической документации организации-изготовителя (разработчика проекта), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.88) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 188 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 188 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 188 | Ответ | Каждые 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 189 | Вопрос | В каком случае не должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.75) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 189 | Ответ | После чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых не могло оказать влияние на состояние сосуда | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 189 | Ответ | Если произведен ремонт сосудов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 189 | Ответ | Если сосуды не эксплуатировались более 12 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 190 | Вопрос | Какие действия следует предпринять, если сосуд, работающий под давлением, не эксплуатировался более 12 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.74) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 190 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 190 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать каких-либо действий | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 190 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 191 | Вопрос | Какие действия следует предпринять после ремонта сосудов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 191 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 191 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать каких-либо действий | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 191 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 192 | Вопрос | Каким образом устанавливается величина минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность сосудов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 192 | Ответ | Принимается 1,25 рабочего давления | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 192 | Ответ | Принимается 1,5 рабочего давления | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 192 | Ответ | Устанавливается в соответствии с технической документацией организации-изготовителя или расчетами на прочность | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 193 | Вопрос | Каким образом устанавливается величина максимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность сосудов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 193 | Ответ | Устанавливается в соответствии с технической документацией организации-изготовителя или расчетами на прочность | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 193 | Ответ | Принимается 1,25 рабочего давления | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 193 | Ответ | Принимается 1,5 рабочего давления | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 194 | Вопрос | Какое значение минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, принимается при их рабочем давлении не более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 194 | Ответ | 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 194 | Ответ | 1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 194 | Ответ | 1,25 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 195 | Вопрос | Какое значение минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, принимается при их рабочем давлении более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 195 | Ответ | 1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 195 | Ответ | 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 195 | Ответ | 1,5 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,2 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 196 | Вопрос | Какая цель, для которой в эксплуатирующей организации применяются технологии водоподготовки и соблюдается водно-химический режим, обеспечивающие качество теплоносителя, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 196 | Ответ | Предупреждение повреждения металлоконструкций основания котлов | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 196 | Ответ | Предупреждение образования внутренних отложений на поверхностях нагрева и в трубопроводах | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 196 | Ответ | Предупреждение образования и накопления шлама в оборудовании источников тепловой энергии, тепловых сетях и теплопотребляющих установках | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 197 | Вопрос | Какие сведения не должны быть указаны в режимных картах по результатам испытаний и наладки оборудования по водоподготовке, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 197 | Ответ | Потери напора в водогрейных котлах, сетевых трубопроводах, сетевых подогревателях и другом оборудовании по тракту сетевой воды при ее расчетном расходе | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 197 | Ответ | Перечень контролируемых химических веществ, включая реагенты, и их предельные допустимые концентрации в подпиточной, сетевой, питательной и котловой воде | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 197 | Ответ | Величина продувки паровых котлов и ее продолжительность, принимаемые по технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 198 | Вопрос | Какое значение используется для оценки накипеобразующих свойств сетевой воды, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 198 | Ответ | Карбонатный индекс воды | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 198 | Ответ | Только общая щелочность воды | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 198 | Ответ | Только кальциевая жесткость воды | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 199 | Вопрос | В каком случае исходная вода, используемая для подготовки подпиточной воды в открытых системах теплоснабжения должна подвергаться коагулированию для удаления органических примесей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 199 | Ответ | Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 20 градусов цветности | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 199 | Ответ | Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 10 градусов цветности | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 199 | Ответ | Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 15 градусов цветности | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 200 | Вопрос | Какие инструкции не пересматриваются и не переутверждаются по результатам режимно-наладочных испытаний и наладки водно-химических режимов водоподготовительных установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 200 | Ответ | Инструкции по охране труда | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 200 | Ответ | Инструкции по эксплуатации установок обработки воды | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 200 | Ответ | Инструкции по ведению водно-химического режима | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 201 | Вопрос | Обваловка какой минимальной высоты, должна быть обеспечена организацией, осуществляющей эксплуатацию баков-аккумуляторов, по всему периметру бакового хозяйства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.80) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 201 | Ответ | Не менее 0,5 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 201 | Ответ | Не менее 0,4 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 201 | Ответ | Не менее 0,3 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 202 | Вопрос | Какой минимальный объем чаши обвалования должен быть обеспечен организацией, осуществляющей эксплуатацию баков-аккумуляторов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 202 | Ответ | Не менее объема наибольшего бака-аккумулятора | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 202 | Ответ | Не менее объема наименьшего бака-аккумулятора | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 202 | Ответ | Объем чаши обвалования устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 203 | Вопрос | При каких условиях бак-аккумулятор считается выдержавшим испытания на плотность и прочность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (fuzzy, 0.90) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 203 | Ответ | Если по истечении 24 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке не снижался | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 203 | Ответ | Если по истечении 12 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке снизился не более чем на 5% | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 203 | Ответ | Если по истечении 36 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке снизился не более чем на 5%ы | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 204 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность, проверки качества основания и равномерности осадки бака-аккумулятора, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.95) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 204 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 204 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 204 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 205 | Вопрос | С какой периодичностью должен проводиться осмотр конструкций и основания баков-аккумуляторов, компенсирующих устройств трубопроводов, вестовых и переливных труб, с целью контроля технического состояния, необходимости ремонта и пригодности к дальнейшей эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 205 | Ответ | Ежегодно при подготовке к отопительному периоду | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 205 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 205 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 206 | Вопрос | С какой периодичностью бак-аккумулятор должен подвергаться техническому диагностированию, при котором должны выполняться измерения фактических толщин металлических листов стенок бака, дефектоскопия металла и сварных соединений, проверка качества металла и сварных соединений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 206 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 206 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 206 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года в межотопительный период | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 207 | Вопрос | Каким образом определяется пригодность бака-аккумулятора к дальнейшей эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 207 | Ответ | Предельно допустимый коррозионный износ кровли и днища для наиболее изношенных частей не должен превышать 50% проектной толщины, для несущих конструкций покрытия (прогонов, балок, связей) и окраек днища - 30%; для нижней половины стенок бака - 20% независимо от площади износа | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 207 | Ответ | Предельно допустимый коррозионный износ кровли и днища для наиболее изношенных частей не должен превышать 30% проектной толщины, для несущих конструкций покрытия (прогонов, балок, связей) и окраек днища - 30%; для нижней половины стенок бака - 20% независимо от площади износа | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 207 | Ответ | Предельно допустимый коррозионный износ кровли и днища для наиболее изношенных частей не должен превышать 30% проектной толщины, для несущих конструкций покрытия (прогонов, балок, связей) и окраек днища - 50%; для нижней половины стенок бака - 20% независимо от площади износа | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 208 | Вопрос | Каким образом должна производиться нумерация арматуры, установленной на трубопроводе (паропроводе), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.72) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 208 | Ответ | Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), должна обозначаться нечетным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) – следующим за ним четным номером | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 208 | Ответ | Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), должна обозначаться четным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) – следующим за ним нечетным номером | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 208 | Ответ | Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе) и соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) – должны обозначаться одинаковым номером | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 209 | Вопрос | Какую информацию не должны содержать технологические схемы тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 209 | Ответ | Расположение попутных дренажей и водовыпусков | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 209 | Ответ | Участки тепловых сетей с камерами, узлами, запорной арматурой, неподвижными опорами, компенсаторами, воздушниками, спускниками, конденсатоотводчиками | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 209 | Ответ | Насосные станции, центральные тепловые пункты, районные баки-аккумуляторы | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 210 | Вопрос | Какого цвета должны иметь отличительное обозначение газоопасные камеры и проходные каналы на плане-схеме, оперативных и технологических схемах тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 210 | Ответ | Желтого | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 210 | Ответ | Красного | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 210 | Ответ | Голубого | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 211 | Вопрос | С какой периодичностью должно проводиться техническое освидетельствование оборудования (трубопроводов и сосудов) тепловых сетей, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 211 | Ответ | Не реже 1 раза в год в межотопительный период | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 211 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года в отопительный период | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 211 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года в отопительный период | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 212 | Вопрос | В каком случае нет необходимости проводить внеочередное техническое освидетельствование оборудования или трубопроводов тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 212 | Ответ | Произведен ремонт оборудования без применения сварки, наплавки | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 212 | Ответ | Сосуды не включались в работу более 12 месяцев, а трубопроводы – более 24 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 212 | Ответ | Оборудование было демонтировано и установлено на новом месте | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 213 | Вопрос | Какие действия необходимо предпринять если сосуд, относящийся к тепловым сетям не включался в работу более 12 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 213 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 213 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать какие-либо действия | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 213 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда до введения в эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 214 | Вопрос | Какие действия необходимо предпринять если трубопровод, относящийся к тепловым сетям не включался в работу более 24 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 214 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование трубопровода | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 214 | Ответ | Необходимо провести пропаривание трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 214 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт трубопровода до введения в эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 215 | Вопрос | Какие действия необходимо предпринять если оборудование, относящееся к тепловым сетям, было демонтировано и установлено на новом месте, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.78) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 215 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование оборудования | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 215 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя оборудования нет необходимости предпринимать какие-либо действия | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 215 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 216 | Вопрос | Какие действия необходимо предпринять если был произведен ремонт оборудования, относящегося к тепловым сетям, с применением сварки или наплавки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 216 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование оборудования | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 216 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя оборудования нет необходимости предпринимать какие-либо действия | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 216 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 217 | Вопрос | До какого максимального срока может быть увеличена периодичность проведения технического освидетельствования трубопроводов, если проектной документацией тепловых сетей предусмотрено наличие системы оперативного дистанционного контроля (ОДК) увлажнения изоляции трубопроводов и ОДК поддерживалась в исправном состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 217 | Ответ | До 5 лет | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 217 | Ответ | До 7 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 217 | Ответ | До 10 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 218 | Вопрос | Каким должно быть минимальное значение величины пробного давления при гидравлических испытаниях на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 218 | Ответ | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 218 | Ответ | Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 218 | Ответ | Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,1 МПа (1 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 219 | Вопрос | Защиту от какого события не должна обеспечить эксплуатирующая организация при эксплуатации насосных станций, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 219 | Ответ | Превышения температуры воды до насосных станций смешения | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 219 | Ответ | Повышения давления сверх допустимого | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 219 | Ответ | Опорожнения тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 220 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об обесточивании (потере электропитания), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.78) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 220 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 220 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 220 | Ответ | Насосная станция должна быть выведена из эксплуатации в течении 7 календарных дней | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 221 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об отключении основного и включении от устройств автоматического ввода резерва резервного насосного агрегата, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (options, 0.97) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 221 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 221 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 221 | Ответ | Нет необходимости принимать срочных действий если нет угрозы для жизни людей | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 222 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о нагреве подшипников или электродвигателя сверх допустимых пределов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 222 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 222 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 222 | Ответ | Нет необходимости принимать срочных действий если нет угрозы для жизни людей | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 223 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о затоплении помещения насосной станции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.59) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 223 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 223 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 223 | Ответ | Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 224 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о срабатывании защитных или блокировочных систем, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.79) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 224 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 224 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 224 | Ответ | Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 225 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об аварийном отключении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.61) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 225 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 225 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 225 | Ответ | Насосная станция должна быть выведена из эксплуатации в течении 7 календарных дней | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 226 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о срабатывании системы пожарной сигнализации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.79) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 226 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 226 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 226 | Ответ | Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 227 | Вопрос | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на подкачивающих (перекачивающих) насосных станциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 227 | Ответ | Постоянство заданного коэффициента смешения | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 227 | Ответ | Заданное давление воды во всасывающих коллекторах подкачивающих (перекачивающих) насосов на обратном трубопроводе при их отключении с использованием быстродействующих сбросных устройств | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 227 | Ответ | Отключение всех работающих подкачивающих (перекачивающих) насосов насосной станции при полном закрытии клапана рассечки | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 228 | Вопрос | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на насосных станциях смешения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 228 | Ответ | Заданное статическое давление в верхней зоне при работе регулятора подпитки при снижении давления в подающем трубопроводе после клапана рассечки менее значения уставки | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 228 | Ответ | Постоянство заданного коэффициента смешения | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 228 | Ответ | Защиту тепловых сетей после смесительных насосов от повышения температуры воды против заданной при остановке насосов | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 229 | Вопрос | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на насосных станциях подпитки верхних зон при делении (рассечке) тепловой сети на изолированные зоны, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 229 | Ответ | Заданное давление воды во всасывающих коллекторах подкачивающих (перекачивающих) насосов на обратном трубопроводе при их отключении с использованием быстродействующих сбросных устройств | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 229 | Ответ | Автоматическое отключение насоса подпитки при открытии клапана рассечки на подающем трубопроводе и (или) повышении давления в подающем трубопроводе менее значения уставки | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 229 | Ответ | Автоматическое включение насоса подпитки при закрытии клапана рассечки на подающем трубопроводе и (или) снижении давления в подающем трубопроводе менее значения уставки | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 230 | Вопрос | Каким должно быть давление теплоносителя в обратном трубопроводе теплового пункта согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 230 | Ответ | Не менее чем на 0,05 МПа больше статического давления систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 230 | Ответ | Не более чем на 0,05 МПа меньше статического давления систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 230 | Ответ | Равно статическому давлению систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 231 | Вопрос | Каким образом должно производиться отключение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 231 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 231 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 231 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 232 | Вопрос | Каким образом должно производиться включение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.67) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 232 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 232 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 232 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 233 | Вопрос | Какие работы не должны выполняться в тепловых пунктах в период подготовки к отопительному периоду, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 233 | Ответ | Ревизия (проверка) оборудования, не указанного в плане подготовки к работе в отопительный период, с выявлением дефектов, необходимым ремонтом или заменой | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 233 | Ответ | Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии, отсутствие непроектных изменений, соответствия пределов измерений расходомеров приборов учета измеряемым расходам | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 233 | Ответ | Проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 234 | Вопрос | Какой параметр не должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 234 | Ответ | Гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (включая теплообменные аппараты смесительного типа) | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 234 | Ответ | Температура, давление и расход теплоносителя по греющей и нагреваемой средам | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 234 | Ответ | Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 235 | Вопрос | Какой параметр должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 235 | Ответ | Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 235 | Ответ | Гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (включая теплообменные аппараты смесительного типа) | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 235 | Ответ | Расчетная производительность | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 236 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться температура, давление и расход теплоносителя по греющей и нагреваемой средам, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 236 | Ответ | При обходах и осмотрах | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 236 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 236 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 237 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должна контролироваться фактическая производительность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.75) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 237 | Ответ | При обходах и осмотрах | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 237 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 237 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 238 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должно контролироваться гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.59) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 238 | Ответ | При обходах и осмотрах | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 238 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 238 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 239 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (за исключением теплообменных аппаратов смесительного типа), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.86) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 239 | Ответ | При обходах и осмотрах | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 239 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 239 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 240 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должны контролироваться уровень конденсата и работа устройств автоматического поддержания уровня и сброса, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.85) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 240 | Ответ | При эксплуатации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 240 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 240 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 241 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться отвод неконденсирующихся газов из парового пространства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.95) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 241 | Ответ | При эксплуатации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 241 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 241 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 242 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться температурный напор, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 242 | Ответ | При эксплуатации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 242 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 242 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 243 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должна контролироваться гидравлическая плотность по качеству конденсата греющего пара, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 243 | Ответ | При эксплуатации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 243 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 243 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 244 | Вопрос | В каком случае допускается использование запорной арматуры в качестве регулирующей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 244 | Ответ | В случае пуска паровой тепловой сети | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 244 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 244 | Ответ | Допускается при возникновении такой необходимости | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 245 | Вопрос | Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.80) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 245 | Ответ | Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10% | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 245 | Ответ | Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 245 | Ответ | Так, чтобы давление в защищенном элементе было равно значению избыточного рабочего давления | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 246 | Вопрос | Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе до 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.80) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 246 | Ответ | Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 246 | Ответ | Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 246 | Ответ | Так, чтобы давление в защищенном элементе было равно значению избыточного рабочего давления | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 247 | Вопрос | В каком случае допускается эксплуатация котлов, трубопроводов, сосудов с недействующими, неисправными, неотрегулированными или неопломбированными предохранительными устройствами (клапанами), предусмотренными проектной документацией и технической документацией организаций-изготовителей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.88) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 247 | Ответ | Не допускается в любом случае | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 247 | Ответ | В случае пуска паровой тепловой сети | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 247 | Ответ | Допускается при возникновении такой необходимости | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 248 | Вопрос | С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением до 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 248 | Ответ | Не реже 1 раза в смену | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 248 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 248 | Ответ | Не реже 1 раза в неделю | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 249 | Вопрос | С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением выше 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.85) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 249 | Ответ | Не реже 1 раза в сутки | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 249 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 249 | Ответ | Не реже 1 раза в неделю | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 250 | Вопрос | С какой периодичностью должны проводиться проверка плотности (герметичности) и регулировка давления срабатывания предохранительных клапанов в процессе эксплуатации, а также после проведения ревизии и ремонта, если иное не установлено в технической документации организацией-изготовителем клапана, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 250 | Ответ | Не реже 1 раза в 12 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 250 | Ответ | Не реже 1 раза в 24 месяца | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 250 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 251 | Вопрос | Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 251 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если произведен ремонт трубопроводов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 251 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если трубопроводы не эксплуатировались более 24 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 251 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если трубопроводы находились в консервации более 24 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 252 | Вопрос | Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться после окончания ремонта трубопроводов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 252 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 252 | Ответ | Очередное техническое освидетельствование | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 252 | Ответ | Техническое диагностирование | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 253 | Вопрос | Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться, если трубопроводы не эксплуатировались, в том числе находились в консервации, более 24 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 253 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 253 | Ответ | Первичное техническое освидетельствование | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 253 | Ответ | Техническое диагностирование | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 254 | Вопрос | При каких условиях проводится наружный осмотр и гидравлические испытания трубопровода после ремонта с применением сварки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 254 | Ответ | До наложения тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 254 | Ответ | После наложения тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 254 | Ответ | Совместно с наложением тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 255 | Вопрос | С какой целью при наличии технической возможности наружный осмотр проводится в два этапа в холодном и горячем состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.76) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 255 | Ответ | С целью проверки отсутствия защемлений трубопровода, препятствующих перемещению при тепловом расширении | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 255 | Ответ | С целью проверки отсутствия видимых остаточных деформаций, трещин или признаков разрыва | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 255 | Ответ | С целью проверки отсутствия течей, потений в сварных, развальцованных соединениях и в основном металле или течей в разъемных соединениях | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 256 | Вопрос | В каком случае допускается появление капель в разъемных соединениях трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 256 | Ответ | Не допускается ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 256 | Ответ | Если отдельные капли не увеличиваются в размерах при выдержке времени | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 256 | Ответ | Если капли появляются только при повышении давления в системе | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 257 | Вопрос | В каком порядке следует производить отключение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 257 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 257 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 257 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 258 | Вопрос | В каком порядке следует производить включение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 258 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 258 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 258 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 259 | Вопрос | Каким принимается минимальное значение величины пробного давления при испытании на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 259 | Ответ | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 259 | Ответ | Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 259 | Ответ | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,5 МПа | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 260 | Вопрос | В каком случае оборудование и системы считаются выдержавшими гидравлическое испытания, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.89) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 260 | Ответ | Если в течении 5 мин падение давления от пробного не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2) | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 260 | Ответ | При обнаружении течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования, отдельные капли не увеличиваются в размерах при выдержке времени | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 260 | Ответ | При испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления падение давления от пробного в течение 10 мин не превысило 0,01 МПа (0,1 кгс/см 2) | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 261 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.86) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 261 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 261 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 261 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 262 | Вопрос | Какие действия выполняются, если результаты испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением не удовлетворяют условиям прохождения таких испытаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 262 | Ответ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего провести повторные испытания | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 262 | Ответ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего запустить оборудование в работу | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 262 | Ответ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего сделать запись в паспорт оборудования и запустить его в работу | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 263 | Вопрос | В каких пределах теплоснабжающие и теплосетевые организации должны обеспечить поддержание параметров и характеристик теплоносителя, поставляемого потребителям тепловой энергии в точке поставки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 263 | Ответ | Отклонение средневзвешенного за сутки значения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе - не более чем ±3% от температурного графика, приведенного в договоре теплоснабжения | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 263 | Ответ | Разность давлений в подающем и обратном трубопроводах - не выше значений, указанных в договоре теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 263 | Ответ | Отклонение давления в обратном трубопроводе - не более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2) от значения, установленного в договоре теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 264 | Вопрос | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 264 | Ответ | Непосредственно на месте происшествия | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 264 | Ответ | В безопасном месте после перемещения пострадавшего с места происшествия | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 264 | Ответ | Во время транспортировки пострадавшего в медицинскую организацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 264 | Ответ | Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 265 | Вопрос | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 265 | Ответ | При отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 265 | Ответ | При наличии наружных кровотечений, травмах, ранений и поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 265 | Ответ | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 265 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 266 | Вопрос | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 266 | Ответ | По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 266 | Ответ | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 266 | Ответ | После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 266 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 267 | Вопрос | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 267 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из порядка обнаружения пострадавших | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 267 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 267 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из наличия видимых повреждений у пострадавших | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 267 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 268 | Вопрос | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 268 | Ответ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 268 | Ответ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 268 | Ответ | Подручные средства | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 269 | Вопрос | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 269 | Ответ | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 269 | Ответ | 1. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2. Определение наличия сознания у пострадавшего; 3. Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5. Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6. Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 269 | Ответ | 1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2. Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5. Нанести удар кулаком по грудине; 6. Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 270 | Вопрос | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 270 | Ответ | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 270 | Ответ | 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 270 | Ответ | 1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 270 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 271 | Вопрос | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 271 | Ответ | 1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 271 | Ответ | 1) пальцевое прижатие артерии; 2) наложение жгута; 3) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 271 | Ответ | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 271 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 272 | Вопрос | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 272 | Ответ | 1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 272 | Ответ | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 272 | Ответ | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 272 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 273 | Вопрос | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (fuzzy, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 273 | Ответ | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 273 | Ответ | 1)призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; 2)использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); 3)при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 273 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 273 | Ответ | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 274 | Вопрос | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (fuzzy, 0.72) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 274 | Ответ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 274 | Ответ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 274 | Ответ | 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 274 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 275 | Вопрос | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 275 | Ответ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 275 | Ответ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 275 | Ответ | 1)проведение осмотра груди; 2)проведение осмотра спины; 3)проведение осмотра живота и таза; 4)проведение осмотра конечностей | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 275 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 276 | Вопрос | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 276 | Ответ | Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 276 | Ответ | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 276 | Ответ | При эффектах воздействия низких температур - проведение термоизоляции и согревания | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 276 | Ответ | При травмах, воздействиях излучения, высоких температур, химических веществ, укусах или ужаливаниях ядовитых животных - охлаждение | 0

## Теги программ
Наименование программ | Уникальные теги | Доп. Теги
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция

## Теги ОКВЭД
Наименование ОКВЭД | Уникальные теги

## Теги контингентов
Наименование контингента | Уникальные теги