## Вопросы
LMS | Программа | № | НПА | Вопрос | Системы | Правильные ответы | Ключ 1/0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 1 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 2 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | С какой периодичностью проводится повторный инструктаж по охране труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не реже одного раза в 3 месяца | 0,1,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 3 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | С какой периодичностью проводится проверка знаний требований охраны труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 0,0,1
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 4 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какие работники допускаются к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, включая подготовку по охране труда | 0,1,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 5 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Металлические площадки с лестницей и ограждением (перилами) какой минимальной высоты, должны предусматриваться при обслуживании арматуры и иных элементов объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола (рабочей площадки), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не менее 1,1 м | 0,1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 6 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какой должна быть минимальная ширина площадок, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не менее 0,8 м | 1,0,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 7 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | В каком случае допускается применение гладких или изготовленных из прутковой (круглой) стали площадок и ступеней лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Запрещается в любом случае | 0,1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 8 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какой должна быть минимальная ширина лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не менее 0,6 м | 0,1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 9 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какое утверждение, относительно лестниц, предназначенных для систематического обслуживания оборудования, является верным согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50° | 1,0,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 10 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Каким должно быть минимальное расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах проходов под ними, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не менее 2 м | 0,0,1,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 11 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | В соответствии с каким документом выполняются работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | В соответствии с нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности | 0,1,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 12 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Кем утверждается и может быть дополнен перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Работодателем | 1,0,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 13 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какой документ оформляется при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями на весь период выполнения работ на территории организации, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Акт-допуск для производства работ | 0,0,1
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 14 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | В каком случае не требуется разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации (главного инженера) на отключение одной задвижкой теплообменных аппаратов и трубопроводов от действующего оборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 45°С | 1,0,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 15 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какое утверждение, относительно процесса снятия давления перед началом ремонта на теплопотребляющей установке и трубопроводе является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода) должна быть открыта | 1,0,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 16 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не выше 50 В | 1,0,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 17 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать при работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах) согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не выше 12 В | 1,0,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 18 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не выше +45°С | 0,0,0,1
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 19 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | В каком случае допускается эксплуатировать объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | На манометре присутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки | 0,1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 20 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Каким напряжением должны использоваться светильники во взрывозащищенном исполнении при проведении газоопасных работ согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не выше 12 В | 1,0,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 21 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие обязательные требования не устанавливаются Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Требования к безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котельных или котлов в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей | 1,0,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 22 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях | 1,0,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 23 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам | 0,0,1
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 24 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В части каких требований, при эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В части требований к эксплуатации баков-аккумуляторов холодной воды | 0,0,1
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 25 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая функция, обусловленная технологическими процессами производства, передачи и потребления тепловой энергии, теплоносителя, не должна быть реализована эксплуатирующими организациями при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Ликвидация | 0,0,1,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 26 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает разработку и утверждение положения о метрологическом обеспечении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 27 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое мероприятие не должен обеспечить ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах своих полномочий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Контроль состояния закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, за исключением их осмотра | 0,0,1,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 28 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает внесение записей о выполненном техническом диагностировании, испытаниях, ремонтах, модернизации, реконструкции в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, характеристики зданий, сооружений, дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 29 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие положения не должен содержать порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | По проверке проведения противоаварийных тренировок | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 30 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В течение какого периода должны вноситься в оперативные журналы результаты обхода и осмотра рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В течение 1 рабочего дня со дня завершения обхода и (или) осмотра | 1,0,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 31 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким органом власти или организацией должен осуществляться контроль наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей нагрева котлов, трубопроводов тепловой сети и другого оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Эксплуатирующей организацией | 1,0,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 32 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник устанавливает типовой (минимальный) объем работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в технологических картах выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель эксплуатирующей организации ¦ Руководитель эксплуатирующей организации | 1,1,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 33 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой документ не используется при разработке технологических карт выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, в соответствии с Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Оперативный журнал результатов обхода и осмотра | 0,0,1
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 34 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В какой срок сведения о выполнении технического обслуживания, текущего ремонта и их результатах должны вноситься в журнал, предусмотренный в перечне технической документации эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В течение 1 рабочего дня со дня завершения выполнения таких ремонтов | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 35 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким сотрудником устанавливается объем работ при среднем и капитальном ремонте объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Техническим руководителем эксплуатирующей организации ¦ Руководителем эксплуатирующей организации | 1,1,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 36 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким сотрудником эксплуатирующей организации производится приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 37 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | После какого ремонта приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок производится комиссией, назначаемой техническим руководителем эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | После капитального ремонта | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 38 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие документы не прилагаются к актам, оформляемым по результатам приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Порядок организации и проведения ремонта | 1,0,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 39 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким документом определяется порядок проведения технического освидетельствования оборудования объектов теплоснабжения, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 40 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие операции не должно включать техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Контроль исправности и наличия на рабочих местах предохранительных приспособлений и средств защиты | 0,0,0,1
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 41 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая цель проведения наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Выявление отсутствия или неисправности элементов защит | 0,0,1
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 42 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая процедура проводится с целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Наружный и внутренний осмотр оборудования, работающего под избыточным давлением | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 43 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие меры должны быть приняты по требованию ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, если имеются признаки, указывающие на возможное наличие под футеровкой, обмуровкой и изоляцией дефектов, влияющих на безопасность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Футеровка, обмуровка и изоляция должны быть удалены | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 44 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой целью должно проводиться гидравлическое испытание на прочность и плотность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | С целью выявления дефектов оборудования и его элементов, плотности их соединений | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 45 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового предела измерения и цены деления | 0,0,1
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 46 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 47 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае оборудование и его элементы должны подвергаться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если при гидравлическом испытании данного оборудования на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 48 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия требуется произвести, если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Оборудование и его элементы должны подвергнуться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением после устранения выявленных дефектов | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 49 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае запрещается продолжение работы оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если установлено, что данное оборудование, вследствие имеющихся дефектов или нарушений находится в состоянии, опасном для дальнейшей его эксплуатации | 0,1,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 50 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае принимается решение о выводе из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Наличие трещин всех видов и направлений, а также иных эксплуатационных дефектов в основном металле, сварных, вальцовочных, заклепочных и разъемных соединениях оборудования, величина которых превышает значения, установленные в проектной документации и (или) технической документации организаций-изготовителей оборудования | 0,0,1
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 51 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой дефект или нарушение не является показанием к выводу из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Наличие повреждений (в том числе трещин, деформаций) опорных металлоконструкций (каркаса) оборудования, не влияющих на их несущую способность | 0,1,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 52 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник, на основании результатов технического диагностирования, должен осуществлять продление срока службы оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 53 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На основание каких данных техническим руководителем эксплуатирующей организации (структурного подразделения) устанавливается срок службы оборудования при отсутствии информации о сроке службы в технической документации организации-изготовителя или проектной документации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Сроков службы аналогичного (подобного) оборудования | 1,0,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 54 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При перерыве в использовании на какой срок, оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не менее шести месяцев подряд | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 55 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий на период временного бездействия (далее – консервация) или хранения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | При хранении | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 56 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой целью персонал эксплуатирующей организации, эксплуатирующий объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, подразделяется на категории, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | С целью организации и проведения работы с персоналом | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 57 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким документом определяется отнесение работников к конкретной категории персонала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Должностными инструкциями | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 58 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Для каких категорий персонала, эксплуатирующего объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, устанавливается обязательное обучение по охране труда, и проверка знания требований охраны труда в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Для всех категорий персонала | 1,0,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 59 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Для какой категории персонала эксплуатирующей организации не устанавливается обязательная форма работы с персоналом «стажировка», согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 60 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом устанавливается продолжительность стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Индивидуально, в зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы, профессии (должности) обучаемого | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 61 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой параметр не учитывается при определении продолжительности стажировки обучаемого, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Возраст | 1,0,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 62 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае руководитель эксплуатирующей организации может освобождать работника, переходящего на другое рабочее место, от обязанности прохождения стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 3 лет, переходит на другое рабочее место и характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 63 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие обязанности не возлагаются на работника в процессе стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Выполнение работником функциональных обязанностей под наблюдением лица, ответственного за подготовку работника | 0,0,1
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 64 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На какие виды подразделяется проверка знаний работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Первичная, очередная и внеочередная | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 65 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае не проводится первичная проверка знаний документов, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии), у работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если перерыв в проверке знаний работника составил менее 3 лет | 0,0,1
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 66 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний оперативных руководителей, оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, принимающих непосредственное участие в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в год | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 67 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, и управленческого персонала, не принимающих непосредственного участия в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 5 лет | 0,0,1
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 68 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если перерыв в работе сотрудника на занимаемой должности (рабочем месте) более 3 месяцев | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 69 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при введении в действие нормативных правовых актов Российской Федерации, знание которых обязательно для работника | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 70 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом проводится проверка знаний работников эксплуатирующей организации, численность которых не позволяет образовать комиссию по проверке знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Проверка проводится в комиссии органов федерального государственного энергетического надзора | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 71 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В какой максимальный срок для проверяемого работника, получившего неудовлетворительную оценку, назначается пересдача проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не позднее 1 месяца со дня предыдущей проверки | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 72 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какую информацию не должен содержать журнал проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Дату рождения проверяемого | 1,0,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 73 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае дублирование может не производиться, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | После перерыва в работе менее 6 месяцев | 0,0,1
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 74 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно продолжительности дублирования является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 12 рабочих смен при подготовке по новой должности | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 75 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой материал не входит в объем специальной подготовки персонала в эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Разбор, имевших место в эксплуатирующей организации, допустимых отклонений параметров технологических процессов и работы оборудования | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 76 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На какие виды подразделяется производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Плановый и внеплановый | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 77 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проводятся плановые производственные инструктажи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Ежемесячно | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 78 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие вопросы не должен включать производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Трудового законодательства Российской Федерации | 0,0,1
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 79 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должна разрабатываться (актуализироваться) программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Ежегодно | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 80 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой материал не должен включаться в объем программы планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 81 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается проводить производственный инструктаж с группой работников, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если эти работники эксплуатируют однотипное оборудование | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 82 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом должно проверяться качество усвоенного при производственном инструктаже материала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Опросом инструктируемого работника | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 83 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проверяются в противоаварийной тренировке работники из числа оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного персонала и оперативных руководителей эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не менее 1 раза в 3 месяца | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 84 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия в отношении работника при получении им повторной неудовлетворительной оценки при проведении противоаварийной тренировки указаны неверно, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Назначение повторной стажировки сроком не менее 2 смен | 0,0,1
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 85 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В какой момент должны проводиться пробные пуски оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | До комплексного опробования объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 86 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для источников тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не менее 72 часов | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 87 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для теплопотребляющих установок и остальных объектов теплоснабжения, не являющихся источникам тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не менее 24 часов | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 88 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае разрешено включение в работу объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок с отступлениями от технических условий на подключение к системе теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Запрещено в любом случае | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 89 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая задача, выполнение которой должно обеспечить диспетчерское управление системой теплоснабжения в заданных режимах, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Управление системой теплоснабжения как обособленными технологическими комплексами | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 90 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Выполнение каких задач должно обеспечить диспетчерское управление при переходе системы теплоснабжения или ее элементов в нерасчетные режимы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Определение мер реагирования, исходя из возможных сценариев, и организация их выполнения с переводом сил и средств, не задействованных на первом этапе реагирования, в режим повышенной готовности | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 91 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей тепловой 10 Гкал/ч и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 92 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей менее 10 Гкал/ч, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | 0,1,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 93 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно состава инструкций по диспетчерскому управлению является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень переключений и отключений, которые выполняются по заявкам, согласованным диспетчерской службой, за исключением переключений и отключений, выполняемых для перевода объектов теплоснабжения и оборудования из одного оперативного состояния в другое | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 94 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким сотрудником эксплуатирующей организации утверждается инструкция по диспетчерскому управлению, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Техническим руководителем | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 95 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно срока актуализации инструкций по диспетчерскому управлению является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в три года | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 96 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая категория управления оборудованием, которые должны быть установлены для каждого уровня диспетчерского управления, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Оперативное сопровождение | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 97 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое действие подчиненного диспетчерского персонала в случае, когда распоряжение вышестоящего диспетчерского персонала представляется ему ошибочным, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Диспетчерский персонал обязан выполнить такое распоряжение в любом случае | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 98 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей не разрабатываются эксплуатирующими организациями в целях управления потоками тепловой энергии и теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Общие тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей на отопительный и межотопительный период | 0,0,1
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 99 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой фактор, на основании которого центральной диспетчерской службой задается температура сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Статическое давление в трубопроводах | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 100 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое требование к регулированию температуры сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, а также на смесительных насосных станциях, в центральных тепловых пунктах является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 30 ºС в час | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 101 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое значение отклонений по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, для источников тепловой энергии, является допустимым согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Три процента | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 102 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может превышать температуру, заданную температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не регламентируется | 0,0,1
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 103 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может снижаться относительно температуры, заданной температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не регламентируется | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 104 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На какую величину допустимо отклонение давления и температуры пара на коллекторах источника тепловой энергии от заданных параметров, если иное не установлено договором теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не более чем на 5% | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 105 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях, в случае аварийного снижения давления сетевой воды в водоподогревательной установке источника тепловой энергии, тепловых сетях менее давления насыщения при текущей температуре теплоносителя, допускается восстановление эксплуатационного режима, в том числе возобновление циркуляции теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя выше давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 106 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, могут быть выведены из работы без ее разрешения или согласования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если возникает опасность для людей и оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 107 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие пуски и переключения не относятся к сложным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Переключения с участием одного подразделения или организации | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 108 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | К каком виду переключений и пусков относится ввод оборудования после монтажа и реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Сложные | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 109 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно типовых программ переключений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Типовые программы переключений пересматриваются не реже 1 раза в 5 лет | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 110 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким документом определяется выбор объема и методов обработки информации, поступающей в диспетчерскую службу из автоматизированных систем диспетчерского управления, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Положением о технической политике эксплуатирующей организации | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 111 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким документом устанавливаются требования по содержанию технических средств автоматизированных систем управления технологическими процессами и автоматизированных систем диспетчерского управления, их обслуживанию, ремонту и опробованию в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Инструкциями по эксплуатации этих систем, утверждаемых техническим руководителем эксплуатирующей организации | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 112 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается отключение устройств технологической защиты работающих объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если есть разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации с оформлением в оперативном журнале | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 113 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно вывода из работы устройств технологической защиты является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при работе объектов теплоснабжения в переходных режимах, реализация которых возможна без отключения защит | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 114 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой порядок действий технического руководителя эксплуатирующей организации (структурного подразделения) при ликвидации аварийных ситуаций является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель может взять руководство на себя, проинформировав об этом подчиненный персонал, а также сделав запись о принятом решении в оперативном журнале или сделав устное распоряжение под запись оперативных переговоров | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 115 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник не должен осуществлять осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 116 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник определяет порядок осуществления осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 117 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник определяет порядок проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 118 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие мероприятия проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 119 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие мероприятия проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, угрожающих целостности зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 120 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие мероприятия проводятся по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с повреждением здания (сооружения), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 121 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие мероприятия проводятся при изменении технологического назначения зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 122 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие мероприятия проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 123 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, не угрожающих целостности зданий и сооружений | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 124 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам комплексного обследования зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 125 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью и в какое время года должны проводиться очередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 2 раз в год (весной и осенью) | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 126 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях проводится очередной весенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | После таяния снега | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 127 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях проводится очередной осенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 128 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях проводятся внеочередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 0,0,1
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 129 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 130 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации менее 15 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 6 месяцев ¦ Не реже 1 раза в 8 месяцев | 1,0,1
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 131 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации 15 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 4 месяца | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 132 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в год | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 133 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 134 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в год | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 135 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 136 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия предпринимаются при обнаружении в строительных конструкциях трещин, изломов и других внешних признаков повреждений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | За этими конструкциями должно быть установлено наблюдение с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 137 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае разрешается хранить горючие материалы в цокольной части дымовых труб, под газоходами и вблизи них, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не допускается в любых случаях | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 138 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае разрешается размещать под газоходами временные строения и сооружения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не допускается в любых случаях | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 139 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должен осуществляться внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их креплений, и металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 3 месяца | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 140 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должна осуществляться проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности металлических дымовых труб и газоходов через люки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в год | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 141 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должно осуществляться инструментальное наружное и внутреннее обследование, для металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 3 года | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 142 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться пробивка отверстий в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 143 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться устройство проемов в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 144 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям технологического оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 145 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 146 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям устройств для подъема грузов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 147 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться вырезка связей каркаса помещений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 148 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться хранение резервного оборудования в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 149 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться хранение изделий и материалов в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 150 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким должно быть давление теплоносителя в обратном трубопроводе теплового пункта согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Не менее чем на 0,05 МПа больше статического давления систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 151 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом должно производиться отключение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 152 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом должно производиться включение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 153 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие работы не должны выполняться в тепловых пунктах в период подготовки к отопительному периоду, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Ревизия (проверка) оборудования, не указанного в плане подготовки к работе в отопительный период, с выявлением дефектов, необходимым ремонтом или заменой | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 154 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой параметр не должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (включая теплообменные аппараты смесительного типа) | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 155 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой параметр должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 156 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться температура, давление и расход теплоносителя по греющей и нагреваемой средам, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При обходах и осмотрах | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 157 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должна контролироваться фактическая производительность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При обходах и осмотрах | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 158 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должно контролироваться гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При обходах и осмотрах | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 159 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (за исключением теплообменных аппаратов смесительного типа), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При обходах и осмотрах | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 160 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должны контролироваться уровень конденсата и работа устройств автоматического поддержания уровня и сброса, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При эксплуатации | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 161 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться отвод неконденсирующихся газов из парового пространства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При эксплуатации | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 162 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться температурный напор, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При эксплуатации | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 163 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должна контролироваться гидравлическая плотность по качеству конденсата греющего пара, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При эксплуатации | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 164 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается использование запорной арматуры в качестве регулирующей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | В случае пуска паровой тепловой сети | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 165 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10% | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 166 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе до 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 167 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается эксплуатация котлов, трубопроводов, сосудов с недействующими, неисправными, неотрегулированными или неопломбированными предохранительными устройствами (клапанами), предусмотренными проектной документацией и технической документацией организаций-изготовителей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Не допускается в любом случае | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 168 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением до 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Не реже 1 раза в смену | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 169 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением выше 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Не реже 1 раза в сутки | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 170 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должны проводиться проверка плотности (герметичности) и регулировка давления срабатывания предохранительных клапанов в процессе эксплуатации, а также после проведения ревизии и ремонта, если иное не установлено в технической документации организацией-изготовителем клапана, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Не реже 1 раза в 12 месяцев | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 171 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если произведен ремонт трубопроводов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 172 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться после окончания ремонта трубопроводов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Внеочередное техническое освидетельствование | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 173 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться, если трубопроводы не эксплуатировались, в том числе находились в консервации, более 24 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Внеочередное техническое освидетельствование | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 174 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях проводится наружный осмотр и гидравлические испытания трубопровода после ремонта с применением сварки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | До наложения тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 175 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой целью при наличии технической возможности наружный осмотр проводится в два этапа в холодном и горячем состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | С целью проверки отсутствия защемлений трубопровода, препятствующих перемещению при тепловом расширении | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 176 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается появление капель в разъемных соединениях трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Если отдельные капли не увеличиваются в размерах при выдержке времени | 0,1,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 177 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком порядке следует производить отключение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 178 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком порядке следует производить включение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода ¦ Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1,1,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 179 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким принимается минимальное значение величины пробного давления при испытании на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 180 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае оборудование и системы считаются выдержавшими гидравлическое испытания, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если в течении 5 мин падение давления от пробного не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2) | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 181 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 182 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия выполняются, если результаты испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением не удовлетворяют условиям прохождения таких испытаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего провести повторные испытания | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 183 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каких пределах теплоснабжающие и теплосетевые организации должны обеспечить поддержание параметров и характеристик теплоносителя, поставляемого потребителям тепловой энергии в точке поставки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Отклонение средневзвешенного за сутки значения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе - не более чем ±3% от температурного графика, приведенного в договоре теплоснабжения | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 184 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 0,0,0,1
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 185 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,0,1,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 186 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 187 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 0,1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 188 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 0,1,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 189 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | ВОТ | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 190 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1,0,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 191 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 0,0,1,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 192 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 0,1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 193 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | ВОТ | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1,0,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 194 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 0,1,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 195 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1,0,0,0
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 196 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 0,1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 1 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 2 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | С какой периодичностью проводится повторный инструктаж по охране труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не реже одного раза в 3 месяца | 0,1,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 3 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | С какой периодичностью проводится проверка знаний требований охраны труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 0,0,1
214 | Теплопотребители. Отопление | 4 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какие работники допускаются к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, включая подготовку по охране труда | 0,1,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 5 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Металлические площадки с лестницей и ограждением (перилами) какой минимальной высоты, должны предусматриваться при обслуживании арматуры и иных элементов объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола (рабочей площадки), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не менее 1,1 м | 0,1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 6 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какой должна быть минимальная ширина площадок, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не менее 0,8 м | 1,0,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 7 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | В каком случае допускается применение гладких или изготовленных из прутковой (круглой) стали площадок и ступеней лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Запрещается в любом случае | 0,1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 8 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какой должна быть минимальная ширина лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не менее 0,6 м | 0,1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 9 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какое утверждение, относительно лестниц, предназначенных для систематического обслуживания оборудования, является верным согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50° | 1,0,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 10 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Каким должно быть минимальное расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах проходов под ними, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не менее 2 м | 0,0,1,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 11 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | В соответствии с каким документом выполняются работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | В соответствии с нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности | 0,1,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 12 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Кем утверждается и может быть дополнен перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Работодателем | 1,0,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 13 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какой документ оформляется при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями на весь период выполнения работ на территории организации, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Акт-допуск для производства работ | 0,0,1
214 | Теплопотребители. Отопление | 14 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | В каком случае не требуется разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации (главного инженера) на отключение одной задвижкой теплообменных аппаратов и трубопроводов от действующего оборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 45°С | 1,0,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 15 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какое утверждение, относительно процесса снятия давления перед началом ремонта на теплопотребляющей установке и трубопроводе является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода) должна быть открыта | 1,0,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 16 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не выше 50 В | 1,0,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 17 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать при работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах) согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не выше 12 В | 1,0,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 18 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не выше +45°С | 0,0,0,1
214 | Теплопотребители. Отопление | 19 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | В каком случае допускается эксплуатировать объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | На манометре присутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки | 0,1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 20 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Каким напряжением должны использоваться светильники во взрывозащищенном исполнении при проведении газоопасных работ согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не выше 12 В | 1,0,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 21 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие обязательные требования не устанавливаются Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Требования к безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котельных или котлов в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей | 1,0,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 22 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях | 1,0,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 23 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам | 0,0,1
214 | Теплопотребители. Отопление | 24 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В части каких требований, при эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В части требований к эксплуатации баков-аккумуляторов холодной воды | 0,0,1
214 | Теплопотребители. Отопление | 25 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая функция, обусловленная технологическими процессами производства, передачи и потребления тепловой энергии, теплоносителя, не должна быть реализована эксплуатирующими организациями при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Ликвидация | 0,0,1,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 26 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает разработку и утверждение положения о метрологическом обеспечении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 27 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое мероприятие не должен обеспечить ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах своих полномочий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Контроль состояния закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, за исключением их осмотра | 0,0,1,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 28 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает внесение записей о выполненном техническом диагностировании, испытаниях, ремонтах, модернизации, реконструкции в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, характеристики зданий, сооружений, дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 29 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие положения не должен содержать порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | По проверке проведения противоаварийных тренировок | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 30 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В течение какого периода должны вноситься в оперативные журналы результаты обхода и осмотра рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В течение 1 рабочего дня со дня завершения обхода и (или) осмотра | 1,0,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 31 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким органом власти или организацией должен осуществляться контроль наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей нагрева котлов, трубопроводов тепловой сети и другого оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Эксплуатирующей организацией | 1,0,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 32 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник устанавливает типовой (минимальный) объем работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в технологических картах выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель эксплуатирующей организации ¦ Руководитель эксплуатирующей организации | 1,1,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 33 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой документ не используется при разработке технологических карт выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, в соответствии с Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Оперативный журнал результатов обхода и осмотра | 0,0,1
214 | Теплопотребители. Отопление | 34 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В какой срок сведения о выполнении технического обслуживания, текущего ремонта и их результатах должны вноситься в журнал, предусмотренный в перечне технической документации эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В течение 1 рабочего дня со дня завершения выполнения таких ремонтов | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 35 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким сотрудником устанавливается объем работ при среднем и капитальном ремонте объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Техническим руководителем эксплуатирующей организации ¦ Руководителем эксплуатирующей организации | 1,1,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 36 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким сотрудником эксплуатирующей организации производится приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 37 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | После какого ремонта приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок производится комиссией, назначаемой техническим руководителем эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | После капитального ремонта | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 38 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие документы не прилагаются к актам, оформляемым по результатам приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Порядок организации и проведения ремонта | 1,0,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 39 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким документом определяется порядок проведения технического освидетельствования оборудования объектов теплоснабжения, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 40 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие операции не должно включать техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Контроль исправности и наличия на рабочих местах предохранительных приспособлений и средств защиты | 0,0,0,1
214 | Теплопотребители. Отопление | 41 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая цель проведения наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Выявление отсутствия или неисправности элементов защит | 0,0,1
214 | Теплопотребители. Отопление | 42 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая процедура проводится с целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Наружный и внутренний осмотр оборудования, работающего под избыточным давлением | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 43 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие меры должны быть приняты по требованию ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, если имеются признаки, указывающие на возможное наличие под футеровкой, обмуровкой и изоляцией дефектов, влияющих на безопасность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Футеровка, обмуровка и изоляция должны быть удалены | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 44 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой целью должно проводиться гидравлическое испытание на прочность и плотность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | С целью выявления дефектов оборудования и его элементов, плотности их соединений | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 45 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового предела измерения и цены деления | 0,0,1
214 | Теплопотребители. Отопление | 46 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 47 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае оборудование и его элементы должны подвергаться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если при гидравлическом испытании данного оборудования на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 48 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия требуется произвести, если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Оборудование и его элементы должны подвергнуться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением после устранения выявленных дефектов | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 49 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае запрещается продолжение работы оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если установлено, что данное оборудование, вследствие имеющихся дефектов или нарушений находится в состоянии, опасном для дальнейшей его эксплуатации | 0,1,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 50 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае принимается решение о выводе из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Наличие трещин всех видов и направлений, а также иных эксплуатационных дефектов в основном металле, сварных, вальцовочных, заклепочных и разъемных соединениях оборудования, величина которых превышает значения, установленные в проектной документации и (или) технической документации организаций-изготовителей оборудования | 0,0,1
214 | Теплопотребители. Отопление | 51 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой дефект или нарушение не является показанием к выводу из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Наличие повреждений (в том числе трещин, деформаций) опорных металлоконструкций (каркаса) оборудования, не влияющих на их несущую способность | 0,1,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 52 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник, на основании результатов технического диагностирования, должен осуществлять продление срока службы оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 53 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На основание каких данных техническим руководителем эксплуатирующей организации (структурного подразделения) устанавливается срок службы оборудования при отсутствии информации о сроке службы в технической документации организации-изготовителя или проектной документации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Сроков службы аналогичного (подобного) оборудования | 1,0,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 54 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При перерыве в использовании на какой срок, оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не менее шести месяцев подряд | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 55 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий на период временного бездействия (далее – консервация) или хранения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | При хранении | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 56 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой целью персонал эксплуатирующей организации, эксплуатирующий объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, подразделяется на категории, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | С целью организации и проведения работы с персоналом | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 57 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким документом определяется отнесение работников к конкретной категории персонала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Должностными инструкциями | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 58 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Для каких категорий персонала, эксплуатирующего объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, устанавливается обязательное обучение по охране труда, и проверка знания требований охраны труда в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Для всех категорий персонала | 1,0,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 59 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Для какой категории персонала эксплуатирующей организации не устанавливается обязательная форма работы с персоналом «стажировка», согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 60 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом устанавливается продолжительность стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Индивидуально, в зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы, профессии (должности) обучаемого | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 61 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой параметр не учитывается при определении продолжительности стажировки обучаемого, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Возраст | 1,0,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 62 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае руководитель эксплуатирующей организации может освобождать работника, переходящего на другое рабочее место, от обязанности прохождения стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 3 лет, переходит на другое рабочее место и характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 63 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие обязанности не возлагаются на работника в процессе стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Выполнение работником функциональных обязанностей под наблюдением лица, ответственного за подготовку работника | 0,0,1
214 | Теплопотребители. Отопление | 64 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На какие виды подразделяется проверка знаний работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Первичная, очередная и внеочередная | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 65 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае не проводится первичная проверка знаний документов, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии), у работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если перерыв в проверке знаний работника составил менее 3 лет | 0,0,1
214 | Теплопотребители. Отопление | 66 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний оперативных руководителей, оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, принимающих непосредственное участие в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в год | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 67 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, и управленческого персонала, не принимающих непосредственного участия в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 5 лет | 0,0,1
214 | Теплопотребители. Отопление | 68 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если перерыв в работе сотрудника на занимаемой должности (рабочем месте) более 3 месяцев | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 69 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при введении в действие нормативных правовых актов Российской Федерации, знание которых обязательно для работника | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 70 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом проводится проверка знаний работников эксплуатирующей организации, численность которых не позволяет образовать комиссию по проверке знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Проверка проводится в комиссии органов федерального государственного энергетического надзора | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 71 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В какой максимальный срок для проверяемого работника, получившего неудовлетворительную оценку, назначается пересдача проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не позднее 1 месяца со дня предыдущей проверки | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 72 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какую информацию не должен содержать журнал проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Дату рождения проверяемого | 1,0,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 73 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае дублирование может не производиться, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | После перерыва в работе менее 6 месяцев | 0,0,1
214 | Теплопотребители. Отопление | 74 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно продолжительности дублирования является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 12 рабочих смен при подготовке по новой должности | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 75 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой материал не входит в объем специальной подготовки персонала в эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Разбор, имевших место в эксплуатирующей организации, допустимых отклонений параметров технологических процессов и работы оборудования | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 76 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На какие виды подразделяется производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Плановый и внеплановый | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 77 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проводятся плановые производственные инструктажи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Ежемесячно | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 78 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие вопросы не должен включать производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Трудового законодательства Российской Федерации | 0,0,1
214 | Теплопотребители. Отопление | 79 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должна разрабатываться (актуализироваться) программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Ежегодно | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 80 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой материал не должен включаться в объем программы планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 81 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается проводить производственный инструктаж с группой работников, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если эти работники эксплуатируют однотипное оборудование | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 82 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом должно проверяться качество усвоенного при производственном инструктаже материала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Опросом инструктируемого работника | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 83 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проверяются в противоаварийной тренировке работники из числа оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного персонала и оперативных руководителей эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не менее 1 раза в 3 месяца | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 84 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия в отношении работника при получении им повторной неудовлетворительной оценки при проведении противоаварийной тренировки указаны неверно, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Назначение повторной стажировки сроком не менее 2 смен | 0,0,1
214 | Теплопотребители. Отопление | 85 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В какой момент должны проводиться пробные пуски оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | До комплексного опробования объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 86 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для источников тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не менее 72 часов | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 87 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для теплопотребляющих установок и остальных объектов теплоснабжения, не являющихся источникам тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не менее 24 часов | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 88 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае разрешено включение в работу объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок с отступлениями от технических условий на подключение к системе теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Запрещено в любом случае | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 89 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая задача, выполнение которой должно обеспечить диспетчерское управление системой теплоснабжения в заданных режимах, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Управление системой теплоснабжения как обособленными технологическими комплексами | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 90 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Выполнение каких задач должно обеспечить диспетчерское управление при переходе системы теплоснабжения или ее элементов в нерасчетные режимы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Определение мер реагирования, исходя из возможных сценариев, и организация их выполнения с переводом сил и средств, не задействованных на первом этапе реагирования, в режим повышенной готовности | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 91 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей тепловой 10 Гкал/ч и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 92 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей менее 10 Гкал/ч, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | 0,1,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 93 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно состава инструкций по диспетчерскому управлению является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень переключений и отключений, которые выполняются по заявкам, согласованным диспетчерской службой, за исключением переключений и отключений, выполняемых для перевода объектов теплоснабжения и оборудования из одного оперативного состояния в другое | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 94 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким сотрудником эксплуатирующей организации утверждается инструкция по диспетчерскому управлению, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Техническим руководителем | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 95 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно срока актуализации инструкций по диспетчерскому управлению является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в три года | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 96 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая категория управления оборудованием, которые должны быть установлены для каждого уровня диспетчерского управления, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Оперативное сопровождение | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 97 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое действие подчиненного диспетчерского персонала в случае, когда распоряжение вышестоящего диспетчерского персонала представляется ему ошибочным, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Диспетчерский персонал обязан выполнить такое распоряжение в любом случае | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 98 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей не разрабатываются эксплуатирующими организациями в целях управления потоками тепловой энергии и теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Общие тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей на отопительный и межотопительный период | 0,0,1
214 | Теплопотребители. Отопление | 99 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой фактор, на основании которого центральной диспетчерской службой задается температура сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Статическое давление в трубопроводах | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 100 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое требование к регулированию температуры сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, а также на смесительных насосных станциях, в центральных тепловых пунктах является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 30 ºС в час | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 101 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое значение отклонений по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, для источников тепловой энергии, является допустимым согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Три процента | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 102 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может превышать температуру, заданную температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не регламентируется | 0,0,1
214 | Теплопотребители. Отопление | 103 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может снижаться относительно температуры, заданной температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не регламентируется | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 104 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На какую величину допустимо отклонение давления и температуры пара на коллекторах источника тепловой энергии от заданных параметров, если иное не установлено договором теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не более чем на 5% | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 105 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях, в случае аварийного снижения давления сетевой воды в водоподогревательной установке источника тепловой энергии, тепловых сетях менее давления насыщения при текущей температуре теплоносителя, допускается восстановление эксплуатационного режима, в том числе возобновление циркуляции теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя выше давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 106 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, могут быть выведены из работы без ее разрешения или согласования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если возникает опасность для людей и оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 107 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие пуски и переключения не относятся к сложным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Переключения с участием одного подразделения или организации | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 108 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | К каком виду переключений и пусков относится ввод оборудования после монтажа и реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Сложные | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 109 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно типовых программ переключений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Типовые программы переключений пересматриваются не реже 1 раза в 5 лет | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 110 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким документом определяется выбор объема и методов обработки информации, поступающей в диспетчерскую службу из автоматизированных систем диспетчерского управления, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Положением о технической политике эксплуатирующей организации | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 111 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким документом устанавливаются требования по содержанию технических средств автоматизированных систем управления технологическими процессами и автоматизированных систем диспетчерского управления, их обслуживанию, ремонту и опробованию в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Инструкциями по эксплуатации этих систем, утверждаемых техническим руководителем эксплуатирующей организации | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 112 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается отключение устройств технологической защиты работающих объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если есть разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации с оформлением в оперативном журнале | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 113 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно вывода из работы устройств технологической защиты является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при работе объектов теплоснабжения в переходных режимах, реализация которых возможна без отключения защит | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 114 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой порядок действий технического руководителя эксплуатирующей организации (структурного подразделения) при ликвидации аварийных ситуаций является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель может взять руководство на себя, проинформировав об этом подчиненный персонал, а также сделав запись о принятом решении в оперативном журнале или сделав устное распоряжение под запись оперативных переговоров | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 115 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник не должен осуществлять осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 116 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник определяет порядок осуществления осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 117 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник определяет порядок проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 118 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие мероприятия проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 119 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие мероприятия проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, угрожающих целостности зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 120 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие мероприятия проводятся по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с повреждением здания (сооружения), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 121 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие мероприятия проводятся при изменении технологического назначения зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 122 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие мероприятия проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 123 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, не угрожающих целостности зданий и сооружений | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 124 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам комплексного обследования зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 125 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью и в какое время года должны проводиться очередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 2 раз в год (весной и осенью) | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 126 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях проводится очередной весенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | После таяния снега | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 127 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях проводится очередной осенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 128 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях проводятся внеочередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 0,0,1
214 | Теплопотребители. Отопление | 129 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 130 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации менее 15 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 6 месяцев ¦ Не реже 1 раза в 8 месяцев | 1,0,1
214 | Теплопотребители. Отопление | 131 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации 15 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 4 месяца | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 132 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в год | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 133 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 134 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в год | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 135 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 136 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия предпринимаются при обнаружении в строительных конструкциях трещин, изломов и других внешних признаков повреждений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | За этими конструкциями должно быть установлено наблюдение с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 137 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае разрешается хранить горючие материалы в цокольной части дымовых труб, под газоходами и вблизи них, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не допускается в любых случаях | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 138 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае разрешается размещать под газоходами временные строения и сооружения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не допускается в любых случаях | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 139 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должен осуществляться внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их креплений, и металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 3 месяца | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 140 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должна осуществляться проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности металлических дымовых труб и газоходов через люки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в год | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 141 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должно осуществляться инструментальное наружное и внутреннее обследование, для металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 3 года | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 142 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться пробивка отверстий в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 143 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться устройство проемов в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 144 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям технологического оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 145 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 146 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям устройств для подъема грузов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 147 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться вырезка связей каркаса помещений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 148 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться хранение резервного оборудования в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 149 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться хранение изделий и материалов в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 150 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом должна производиться нумерация арматуры, установленной на трубопроводе (паропроводе), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), должна обозначаться нечетным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) – следующим за ним четным номером | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 151 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какую информацию не должны содержать технологические схемы тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Расположение попутных дренажей и водовыпусков | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 152 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какого цвета должны иметь отличительное обозначение газоопасные камеры и проходные каналы на плане-схеме, оперативных и технологических схемах тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Желтого | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 153 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должно проводиться техническое освидетельствование оборудования (трубопроводов и сосудов) тепловых сетей, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Не реже 1 раза в год в межотопительный период | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 154 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае нет необходимости проводить внеочередное техническое освидетельствование оборудования или трубопроводов тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Произведен ремонт оборудования без применения сварки, наплавки | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 155 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо предпринять если сосуд, относящийся к тепловым сетям не включался в работу более 12 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 156 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо предпринять если трубопровод, относящийся к тепловым сетям не включался в работу более 24 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование трубопровода | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 157 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо предпринять если оборудование, относящееся к тепловым сетям, было демонтировано и установлено на новом месте, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование оборудования | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 158 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо предпринять если был произведен ремонт оборудования, относящегося к тепловым сетям, с применением сварки или наплавки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование оборудования | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 159 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | До какого максимального срока может быть увеличена периодичность проведения технического освидетельствования трубопроводов, если проектной документацией тепловых сетей предусмотрено наличие системы оперативного дистанционного контроля (ОДК) увлажнения изоляции трубопроводов и ОДК поддерживалась в исправном состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | До 5 лет | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 160 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким должно быть минимальное значение величины пробного давления при гидравлических испытаниях на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 161 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Защиту от какого события не должна обеспечить эксплуатирующая организация при эксплуатации насосных станций, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Превышения температуры воды до насосных станций смешения | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 162 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об обесточивании (потере электропитания), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 163 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об отключении основного и включении от устройств автоматического ввода резерва резервного насосного агрегата, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 164 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о нагреве подшипников или электродвигателя сверх допустимых пределов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 165 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о затоплении помещения насосной станции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 166 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о срабатывании защитных или блокировочных систем, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 167 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об аварийном отключении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 168 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о срабатывании системы пожарной сигнализации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 169 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на подкачивающих (перекачивающих) насосных станциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Постоянство заданного коэффициента смешения | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 170 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на насосных станциях смешения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Заданное статическое давление в верхней зоне при работе регулятора подпитки при снижении давления в подающем трубопроводе после клапана рассечки менее значения уставки | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 171 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на насосных станциях подпитки верхних зон при делении (рассечке) тепловой сети на изолированные зоны, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Заданное давление воды во всасывающих коллекторах подкачивающих (перекачивающих) насосов на обратном трубопроводе при их отключении с использованием быстродействующих сбросных устройств | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 172 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким должно быть давление теплоносителя в обратном трубопроводе теплового пункта согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Не менее чем на 0,05 МПа больше статического давления систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 173 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом должно производиться отключение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 174 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом должно производиться включение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 175 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие работы не должны выполняться в тепловых пунктах в период подготовки к отопительному периоду, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Ревизия (проверка) оборудования, не указанного в плане подготовки к работе в отопительный период, с выявлением дефектов, необходимым ремонтом или заменой | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 176 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой параметр не должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (включая теплообменные аппараты смесительного типа) | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 177 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой параметр должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 178 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться температура, давление и расход теплоносителя по греющей и нагреваемой средам, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При обходах и осмотрах | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 179 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должна контролироваться фактическая производительность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При обходах и осмотрах | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 180 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должно контролироваться гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При обходах и осмотрах | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 181 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (за исключением теплообменных аппаратов смесительного типа), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При обходах и осмотрах | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 182 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должны контролироваться уровень конденсата и работа устройств автоматического поддержания уровня и сброса, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При эксплуатации | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 183 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться отвод неконденсирующихся газов из парового пространства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При эксплуатации | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 184 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться температурный напор, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При эксплуатации | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 185 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должна контролироваться гидравлическая плотность по качеству конденсата греющего пара, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При эксплуатации | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 186 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается использование запорной арматуры в качестве регулирующей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | В случае пуска паровой тепловой сети | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 187 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10% | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 188 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе до 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 189 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается эксплуатация котлов, трубопроводов, сосудов с недействующими, неисправными, неотрегулированными или неопломбированными предохранительными устройствами (клапанами), предусмотренными проектной документацией и технической документацией организаций-изготовителей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Не допускается в любом случае | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 190 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением до 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Не реже 1 раза в смену | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 191 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением выше 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Не реже 1 раза в сутки | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 192 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должны проводиться проверка плотности (герметичности) и регулировка давления срабатывания предохранительных клапанов в процессе эксплуатации, а также после проведения ревизии и ремонта, если иное не установлено в технической документации организацией-изготовителем клапана, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Не реже 1 раза в 12 месяцев | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 193 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если произведен ремонт трубопроводов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 194 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться после окончания ремонта трубопроводов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Внеочередное техническое освидетельствование | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 195 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться, если трубопроводы не эксплуатировались, в том числе находились в консервации, более 24 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Внеочередное техническое освидетельствование | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 196 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях проводится наружный осмотр и гидравлические испытания трубопровода после ремонта с применением сварки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | До наложения тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 197 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой целью при наличии технической возможности наружный осмотр проводится в два этапа в холодном и горячем состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | С целью проверки отсутствия защемлений трубопровода, препятствующих перемещению при тепловом расширении | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 198 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается появление капель в разъемных соединениях трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Если отдельные капли не увеличиваются в размерах при выдержке времени | 0,1,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 199 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком порядке следует производить отключение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 200 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком порядке следует производить включение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода ¦ Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1,1,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 201 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким принимается минимальное значение величины пробного давления при испытании на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 202 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае оборудование и системы считаются выдержавшими гидравлическое испытания, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если в течении 5 мин падение давления от пробного не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2) | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 203 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 204 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия выполняются, если результаты испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением не удовлетворяют условиям прохождения таких испытаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего провести повторные испытания | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 205 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каких пределах теплоснабжающие и теплосетевые организации должны обеспечить поддержание параметров и характеристик теплоносителя, поставляемого потребителям тепловой энергии в точке поставки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Отклонение средневзвешенного за сутки значения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе - не более чем ±3% от температурного графика, приведенного в договоре теплоснабжения | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 206 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 0,0,0,1
214 | Теплопотребители. Отопление | 207 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,0,1,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 208 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 209 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 0,1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 210 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 0,1,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 211 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | ВОТ | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 212 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1,0,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 213 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 0,0,1,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 214 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 0,1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 215 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | ВОТ | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1,0,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 216 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 0,1,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 217 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1,0,0,0
214 | Теплопотребители. Отопление | 218 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 0,1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 1 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 2 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | С какой периодичностью проводится повторный инструктаж по охране труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не реже одного раза в 3 месяца | 0,1,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 3 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | С какой периодичностью проводится проверка знаний требований охраны труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 0,0,1
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 4 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какие работники допускаются к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, включая подготовку по охране труда | 0,1,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 5 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Металлические площадки с лестницей и ограждением (перилами) какой минимальной высоты, должны предусматриваться при обслуживании арматуры и иных элементов объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола (рабочей площадки), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не менее 1,1 м | 0,1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 6 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какой должна быть минимальная ширина площадок, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не менее 0,8 м | 1,0,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 7 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | В каком случае допускается применение гладких или изготовленных из прутковой (круглой) стали площадок и ступеней лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Запрещается в любом случае | 0,1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 8 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какой должна быть минимальная ширина лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не менее 0,6 м | 0,1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 9 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какое утверждение, относительно лестниц, предназначенных для систематического обслуживания оборудования, является верным согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50° | 1,0,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 10 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Каким должно быть минимальное расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах проходов под ними, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не менее 2 м | 0,0,1,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 11 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | В соответствии с каким документом выполняются работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | В соответствии с нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности | 0,1,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 12 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Кем утверждается и может быть дополнен перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Работодателем | 1,0,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 13 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какой документ оформляется при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями на весь период выполнения работ на территории организации, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Акт-допуск для производства работ | 0,0,1
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 14 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | В каком случае не требуется разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации (главного инженера) на отключение одной задвижкой теплообменных аппаратов и трубопроводов от действующего оборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 45°С | 1,0,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 15 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какое утверждение, относительно процесса снятия давления перед началом ремонта на теплопотребляющей установке и трубопроводе является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода) должна быть открыта | 1,0,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 16 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не выше 50 В | 1,0,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 17 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать при работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах) согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не выше 12 В | 1,0,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 18 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не выше +45°С | 0,0,0,1
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 19 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | В каком случае допускается эксплуатировать объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | На манометре присутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки | 0,1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 20 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Каким напряжением должны использоваться светильники во взрывозащищенном исполнении при проведении газоопасных работ согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не выше 12 В | 1,0,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 21 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие обязательные требования не устанавливаются Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Требования к безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котельных или котлов в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей | 1,0,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 22 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях | 1,0,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 23 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам | 0,0,1
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 24 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В части каких требований, при эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В части требований к эксплуатации баков-аккумуляторов холодной воды | 0,0,1
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 25 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая функция, обусловленная технологическими процессами производства, передачи и потребления тепловой энергии, теплоносителя, не должна быть реализована эксплуатирующими организациями при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Ликвидация | 0,0,1,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 26 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает разработку и утверждение положения о метрологическом обеспечении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 27 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое мероприятие не должен обеспечить ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах своих полномочий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Контроль состояния закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, за исключением их осмотра | 0,0,1,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 28 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает внесение записей о выполненном техническом диагностировании, испытаниях, ремонтах, модернизации, реконструкции в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, характеристики зданий, сооружений, дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 29 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие положения не должен содержать порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | По проверке проведения противоаварийных тренировок | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 30 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В течение какого периода должны вноситься в оперативные журналы результаты обхода и осмотра рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В течение 1 рабочего дня со дня завершения обхода и (или) осмотра | 1,0,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 31 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким органом власти или организацией должен осуществляться контроль наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей нагрева котлов, трубопроводов тепловой сети и другого оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Эксплуатирующей организацией | 1,0,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 32 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник устанавливает типовой (минимальный) объем работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в технологических картах выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель эксплуатирующей организации ¦ Руководитель эксплуатирующей организации | 1,1,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 33 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой документ не используется при разработке технологических карт выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, в соответствии с Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Оперативный журнал результатов обхода и осмотра | 0,0,1
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 34 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В какой срок сведения о выполнении технического обслуживания, текущего ремонта и их результатах должны вноситься в журнал, предусмотренный в перечне технической документации эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В течение 1 рабочего дня со дня завершения выполнения таких ремонтов | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 35 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким сотрудником устанавливается объем работ при среднем и капитальном ремонте объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Техническим руководителем эксплуатирующей организации ¦ Руководителем эксплуатирующей организации | 1,1,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 36 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким сотрудником эксплуатирующей организации производится приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 37 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | После какого ремонта приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок производится комиссией, назначаемой техническим руководителем эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | После капитального ремонта | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 38 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие документы не прилагаются к актам, оформляемым по результатам приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Порядок организации и проведения ремонта | 1,0,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 39 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким документом определяется порядок проведения технического освидетельствования оборудования объектов теплоснабжения, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 40 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие операции не должно включать техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Контроль исправности и наличия на рабочих местах предохранительных приспособлений и средств защиты | 0,0,0,1
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 41 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая цель проведения наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Выявление отсутствия или неисправности элементов защит | 0,0,1
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 42 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая процедура проводится с целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Наружный и внутренний осмотр оборудования, работающего под избыточным давлением | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 43 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие меры должны быть приняты по требованию ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, если имеются признаки, указывающие на возможное наличие под футеровкой, обмуровкой и изоляцией дефектов, влияющих на безопасность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Футеровка, обмуровка и изоляция должны быть удалены | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 44 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой целью должно проводиться гидравлическое испытание на прочность и плотность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | С целью выявления дефектов оборудования и его элементов, плотности их соединений | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 45 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового предела измерения и цены деления | 0,0,1
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 46 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 47 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае оборудование и его элементы должны подвергаться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если при гидравлическом испытании данного оборудования на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 48 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия требуется произвести, если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Оборудование и его элементы должны подвергнуться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением после устранения выявленных дефектов | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 49 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае запрещается продолжение работы оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если установлено, что данное оборудование, вследствие имеющихся дефектов или нарушений находится в состоянии, опасном для дальнейшей его эксплуатации | 0,1,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 50 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае принимается решение о выводе из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Наличие трещин всех видов и направлений, а также иных эксплуатационных дефектов в основном металле, сварных, вальцовочных, заклепочных и разъемных соединениях оборудования, величина которых превышает значения, установленные в проектной документации и (или) технической документации организаций-изготовителей оборудования | 0,0,1
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 51 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой дефект или нарушение не является показанием к выводу из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Наличие повреждений (в том числе трещин, деформаций) опорных металлоконструкций (каркаса) оборудования, не влияющих на их несущую способность | 0,1,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 52 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник, на основании результатов технического диагностирования, должен осуществлять продление срока службы оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 53 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На основание каких данных техническим руководителем эксплуатирующей организации (структурного подразделения) устанавливается срок службы оборудования при отсутствии информации о сроке службы в технической документации организации-изготовителя или проектной документации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Сроков службы аналогичного (подобного) оборудования | 1,0,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 54 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При перерыве в использовании на какой срок, оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не менее шести месяцев подряд | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 55 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий на период временного бездействия (далее – консервация) или хранения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | При хранении | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 56 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой целью персонал эксплуатирующей организации, эксплуатирующий объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, подразделяется на категории, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | С целью организации и проведения работы с персоналом | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 57 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким документом определяется отнесение работников к конкретной категории персонала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Должностными инструкциями | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 58 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Для каких категорий персонала, эксплуатирующего объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, устанавливается обязательное обучение по охране труда, и проверка знания требований охраны труда в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Для всех категорий персонала | 1,0,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 59 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Для какой категории персонала эксплуатирующей организации не устанавливается обязательная форма работы с персоналом «стажировка», согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 60 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом устанавливается продолжительность стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Индивидуально, в зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы, профессии (должности) обучаемого | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 61 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой параметр не учитывается при определении продолжительности стажировки обучаемого, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Возраст | 1,0,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 62 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае руководитель эксплуатирующей организации может освобождать работника, переходящего на другое рабочее место, от обязанности прохождения стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 3 лет, переходит на другое рабочее место и характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 63 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие обязанности не возлагаются на работника в процессе стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Выполнение работником функциональных обязанностей под наблюдением лица, ответственного за подготовку работника | 0,0,1
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 64 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На какие виды подразделяется проверка знаний работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Первичная, очередная и внеочередная | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 65 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае не проводится первичная проверка знаний документов, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии), у работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если перерыв в проверке знаний работника составил менее 3 лет | 0,0,1
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 66 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний оперативных руководителей, оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, принимающих непосредственное участие в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в год | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 67 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, и управленческого персонала, не принимающих непосредственного участия в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 5 лет | 0,0,1
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 68 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если перерыв в работе сотрудника на занимаемой должности (рабочем месте) более 3 месяцев | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 69 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при введении в действие нормативных правовых актов Российской Федерации, знание которых обязательно для работника | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 70 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом проводится проверка знаний работников эксплуатирующей организации, численность которых не позволяет образовать комиссию по проверке знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Проверка проводится в комиссии органов федерального государственного энергетического надзора | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 71 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В какой максимальный срок для проверяемого работника, получившего неудовлетворительную оценку, назначается пересдача проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не позднее 1 месяца со дня предыдущей проверки | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 72 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какую информацию не должен содержать журнал проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Дату рождения проверяемого | 1,0,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 73 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае дублирование может не производиться, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | После перерыва в работе менее 6 месяцев | 0,0,1
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 74 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно продолжительности дублирования является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 12 рабочих смен при подготовке по новой должности | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 75 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой материал не входит в объем специальной подготовки персонала в эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Разбор, имевших место в эксплуатирующей организации, допустимых отклонений параметров технологических процессов и работы оборудования | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 76 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На какие виды подразделяется производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Плановый и внеплановый | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 77 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проводятся плановые производственные инструктажи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Ежемесячно | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 78 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие вопросы не должен включать производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Трудового законодательства Российской Федерации | 0,0,1
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 79 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должна разрабатываться (актуализироваться) программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Ежегодно | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 80 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой материал не должен включаться в объем программы планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 81 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается проводить производственный инструктаж с группой работников, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если эти работники эксплуатируют однотипное оборудование | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 82 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом должно проверяться качество усвоенного при производственном инструктаже материала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Опросом инструктируемого работника | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 83 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проверяются в противоаварийной тренировке работники из числа оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного персонала и оперативных руководителей эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не менее 1 раза в 3 месяца | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 84 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия в отношении работника при получении им повторной неудовлетворительной оценки при проведении противоаварийной тренировки указаны неверно, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Назначение повторной стажировки сроком не менее 2 смен | 0,0,1
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 85 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В какой момент должны проводиться пробные пуски оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | До комплексного опробования объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 86 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для источников тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не менее 72 часов | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 87 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для теплопотребляющих установок и остальных объектов теплоснабжения, не являющихся источникам тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не менее 24 часов | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 88 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае разрешено включение в работу объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок с отступлениями от технических условий на подключение к системе теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Запрещено в любом случае | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 89 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая задача, выполнение которой должно обеспечить диспетчерское управление системой теплоснабжения в заданных режимах, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Управление системой теплоснабжения как обособленными технологическими комплексами | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 90 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Выполнение каких задач должно обеспечить диспетчерское управление при переходе системы теплоснабжения или ее элементов в нерасчетные режимы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Определение мер реагирования, исходя из возможных сценариев, и организация их выполнения с переводом сил и средств, не задействованных на первом этапе реагирования, в режим повышенной готовности | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 91 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей тепловой 10 Гкал/ч и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 92 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей менее 10 Гкал/ч, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | 0,1,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 93 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно состава инструкций по диспетчерскому управлению является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень переключений и отключений, которые выполняются по заявкам, согласованным диспетчерской службой, за исключением переключений и отключений, выполняемых для перевода объектов теплоснабжения и оборудования из одного оперативного состояния в другое | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 94 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким сотрудником эксплуатирующей организации утверждается инструкция по диспетчерскому управлению, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Техническим руководителем | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 95 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно срока актуализации инструкций по диспетчерскому управлению является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в три года | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 96 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая категория управления оборудованием, которые должны быть установлены для каждого уровня диспетчерского управления, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Оперативное сопровождение | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 97 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое действие подчиненного диспетчерского персонала в случае, когда распоряжение вышестоящего диспетчерского персонала представляется ему ошибочным, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Диспетчерский персонал обязан выполнить такое распоряжение в любом случае | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 98 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей не разрабатываются эксплуатирующими организациями в целях управления потоками тепловой энергии и теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Общие тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей на отопительный и межотопительный период | 0,0,1
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 99 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой фактор, на основании которого центральной диспетчерской службой задается температура сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Статическое давление в трубопроводах | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 100 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое требование к регулированию температуры сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, а также на смесительных насосных станциях, в центральных тепловых пунктах является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 30 ºС в час | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 101 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое значение отклонений по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, для источников тепловой энергии, является допустимым согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Три процента | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 102 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может превышать температуру, заданную температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не регламентируется | 0,0,1
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 103 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может снижаться относительно температуры, заданной температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не регламентируется | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 104 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На какую величину допустимо отклонение давления и температуры пара на коллекторах источника тепловой энергии от заданных параметров, если иное не установлено договором теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не более чем на 5% | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 105 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях, в случае аварийного снижения давления сетевой воды в водоподогревательной установке источника тепловой энергии, тепловых сетях менее давления насыщения при текущей температуре теплоносителя, допускается восстановление эксплуатационного режима, в том числе возобновление циркуляции теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя выше давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 106 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, могут быть выведены из работы без ее разрешения или согласования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если возникает опасность для людей и оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 107 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие пуски и переключения не относятся к сложным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Переключения с участием одного подразделения или организации | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 108 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | К каком виду переключений и пусков относится ввод оборудования после монтажа и реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Сложные | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 109 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно типовых программ переключений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Типовые программы переключений пересматриваются не реже 1 раза в 5 лет | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 110 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким документом определяется выбор объема и методов обработки информации, поступающей в диспетчерскую службу из автоматизированных систем диспетчерского управления, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Положением о технической политике эксплуатирующей организации | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 111 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким документом устанавливаются требования по содержанию технических средств автоматизированных систем управления технологическими процессами и автоматизированных систем диспетчерского управления, их обслуживанию, ремонту и опробованию в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Инструкциями по эксплуатации этих систем, утверждаемых техническим руководителем эксплуатирующей организации | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 112 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается отключение устройств технологической защиты работающих объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если есть разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации с оформлением в оперативном журнале | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 113 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно вывода из работы устройств технологической защиты является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при работе объектов теплоснабжения в переходных режимах, реализация которых возможна без отключения защит | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 114 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой порядок действий технического руководителя эксплуатирующей организации (структурного подразделения) при ликвидации аварийных ситуаций является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель может взять руководство на себя, проинформировав об этом подчиненный персонал, а также сделав запись о принятом решении в оперативном журнале или сделав устное распоряжение под запись оперативных переговоров | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 115 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник не должен осуществлять осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 116 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник определяет порядок осуществления осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 117 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник определяет порядок проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 118 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие мероприятия проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 119 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие мероприятия проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, угрожающих целостности зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 120 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие мероприятия проводятся по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с повреждением здания (сооружения), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 121 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие мероприятия проводятся при изменении технологического назначения зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 122 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие мероприятия проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 123 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, не угрожающих целостности зданий и сооружений | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 124 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам комплексного обследования зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 125 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью и в какое время года должны проводиться очередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 2 раз в год (весной и осенью) | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 126 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях проводится очередной весенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | После таяния снега | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 127 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях проводится очередной осенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 128 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях проводятся внеочередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 0,0,1
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 129 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 130 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации менее 15 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 6 месяцев ¦ Не реже 1 раза в 8 месяцев | 1,0,1
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 131 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации 15 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 4 месяца | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 132 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в год | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 133 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 134 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в год | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 135 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 136 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия предпринимаются при обнаружении в строительных конструкциях трещин, изломов и других внешних признаков повреждений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | За этими конструкциями должно быть установлено наблюдение с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 137 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае разрешается хранить горючие материалы в цокольной части дымовых труб, под газоходами и вблизи них, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не допускается в любых случаях | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 138 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае разрешается размещать под газоходами временные строения и сооружения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не допускается в любых случаях | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 139 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должен осуществляться внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их креплений, и металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 3 месяца | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 140 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должна осуществляться проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности металлических дымовых труб и газоходов через люки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в год | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 141 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должно осуществляться инструментальное наружное и внутреннее обследование, для металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 3 года | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 142 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться пробивка отверстий в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 143 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться устройство проемов в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 144 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям технологического оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 145 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 146 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям устройств для подъема грузов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 147 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться вырезка связей каркаса помещений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 148 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться хранение резервного оборудования в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 149 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться хранение изделий и материалов в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 150 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должна производиться проверка работоспособности резервного оборудования топливного хозяйства и оборудования резервного топливного хозяйства в период функционирования источника тепловой энергии, включая переход с работающего насоса на резервный, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не реже 1 раза в месяц | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 151 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой вид контроля должен быть организован в помещениях топливоподачи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Систематический контроль загазованности воздуха в местах возможного скопления газа | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 152 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно помещений топливоподачи является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | В помещениях топливоподачи должен быть организован систематический контроль влажности и температуры | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 153 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом устанавливается объем чаши обвалования надземных резервуаров (баков) хранения жидкого топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Объем чаши обвалования должен быть не менее объема наибольшего резервуара | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 154 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо выполнять с гидравлическими затворами обвалования надземных резервуаров (баков) хранения жидкого топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Осматривать раз в смену и очищать при наличии загрязнений | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 155 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | До какой температуры должно подогреваться жидкое топливо при сливе из цистерн, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | До температуры, указанной в технической документации организации-изготовителя перекачивающего насоса | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 156 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое значение не должна превышать температура жидкого топлива в приемных емкостях и резервуарах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Значение устанавливается проектной документацией | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 157 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается подогрев паром жидкого топлива, кроме высокосернистых марок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Если цистерны не имеют устройств для подогрева поверхностным способом | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 158 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его капитального ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 159 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 160 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива при изменении его формы и объема, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 161 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его перемещения на новое место, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 162 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае не должна производиться корректировка таблицы зависимости вместимости резервуара для хранения жидкого топлива от уровня его наполнения при нормированном значении температуры, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | После очередного осмотра резервуара | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 163 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью следует проверять техническое состояние стационарно установленных автоматических газоанализаторов, а также устройств звуковой и световой сигнализации о наличии в производственных помещениях опасной концентрации паров в воздухе, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Ежесменно | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 164 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой минимальной периодичностью должно производиться обследование технического состояния резервуаров и приемных емкостей жидкого топлива, в целях обеспечения их безопасной эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не реже 1 раза в 5 лет | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 165 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае фильтры жидкого топлива очищаются паровой продувкой, вручную или химическим способом, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | При повышении перепада давления на них на 50% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при той же нагрузке | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 166 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае при очистке фильтров жидкого топлива допускается обжиг фильтрующей сетки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не допускается в любом случае | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 167 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае очищаются подогреватели топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | При снижении их тепловой мощности на 30% от их мощности в чистом состоянии при той же нагрузке | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 168 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая операция, не осуществляется при выводе в ремонт трубопроводов жидкого топлива и (или) оборудования подачи жидкого топлива, и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Подогрев | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 169 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая операция, проводимая во время пропаривания резервуара является верной, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Заземление паропровода и металлических частей парового рукава | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 170 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом отбирается проба топлива для анализа на влажность, перед включением резервуара с жидким топливом в работу, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Из придонного слоя, но не более 0,5 м | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 171 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должна проверяться работоспособность сигнализации предельного повышения и понижения температуры и понижения давления жидкого топлива, подаваемого к котлам на сжигание, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Еженедельно | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 172 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должна проверяться правильность показаний, выведенных на щит управления дистанционных уровнемеров и приборов для измерения температуры топлива в резервуарах и приемных емкостях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Еженедельно | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 173 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие меры, принимаемые при резких изменениях давления газа во время эксплуатации котельных установок, являются неверными и противоречат Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Вывод из работы котельных установок | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 174 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая процедура, проводимая при техническом освидетельствовании котлов, а также металлоконструкций их каркасов, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Только внутренний осмотр котла и его элементов | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 175 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проводится наружный и внутренний осмотры котлов при их техническом освидетельствовании, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не реже 1 раза в четыре года, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 176 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проводится гидравлическое испытание на прочность и плотность котлов при их техническом освидетельствовании, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не реже 1 раза в восемь лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 177 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно осуществления ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию наружного и внутреннего осмотра котла, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла не реже 1 раза в пять лет | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 178 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно проведения ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию гидравлического испытания котла рабочим давлением, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после устранения дефектов металлоконструкций котла | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 179 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования котлов, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться если произведен ремонт котлов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 180 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо произвести при обнаружении поверхностных трещин или неплотностей во время технического освидетельствования котла, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Перед устранением таких дефектов путем подварки должны быть удалены участки, пораженные коррозией | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 181 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование металлоконструкций каркаса котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | С периодичностью, указанной в технической документации организации-изготовителя | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 182 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае не должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | После чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых не могло оказать влияние на состояние и несущую способность металлоконструкций котла | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 183 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия следует предпринять при обнаружении взрывов (хлопков) в топке и (или) газоходах котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 184 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия следует предпринять при обнаружении воздействия высоких температур на металлоконструкции котла вследствие неисправности обмуровки или при пожаре, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 185 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия следует предпринять после чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых могло оказать влияние на состояние и несущую способность металлоконструкций котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 186 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие элементы или конструкции подлежат техническому освидетельствованию в котлах без несущего каркаса (самоопорных), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Опорные конструкции (узлы) поверхностей нагрева | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 187 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование сосудов, работающих под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | С периодичностью, указанной в технической документации организации-изготовителя (разработчика проекта) в руководстве (инструкции) по эксплуатации | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 188 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование сосудов, работающих под избыточным давлением, если в руководстве (инструкции) по эксплуатации отсутствуют указания технической документации организации-изготовителя (разработчика проекта), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не реже 1 раза в год | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 189 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае не должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | После чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых не могло оказать влияние на состояние сосуда | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 190 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия следует предпринять, если сосуд, работающий под давлением, не эксплуатировался более 12 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 191 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия следует предпринять после ремонта сосудов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 192 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом устанавливается величина минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность сосудов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Принимается 1,25 рабочего давления | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 193 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом устанавливается величина максимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность сосудов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Устанавливается в соответствии с технической документацией организации-изготовителя или расчетами на прочность | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 194 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое значение минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, принимается при их рабочем давлении не более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа ¦ 1,25 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа | 1,0,1
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 195 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое значение минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, принимается при их рабочем давлении более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | 1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа ¦ 1,5 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,2 МПа | 1,0,1
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 196 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая цель, для которой в эксплуатирующей организации применяются технологии водоподготовки и соблюдается водно-химический режим, обеспечивающие качество теплоносителя, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Предупреждение повреждения металлоконструкций основания котлов | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 197 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие сведения не должны быть указаны в режимных картах по результатам испытаний и наладки оборудования по водоподготовке, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Потери напора в водогрейных котлах, сетевых трубопроводах, сетевых подогревателях и другом оборудовании по тракту сетевой воды при ее расчетном расходе | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 198 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое значение используется для оценки накипеобразующих свойств сетевой воды, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Карбонатный индекс воды | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 199 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае исходная вода, используемая для подготовки подпиточной воды в открытых системах теплоснабжения должна подвергаться коагулированию для удаления органических примесей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 20 градусов цветности | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 200 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие инструкции не пересматриваются и не переутверждаются по результатам режимно-наладочных испытаний и наладки водно-химических режимов водоподготовительных установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Инструкции по охране труда | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 201 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Обваловка какой минимальной высоты, должна быть обеспечена организацией, осуществляющей эксплуатацию баков-аккумуляторов, по всему периметру бакового хозяйства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не менее 0,5 м | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 202 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой минимальный объем чаши обвалования должен быть обеспечен организацией, осуществляющей эксплуатацию баков-аккумуляторов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не менее объема наибольшего бака-аккумулятора | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 203 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях бак-аккумулятор считается выдержавшим испытания на плотность и прочность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Если по истечении 24 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке не снижался | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 204 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность, проверки качества основания и равномерности осадки бака-аккумулятора, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Технический руководитель | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 205 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должен проводиться осмотр конструкций и основания баков-аккумуляторов, компенсирующих устройств трубопроводов, вестовых и переливных труб, с целью контроля технического состояния, необходимости ремонта и пригодности к дальнейшей эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Ежегодно при подготовке к отопительному периоду | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 206 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью бак-аккумулятор должен подвергаться техническому диагностированию, при котором должны выполняться измерения фактических толщин металлических листов стенок бака, дефектоскопия металла и сварных соединений, проверка качества металла и сварных соединений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не реже 1 раза в 3 года | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 207 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом определяется пригодность бака-аккумулятора к дальнейшей эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Предельно допустимый коррозионный износ кровли и днища для наиболее изношенных частей не должен превышать 50% проектной толщины, для несущих конструкций покрытия (прогонов, балок, связей) и окраек днища - 30%; для нижней половины стенок бака - 20% независимо от площади износа | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 208 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком порядке следует производить отключение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 209 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком порядке следует производить включение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода ¦ Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1,1,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 210 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким принимается минимальное значение величины пробного давления при испытании на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 211 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае оборудование и системы считаются выдержавшими гидравлическое испытания, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если в течении 5 мин падение давления от пробного не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2) | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 212 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 213 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия выполняются, если результаты испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением не удовлетворяют условиям прохождения таких испытаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего провести повторные испытания | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 214 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каких пределах теплоснабжающие и теплосетевые организации должны обеспечить поддержание параметров и характеристик теплоносителя, поставляемого потребителям тепловой энергии в точке поставки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Отклонение средневзвешенного за сутки значения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе - не более чем ±3% от температурного графика, приведенного в договоре теплоснабжения | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 215 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 0,0,0,1
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 216 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,0,1,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 217 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 218 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 0,1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 219 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 0,1,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 220 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | ВОТ | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 221 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1,0,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 222 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 0,0,1,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 223 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 0,1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 224 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | ВОТ | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1,0,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 225 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 0,1,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 226 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1,0,0,0
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 227 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 0,1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 1 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 2 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | С какой периодичностью проводится повторный инструктаж по охране труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не реже одного раза в 3 месяца | 0,1,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 3 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | С какой периодичностью проводится проверка знаний требований охраны труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 0,0,1
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 4 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какие работники допускаются к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, включая подготовку по охране труда | 0,1,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 5 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Металлические площадки с лестницей и ограждением (перилами) какой минимальной высоты, должны предусматриваться при обслуживании арматуры и иных элементов объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола (рабочей площадки), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не менее 1,1 м | 0,1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 6 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какой должна быть минимальная ширина площадок, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не менее 0,8 м | 1,0,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 7 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | В каком случае допускается применение гладких или изготовленных из прутковой (круглой) стали площадок и ступеней лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Запрещается в любом случае | 0,1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 8 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какой должна быть минимальная ширина лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не менее 0,6 м | 0,1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 9 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какое утверждение, относительно лестниц, предназначенных для систематического обслуживания оборудования, является верным согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50° | 1,0,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 10 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Каким должно быть минимальное расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах проходов под ними, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не менее 2 м | 0,0,1,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 11 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | В соответствии с каким документом выполняются работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | В соответствии с нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности | 0,1,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 12 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Кем утверждается и может быть дополнен перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Работодателем | 1,0,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 13 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какой документ оформляется при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями на весь период выполнения работ на территории организации, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Акт-допуск для производства работ | 0,0,1
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 14 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | В каком случае не требуется разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации (главного инженера) на отключение одной задвижкой теплообменных аппаратов и трубопроводов от действующего оборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 45°С | 1,0,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 15 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какое утверждение, относительно процесса снятия давления перед началом ремонта на теплопотребляющей установке и трубопроводе является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода) должна быть открыта | 1,0,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 16 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не выше 50 В | 1,0,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 17 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать при работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах) согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не выше 12 В | 1,0,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 18 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не выше +45°С | 0,0,0,1
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 19 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | В каком случае допускается эксплуатировать объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | На манометре присутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки | 0,1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 20 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Каким напряжением должны использоваться светильники во взрывозащищенном исполнении при проведении газоопасных работ согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не выше 12 В | 1,0,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 21 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие обязательные требования не устанавливаются Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Требования к безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котельных или котлов в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей | 1,0,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 22 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях | 1,0,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 23 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам | 0,0,1
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 24 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В части каких требований, при эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В части требований к эксплуатации баков-аккумуляторов холодной воды | 0,0,1
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 25 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая функция, обусловленная технологическими процессами производства, передачи и потребления тепловой энергии, теплоносителя, не должна быть реализована эксплуатирующими организациями при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Ликвидация | 0,0,1,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 26 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает разработку и утверждение положения о метрологическом обеспечении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 27 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое мероприятие не должен обеспечить ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах своих полномочий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Контроль состояния закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, за исключением их осмотра | 0,0,1,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 28 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает внесение записей о выполненном техническом диагностировании, испытаниях, ремонтах, модернизации, реконструкции в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, характеристики зданий, сооружений, дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 29 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие положения не должен содержать порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | По проверке проведения противоаварийных тренировок | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 30 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В течение какого периода должны вноситься в оперативные журналы результаты обхода и осмотра рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В течение 1 рабочего дня со дня завершения обхода и (или) осмотра | 1,0,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 31 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким органом власти или организацией должен осуществляться контроль наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей нагрева котлов, трубопроводов тепловой сети и другого оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Эксплуатирующей организацией | 1,0,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 32 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник устанавливает типовой (минимальный) объем работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в технологических картах выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель эксплуатирующей организации ¦ Руководитель эксплуатирующей организации | 1,1,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 33 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой документ не используется при разработке технологических карт выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, в соответствии с Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Оперативный журнал результатов обхода и осмотра | 0,0,1
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 34 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В какой срок сведения о выполнении технического обслуживания, текущего ремонта и их результатах должны вноситься в журнал, предусмотренный в перечне технической документации эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В течение 1 рабочего дня со дня завершения выполнения таких ремонтов | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 35 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким сотрудником устанавливается объем работ при среднем и капитальном ремонте объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Техническим руководителем эксплуатирующей организации ¦ Руководителем эксплуатирующей организации | 1,1,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 36 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким сотрудником эксплуатирующей организации производится приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 37 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | После какого ремонта приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок производится комиссией, назначаемой техническим руководителем эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | После капитального ремонта | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 38 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие документы не прилагаются к актам, оформляемым по результатам приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Порядок организации и проведения ремонта | 1,0,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 39 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким документом определяется порядок проведения технического освидетельствования оборудования объектов теплоснабжения, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 40 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие операции не должно включать техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Контроль исправности и наличия на рабочих местах предохранительных приспособлений и средств защиты | 0,0,0,1
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 41 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая цель проведения наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Выявление отсутствия или неисправности элементов защит | 0,0,1
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 42 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая процедура проводится с целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Наружный и внутренний осмотр оборудования, работающего под избыточным давлением | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 43 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие меры должны быть приняты по требованию ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, если имеются признаки, указывающие на возможное наличие под футеровкой, обмуровкой и изоляцией дефектов, влияющих на безопасность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Футеровка, обмуровка и изоляция должны быть удалены | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 44 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой целью должно проводиться гидравлическое испытание на прочность и плотность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | С целью выявления дефектов оборудования и его элементов, плотности их соединений | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 45 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового предела измерения и цены деления | 0,0,1
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 46 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 47 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае оборудование и его элементы должны подвергаться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если при гидравлическом испытании данного оборудования на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 48 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия требуется произвести, если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Оборудование и его элементы должны подвергнуться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением после устранения выявленных дефектов | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 49 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае запрещается продолжение работы оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если установлено, что данное оборудование, вследствие имеющихся дефектов или нарушений находится в состоянии, опасном для дальнейшей его эксплуатации | 0,1,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 50 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае принимается решение о выводе из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Наличие трещин всех видов и направлений, а также иных эксплуатационных дефектов в основном металле, сварных, вальцовочных, заклепочных и разъемных соединениях оборудования, величина которых превышает значения, установленные в проектной документации и (или) технической документации организаций-изготовителей оборудования | 0,0,1
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 51 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой дефект или нарушение не является показанием к выводу из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Наличие повреждений (в том числе трещин, деформаций) опорных металлоконструкций (каркаса) оборудования, не влияющих на их несущую способность | 0,1,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 52 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник, на основании результатов технического диагностирования, должен осуществлять продление срока службы оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 53 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На основание каких данных техническим руководителем эксплуатирующей организации (структурного подразделения) устанавливается срок службы оборудования при отсутствии информации о сроке службы в технической документации организации-изготовителя или проектной документации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Сроков службы аналогичного (подобного) оборудования | 1,0,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 54 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При перерыве в использовании на какой срок, оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не менее шести месяцев подряд | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 55 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий на период временного бездействия (далее – консервация) или хранения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | При хранении | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 56 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой целью персонал эксплуатирующей организации, эксплуатирующий объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, подразделяется на категории, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | С целью организации и проведения работы с персоналом | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 57 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким документом определяется отнесение работников к конкретной категории персонала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Должностными инструкциями | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 58 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Для каких категорий персонала, эксплуатирующего объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, устанавливается обязательное обучение по охране труда, и проверка знания требований охраны труда в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Для всех категорий персонала | 1,0,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 59 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Для какой категории персонала эксплуатирующей организации не устанавливается обязательная форма работы с персоналом «стажировка», согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 60 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом устанавливается продолжительность стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Индивидуально, в зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы, профессии (должности) обучаемого | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 61 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой параметр не учитывается при определении продолжительности стажировки обучаемого, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Возраст | 1,0,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 62 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае руководитель эксплуатирующей организации может освобождать работника, переходящего на другое рабочее место, от обязанности прохождения стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 3 лет, переходит на другое рабочее место и характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 63 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие обязанности не возлагаются на работника в процессе стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Выполнение работником функциональных обязанностей под наблюдением лица, ответственного за подготовку работника | 0,0,1
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 64 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На какие виды подразделяется проверка знаний работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Первичная, очередная и внеочередная | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 65 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае не проводится первичная проверка знаний документов, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии), у работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если перерыв в проверке знаний работника составил менее 3 лет | 0,0,1
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 66 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний оперативных руководителей, оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, принимающих непосредственное участие в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в год | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 67 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, и управленческого персонала, не принимающих непосредственного участия в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 5 лет | 0,0,1
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 68 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если перерыв в работе сотрудника на занимаемой должности (рабочем месте) более 3 месяцев | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 69 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при введении в действие нормативных правовых актов Российской Федерации, знание которых обязательно для работника | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 70 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом проводится проверка знаний работников эксплуатирующей организации, численность которых не позволяет образовать комиссию по проверке знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Проверка проводится в комиссии органов федерального государственного энергетического надзора | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 71 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В какой максимальный срок для проверяемого работника, получившего неудовлетворительную оценку, назначается пересдача проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не позднее 1 месяца со дня предыдущей проверки | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 72 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какую информацию не должен содержать журнал проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Дату рождения проверяемого | 1,0,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 73 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае дублирование может не производиться, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | После перерыва в работе менее 6 месяцев | 0,0,1
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 74 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно продолжительности дублирования является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 12 рабочих смен при подготовке по новой должности | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 75 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой материал не входит в объем специальной подготовки персонала в эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Разбор, имевших место в эксплуатирующей организации, допустимых отклонений параметров технологических процессов и работы оборудования | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 76 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На какие виды подразделяется производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Плановый и внеплановый | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 77 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проводятся плановые производственные инструктажи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Ежемесячно | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 78 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие вопросы не должен включать производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Трудового законодательства Российской Федерации | 0,0,1
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 79 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должна разрабатываться (актуализироваться) программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Ежегодно | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 80 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой материал не должен включаться в объем программы планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 81 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается проводить производственный инструктаж с группой работников, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если эти работники эксплуатируют однотипное оборудование | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 82 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом должно проверяться качество усвоенного при производственном инструктаже материала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Опросом инструктируемого работника | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 83 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проверяются в противоаварийной тренировке работники из числа оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного персонала и оперативных руководителей эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не менее 1 раза в 3 месяца | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 84 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия в отношении работника при получении им повторной неудовлетворительной оценки при проведении противоаварийной тренировки указаны неверно, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Назначение повторной стажировки сроком не менее 2 смен | 0,0,1
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 85 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В какой момент должны проводиться пробные пуски оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | До комплексного опробования объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 86 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для источников тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не менее 72 часов | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 87 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для теплопотребляющих установок и остальных объектов теплоснабжения, не являющихся источникам тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не менее 24 часов | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 88 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае разрешено включение в работу объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок с отступлениями от технических условий на подключение к системе теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Запрещено в любом случае | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 89 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая задача, выполнение которой должно обеспечить диспетчерское управление системой теплоснабжения в заданных режимах, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Управление системой теплоснабжения как обособленными технологическими комплексами | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 90 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Выполнение каких задач должно обеспечить диспетчерское управление при переходе системы теплоснабжения или ее элементов в нерасчетные режимы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Определение мер реагирования, исходя из возможных сценариев, и организация их выполнения с переводом сил и средств, не задействованных на первом этапе реагирования, в режим повышенной готовности | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 91 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей тепловой 10 Гкал/ч и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 92 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей менее 10 Гкал/ч, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | 0,1,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 93 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно состава инструкций по диспетчерскому управлению является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень переключений и отключений, которые выполняются по заявкам, согласованным диспетчерской службой, за исключением переключений и отключений, выполняемых для перевода объектов теплоснабжения и оборудования из одного оперативного состояния в другое | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 94 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким сотрудником эксплуатирующей организации утверждается инструкция по диспетчерскому управлению, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Техническим руководителем | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 95 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно срока актуализации инструкций по диспетчерскому управлению является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в три года | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 96 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая категория управления оборудованием, которые должны быть установлены для каждого уровня диспетчерского управления, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Оперативное сопровождение | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 97 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое действие подчиненного диспетчерского персонала в случае, когда распоряжение вышестоящего диспетчерского персонала представляется ему ошибочным, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Диспетчерский персонал обязан выполнить такое распоряжение в любом случае | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 98 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей не разрабатываются эксплуатирующими организациями в целях управления потоками тепловой энергии и теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Общие тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей на отопительный и межотопительный период | 0,0,1
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 99 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой фактор, на основании которого центральной диспетчерской службой задается температура сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Статическое давление в трубопроводах | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 100 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое требование к регулированию температуры сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, а также на смесительных насосных станциях, в центральных тепловых пунктах является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 30 ºС в час | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 101 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое значение отклонений по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, для источников тепловой энергии, является допустимым согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Три процента | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 102 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может превышать температуру, заданную температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не регламентируется | 0,0,1
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 103 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может снижаться относительно температуры, заданной температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не регламентируется | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 104 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На какую величину допустимо отклонение давления и температуры пара на коллекторах источника тепловой энергии от заданных параметров, если иное не установлено договором теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не более чем на 5% | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 105 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях, в случае аварийного снижения давления сетевой воды в водоподогревательной установке источника тепловой энергии, тепловых сетях менее давления насыщения при текущей температуре теплоносителя, допускается восстановление эксплуатационного режима, в том числе возобновление циркуляции теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя выше давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 106 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, могут быть выведены из работы без ее разрешения или согласования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если возникает опасность для людей и оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 107 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие пуски и переключения не относятся к сложным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Переключения с участием одного подразделения или организации | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 108 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | К каком виду переключений и пусков относится ввод оборудования после монтажа и реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Сложные | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 109 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно типовых программ переключений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Типовые программы переключений пересматриваются не реже 1 раза в 5 лет | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 110 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким документом определяется выбор объема и методов обработки информации, поступающей в диспетчерскую службу из автоматизированных систем диспетчерского управления, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Положением о технической политике эксплуатирующей организации | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 111 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким документом устанавливаются требования по содержанию технических средств автоматизированных систем управления технологическими процессами и автоматизированных систем диспетчерского управления, их обслуживанию, ремонту и опробованию в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Инструкциями по эксплуатации этих систем, утверждаемых техническим руководителем эксплуатирующей организации | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 112 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается отключение устройств технологической защиты работающих объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если есть разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации с оформлением в оперативном журнале | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 113 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно вывода из работы устройств технологической защиты является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при работе объектов теплоснабжения в переходных режимах, реализация которых возможна без отключения защит | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 114 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой порядок действий технического руководителя эксплуатирующей организации (структурного подразделения) при ликвидации аварийных ситуаций является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель может взять руководство на себя, проинформировав об этом подчиненный персонал, а также сделав запись о принятом решении в оперативном журнале или сделав устное распоряжение под запись оперативных переговоров | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 115 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник не должен осуществлять осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 116 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник определяет порядок осуществления осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 117 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник определяет порядок проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 118 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие мероприятия проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 119 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие мероприятия проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, угрожающих целостности зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 120 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие мероприятия проводятся по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с повреждением здания (сооружения), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 121 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие мероприятия проводятся при изменении технологического назначения зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 122 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие мероприятия проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 123 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, не угрожающих целостности зданий и сооружений | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 124 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам комплексного обследования зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 125 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью и в какое время года должны проводиться очередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 2 раз в год (весной и осенью) | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 126 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях проводится очередной весенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | После таяния снега | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 127 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях проводится очередной осенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 128 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях проводятся внеочередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 0,0,1
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 129 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 130 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации менее 15 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 6 месяцев ¦ Не реже 1 раза в 8 месяцев | 1,0,1
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 131 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации 15 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 4 месяца | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 132 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в год | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 133 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 134 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в год | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 135 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 136 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия предпринимаются при обнаружении в строительных конструкциях трещин, изломов и других внешних признаков повреждений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | За этими конструкциями должно быть установлено наблюдение с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 137 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае разрешается хранить горючие материалы в цокольной части дымовых труб, под газоходами и вблизи них, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не допускается в любых случаях | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 138 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае разрешается размещать под газоходами временные строения и сооружения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не допускается в любых случаях | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 139 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должен осуществляться внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их креплений, и металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 3 месяца | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 140 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должна осуществляться проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности металлических дымовых труб и газоходов через люки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в год | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 141 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должно осуществляться инструментальное наружное и внутреннее обследование, для металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 3 года | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 142 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться пробивка отверстий в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 143 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться устройство проемов в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 144 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям технологического оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 145 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 146 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям устройств для подъема грузов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 147 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться вырезка связей каркаса помещений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 148 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться хранение резервного оборудования в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 149 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться хранение изделий и материалов в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 150 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом должна производиться нумерация арматуры, установленной на трубопроводе (паропроводе), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), должна обозначаться нечетным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) – следующим за ним четным номером | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 151 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какую информацию не должны содержать технологические схемы тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Расположение попутных дренажей и водовыпусков | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 152 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какого цвета должны иметь отличительное обозначение газоопасные камеры и проходные каналы на плане-схеме, оперативных и технологических схемах тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Желтого | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 153 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должно проводиться техническое освидетельствование оборудования (трубопроводов и сосудов) тепловых сетей, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Не реже 1 раза в год в межотопительный период | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 154 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае нет необходимости проводить внеочередное техническое освидетельствование оборудования или трубопроводов тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Произведен ремонт оборудования без применения сварки, наплавки | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 155 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо предпринять если сосуд, относящийся к тепловым сетям не включался в работу более 12 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 156 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо предпринять если трубопровод, относящийся к тепловым сетям не включался в работу более 24 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование трубопровода | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 157 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо предпринять если оборудование, относящееся к тепловым сетям, было демонтировано и установлено на новом месте, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование оборудования | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 158 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо предпринять если был произведен ремонт оборудования, относящегося к тепловым сетям, с применением сварки или наплавки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование оборудования | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 159 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | До какого максимального срока может быть увеличена периодичность проведения технического освидетельствования трубопроводов, если проектной документацией тепловых сетей предусмотрено наличие системы оперативного дистанционного контроля (ОДК) увлажнения изоляции трубопроводов и ОДК поддерживалась в исправном состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | До 5 лет | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 160 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким должно быть минимальное значение величины пробного давления при гидравлических испытаниях на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 161 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Защиту от какого события не должна обеспечить эксплуатирующая организация при эксплуатации насосных станций, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Превышения температуры воды до насосных станций смешения | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 162 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об обесточивании (потере электропитания), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 163 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об отключении основного и включении от устройств автоматического ввода резерва резервного насосного агрегата, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 164 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о нагреве подшипников или электродвигателя сверх допустимых пределов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 165 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о затоплении помещения насосной станции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 166 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о срабатывании защитных или блокировочных систем, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 167 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об аварийном отключении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 168 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о срабатывании системы пожарной сигнализации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 169 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на подкачивающих (перекачивающих) насосных станциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Постоянство заданного коэффициента смешения | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 170 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на насосных станциях смешения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Заданное статическое давление в верхней зоне при работе регулятора подпитки при снижении давления в подающем трубопроводе после клапана рассечки менее значения уставки | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 171 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на насосных станциях подпитки верхних зон при делении (рассечке) тепловой сети на изолированные зоны, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Заданное давление воды во всасывающих коллекторах подкачивающих (перекачивающих) насосов на обратном трубопроводе при их отключении с использованием быстродействующих сбросных устройств | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 172 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким должно быть давление теплоносителя в обратном трубопроводе теплового пункта согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Не менее чем на 0,05 МПа больше статического давления систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 173 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом должно производиться отключение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 174 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом должно производиться включение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 175 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие работы не должны выполняться в тепловых пунктах в период подготовки к отопительному периоду, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Ревизия (проверка) оборудования, не указанного в плане подготовки к работе в отопительный период, с выявлением дефектов, необходимым ремонтом или заменой | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 176 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой параметр не должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (включая теплообменные аппараты смесительного типа) | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 177 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой параметр должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 178 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться температура, давление и расход теплоносителя по греющей и нагреваемой средам, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При обходах и осмотрах | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 179 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должна контролироваться фактическая производительность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При обходах и осмотрах | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 180 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должно контролироваться гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При обходах и осмотрах | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 181 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (за исключением теплообменных аппаратов смесительного типа), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При обходах и осмотрах | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 182 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должны контролироваться уровень конденсата и работа устройств автоматического поддержания уровня и сброса, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При эксплуатации | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 183 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться отвод неконденсирующихся газов из парового пространства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При эксплуатации | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 184 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться температурный напор, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При эксплуатации | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 185 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должна контролироваться гидравлическая плотность по качеству конденсата греющего пара, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При эксплуатации | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 186 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается использование запорной арматуры в качестве регулирующей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | В случае пуска паровой тепловой сети | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 187 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10% | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 188 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе до 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 189 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается эксплуатация котлов, трубопроводов, сосудов с недействующими, неисправными, неотрегулированными или неопломбированными предохранительными устройствами (клапанами), предусмотренными проектной документацией и технической документацией организаций-изготовителей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Не допускается в любом случае | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 190 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением до 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Не реже 1 раза в смену | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 191 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением выше 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Не реже 1 раза в сутки | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 192 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должны проводиться проверка плотности (герметичности) и регулировка давления срабатывания предохранительных клапанов в процессе эксплуатации, а также после проведения ревизии и ремонта, если иное не установлено в технической документации организацией-изготовителем клапана, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Не реже 1 раза в 12 месяцев | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 193 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если произведен ремонт трубопроводов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 194 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться после окончания ремонта трубопроводов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Внеочередное техническое освидетельствование | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 195 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться, если трубопроводы не эксплуатировались, в том числе находились в консервации, более 24 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Внеочередное техническое освидетельствование | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 196 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях проводится наружный осмотр и гидравлические испытания трубопровода после ремонта с применением сварки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | До наложения тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 197 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой целью при наличии технической возможности наружный осмотр проводится в два этапа в холодном и горячем состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | С целью проверки отсутствия защемлений трубопровода, препятствующих перемещению при тепловом расширении | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 198 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается появление капель в разъемных соединениях трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Если отдельные капли не увеличиваются в размерах при выдержке времени | 0,1,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 199 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком порядке следует производить отключение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 200 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком порядке следует производить включение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода ¦ Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1,1,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 201 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким принимается минимальное значение величины пробного давления при испытании на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 202 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае оборудование и системы считаются выдержавшими гидравлическое испытания, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если в течении 5 мин падение давления от пробного не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2) | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 203 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 204 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия выполняются, если результаты испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением не удовлетворяют условиям прохождения таких испытаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего провести повторные испытания | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 205 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каких пределах теплоснабжающие и теплосетевые организации должны обеспечить поддержание параметров и характеристик теплоносителя, поставляемого потребителям тепловой энергии в точке поставки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Отклонение средневзвешенного за сутки значения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе - не более чем ±3% от температурного графика, приведенного в договоре теплоснабжения | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 206 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 0,0,0,1
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 207 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,0,1,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 208 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 209 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 0,1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 210 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 0,1,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 211 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | ВОТ | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 212 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1,0,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 213 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 0,0,1,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 214 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 0,1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 215 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | ВОТ | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1,0,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 216 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 0,1,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 217 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1,0,0,0
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 218 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 0,1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 1 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 2 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | С какой периодичностью проводится повторный инструктаж по охране труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не реже одного раза в 3 месяца | 0,1,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 3 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | С какой периодичностью проводится проверка знаний требований охраны труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 0,0,1
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 4 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какие работники допускаются к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, включая подготовку по охране труда | 0,1,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 5 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Металлические площадки с лестницей и ограждением (перилами) какой минимальной высоты, должны предусматриваться при обслуживании арматуры и иных элементов объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола (рабочей площадки), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не менее 1,1 м | 0,1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 6 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какой должна быть минимальная ширина площадок, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не менее 0,8 м | 1,0,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 7 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | В каком случае допускается применение гладких или изготовленных из прутковой (круглой) стали площадок и ступеней лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Запрещается в любом случае | 0,1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 8 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какой должна быть минимальная ширина лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не менее 0,6 м | 0,1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 9 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какое утверждение, относительно лестниц, предназначенных для систематического обслуживания оборудования, является верным согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50° | 1,0,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 10 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Каким должно быть минимальное расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах проходов под ними, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не менее 2 м | 0,0,1,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 11 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | В соответствии с каким документом выполняются работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | В соответствии с нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности | 0,1,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 12 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Кем утверждается и может быть дополнен перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Работодателем | 1,0,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 13 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какой документ оформляется при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями на весь период выполнения работ на территории организации, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Акт-допуск для производства работ | 0,0,1
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 14 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | В каком случае не требуется разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации (главного инженера) на отключение одной задвижкой теплообменных аппаратов и трубопроводов от действующего оборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 45°С | 1,0,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 15 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какое утверждение, относительно процесса снятия давления перед началом ремонта на теплопотребляющей установке и трубопроводе является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода) должна быть открыта | 1,0,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 16 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не выше 50 В | 1,0,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 17 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать при работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах) согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не выше 12 В | 1,0,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 18 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не выше +45°С | 0,0,0,1
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 19 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | В каком случае допускается эксплуатировать объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | На манометре присутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки | 0,1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 20 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Каким напряжением должны использоваться светильники во взрывозащищенном исполнении при проведении газоопасных работ согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не выше 12 В | 1,0,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 21 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие обязательные требования не устанавливаются Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Требования к безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котельных или котлов в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей | 1,0,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 22 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях | 1,0,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 23 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам | 0,0,1
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 24 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В части каких требований, при эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В части требований к эксплуатации баков-аккумуляторов холодной воды | 0,0,1
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 25 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая функция, обусловленная технологическими процессами производства, передачи и потребления тепловой энергии, теплоносителя, не должна быть реализована эксплуатирующими организациями при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Ликвидация | 0,0,1,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 26 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает разработку и утверждение положения о метрологическом обеспечении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 27 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое мероприятие не должен обеспечить ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах своих полномочий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Контроль состояния закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, за исключением их осмотра | 0,0,1,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 28 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает внесение записей о выполненном техническом диагностировании, испытаниях, ремонтах, модернизации, реконструкции в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, характеристики зданий, сооружений, дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 29 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие положения не должен содержать порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | По проверке проведения противоаварийных тренировок | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 30 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В течение какого периода должны вноситься в оперативные журналы результаты обхода и осмотра рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В течение 1 рабочего дня со дня завершения обхода и (или) осмотра | 1,0,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 31 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким органом власти или организацией должен осуществляться контроль наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей нагрева котлов, трубопроводов тепловой сети и другого оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Эксплуатирующей организацией | 1,0,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 32 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник устанавливает типовой (минимальный) объем работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в технологических картах выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель эксплуатирующей организации ¦ Руководитель эксплуатирующей организации | 1,1,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 33 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой документ не используется при разработке технологических карт выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, в соответствии с Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Оперативный журнал результатов обхода и осмотра | 0,0,1
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 34 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В какой срок сведения о выполнении технического обслуживания, текущего ремонта и их результатах должны вноситься в журнал, предусмотренный в перечне технической документации эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В течение 1 рабочего дня со дня завершения выполнения таких ремонтов | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 35 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким сотрудником устанавливается объем работ при среднем и капитальном ремонте объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Техническим руководителем эксплуатирующей организации ¦ Руководителем эксплуатирующей организации | 1,1,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 36 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким сотрудником эксплуатирующей организации производится приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 37 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | После какого ремонта приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок производится комиссией, назначаемой техническим руководителем эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | После капитального ремонта | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 38 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие документы не прилагаются к актам, оформляемым по результатам приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Порядок организации и проведения ремонта | 1,0,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 39 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким документом определяется порядок проведения технического освидетельствования оборудования объектов теплоснабжения, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 40 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие операции не должно включать техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Контроль исправности и наличия на рабочих местах предохранительных приспособлений и средств защиты | 0,0,0,1
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 41 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая цель проведения наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Выявление отсутствия или неисправности элементов защит | 0,0,1
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 42 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая процедура проводится с целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Наружный и внутренний осмотр оборудования, работающего под избыточным давлением | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 43 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие меры должны быть приняты по требованию ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, если имеются признаки, указывающие на возможное наличие под футеровкой, обмуровкой и изоляцией дефектов, влияющих на безопасность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Футеровка, обмуровка и изоляция должны быть удалены | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 44 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой целью должно проводиться гидравлическое испытание на прочность и плотность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | С целью выявления дефектов оборудования и его элементов, плотности их соединений | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 45 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового предела измерения и цены деления | 0,0,1
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 46 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 47 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае оборудование и его элементы должны подвергаться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если при гидравлическом испытании данного оборудования на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 48 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия требуется произвести, если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Оборудование и его элементы должны подвергнуться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением после устранения выявленных дефектов | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 49 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае запрещается продолжение работы оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если установлено, что данное оборудование, вследствие имеющихся дефектов или нарушений находится в состоянии, опасном для дальнейшей его эксплуатации | 0,1,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 50 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае принимается решение о выводе из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Наличие трещин всех видов и направлений, а также иных эксплуатационных дефектов в основном металле, сварных, вальцовочных, заклепочных и разъемных соединениях оборудования, величина которых превышает значения, установленные в проектной документации и (или) технической документации организаций-изготовителей оборудования | 0,0,1
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 51 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой дефект или нарушение не является показанием к выводу из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Наличие повреждений (в том числе трещин, деформаций) опорных металлоконструкций (каркаса) оборудования, не влияющих на их несущую способность | 0,1,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 52 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник, на основании результатов технического диагностирования, должен осуществлять продление срока службы оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 53 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На основание каких данных техническим руководителем эксплуатирующей организации (структурного подразделения) устанавливается срок службы оборудования при отсутствии информации о сроке службы в технической документации организации-изготовителя или проектной документации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Сроков службы аналогичного (подобного) оборудования | 1,0,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 54 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При перерыве в использовании на какой срок, оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не менее шести месяцев подряд | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 55 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий на период временного бездействия (далее – консервация) или хранения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | При хранении | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 56 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой целью персонал эксплуатирующей организации, эксплуатирующий объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, подразделяется на категории, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | С целью организации и проведения работы с персоналом | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 57 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким документом определяется отнесение работников к конкретной категории персонала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Должностными инструкциями | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 58 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Для каких категорий персонала, эксплуатирующего объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, устанавливается обязательное обучение по охране труда, и проверка знания требований охраны труда в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Для всех категорий персонала | 1,0,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 59 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Для какой категории персонала эксплуатирующей организации не устанавливается обязательная форма работы с персоналом «стажировка», согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 60 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом устанавливается продолжительность стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Индивидуально, в зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы, профессии (должности) обучаемого | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 61 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой параметр не учитывается при определении продолжительности стажировки обучаемого, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Возраст | 1,0,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 62 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае руководитель эксплуатирующей организации может освобождать работника, переходящего на другое рабочее место, от обязанности прохождения стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 3 лет, переходит на другое рабочее место и характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 63 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие обязанности не возлагаются на работника в процессе стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Выполнение работником функциональных обязанностей под наблюдением лица, ответственного за подготовку работника | 0,0,1
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 64 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На какие виды подразделяется проверка знаний работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Первичная, очередная и внеочередная | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 65 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае не проводится первичная проверка знаний документов, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии), у работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если перерыв в проверке знаний работника составил менее 3 лет | 0,0,1
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 66 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний оперативных руководителей, оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, принимающих непосредственное участие в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в год | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 67 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, и управленческого персонала, не принимающих непосредственного участия в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 5 лет | 0,0,1
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 68 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если перерыв в работе сотрудника на занимаемой должности (рабочем месте) более 3 месяцев | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 69 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при введении в действие нормативных правовых актов Российской Федерации, знание которых обязательно для работника | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 70 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом проводится проверка знаний работников эксплуатирующей организации, численность которых не позволяет образовать комиссию по проверке знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Проверка проводится в комиссии органов федерального государственного энергетического надзора | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 71 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В какой максимальный срок для проверяемого работника, получившего неудовлетворительную оценку, назначается пересдача проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не позднее 1 месяца со дня предыдущей проверки | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 72 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какую информацию не должен содержать журнал проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Дату рождения проверяемого | 1,0,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 73 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае дублирование может не производиться, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | После перерыва в работе менее 6 месяцев | 0,0,1
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 74 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно продолжительности дублирования является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 12 рабочих смен при подготовке по новой должности | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 75 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой материал не входит в объем специальной подготовки персонала в эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Разбор, имевших место в эксплуатирующей организации, допустимых отклонений параметров технологических процессов и работы оборудования | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 76 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На какие виды подразделяется производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Плановый и внеплановый | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 77 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проводятся плановые производственные инструктажи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Ежемесячно | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 78 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие вопросы не должен включать производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Трудового законодательства Российской Федерации | 0,0,1
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 79 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должна разрабатываться (актуализироваться) программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Ежегодно | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 80 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой материал не должен включаться в объем программы планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 81 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается проводить производственный инструктаж с группой работников, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если эти работники эксплуатируют однотипное оборудование | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 82 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом должно проверяться качество усвоенного при производственном инструктаже материала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Опросом инструктируемого работника | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 83 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проверяются в противоаварийной тренировке работники из числа оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного персонала и оперативных руководителей эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не менее 1 раза в 3 месяца | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 84 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия в отношении работника при получении им повторной неудовлетворительной оценки при проведении противоаварийной тренировки указаны неверно, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Назначение повторной стажировки сроком не менее 2 смен | 0,0,1
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 85 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В какой момент должны проводиться пробные пуски оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | До комплексного опробования объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 86 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для источников тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не менее 72 часов | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 87 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для теплопотребляющих установок и остальных объектов теплоснабжения, не являющихся источникам тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не менее 24 часов | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 88 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае разрешено включение в работу объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок с отступлениями от технических условий на подключение к системе теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Запрещено в любом случае | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 89 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая задача, выполнение которой должно обеспечить диспетчерское управление системой теплоснабжения в заданных режимах, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Управление системой теплоснабжения как обособленными технологическими комплексами | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 90 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Выполнение каких задач должно обеспечить диспетчерское управление при переходе системы теплоснабжения или ее элементов в нерасчетные режимы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Определение мер реагирования, исходя из возможных сценариев, и организация их выполнения с переводом сил и средств, не задействованных на первом этапе реагирования, в режим повышенной готовности | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 91 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей тепловой 10 Гкал/ч и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 92 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей менее 10 Гкал/ч, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | 0,1,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 93 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно состава инструкций по диспетчерскому управлению является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень переключений и отключений, которые выполняются по заявкам, согласованным диспетчерской службой, за исключением переключений и отключений, выполняемых для перевода объектов теплоснабжения и оборудования из одного оперативного состояния в другое | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 94 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким сотрудником эксплуатирующей организации утверждается инструкция по диспетчерскому управлению, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Техническим руководителем | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 95 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно срока актуализации инструкций по диспетчерскому управлению является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в три года | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 96 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая категория управления оборудованием, которые должны быть установлены для каждого уровня диспетчерского управления, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Оперативное сопровождение | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 97 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое действие подчиненного диспетчерского персонала в случае, когда распоряжение вышестоящего диспетчерского персонала представляется ему ошибочным, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Диспетчерский персонал обязан выполнить такое распоряжение в любом случае | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 98 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей не разрабатываются эксплуатирующими организациями в целях управления потоками тепловой энергии и теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Общие тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей на отопительный и межотопительный период | 0,0,1
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 99 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой фактор, на основании которого центральной диспетчерской службой задается температура сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Статическое давление в трубопроводах | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 100 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое требование к регулированию температуры сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, а также на смесительных насосных станциях, в центральных тепловых пунктах является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 30 ºС в час | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 101 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое значение отклонений по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, для источников тепловой энергии, является допустимым согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Три процента | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 102 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может превышать температуру, заданную температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не регламентируется | 0,0,1
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 103 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может снижаться относительно температуры, заданной температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не регламентируется | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 104 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На какую величину допустимо отклонение давления и температуры пара на коллекторах источника тепловой энергии от заданных параметров, если иное не установлено договором теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не более чем на 5% | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 105 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях, в случае аварийного снижения давления сетевой воды в водоподогревательной установке источника тепловой энергии, тепловых сетях менее давления насыщения при текущей температуре теплоносителя, допускается восстановление эксплуатационного режима, в том числе возобновление циркуляции теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя выше давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 106 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, могут быть выведены из работы без ее разрешения или согласования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если возникает опасность для людей и оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 107 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие пуски и переключения не относятся к сложным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Переключения с участием одного подразделения или организации | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 108 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | К каком виду переключений и пусков относится ввод оборудования после монтажа и реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Сложные | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 109 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно типовых программ переключений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Типовые программы переключений пересматриваются не реже 1 раза в 5 лет | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 110 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким документом определяется выбор объема и методов обработки информации, поступающей в диспетчерскую службу из автоматизированных систем диспетчерского управления, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Положением о технической политике эксплуатирующей организации | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 111 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким документом устанавливаются требования по содержанию технических средств автоматизированных систем управления технологическими процессами и автоматизированных систем диспетчерского управления, их обслуживанию, ремонту и опробованию в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Инструкциями по эксплуатации этих систем, утверждаемых техническим руководителем эксплуатирующей организации | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 112 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается отключение устройств технологической защиты работающих объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если есть разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации с оформлением в оперативном журнале | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 113 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно вывода из работы устройств технологической защиты является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при работе объектов теплоснабжения в переходных режимах, реализация которых возможна без отключения защит | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 114 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой порядок действий технического руководителя эксплуатирующей организации (структурного подразделения) при ликвидации аварийных ситуаций является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель может взять руководство на себя, проинформировав об этом подчиненный персонал, а также сделав запись о принятом решении в оперативном журнале или сделав устное распоряжение под запись оперативных переговоров | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 115 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник не должен осуществлять осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 116 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник определяет порядок осуществления осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 117 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник определяет порядок проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 118 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие мероприятия проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 119 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие мероприятия проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, угрожающих целостности зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 120 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие мероприятия проводятся по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с повреждением здания (сооружения), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 121 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие мероприятия проводятся при изменении технологического назначения зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 122 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие мероприятия проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 123 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, не угрожающих целостности зданий и сооружений | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 124 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам комплексного обследования зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 125 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью и в какое время года должны проводиться очередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 2 раз в год (весной и осенью) | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 126 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях проводится очередной весенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | После таяния снега | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 127 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях проводится очередной осенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 128 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях проводятся внеочередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 0,0,1
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 129 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 130 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации менее 15 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 6 месяцев ¦ Не реже 1 раза в 8 месяцев | 1,0,1
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 131 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации 15 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 4 месяца | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 132 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в год | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 133 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 134 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в год | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 135 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 136 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия предпринимаются при обнаружении в строительных конструкциях трещин, изломов и других внешних признаков повреждений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | За этими конструкциями должно быть установлено наблюдение с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 137 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае разрешается хранить горючие материалы в цокольной части дымовых труб, под газоходами и вблизи них, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не допускается в любых случаях | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 138 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае разрешается размещать под газоходами временные строения и сооружения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не допускается в любых случаях | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 139 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должен осуществляться внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их креплений, и металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 3 месяца | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 140 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должна осуществляться проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности металлических дымовых труб и газоходов через люки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в год | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 141 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должно осуществляться инструментальное наружное и внутреннее обследование, для металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 3 года | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 142 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться пробивка отверстий в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 143 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться устройство проемов в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 144 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям технологического оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 145 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 146 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям устройств для подъема грузов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 147 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться вырезка связей каркаса помещений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 148 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться хранение резервного оборудования в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 149 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться хранение изделий и материалов в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 150 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должна производиться проверка работоспособности резервного оборудования топливного хозяйства и оборудования резервного топливного хозяйства в период функционирования источника тепловой энергии, включая переход с работающего насоса на резервный, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не реже 1 раза в месяц | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 151 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой вид контроля должен быть организован в помещениях топливоподачи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Систематический контроль загазованности воздуха в местах возможного скопления газа | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 152 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно помещений топливоподачи является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | В помещениях топливоподачи должен быть организован систематический контроль влажности и температуры | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 153 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом устанавливается объем чаши обвалования надземных резервуаров (баков) хранения жидкого топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Объем чаши обвалования должен быть не менее объема наибольшего резервуара | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 154 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо выполнять с гидравлическими затворами обвалования надземных резервуаров (баков) хранения жидкого топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Осматривать раз в смену и очищать при наличии загрязнений | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 155 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | До какой температуры должно подогреваться жидкое топливо при сливе из цистерн, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | До температуры, указанной в технической документации организации-изготовителя перекачивающего насоса | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 156 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое значение не должна превышать температура жидкого топлива в приемных емкостях и резервуарах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Значение устанавливается проектной документацией | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 157 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается подогрев паром жидкого топлива, кроме высокосернистых марок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Если цистерны не имеют устройств для подогрева поверхностным способом | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 158 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его капитального ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 159 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 160 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива при изменении его формы и объема, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 161 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его перемещения на новое место, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 162 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае не должна производиться корректировка таблицы зависимости вместимости резервуара для хранения жидкого топлива от уровня его наполнения при нормированном значении температуры, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | После очередного осмотра резервуара | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 163 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью следует проверять техническое состояние стационарно установленных автоматических газоанализаторов, а также устройств звуковой и световой сигнализации о наличии в производственных помещениях опасной концентрации паров в воздухе, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Ежесменно | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 164 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой минимальной периодичностью должно производиться обследование технического состояния резервуаров и приемных емкостей жидкого топлива, в целях обеспечения их безопасной эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не реже 1 раза в 5 лет | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 165 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае фильтры жидкого топлива очищаются паровой продувкой, вручную или химическим способом, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | При повышении перепада давления на них на 50% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при той же нагрузке | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 166 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае при очистке фильтров жидкого топлива допускается обжиг фильтрующей сетки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не допускается в любом случае | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 167 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае очищаются подогреватели топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | При снижении их тепловой мощности на 30% от их мощности в чистом состоянии при той же нагрузке | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 168 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая операция, не осуществляется при выводе в ремонт трубопроводов жидкого топлива и (или) оборудования подачи жидкого топлива, и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Подогрев | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 169 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая операция, проводимая во время пропаривания резервуара является верной, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Заземление паропровода и металлических частей парового рукава | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 170 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом отбирается проба топлива для анализа на влажность, перед включением резервуара с жидким топливом в работу, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Из придонного слоя, но не более 0,5 м | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 171 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должна проверяться работоспособность сигнализации предельного повышения и понижения температуры и понижения давления жидкого топлива, подаваемого к котлам на сжигание, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Еженедельно | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 172 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должна проверяться правильность показаний, выведенных на щит управления дистанционных уровнемеров и приборов для измерения температуры топлива в резервуарах и приемных емкостях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Еженедельно | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 173 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие меры, принимаемые при резких изменениях давления газа во время эксплуатации котельных установок, являются неверными и противоречат Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Вывод из работы котельных установок | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 174 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая процедура, проводимая при техническом освидетельствовании котлов, а также металлоконструкций их каркасов, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Только внутренний осмотр котла и его элементов | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 175 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проводится наружный и внутренний осмотры котлов при их техническом освидетельствовании, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не реже 1 раза в четыре года, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 176 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проводится гидравлическое испытание на прочность и плотность котлов при их техническом освидетельствовании, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не реже 1 раза в восемь лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 177 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно осуществления ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию наружного и внутреннего осмотра котла, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла не реже 1 раза в пять лет | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 178 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно проведения ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию гидравлического испытания котла рабочим давлением, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после устранения дефектов металлоконструкций котла | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 179 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования котлов, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться если произведен ремонт котлов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 180 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо произвести при обнаружении поверхностных трещин или неплотностей во время технического освидетельствования котла, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Перед устранением таких дефектов путем подварки должны быть удалены участки, пораженные коррозией | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 181 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование металлоконструкций каркаса котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | С периодичностью, указанной в технической документации организации-изготовителя | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 182 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае не должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | После чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых не могло оказать влияние на состояние и несущую способность металлоконструкций котла | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 183 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия следует предпринять при обнаружении взрывов (хлопков) в топке и (или) газоходах котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 184 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия следует предпринять при обнаружении воздействия высоких температур на металлоконструкции котла вследствие неисправности обмуровки или при пожаре, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 185 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия следует предпринять после чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых могло оказать влияние на состояние и несущую способность металлоконструкций котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 186 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие элементы или конструкции подлежат техническому освидетельствованию в котлах без несущего каркаса (самоопорных), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Опорные конструкции (узлы) поверхностей нагрева | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 187 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование сосудов, работающих под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | С периодичностью, указанной в технической документации организации-изготовителя (разработчика проекта) в руководстве (инструкции) по эксплуатации | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 188 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование сосудов, работающих под избыточным давлением, если в руководстве (инструкции) по эксплуатации отсутствуют указания технической документации организации-изготовителя (разработчика проекта), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не реже 1 раза в год | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 189 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае не должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | После чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых не могло оказать влияние на состояние сосуда | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 190 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия следует предпринять, если сосуд, работающий под давлением, не эксплуатировался более 12 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 191 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия следует предпринять после ремонта сосудов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 192 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом устанавливается величина минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность сосудов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Принимается 1,25 рабочего давления | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 193 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом устанавливается величина максимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность сосудов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Устанавливается в соответствии с технической документацией организации-изготовителя или расчетами на прочность | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 194 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое значение минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, принимается при их рабочем давлении не более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа ¦ 1,25 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа | 1,0,1
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 195 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое значение минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, принимается при их рабочем давлении более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | 1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа ¦ 1,5 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,2 МПа | 1,0,1
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 196 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая цель, для которой в эксплуатирующей организации применяются технологии водоподготовки и соблюдается водно-химический режим, обеспечивающие качество теплоносителя, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Предупреждение повреждения металлоконструкций основания котлов | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 197 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие сведения не должны быть указаны в режимных картах по результатам испытаний и наладки оборудования по водоподготовке, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Потери напора в водогрейных котлах, сетевых трубопроводах, сетевых подогревателях и другом оборудовании по тракту сетевой воды при ее расчетном расходе | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 198 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое значение используется для оценки накипеобразующих свойств сетевой воды, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Карбонатный индекс воды | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 199 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае исходная вода, используемая для подготовки подпиточной воды в открытых системах теплоснабжения должна подвергаться коагулированию для удаления органических примесей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 20 градусов цветности | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 200 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие инструкции не пересматриваются и не переутверждаются по результатам режимно-наладочных испытаний и наладки водно-химических режимов водоподготовительных установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Инструкции по охране труда | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 201 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Обваловка какой минимальной высоты, должна быть обеспечена организацией, осуществляющей эксплуатацию баков-аккумуляторов, по всему периметру бакового хозяйства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не менее 0,5 м | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 202 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой минимальный объем чаши обвалования должен быть обеспечен организацией, осуществляющей эксплуатацию баков-аккумуляторов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не менее объема наибольшего бака-аккумулятора | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 203 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях бак-аккумулятор считается выдержавшим испытания на плотность и прочность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Если по истечении 24 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке не снижался | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 204 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность, проверки качества основания и равномерности осадки бака-аккумулятора, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Технический руководитель | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 205 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должен проводиться осмотр конструкций и основания баков-аккумуляторов, компенсирующих устройств трубопроводов, вестовых и переливных труб, с целью контроля технического состояния, необходимости ремонта и пригодности к дальнейшей эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Ежегодно при подготовке к отопительному периоду | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 206 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью бак-аккумулятор должен подвергаться техническому диагностированию, при котором должны выполняться измерения фактических толщин металлических листов стенок бака, дефектоскопия металла и сварных соединений, проверка качества металла и сварных соединений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не реже 1 раза в 3 года | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 207 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом определяется пригодность бака-аккумулятора к дальнейшей эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Предельно допустимый коррозионный износ кровли и днища для наиболее изношенных частей не должен превышать 50% проектной толщины, для несущих конструкций покрытия (прогонов, балок, связей) и окраек днища - 30%; для нижней половины стенок бака - 20% независимо от площади износа | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 208 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким должно быть давление теплоносителя в обратном трубопроводе теплового пункта согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Не менее чем на 0,05 МПа больше статического давления систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 209 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом должно производиться отключение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 210 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом должно производиться включение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 211 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие работы не должны выполняться в тепловых пунктах в период подготовки к отопительному периоду, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Ревизия (проверка) оборудования, не указанного в плане подготовки к работе в отопительный период, с выявлением дефектов, необходимым ремонтом или заменой | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 212 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой параметр не должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (включая теплообменные аппараты смесительного типа) | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 213 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой параметр должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 214 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться температура, давление и расход теплоносителя по греющей и нагреваемой средам, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При обходах и осмотрах | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 215 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должна контролироваться фактическая производительность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При обходах и осмотрах | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 216 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должно контролироваться гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При обходах и осмотрах | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 217 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (за исключением теплообменных аппаратов смесительного типа), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При обходах и осмотрах | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 218 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должны контролироваться уровень конденсата и работа устройств автоматического поддержания уровня и сброса, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При эксплуатации | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 219 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться отвод неконденсирующихся газов из парового пространства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При эксплуатации | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 220 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться температурный напор, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При эксплуатации | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 221 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должна контролироваться гидравлическая плотность по качеству конденсата греющего пара, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При эксплуатации | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 222 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается использование запорной арматуры в качестве регулирующей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | В случае пуска паровой тепловой сети | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 223 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10% | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 224 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе до 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 225 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается эксплуатация котлов, трубопроводов, сосудов с недействующими, неисправными, неотрегулированными или неопломбированными предохранительными устройствами (клапанами), предусмотренными проектной документацией и технической документацией организаций-изготовителей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Не допускается в любом случае | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 226 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением до 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Не реже 1 раза в смену | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 227 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением выше 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Не реже 1 раза в сутки | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 228 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должны проводиться проверка плотности (герметичности) и регулировка давления срабатывания предохранительных клапанов в процессе эксплуатации, а также после проведения ревизии и ремонта, если иное не установлено в технической документации организацией-изготовителем клапана, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Не реже 1 раза в 12 месяцев | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 229 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если произведен ремонт трубопроводов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 230 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться после окончания ремонта трубопроводов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Внеочередное техническое освидетельствование | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 231 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться, если трубопроводы не эксплуатировались, в том числе находились в консервации, более 24 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Внеочередное техническое освидетельствование | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 232 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях проводится наружный осмотр и гидравлические испытания трубопровода после ремонта с применением сварки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | До наложения тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 233 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой целью при наличии технической возможности наружный осмотр проводится в два этапа в холодном и горячем состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | С целью проверки отсутствия защемлений трубопровода, препятствующих перемещению при тепловом расширении | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 234 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается появление капель в разъемных соединениях трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Если отдельные капли не увеличиваются в размерах при выдержке времени | 0,1,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 235 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком порядке следует производить отключение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 236 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком порядке следует производить включение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода ¦ Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1,1,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 237 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким принимается минимальное значение величины пробного давления при испытании на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 238 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае оборудование и системы считаются выдержавшими гидравлическое испытания, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если в течении 5 мин падение давления от пробного не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2) | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 239 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 240 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия выполняются, если результаты испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением не удовлетворяют условиям прохождения таких испытаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего провести повторные испытания | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 241 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каких пределах теплоснабжающие и теплосетевые организации должны обеспечить поддержание параметров и характеристик теплоносителя, поставляемого потребителям тепловой энергии в точке поставки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Отклонение средневзвешенного за сутки значения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе - не более чем ±3% от температурного графика, приведенного в договоре теплоснабжения | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 242 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 0,0,0,1
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 243 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,0,1,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 244 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 245 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 0,1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 246 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 0,1,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 247 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | ВОТ | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 248 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1,0,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 249 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 0,0,1,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 250 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 0,1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 251 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | ВОТ | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1,0,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 252 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 0,1,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 253 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1,0,0,0
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 254 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 0,1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 1 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 2 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | С какой периодичностью проводится повторный инструктаж по охране труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не реже одного раза в 3 месяца | 0,1,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 3 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | С какой периодичностью проводится проверка знаний требований охраны труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 0,0,1
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 4 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какие работники допускаются к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, включая подготовку по охране труда | 0,1,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 5 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Металлические площадки с лестницей и ограждением (перилами) какой минимальной высоты, должны предусматриваться при обслуживании арматуры и иных элементов объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола (рабочей площадки), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не менее 1,1 м | 0,1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 6 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какой должна быть минимальная ширина площадок, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не менее 0,8 м | 1,0,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 7 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | В каком случае допускается применение гладких или изготовленных из прутковой (круглой) стали площадок и ступеней лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Запрещается в любом случае | 0,1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 8 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какой должна быть минимальная ширина лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не менее 0,6 м | 0,1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 9 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какое утверждение, относительно лестниц, предназначенных для систематического обслуживания оборудования, является верным согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50° | 1,0,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 10 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Каким должно быть минимальное расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах проходов под ними, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не менее 2 м | 0,0,1,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 11 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | В соответствии с каким документом выполняются работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | В соответствии с нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности | 0,1,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 12 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Кем утверждается и может быть дополнен перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Работодателем | 1,0,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 13 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какой документ оформляется при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями на весь период выполнения работ на территории организации, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Акт-допуск для производства работ | 0,0,1
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 14 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | В каком случае не требуется разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации (главного инженера) на отключение одной задвижкой теплообменных аппаратов и трубопроводов от действующего оборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 45°С | 1,0,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 15 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какое утверждение, относительно процесса снятия давления перед началом ремонта на теплопотребляющей установке и трубопроводе является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода) должна быть открыта | 1,0,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 16 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не выше 50 В | 1,0,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 17 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать при работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах) согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не выше 12 В | 1,0,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 18 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не выше +45°С | 0,0,0,1
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 19 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | В каком случае допускается эксплуатировать объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | На манометре присутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки | 0,1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 20 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Каким напряжением должны использоваться светильники во взрывозащищенном исполнении при проведении газоопасных работ согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не выше 12 В | 1,0,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 21 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие обязательные требования не устанавливаются Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Требования к безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котельных или котлов в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей | 1,0,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 22 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях | 1,0,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 23 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам | 0,0,1
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 24 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В части каких требований, при эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В части требований к эксплуатации баков-аккумуляторов холодной воды | 0,0,1
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 25 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая функция, обусловленная технологическими процессами производства, передачи и потребления тепловой энергии, теплоносителя, не должна быть реализована эксплуатирующими организациями при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Ликвидация | 0,0,1,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 26 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает разработку и утверждение положения о метрологическом обеспечении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 27 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое мероприятие не должен обеспечить ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах своих полномочий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Контроль состояния закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, за исключением их осмотра | 0,0,1,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 28 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает внесение записей о выполненном техническом диагностировании, испытаниях, ремонтах, модернизации, реконструкции в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, характеристики зданий, сооружений, дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 29 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие положения не должен содержать порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | По проверке проведения противоаварийных тренировок | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 30 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В течение какого периода должны вноситься в оперативные журналы результаты обхода и осмотра рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В течение 1 рабочего дня со дня завершения обхода и (или) осмотра | 1,0,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 31 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким органом власти или организацией должен осуществляться контроль наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей нагрева котлов, трубопроводов тепловой сети и другого оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Эксплуатирующей организацией | 1,0,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 32 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник устанавливает типовой (минимальный) объем работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в технологических картах выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель эксплуатирующей организации ¦ Руководитель эксплуатирующей организации | 1,1,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 33 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой документ не используется при разработке технологических карт выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, в соответствии с Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Оперативный журнал результатов обхода и осмотра | 0,0,1
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 34 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В какой срок сведения о выполнении технического обслуживания, текущего ремонта и их результатах должны вноситься в журнал, предусмотренный в перечне технической документации эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В течение 1 рабочего дня со дня завершения выполнения таких ремонтов | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 35 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким сотрудником устанавливается объем работ при среднем и капитальном ремонте объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Техническим руководителем эксплуатирующей организации ¦ Руководителем эксплуатирующей организации | 1,1,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 36 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким сотрудником эксплуатирующей организации производится приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 37 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | После какого ремонта приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок производится комиссией, назначаемой техническим руководителем эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | После капитального ремонта | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 38 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие документы не прилагаются к актам, оформляемым по результатам приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Порядок организации и проведения ремонта | 1,0,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 39 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким документом определяется порядок проведения технического освидетельствования оборудования объектов теплоснабжения, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 40 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие операции не должно включать техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Контроль исправности и наличия на рабочих местах предохранительных приспособлений и средств защиты | 0,0,0,1
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 41 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая цель проведения наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Выявление отсутствия или неисправности элементов защит | 0,0,1
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 42 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая процедура проводится с целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Наружный и внутренний осмотр оборудования, работающего под избыточным давлением | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 43 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие меры должны быть приняты по требованию ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, если имеются признаки, указывающие на возможное наличие под футеровкой, обмуровкой и изоляцией дефектов, влияющих на безопасность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Футеровка, обмуровка и изоляция должны быть удалены | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 44 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой целью должно проводиться гидравлическое испытание на прочность и плотность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | С целью выявления дефектов оборудования и его элементов, плотности их соединений | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 45 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового предела измерения и цены деления | 0,0,1
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 46 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 47 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае оборудование и его элементы должны подвергаться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если при гидравлическом испытании данного оборудования на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 48 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия требуется произвести, если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Оборудование и его элементы должны подвергнуться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением после устранения выявленных дефектов | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 49 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае запрещается продолжение работы оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если установлено, что данное оборудование, вследствие имеющихся дефектов или нарушений находится в состоянии, опасном для дальнейшей его эксплуатации | 0,1,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 50 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае принимается решение о выводе из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Наличие трещин всех видов и направлений, а также иных эксплуатационных дефектов в основном металле, сварных, вальцовочных, заклепочных и разъемных соединениях оборудования, величина которых превышает значения, установленные в проектной документации и (или) технической документации организаций-изготовителей оборудования | 0,0,1
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 51 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой дефект или нарушение не является показанием к выводу из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Наличие повреждений (в том числе трещин, деформаций) опорных металлоконструкций (каркаса) оборудования, не влияющих на их несущую способность | 0,1,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 52 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник, на основании результатов технического диагностирования, должен осуществлять продление срока службы оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 53 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На основание каких данных техническим руководителем эксплуатирующей организации (структурного подразделения) устанавливается срок службы оборудования при отсутствии информации о сроке службы в технической документации организации-изготовителя или проектной документации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Сроков службы аналогичного (подобного) оборудования | 1,0,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 54 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При перерыве в использовании на какой срок, оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не менее шести месяцев подряд | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 55 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий на период временного бездействия (далее – консервация) или хранения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | При хранении | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 56 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой целью персонал эксплуатирующей организации, эксплуатирующий объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, подразделяется на категории, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | С целью организации и проведения работы с персоналом | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 57 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким документом определяется отнесение работников к конкретной категории персонала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Должностными инструкциями | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 58 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Для каких категорий персонала, эксплуатирующего объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, устанавливается обязательное обучение по охране труда, и проверка знания требований охраны труда в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Для всех категорий персонала | 1,0,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 59 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Для какой категории персонала эксплуатирующей организации не устанавливается обязательная форма работы с персоналом «стажировка», согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 60 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом устанавливается продолжительность стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Индивидуально, в зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы, профессии (должности) обучаемого | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 61 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой параметр не учитывается при определении продолжительности стажировки обучаемого, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Возраст | 1,0,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 62 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае руководитель эксплуатирующей организации может освобождать работника, переходящего на другое рабочее место, от обязанности прохождения стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 3 лет, переходит на другое рабочее место и характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 63 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие обязанности не возлагаются на работника в процессе стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Выполнение работником функциональных обязанностей под наблюдением лица, ответственного за подготовку работника | 0,0,1
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 64 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На какие виды подразделяется проверка знаний работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Первичная, очередная и внеочередная | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 65 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае не проводится первичная проверка знаний документов, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии), у работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если перерыв в проверке знаний работника составил менее 3 лет | 0,0,1
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 66 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний оперативных руководителей, оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, принимающих непосредственное участие в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в год | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 67 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, и управленческого персонала, не принимающих непосредственного участия в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 5 лет | 0,0,1
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 68 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если перерыв в работе сотрудника на занимаемой должности (рабочем месте) более 3 месяцев | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 69 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при введении в действие нормативных правовых актов Российской Федерации, знание которых обязательно для работника | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 70 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом проводится проверка знаний работников эксплуатирующей организации, численность которых не позволяет образовать комиссию по проверке знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Проверка проводится в комиссии органов федерального государственного энергетического надзора | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 71 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В какой максимальный срок для проверяемого работника, получившего неудовлетворительную оценку, назначается пересдача проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не позднее 1 месяца со дня предыдущей проверки | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 72 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какую информацию не должен содержать журнал проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Дату рождения проверяемого | 1,0,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 73 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае дублирование может не производиться, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | После перерыва в работе менее 6 месяцев | 0,0,1
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 74 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно продолжительности дублирования является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 12 рабочих смен при подготовке по новой должности | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 75 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой материал не входит в объем специальной подготовки персонала в эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Разбор, имевших место в эксплуатирующей организации, допустимых отклонений параметров технологических процессов и работы оборудования | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 76 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На какие виды подразделяется производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Плановый и внеплановый | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 77 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проводятся плановые производственные инструктажи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Ежемесячно | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 78 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие вопросы не должен включать производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Трудового законодательства Российской Федерации | 0,0,1
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 79 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должна разрабатываться (актуализироваться) программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Ежегодно | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 80 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой материал не должен включаться в объем программы планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 81 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается проводить производственный инструктаж с группой работников, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если эти работники эксплуатируют однотипное оборудование | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 82 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом должно проверяться качество усвоенного при производственном инструктаже материала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Опросом инструктируемого работника | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 83 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проверяются в противоаварийной тренировке работники из числа оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного персонала и оперативных руководителей эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не менее 1 раза в 3 месяца | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 84 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия в отношении работника при получении им повторной неудовлетворительной оценки при проведении противоаварийной тренировки указаны неверно, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Назначение повторной стажировки сроком не менее 2 смен | 0,0,1
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 85 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В какой момент должны проводиться пробные пуски оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | До комплексного опробования объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 86 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для источников тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не менее 72 часов | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 87 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для теплопотребляющих установок и остальных объектов теплоснабжения, не являющихся источникам тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не менее 24 часов | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 88 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае разрешено включение в работу объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок с отступлениями от технических условий на подключение к системе теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Запрещено в любом случае | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 89 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая задача, выполнение которой должно обеспечить диспетчерское управление системой теплоснабжения в заданных режимах, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Управление системой теплоснабжения как обособленными технологическими комплексами | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 90 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Выполнение каких задач должно обеспечить диспетчерское управление при переходе системы теплоснабжения или ее элементов в нерасчетные режимы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Определение мер реагирования, исходя из возможных сценариев, и организация их выполнения с переводом сил и средств, не задействованных на первом этапе реагирования, в режим повышенной готовности | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 91 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей тепловой 10 Гкал/ч и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 92 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей менее 10 Гкал/ч, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | 0,1,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 93 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно состава инструкций по диспетчерскому управлению является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень переключений и отключений, которые выполняются по заявкам, согласованным диспетчерской службой, за исключением переключений и отключений, выполняемых для перевода объектов теплоснабжения и оборудования из одного оперативного состояния в другое | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 94 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким сотрудником эксплуатирующей организации утверждается инструкция по диспетчерскому управлению, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Техническим руководителем | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 95 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно срока актуализации инструкций по диспетчерскому управлению является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в три года | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 96 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая категория управления оборудованием, которые должны быть установлены для каждого уровня диспетчерского управления, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Оперативное сопровождение | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 97 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое действие подчиненного диспетчерского персонала в случае, когда распоряжение вышестоящего диспетчерского персонала представляется ему ошибочным, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Диспетчерский персонал обязан выполнить такое распоряжение в любом случае | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 98 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей не разрабатываются эксплуатирующими организациями в целях управления потоками тепловой энергии и теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Общие тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей на отопительный и межотопительный период | 0,0,1
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 99 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой фактор, на основании которого центральной диспетчерской службой задается температура сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Статическое давление в трубопроводах | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 100 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое требование к регулированию температуры сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, а также на смесительных насосных станциях, в центральных тепловых пунктах является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 30 ºС в час | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 101 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое значение отклонений по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, для источников тепловой энергии, является допустимым согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Три процента | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 102 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может превышать температуру, заданную температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не регламентируется | 0,0,1
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 103 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может снижаться относительно температуры, заданной температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не регламентируется | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 104 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На какую величину допустимо отклонение давления и температуры пара на коллекторах источника тепловой энергии от заданных параметров, если иное не установлено договором теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не более чем на 5% | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 105 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях, в случае аварийного снижения давления сетевой воды в водоподогревательной установке источника тепловой энергии, тепловых сетях менее давления насыщения при текущей температуре теплоносителя, допускается восстановление эксплуатационного режима, в том числе возобновление циркуляции теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя выше давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 106 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, могут быть выведены из работы без ее разрешения или согласования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если возникает опасность для людей и оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 107 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие пуски и переключения не относятся к сложным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Переключения с участием одного подразделения или организации | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 108 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | К каком виду переключений и пусков относится ввод оборудования после монтажа и реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Сложные | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 109 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно типовых программ переключений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Типовые программы переключений пересматриваются не реже 1 раза в 5 лет | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 110 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким документом определяется выбор объема и методов обработки информации, поступающей в диспетчерскую службу из автоматизированных систем диспетчерского управления, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Положением о технической политике эксплуатирующей организации | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 111 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким документом устанавливаются требования по содержанию технических средств автоматизированных систем управления технологическими процессами и автоматизированных систем диспетчерского управления, их обслуживанию, ремонту и опробованию в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Инструкциями по эксплуатации этих систем, утверждаемых техническим руководителем эксплуатирующей организации | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 112 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается отключение устройств технологической защиты работающих объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если есть разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации с оформлением в оперативном журнале | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 113 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно вывода из работы устройств технологической защиты является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при работе объектов теплоснабжения в переходных режимах, реализация которых возможна без отключения защит | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 114 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой порядок действий технического руководителя эксплуатирующей организации (структурного подразделения) при ликвидации аварийных ситуаций является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель может взять руководство на себя, проинформировав об этом подчиненный персонал, а также сделав запись о принятом решении в оперативном журнале или сделав устное распоряжение под запись оперативных переговоров | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 115 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник не должен осуществлять осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 116 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник определяет порядок осуществления осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 117 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник определяет порядок проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 118 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие мероприятия проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 119 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие мероприятия проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, угрожающих целостности зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 120 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие мероприятия проводятся по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с повреждением здания (сооружения), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 121 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие мероприятия проводятся при изменении технологического назначения зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 122 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие мероприятия проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 123 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, не угрожающих целостности зданий и сооружений | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 124 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам комплексного обследования зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 125 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью и в какое время года должны проводиться очередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 2 раз в год (весной и осенью) | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 126 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях проводится очередной весенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | После таяния снега | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 127 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях проводится очередной осенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 128 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях проводятся внеочередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 0,0,1
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 129 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 130 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации менее 15 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 6 месяцев ¦ Не реже 1 раза в 8 месяцев | 1,0,1
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 131 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации 15 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 4 месяца | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 132 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в год | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 133 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 134 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в год | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 135 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 136 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия предпринимаются при обнаружении в строительных конструкциях трещин, изломов и других внешних признаков повреждений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | За этими конструкциями должно быть установлено наблюдение с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 137 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае разрешается хранить горючие материалы в цокольной части дымовых труб, под газоходами и вблизи них, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не допускается в любых случаях | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 138 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае разрешается размещать под газоходами временные строения и сооружения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не допускается в любых случаях | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 139 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должен осуществляться внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их креплений, и металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 3 месяца | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 140 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должна осуществляться проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности металлических дымовых труб и газоходов через люки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в год | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 141 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должно осуществляться инструментальное наружное и внутреннее обследование, для металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 3 года | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 142 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться пробивка отверстий в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 143 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться устройство проемов в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 144 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям технологического оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 145 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 146 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям устройств для подъема грузов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 147 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться вырезка связей каркаса помещений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 148 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться хранение резервного оборудования в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 149 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться хранение изделий и материалов в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 150 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должна производиться проверка работоспособности резервного оборудования топливного хозяйства и оборудования резервного топливного хозяйства в период функционирования источника тепловой энергии, включая переход с работающего насоса на резервный, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не реже 1 раза в месяц | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 151 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой вид контроля должен быть организован в помещениях топливоподачи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Систематический контроль загазованности воздуха в местах возможного скопления газа | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 152 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно помещений топливоподачи является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | В помещениях топливоподачи должен быть организован систематический контроль влажности и температуры | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 153 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом устанавливается объем чаши обвалования надземных резервуаров (баков) хранения жидкого топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Объем чаши обвалования должен быть не менее объема наибольшего резервуара | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 154 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо выполнять с гидравлическими затворами обвалования надземных резервуаров (баков) хранения жидкого топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Осматривать раз в смену и очищать при наличии загрязнений | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 155 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | До какой температуры должно подогреваться жидкое топливо при сливе из цистерн, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | До температуры, указанной в технической документации организации-изготовителя перекачивающего насоса | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 156 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое значение не должна превышать температура жидкого топлива в приемных емкостях и резервуарах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Значение устанавливается проектной документацией | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 157 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается подогрев паром жидкого топлива, кроме высокосернистых марок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Если цистерны не имеют устройств для подогрева поверхностным способом | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 158 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его капитального ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 159 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 160 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива при изменении его формы и объема, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 161 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его перемещения на новое место, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 162 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае не должна производиться корректировка таблицы зависимости вместимости резервуара для хранения жидкого топлива от уровня его наполнения при нормированном значении температуры, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | После очередного осмотра резервуара | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 163 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью следует проверять техническое состояние стационарно установленных автоматических газоанализаторов, а также устройств звуковой и световой сигнализации о наличии в производственных помещениях опасной концентрации паров в воздухе, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Ежесменно | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 164 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой минимальной периодичностью должно производиться обследование технического состояния резервуаров и приемных емкостей жидкого топлива, в целях обеспечения их безопасной эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не реже 1 раза в 5 лет | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 165 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае фильтры жидкого топлива очищаются паровой продувкой, вручную или химическим способом, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | При повышении перепада давления на них на 50% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при той же нагрузке | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 166 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае при очистке фильтров жидкого топлива допускается обжиг фильтрующей сетки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не допускается в любом случае | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 167 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае очищаются подогреватели топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | При снижении их тепловой мощности на 30% от их мощности в чистом состоянии при той же нагрузке | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 168 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая операция, не осуществляется при выводе в ремонт трубопроводов жидкого топлива и (или) оборудования подачи жидкого топлива, и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Подогрев | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 169 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая операция, проводимая во время пропаривания резервуара является верной, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Заземление паропровода и металлических частей парового рукава | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 170 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом отбирается проба топлива для анализа на влажность, перед включением резервуара с жидким топливом в работу, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Из придонного слоя, но не более 0,5 м | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 171 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должна проверяться работоспособность сигнализации предельного повышения и понижения температуры и понижения давления жидкого топлива, подаваемого к котлам на сжигание, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Еженедельно | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 172 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должна проверяться правильность показаний, выведенных на щит управления дистанционных уровнемеров и приборов для измерения температуры топлива в резервуарах и приемных емкостях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Еженедельно | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 173 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие меры, принимаемые при резких изменениях давления газа во время эксплуатации котельных установок, являются неверными и противоречат Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Вывод из работы котельных установок | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 174 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая процедура, проводимая при техническом освидетельствовании котлов, а также металлоконструкций их каркасов, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Только внутренний осмотр котла и его элементов | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 175 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проводится наружный и внутренний осмотры котлов при их техническом освидетельствовании, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не реже 1 раза в четыре года, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 176 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проводится гидравлическое испытание на прочность и плотность котлов при их техническом освидетельствовании, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не реже 1 раза в восемь лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 177 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно осуществления ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию наружного и внутреннего осмотра котла, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла не реже 1 раза в пять лет | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 178 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно проведения ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию гидравлического испытания котла рабочим давлением, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после устранения дефектов металлоконструкций котла | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 179 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования котлов, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться если произведен ремонт котлов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 180 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо произвести при обнаружении поверхностных трещин или неплотностей во время технического освидетельствования котла, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Перед устранением таких дефектов путем подварки должны быть удалены участки, пораженные коррозией | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 181 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование металлоконструкций каркаса котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | С периодичностью, указанной в технической документации организации-изготовителя | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 182 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае не должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | После чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых не могло оказать влияние на состояние и несущую способность металлоконструкций котла | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 183 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия следует предпринять при обнаружении взрывов (хлопков) в топке и (или) газоходах котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 184 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия следует предпринять при обнаружении воздействия высоких температур на металлоконструкции котла вследствие неисправности обмуровки или при пожаре, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 185 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия следует предпринять после чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых могло оказать влияние на состояние и несущую способность металлоконструкций котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 186 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие элементы или конструкции подлежат техническому освидетельствованию в котлах без несущего каркаса (самоопорных), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Опорные конструкции (узлы) поверхностей нагрева | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 187 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование сосудов, работающих под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | С периодичностью, указанной в технической документации организации-изготовителя (разработчика проекта) в руководстве (инструкции) по эксплуатации | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 188 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование сосудов, работающих под избыточным давлением, если в руководстве (инструкции) по эксплуатации отсутствуют указания технической документации организации-изготовителя (разработчика проекта), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не реже 1 раза в год | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 189 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае не должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | После чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых не могло оказать влияние на состояние сосуда | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 190 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия следует предпринять, если сосуд, работающий под давлением, не эксплуатировался более 12 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 191 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия следует предпринять после ремонта сосудов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 192 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом устанавливается величина минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность сосудов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Принимается 1,25 рабочего давления | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 193 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом устанавливается величина максимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность сосудов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Устанавливается в соответствии с технической документацией организации-изготовителя или расчетами на прочность | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 194 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое значение минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, принимается при их рабочем давлении не более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа ¦ 1,25 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа | 1,0,1
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 195 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое значение минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, принимается при их рабочем давлении более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | 1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа ¦ 1,5 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,2 МПа | 1,0,1
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 196 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая цель, для которой в эксплуатирующей организации применяются технологии водоподготовки и соблюдается водно-химический режим, обеспечивающие качество теплоносителя, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Предупреждение повреждения металлоконструкций основания котлов | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 197 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие сведения не должны быть указаны в режимных картах по результатам испытаний и наладки оборудования по водоподготовке, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Потери напора в водогрейных котлах, сетевых трубопроводах, сетевых подогревателях и другом оборудовании по тракту сетевой воды при ее расчетном расходе | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 198 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое значение используется для оценки накипеобразующих свойств сетевой воды, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Карбонатный индекс воды | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 199 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае исходная вода, используемая для подготовки подпиточной воды в открытых системах теплоснабжения должна подвергаться коагулированию для удаления органических примесей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 20 градусов цветности | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 200 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие инструкции не пересматриваются и не переутверждаются по результатам режимно-наладочных испытаний и наладки водно-химических режимов водоподготовительных установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Инструкции по охране труда | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 201 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Обваловка какой минимальной высоты, должна быть обеспечена организацией, осуществляющей эксплуатацию баков-аккумуляторов, по всему периметру бакового хозяйства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не менее 0,5 м | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 202 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой минимальный объем чаши обвалования должен быть обеспечен организацией, осуществляющей эксплуатацию баков-аккумуляторов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не менее объема наибольшего бака-аккумулятора | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 203 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях бак-аккумулятор считается выдержавшим испытания на плотность и прочность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Если по истечении 24 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке не снижался | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 204 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность, проверки качества основания и равномерности осадки бака-аккумулятора, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Технический руководитель | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 205 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должен проводиться осмотр конструкций и основания баков-аккумуляторов, компенсирующих устройств трубопроводов, вестовых и переливных труб, с целью контроля технического состояния, необходимости ремонта и пригодности к дальнейшей эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Ежегодно при подготовке к отопительному периоду | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 206 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью бак-аккумулятор должен подвергаться техническому диагностированию, при котором должны выполняться измерения фактических толщин металлических листов стенок бака, дефектоскопия металла и сварных соединений, проверка качества металла и сварных соединений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не реже 1 раза в 3 года | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 207 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом определяется пригодность бака-аккумулятора к дальнейшей эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Предельно допустимый коррозионный износ кровли и днища для наиболее изношенных частей не должен превышать 50% проектной толщины, для несущих конструкций покрытия (прогонов, балок, связей) и окраек днища - 30%; для нижней половины стенок бака - 20% независимо от площади износа | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 208 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом должна производиться нумерация арматуры, установленной на трубопроводе (паропроводе), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), должна обозначаться нечетным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) – следующим за ним четным номером | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 209 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какую информацию не должны содержать технологические схемы тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Расположение попутных дренажей и водовыпусков | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 210 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какого цвета должны иметь отличительное обозначение газоопасные камеры и проходные каналы на плане-схеме, оперативных и технологических схемах тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Желтого | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 211 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должно проводиться техническое освидетельствование оборудования (трубопроводов и сосудов) тепловых сетей, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Не реже 1 раза в год в межотопительный период | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 212 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае нет необходимости проводить внеочередное техническое освидетельствование оборудования или трубопроводов тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Произведен ремонт оборудования без применения сварки, наплавки | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 213 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо предпринять если сосуд, относящийся к тепловым сетям не включался в работу более 12 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 214 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо предпринять если трубопровод, относящийся к тепловым сетям не включался в работу более 24 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование трубопровода | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 215 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо предпринять если оборудование, относящееся к тепловым сетям, было демонтировано и установлено на новом месте, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование оборудования | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 216 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо предпринять если был произведен ремонт оборудования, относящегося к тепловым сетям, с применением сварки или наплавки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование оборудования | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 217 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | До какого максимального срока может быть увеличена периодичность проведения технического освидетельствования трубопроводов, если проектной документацией тепловых сетей предусмотрено наличие системы оперативного дистанционного контроля (ОДК) увлажнения изоляции трубопроводов и ОДК поддерживалась в исправном состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | До 5 лет | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 218 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким должно быть минимальное значение величины пробного давления при гидравлических испытаниях на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 219 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Защиту от какого события не должна обеспечить эксплуатирующая организация при эксплуатации насосных станций, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Превышения температуры воды до насосных станций смешения | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 220 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об обесточивании (потере электропитания), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 221 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об отключении основного и включении от устройств автоматического ввода резерва резервного насосного агрегата, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 222 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о нагреве подшипников или электродвигателя сверх допустимых пределов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 223 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о затоплении помещения насосной станции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 224 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о срабатывании защитных или блокировочных систем, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 225 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об аварийном отключении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 226 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о срабатывании системы пожарной сигнализации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 227 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на подкачивающих (перекачивающих) насосных станциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Постоянство заданного коэффициента смешения | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 228 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на насосных станциях смешения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Заданное статическое давление в верхней зоне при работе регулятора подпитки при снижении давления в подающем трубопроводе после клапана рассечки менее значения уставки | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 229 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на насосных станциях подпитки верхних зон при делении (рассечке) тепловой сети на изолированные зоны, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Заданное давление воды во всасывающих коллекторах подкачивающих (перекачивающих) насосов на обратном трубопроводе при их отключении с использованием быстродействующих сбросных устройств | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 230 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким должно быть давление теплоносителя в обратном трубопроводе теплового пункта согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Не менее чем на 0,05 МПа больше статического давления систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 231 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом должно производиться отключение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 232 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом должно производиться включение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 233 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие работы не должны выполняться в тепловых пунктах в период подготовки к отопительному периоду, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Ревизия (проверка) оборудования, не указанного в плане подготовки к работе в отопительный период, с выявлением дефектов, необходимым ремонтом или заменой | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 234 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой параметр не должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (включая теплообменные аппараты смесительного типа) | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 235 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой параметр должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 236 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться температура, давление и расход теплоносителя по греющей и нагреваемой средам, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При обходах и осмотрах | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 237 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должна контролироваться фактическая производительность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При обходах и осмотрах | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 238 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должно контролироваться гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При обходах и осмотрах | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 239 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (за исключением теплообменных аппаратов смесительного типа), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При обходах и осмотрах | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 240 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должны контролироваться уровень конденсата и работа устройств автоматического поддержания уровня и сброса, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При эксплуатации | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 241 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться отвод неконденсирующихся газов из парового пространства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При эксплуатации | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 242 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться температурный напор, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При эксплуатации | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 243 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должна контролироваться гидравлическая плотность по качеству конденсата греющего пара, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При эксплуатации | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 244 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается использование запорной арматуры в качестве регулирующей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | В случае пуска паровой тепловой сети | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 245 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10% | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 246 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе до 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 247 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается эксплуатация котлов, трубопроводов, сосудов с недействующими, неисправными, неотрегулированными или неопломбированными предохранительными устройствами (клапанами), предусмотренными проектной документацией и технической документацией организаций-изготовителей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Не допускается в любом случае | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 248 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением до 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Не реже 1 раза в смену | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 249 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением выше 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Не реже 1 раза в сутки | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 250 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должны проводиться проверка плотности (герметичности) и регулировка давления срабатывания предохранительных клапанов в процессе эксплуатации, а также после проведения ревизии и ремонта, если иное не установлено в технической документации организацией-изготовителем клапана, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Не реже 1 раза в 12 месяцев | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 251 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если произведен ремонт трубопроводов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 252 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться после окончания ремонта трубопроводов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Внеочередное техническое освидетельствование | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 253 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться, если трубопроводы не эксплуатировались, в том числе находились в консервации, более 24 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Внеочередное техническое освидетельствование | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 254 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях проводится наружный осмотр и гидравлические испытания трубопровода после ремонта с применением сварки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | До наложения тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 255 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой целью при наличии технической возможности наружный осмотр проводится в два этапа в холодном и горячем состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | С целью проверки отсутствия защемлений трубопровода, препятствующих перемещению при тепловом расширении | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 256 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается появление капель в разъемных соединениях трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Если отдельные капли не увеличиваются в размерах при выдержке времени | 0,1,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 257 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком порядке следует производить отключение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 258 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком порядке следует производить включение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода ¦ Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1,1,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 259 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким принимается минимальное значение величины пробного давления при испытании на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 260 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае оборудование и системы считаются выдержавшими гидравлическое испытания, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если в течении 5 мин падение давления от пробного не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2) | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 261 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 262 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия выполняются, если результаты испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением не удовлетворяют условиям прохождения таких испытаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего провести повторные испытания | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 263 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каких пределах теплоснабжающие и теплосетевые организации должны обеспечить поддержание параметров и характеристик теплоносителя, поставляемого потребителям тепловой энергии в точке поставки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Отклонение средневзвешенного за сутки значения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе - не более чем ±3% от температурного графика, приведенного в договоре теплоснабжения | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 264 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 0,0,0,1
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 265 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,0,1,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 266 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 267 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 0,1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 268 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 0,1,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 269 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | ВОТ | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 270 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1,0,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 271 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 0,0,1,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 272 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 0,1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 273 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | ВОТ | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1,0,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 274 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 0,1,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 275 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1,0,0,0
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 276 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 0,1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 1 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 2 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | С какой периодичностью проводится повторный инструктаж по охране труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не реже одного раза в 3 месяца | 0,1,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 3 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | С какой периодичностью проводится проверка знаний требований охраны труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 0,0,1
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 4 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какие работники допускаются к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, включая подготовку по охране труда | 0,1,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 5 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Металлические площадки с лестницей и ограждением (перилами) какой минимальной высоты, должны предусматриваться при обслуживании арматуры и иных элементов объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола (рабочей площадки), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не менее 1,1 м | 0,1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 6 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какой должна быть минимальная ширина площадок, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не менее 0,8 м | 1,0,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 7 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | В каком случае допускается применение гладких или изготовленных из прутковой (круглой) стали площадок и ступеней лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Запрещается в любом случае | 0,1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 8 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какой должна быть минимальная ширина лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не менее 0,6 м | 0,1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 9 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какое утверждение, относительно лестниц, предназначенных для систематического обслуживания оборудования, является верным согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50° | 1,0,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 10 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Каким должно быть минимальное расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах проходов под ними, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не менее 2 м | 0,0,1,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 11 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | В соответствии с каким документом выполняются работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | В соответствии с нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности | 0,1,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 12 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Кем утверждается и может быть дополнен перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Работодателем | 1,0,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 13 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какой документ оформляется при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями на весь период выполнения работ на территории организации, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Акт-допуск для производства работ | 0,0,1
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 14 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | В каком случае не требуется разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации (главного инженера) на отключение одной задвижкой теплообменных аппаратов и трубопроводов от действующего оборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 45°С | 1,0,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 15 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какое утверждение, относительно процесса снятия давления перед началом ремонта на теплопотребляющей установке и трубопроводе является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода) должна быть открыта | 1,0,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 16 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не выше 50 В | 1,0,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 17 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать при работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах) согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не выше 12 В | 1,0,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 18 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не выше +45°С | 0,0,0,1
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 19 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | В каком случае допускается эксплуатировать объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | На манометре присутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки | 0,1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 20 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Каким напряжением должны использоваться светильники во взрывозащищенном исполнении при проведении газоопасных работ согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | ВОТ | Не выше 12 В | 1,0,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 21 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие обязательные требования не устанавливаются Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Требования к безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котельных или котлов в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей | 1,0,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 22 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях | 1,0,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 23 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам | 0,0,1
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 24 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В части каких требований, при эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В части требований к эксплуатации баков-аккумуляторов холодной воды | 0,0,1
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 25 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая функция, обусловленная технологическими процессами производства, передачи и потребления тепловой энергии, теплоносителя, не должна быть реализована эксплуатирующими организациями при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Ликвидация | 0,0,1,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 26 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает разработку и утверждение положения о метрологическом обеспечении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 27 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое мероприятие не должен обеспечить ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах своих полномочий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Контроль состояния закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, за исключением их осмотра | 0,0,1,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 28 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает внесение записей о выполненном техническом диагностировании, испытаниях, ремонтах, модернизации, реконструкции в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, характеристики зданий, сооружений, дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 29 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие положения не должен содержать порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | По проверке проведения противоаварийных тренировок | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 30 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В течение какого периода должны вноситься в оперативные журналы результаты обхода и осмотра рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В течение 1 рабочего дня со дня завершения обхода и (или) осмотра | 1,0,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 31 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким органом власти или организацией должен осуществляться контроль наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей нагрева котлов, трубопроводов тепловой сети и другого оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Эксплуатирующей организацией | 1,0,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 32 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник устанавливает типовой (минимальный) объем работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в технологических картах выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель эксплуатирующей организации ¦ Руководитель эксплуатирующей организации | 1,1,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 33 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой документ не используется при разработке технологических карт выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, в соответствии с Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Оперативный журнал результатов обхода и осмотра | 0,0,1
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 34 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В какой срок сведения о выполнении технического обслуживания, текущего ремонта и их результатах должны вноситься в журнал, предусмотренный в перечне технической документации эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В течение 1 рабочего дня со дня завершения выполнения таких ремонтов | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 35 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким сотрудником устанавливается объем работ при среднем и капитальном ремонте объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Техническим руководителем эксплуатирующей организации ¦ Руководителем эксплуатирующей организации | 1,1,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 36 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким сотрудником эксплуатирующей организации производится приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 37 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | После какого ремонта приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок производится комиссией, назначаемой техническим руководителем эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | После капитального ремонта | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 38 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие документы не прилагаются к актам, оформляемым по результатам приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Порядок организации и проведения ремонта | 1,0,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 39 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким документом определяется порядок проведения технического освидетельствования оборудования объектов теплоснабжения, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 40 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие операции не должно включать техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Контроль исправности и наличия на рабочих местах предохранительных приспособлений и средств защиты | 0,0,0,1
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 41 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая цель проведения наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Выявление отсутствия или неисправности элементов защит | 0,0,1
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 42 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая процедура проводится с целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Наружный и внутренний осмотр оборудования, работающего под избыточным давлением | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 43 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие меры должны быть приняты по требованию ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, если имеются признаки, указывающие на возможное наличие под футеровкой, обмуровкой и изоляцией дефектов, влияющих на безопасность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Футеровка, обмуровка и изоляция должны быть удалены | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 44 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой целью должно проводиться гидравлическое испытание на прочность и плотность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | С целью выявления дефектов оборудования и его элементов, плотности их соединений | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 45 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового предела измерения и цены деления | 0,0,1
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 46 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 47 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае оборудование и его элементы должны подвергаться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если при гидравлическом испытании данного оборудования на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 48 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия требуется произвести, если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Оборудование и его элементы должны подвергнуться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением после устранения выявленных дефектов | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 49 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае запрещается продолжение работы оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если установлено, что данное оборудование, вследствие имеющихся дефектов или нарушений находится в состоянии, опасном для дальнейшей его эксплуатации | 0,1,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 50 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае принимается решение о выводе из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Наличие трещин всех видов и направлений, а также иных эксплуатационных дефектов в основном металле, сварных, вальцовочных, заклепочных и разъемных соединениях оборудования, величина которых превышает значения, установленные в проектной документации и (или) технической документации организаций-изготовителей оборудования | 0,0,1
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 51 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой дефект или нарушение не является показанием к выводу из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Наличие повреждений (в том числе трещин, деформаций) опорных металлоконструкций (каркаса) оборудования, не влияющих на их несущую способность | 0,1,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 52 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник, на основании результатов технического диагностирования, должен осуществлять продление срока службы оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 53 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На основание каких данных техническим руководителем эксплуатирующей организации (структурного подразделения) устанавливается срок службы оборудования при отсутствии информации о сроке службы в технической документации организации-изготовителя или проектной документации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Сроков службы аналогичного (подобного) оборудования | 1,0,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 54 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При перерыве в использовании на какой срок, оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не менее шести месяцев подряд | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 55 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий на период временного бездействия (далее – консервация) или хранения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | При хранении | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 56 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой целью персонал эксплуатирующей организации, эксплуатирующий объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, подразделяется на категории, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | С целью организации и проведения работы с персоналом | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 57 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким документом определяется отнесение работников к конкретной категории персонала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Должностными инструкциями | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 58 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Для каких категорий персонала, эксплуатирующего объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, устанавливается обязательное обучение по охране труда, и проверка знания требований охраны труда в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Для всех категорий персонала | 1,0,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 59 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Для какой категории персонала эксплуатирующей организации не устанавливается обязательная форма работы с персоналом «стажировка», согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 60 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом устанавливается продолжительность стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Индивидуально, в зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы, профессии (должности) обучаемого | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 61 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой параметр не учитывается при определении продолжительности стажировки обучаемого, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Возраст | 1,0,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 62 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае руководитель эксплуатирующей организации может освобождать работника, переходящего на другое рабочее место, от обязанности прохождения стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 3 лет, переходит на другое рабочее место и характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 63 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие обязанности не возлагаются на работника в процессе стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Выполнение работником функциональных обязанностей под наблюдением лица, ответственного за подготовку работника | 0,0,1
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 64 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На какие виды подразделяется проверка знаний работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Первичная, очередная и внеочередная | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 65 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае не проводится первичная проверка знаний документов, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии), у работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если перерыв в проверке знаний работника составил менее 3 лет | 0,0,1
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 66 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний оперативных руководителей, оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, принимающих непосредственное участие в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в год | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 67 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, и управленческого персонала, не принимающих непосредственного участия в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 5 лет | 0,0,1
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 68 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если перерыв в работе сотрудника на занимаемой должности (рабочем месте) более 3 месяцев | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 69 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при введении в действие нормативных правовых актов Российской Федерации, знание которых обязательно для работника | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 70 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом проводится проверка знаний работников эксплуатирующей организации, численность которых не позволяет образовать комиссию по проверке знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Проверка проводится в комиссии органов федерального государственного энергетического надзора | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 71 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В какой максимальный срок для проверяемого работника, получившего неудовлетворительную оценку, назначается пересдача проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не позднее 1 месяца со дня предыдущей проверки | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 72 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какую информацию не должен содержать журнал проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Дату рождения проверяемого | 1,0,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 73 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае дублирование может не производиться, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | После перерыва в работе менее 6 месяцев | 0,0,1
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 74 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно продолжительности дублирования является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 12 рабочих смен при подготовке по новой должности | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 75 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой материал не входит в объем специальной подготовки персонала в эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Разбор, имевших место в эксплуатирующей организации, допустимых отклонений параметров технологических процессов и работы оборудования | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 76 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На какие виды подразделяется производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Плановый и внеплановый | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 77 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проводятся плановые производственные инструктажи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Ежемесячно | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 78 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие вопросы не должен включать производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Трудового законодательства Российской Федерации | 0,0,1
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 79 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должна разрабатываться (актуализироваться) программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Ежегодно | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 80 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой материал не должен включаться в объем программы планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 81 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается проводить производственный инструктаж с группой работников, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если эти работники эксплуатируют однотипное оборудование | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 82 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом должно проверяться качество усвоенного при производственном инструктаже материала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Опросом инструктируемого работника | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 83 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проверяются в противоаварийной тренировке работники из числа оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного персонала и оперативных руководителей эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не менее 1 раза в 3 месяца | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 84 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия в отношении работника при получении им повторной неудовлетворительной оценки при проведении противоаварийной тренировки указаны неверно, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Назначение повторной стажировки сроком не менее 2 смен | 0,0,1
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 85 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В какой момент должны проводиться пробные пуски оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | До комплексного опробования объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 86 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для источников тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не менее 72 часов | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 87 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для теплопотребляющих установок и остальных объектов теплоснабжения, не являющихся источникам тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не менее 24 часов | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 88 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае разрешено включение в работу объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок с отступлениями от технических условий на подключение к системе теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Запрещено в любом случае | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 89 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая задача, выполнение которой должно обеспечить диспетчерское управление системой теплоснабжения в заданных режимах, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Управление системой теплоснабжения как обособленными технологическими комплексами | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 90 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Выполнение каких задач должно обеспечить диспетчерское управление при переходе системы теплоснабжения или ее элементов в нерасчетные режимы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Определение мер реагирования, исходя из возможных сценариев, и организация их выполнения с переводом сил и средств, не задействованных на первом этапе реагирования, в режим повышенной готовности | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 91 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей тепловой 10 Гкал/ч и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 92 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей менее 10 Гкал/ч, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | 0,1,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 93 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно состава инструкций по диспетчерскому управлению является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень переключений и отключений, которые выполняются по заявкам, согласованным диспетчерской службой, за исключением переключений и отключений, выполняемых для перевода объектов теплоснабжения и оборудования из одного оперативного состояния в другое | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 94 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким сотрудником эксплуатирующей организации утверждается инструкция по диспетчерскому управлению, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Техническим руководителем | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 95 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно срока актуализации инструкций по диспетчерскому управлению является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в три года | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 96 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая категория управления оборудованием, которые должны быть установлены для каждого уровня диспетчерского управления, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Оперативное сопровождение | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 97 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое действие подчиненного диспетчерского персонала в случае, когда распоряжение вышестоящего диспетчерского персонала представляется ему ошибочным, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Диспетчерский персонал обязан выполнить такое распоряжение в любом случае | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 98 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей не разрабатываются эксплуатирующими организациями в целях управления потоками тепловой энергии и теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Общие тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей на отопительный и межотопительный период | 0,0,1
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 99 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой фактор, на основании которого центральной диспетчерской службой задается температура сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Статическое давление в трубопроводах | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 100 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое требование к регулированию температуры сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, а также на смесительных насосных станциях, в центральных тепловых пунктах является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 30 ºС в час | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 101 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое значение отклонений по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, для источников тепловой энергии, является допустимым согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Три процента | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 102 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может превышать температуру, заданную температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не регламентируется | 0,0,1
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 103 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может снижаться относительно температуры, заданной температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не регламентируется | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 104 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | На какую величину допустимо отклонение давления и температуры пара на коллекторах источника тепловой энергии от заданных параметров, если иное не установлено договором теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не более чем на 5% | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 105 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях, в случае аварийного снижения давления сетевой воды в водоподогревательной установке источника тепловой энергии, тепловых сетях менее давления насыщения при текущей температуре теплоносителя, допускается восстановление эксплуатационного режима, в том числе возобновление циркуляции теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя выше давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 106 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, могут быть выведены из работы без ее разрешения или согласования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если возникает опасность для людей и оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 107 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие пуски и переключения не относятся к сложным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Переключения с участием одного подразделения или организации | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 108 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | К каком виду переключений и пусков относится ввод оборудования после монтажа и реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Сложные | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 109 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно типовых программ переключений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Типовые программы переключений пересматриваются не реже 1 раза в 5 лет | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 110 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким документом определяется выбор объема и методов обработки информации, поступающей в диспетчерскую службу из автоматизированных систем диспетчерского управления, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Положением о технической политике эксплуатирующей организации | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 111 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким документом устанавливаются требования по содержанию технических средств автоматизированных систем управления технологическими процессами и автоматизированных систем диспетчерского управления, их обслуживанию, ремонту и опробованию в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Инструкциями по эксплуатации этих систем, утверждаемых техническим руководителем эксплуатирующей организации | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 112 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается отключение устройств технологической защиты работающих объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если есть разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации с оформлением в оперативном журнале | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 113 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно вывода из работы устройств технологической защиты является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при работе объектов теплоснабжения в переходных режимах, реализация которых возможна без отключения защит | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 114 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой порядок действий технического руководителя эксплуатирующей организации (структурного подразделения) при ликвидации аварийных ситуаций является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель может взять руководство на себя, проинформировав об этом подчиненный персонал, а также сделав запись о принятом решении в оперативном журнале или сделав устное распоряжение под запись оперативных переговоров | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 115 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник не должен осуществлять осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 116 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник определяет порядок осуществления осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 117 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник определяет порядок проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 118 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие мероприятия проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 119 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие мероприятия проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, угрожающих целостности зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 120 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие мероприятия проводятся по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с повреждением здания (сооружения), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 121 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие мероприятия проводятся при изменении технологического назначения зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 122 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие мероприятия проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 123 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, не угрожающих целостности зданий и сооружений | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 124 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам комплексного обследования зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 125 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью и в какое время года должны проводиться очередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 2 раз в год (весной и осенью) | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 126 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях проводится очередной весенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | После таяния снега | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 127 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях проводится очередной осенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 128 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях проводятся внеочередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 0,0,1
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 129 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 130 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации менее 15 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 6 месяцев ¦ Не реже 1 раза в 8 месяцев | 1,0,1
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 131 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации 15 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 4 месяца | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 132 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в год | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 133 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 134 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в год | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 135 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 136 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия предпринимаются при обнаружении в строительных конструкциях трещин, изломов и других внешних признаков повреждений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | За этими конструкциями должно быть установлено наблюдение с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 137 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае разрешается хранить горючие материалы в цокольной части дымовых труб, под газоходами и вблизи них, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не допускается в любых случаях | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 138 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае разрешается размещать под газоходами временные строения и сооружения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не допускается в любых случаях | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 139 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должен осуществляться внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их креплений, и металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 3 месяца | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 140 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должна осуществляться проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности металлических дымовых труб и газоходов через люки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в год | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 141 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должно осуществляться инструментальное наружное и внутреннее обследование, для металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не реже 1 раза в 3 года | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 142 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться пробивка отверстий в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 143 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться устройство проемов в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 144 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям технологического оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 145 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 146 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям устройств для подъема грузов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 147 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться вырезка связей каркаса помещений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 148 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться хранение резервного оборудования в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 149 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае может производиться хранение изделий и материалов в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 150 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должна производиться проверка работоспособности резервного оборудования топливного хозяйства и оборудования резервного топливного хозяйства в период функционирования источника тепловой энергии, включая переход с работающего насоса на резервный, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не реже 1 раза в месяц | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 151 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой вид контроля должен быть организован в помещениях топливоподачи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Систематический контроль загазованности воздуха в местах возможного скопления газа | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 152 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно помещений топливоподачи является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | В помещениях топливоподачи должен быть организован систематический контроль влажности и температуры | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 153 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом устанавливается объем чаши обвалования надземных резервуаров (баков) хранения жидкого топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Объем чаши обвалования должен быть не менее объема наибольшего резервуара | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 154 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо выполнять с гидравлическими затворами обвалования надземных резервуаров (баков) хранения жидкого топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Осматривать раз в смену и очищать при наличии загрязнений | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 155 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | До какой температуры должно подогреваться жидкое топливо при сливе из цистерн, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | До температуры, указанной в технической документации организации-изготовителя перекачивающего насоса | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 156 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое значение не должна превышать температура жидкого топлива в приемных емкостях и резервуарах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Значение устанавливается проектной документацией | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 157 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается подогрев паром жидкого топлива, кроме высокосернистых марок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Если цистерны не имеют устройств для подогрева поверхностным способом | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 158 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его капитального ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 159 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 160 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива при изменении его формы и объема, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 161 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его перемещения на новое место, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 162 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае не должна производиться корректировка таблицы зависимости вместимости резервуара для хранения жидкого топлива от уровня его наполнения при нормированном значении температуры, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | После очередного осмотра резервуара | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 163 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью следует проверять техническое состояние стационарно установленных автоматических газоанализаторов, а также устройств звуковой и световой сигнализации о наличии в производственных помещениях опасной концентрации паров в воздухе, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Ежесменно | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 164 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой минимальной периодичностью должно производиться обследование технического состояния резервуаров и приемных емкостей жидкого топлива, в целях обеспечения их безопасной эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не реже 1 раза в 5 лет | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 165 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае фильтры жидкого топлива очищаются паровой продувкой, вручную или химическим способом, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | При повышении перепада давления на них на 50% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при той же нагрузке | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 166 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае при очистке фильтров жидкого топлива допускается обжиг фильтрующей сетки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не допускается в любом случае | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 167 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае очищаются подогреватели топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | При снижении их тепловой мощности на 30% от их мощности в чистом состоянии при той же нагрузке | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 168 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая операция, не осуществляется при выводе в ремонт трубопроводов жидкого топлива и (или) оборудования подачи жидкого топлива, и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Подогрев | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 169 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая операция, проводимая во время пропаривания резервуара является верной, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Заземление паропровода и металлических частей парового рукава | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 170 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом отбирается проба топлива для анализа на влажность, перед включением резервуара с жидким топливом в работу, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Из придонного слоя, но не более 0,5 м | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 171 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должна проверяться работоспособность сигнализации предельного повышения и понижения температуры и понижения давления жидкого топлива, подаваемого к котлам на сжигание, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Еженедельно | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 172 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должна проверяться правильность показаний, выведенных на щит управления дистанционных уровнемеров и приборов для измерения температуры топлива в резервуарах и приемных емкостях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Еженедельно | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 173 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие меры, принимаемые при резких изменениях давления газа во время эксплуатации котельных установок, являются неверными и противоречат Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Вывод из работы котельных установок | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 174 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая процедура, проводимая при техническом освидетельствовании котлов, а также металлоконструкций их каркасов, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Только внутренний осмотр котла и его элементов | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 175 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проводится наружный и внутренний осмотры котлов при их техническом освидетельствовании, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не реже 1 раза в четыре года, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 176 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью проводится гидравлическое испытание на прочность и плотность котлов при их техническом освидетельствовании, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не реже 1 раза в восемь лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 177 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно осуществления ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию наружного и внутреннего осмотра котла, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла не реже 1 раза в пять лет | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 178 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно проведения ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию гидравлического испытания котла рабочим давлением, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после устранения дефектов металлоконструкций котла | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 179 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования котлов, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться если произведен ремонт котлов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 180 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо произвести при обнаружении поверхностных трещин или неплотностей во время технического освидетельствования котла, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Перед устранением таких дефектов путем подварки должны быть удалены участки, пораженные коррозией | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 181 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование металлоконструкций каркаса котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | С периодичностью, указанной в технической документации организации-изготовителя | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 182 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае не должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | После чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых не могло оказать влияние на состояние и несущую способность металлоконструкций котла | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 183 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия следует предпринять при обнаружении взрывов (хлопков) в топке и (или) газоходах котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 184 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия следует предпринять при обнаружении воздействия высоких температур на металлоконструкции котла вследствие неисправности обмуровки или при пожаре, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 185 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия следует предпринять после чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых могло оказать влияние на состояние и несущую способность металлоконструкций котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 186 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие элементы или конструкции подлежат техническому освидетельствованию в котлах без несущего каркаса (самоопорных), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Опорные конструкции (узлы) поверхностей нагрева | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 187 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование сосудов, работающих под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | С периодичностью, указанной в технической документации организации-изготовителя (разработчика проекта) в руководстве (инструкции) по эксплуатации | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 188 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование сосудов, работающих под избыточным давлением, если в руководстве (инструкции) по эксплуатации отсутствуют указания технической документации организации-изготовителя (разработчика проекта), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не реже 1 раза в год | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 189 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае не должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | После чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых не могло оказать влияние на состояние сосуда | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 190 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия следует предпринять, если сосуд, работающий под давлением, не эксплуатировался более 12 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 191 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия следует предпринять после ремонта сосудов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 192 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом устанавливается величина минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность сосудов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Принимается 1,25 рабочего давления | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 193 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом устанавливается величина максимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность сосудов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Устанавливается в соответствии с технической документацией организации-изготовителя или расчетами на прочность | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 194 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое значение минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, принимается при их рабочем давлении не более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа ¦ 1,25 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа | 1,0,1
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 195 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое значение минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, принимается при их рабочем давлении более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | 1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа ¦ 1,5 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,2 МПа | 1,0,1
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 196 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какая цель, для которой в эксплуатирующей организации применяются технологии водоподготовки и соблюдается водно-химический режим, обеспечивающие качество теплоносителя, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Предупреждение повреждения металлоконструкций основания котлов | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 197 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие сведения не должны быть указаны в режимных картах по результатам испытаний и наладки оборудования по водоподготовке, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Потери напора в водогрейных котлах, сетевых трубопроводах, сетевых подогревателях и другом оборудовании по тракту сетевой воды при ее расчетном расходе | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 198 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое значение используется для оценки накипеобразующих свойств сетевой воды, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Карбонатный индекс воды | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 199 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае исходная вода, используемая для подготовки подпиточной воды в открытых системах теплоснабжения должна подвергаться коагулированию для удаления органических примесей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 20 градусов цветности | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 200 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие инструкции не пересматриваются и не переутверждаются по результатам режимно-наладочных испытаний и наладки водно-химических режимов водоподготовительных установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Инструкции по охране труда | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 201 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Обваловка какой минимальной высоты, должна быть обеспечена организацией, осуществляющей эксплуатацию баков-аккумуляторов, по всему периметру бакового хозяйства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не менее 0,5 м | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 202 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой минимальный объем чаши обвалования должен быть обеспечен организацией, осуществляющей эксплуатацию баков-аккумуляторов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не менее объема наибольшего бака-аккумулятора | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 203 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях бак-аккумулятор считается выдержавшим испытания на плотность и прочность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Если по истечении 24 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке не снижался | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 204 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность, проверки качества основания и равномерности осадки бака-аккумулятора, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Технический руководитель | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 205 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должен проводиться осмотр конструкций и основания баков-аккумуляторов, компенсирующих устройств трубопроводов, вестовых и переливных труб, с целью контроля технического состояния, необходимости ремонта и пригодности к дальнейшей эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Ежегодно при подготовке к отопительному периоду | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 206 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью бак-аккумулятор должен подвергаться техническому диагностированию, при котором должны выполняться измерения фактических толщин металлических листов стенок бака, дефектоскопия металла и сварных соединений, проверка качества металла и сварных соединений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Не реже 1 раза в 3 года | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 207 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом определяется пригодность бака-аккумулятора к дальнейшей эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Т | Предельно допустимый коррозионный износ кровли и днища для наиболее изношенных частей не должен превышать 50% проектной толщины, для несущих конструкций покрытия (прогонов, балок, связей) и окраек днища - 30%; для нижней половины стенок бака - 20% независимо от площади износа | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 208 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом должна производиться нумерация арматуры, установленной на трубопроводе (паропроводе), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), должна обозначаться нечетным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) – следующим за ним четным номером | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 209 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какую информацию не должны содержать технологические схемы тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Расположение попутных дренажей и водовыпусков | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 210 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какого цвета должны иметь отличительное обозначение газоопасные камеры и проходные каналы на плане-схеме, оперативных и технологических схемах тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Желтого | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 211 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должно проводиться техническое освидетельствование оборудования (трубопроводов и сосудов) тепловых сетей, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Не реже 1 раза в год в межотопительный период | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 212 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае нет необходимости проводить внеочередное техническое освидетельствование оборудования или трубопроводов тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Произведен ремонт оборудования без применения сварки, наплавки | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 213 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо предпринять если сосуд, относящийся к тепловым сетям не включался в работу более 12 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 214 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо предпринять если трубопровод, относящийся к тепловым сетям не включался в работу более 24 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование трубопровода | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 215 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо предпринять если оборудование, относящееся к тепловым сетям, было демонтировано и установлено на новом месте, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование оборудования | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 216 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия необходимо предпринять если был произведен ремонт оборудования, относящегося к тепловым сетям, с применением сварки или наплавки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование оборудования | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 217 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | До какого максимального срока может быть увеличена периодичность проведения технического освидетельствования трубопроводов, если проектной документацией тепловых сетей предусмотрено наличие системы оперативного дистанционного контроля (ОДК) увлажнения изоляции трубопроводов и ОДК поддерживалась в исправном состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | До 5 лет | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 218 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким должно быть минимальное значение величины пробного давления при гидравлических испытаниях на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 219 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Защиту от какого события не должна обеспечить эксплуатирующая организация при эксплуатации насосных станций, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Превышения температуры воды до насосных станций смешения | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 220 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об обесточивании (потере электропитания), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 221 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об отключении основного и включении от устройств автоматического ввода резерва резервного насосного агрегата, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 222 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о нагреве подшипников или электродвигателя сверх допустимых пределов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 223 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о затоплении помещения насосной станции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 224 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о срабатывании защитных или блокировочных систем, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 225 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об аварийном отключении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 226 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о срабатывании системы пожарной сигнализации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 227 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на подкачивающих (перекачивающих) насосных станциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Постоянство заданного коэффициента смешения | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 228 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на насосных станциях смешения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Заданное статическое давление в верхней зоне при работе регулятора подпитки при снижении давления в подающем трубопроводе после клапана рассечки менее значения уставки | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 229 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на насосных станциях подпитки верхних зон при делении (рассечке) тепловой сети на изолированные зоны, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | О | Заданное давление воды во всасывающих коллекторах подкачивающих (перекачивающих) насосов на обратном трубопроводе при их отключении с использованием быстродействующих сбросных устройств | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 230 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким должно быть давление теплоносителя в обратном трубопроводе теплового пункта согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Не менее чем на 0,05 МПа больше статического давления систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 231 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом должно производиться отключение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 232 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом должно производиться включение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 233 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие работы не должны выполняться в тепловых пунктах в период подготовки к отопительному периоду, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Ревизия (проверка) оборудования, не указанного в плане подготовки к работе в отопительный период, с выявлением дефектов, необходимым ремонтом или заменой | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 234 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой параметр не должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (включая теплообменные аппараты смесительного типа) | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 235 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой параметр должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 236 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться температура, давление и расход теплоносителя по греющей и нагреваемой средам, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При обходах и осмотрах | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 237 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должна контролироваться фактическая производительность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При обходах и осмотрах | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 238 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должно контролироваться гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При обходах и осмотрах | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 239 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (за исключением теплообменных аппаратов смесительного типа), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При обходах и осмотрах | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 240 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должны контролироваться уровень конденсата и работа устройств автоматического поддержания уровня и сброса, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При эксплуатации | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 241 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться отвод неконденсирующихся газов из парового пространства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При эксплуатации | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 242 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться температурный напор, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При эксплуатации | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 243 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должна контролироваться гидравлическая плотность по качеству конденсата греющего пара, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | При эксплуатации | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 244 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается использование запорной арматуры в качестве регулирующей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | В случае пуска паровой тепловой сети | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 245 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10% | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 246 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе до 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 247 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается эксплуатация котлов, трубопроводов, сосудов с недействующими, неисправными, неотрегулированными или неопломбированными предохранительными устройствами (клапанами), предусмотренными проектной документацией и технической документацией организаций-изготовителей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Не допускается в любом случае | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 248 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением до 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Не реже 1 раза в смену | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 249 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением выше 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Не реже 1 раза в сутки | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 250 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой периодичностью должны проводиться проверка плотности (герметичности) и регулировка давления срабатывания предохранительных клапанов в процессе эксплуатации, а также после проведения ревизии и ремонта, если иное не установлено в технической документации организацией-изготовителем клапана, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Не реже 1 раза в 12 месяцев | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 251 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если произведен ремонт трубопроводов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 252 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться после окончания ремонта трубопроводов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Внеочередное техническое освидетельствование | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 253 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться, если трубопроводы не эксплуатировались, в том числе находились в консервации, более 24 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Внеочередное техническое освидетельствование | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 254 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | При каких условиях проводится наружный осмотр и гидравлические испытания трубопровода после ремонта с применением сварки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | До наложения тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 255 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | С какой целью при наличии технической возможности наружный осмотр проводится в два этапа в холодном и горячем состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | С целью проверки отсутствия защемлений трубопровода, препятствующих перемещению при тепловом расширении | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 256 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае допускается появление капель в разъемных соединениях трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВО | Если отдельные капли не увеличиваются в размерах при выдержке времени | 0,1,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 257 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком порядке следует производить отключение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 258 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком порядке следует производить включение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода ¦ Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1,1,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 259 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Каким принимается минимальное значение величины пробного давления при испытании на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 260 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каком случае оборудование и системы считаются выдержавшими гидравлическое испытания, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Если в течении 5 мин падение давления от пробного не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2) | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 261 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Технический руководитель | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 262 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Какие действия выполняются, если результаты испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением не удовлетворяют условиям прохождения таких испытаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего провести повторные испытания | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 263 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | В каких пределах теплоснабжающие и теплосетевые организации должны обеспечить поддержание параметров и характеристик теплоносителя, поставляемого потребителям тепловой энергии в точке поставки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | ВОТ | Отклонение средневзвешенного за сутки значения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе - не более чем ±3% от температурного графика, приведенного в договоре теплоснабжения | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 264 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 0,0,0,1
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 265 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,0,1,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 266 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 267 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 0,1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 268 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 0,1,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 269 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | ВОТ | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 270 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1,0,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 271 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 0,0,1,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 272 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 0,1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 273 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | ВОТ | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1,0,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 274 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 0,1,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 275 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1,0,0,0
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 276 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | ВОТ | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 0,1,0,0

## Сводка
LMS | Программа | Вопросов | С ключом | В LMS (скриншот)
213 | Теплопотребители. Вентиляция | 196 | 196 | 87
214 | Теплопотребители. Отопление | 218 | 218 | 87
215 | Теплопотребители. Технооборудование | 227 | 227 | 92
216 | Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 218 | 218 | 93
217 | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 254 | 254 | 100
218 | Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 276 | 276 | 100
219 | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 276 | 276 | 106
Как разделены блоки листа III РТН
Общие (все программы 213–219) | ПОТ 924н, первая помощь 220н, ПТЭ 511 п.1–129 и теплопотребляющие установки п.237–243
Вентиляция + отопление | Тепловые пункты и теплообменники ПТЭ п.210–236
Только отопление (дополнительно) | Тепловые сети и насосные ПТЭ п.188–209
Только технооборудование (дополнительно) | Топливо, котлы, сосуды, ВХР, баки ПТЭ п.130–187