## Questions
Папка | Номер вопроса | Тип записи | Текст вопроса/ответа | Минимальное количество правильных ответов / Правильный или нет | Тип ответа | Комментарий | Изображение | Теги
Теплопотребители. Вентиляция | 1 | Вопрос | Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 1 | Ответ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 1 | Ответ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 1 | Ответ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, имеющие стаж не менее 5 лет | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 2 | Вопрос | С какой периодичностью проводится повторный инструктаж по охране труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 2 | Ответ | Не реже одного раза в 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 2 | Ответ | Не реже одного раза в 3 месяца | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 2 | Ответ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 3 | Вопрос | С какой периодичностью проводится проверка знаний требований охраны труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 3 | Ответ | Не реже одного раза в 24 месяца | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 3 | Ответ | Не реже одного раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 3 | Ответ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 4 | Вопрос | Какие работники допускаются к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 4 | Ответ | Работники, имеющие пятилетний стаж по любому профилю | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 4 | Ответ | Работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, включая подготовку по охране труда | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 4 | Ответ | Работники в возрасте от 21 года | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 5 | Вопрос | Металлические площадки с лестницей и ограждением (перилами) какой минимальной высоты, должны предусматриваться при обслуживании арматуры и иных элементов объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола (рабочей площадки), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 5 | Ответ | Не менее 1 м | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 5 | Ответ | Не менее 1,1 м | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 5 | Ответ | Не менее 0,8 м | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 5 | Ответ | Не менее 0,6 м | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 6 | Вопрос | Какой должна быть минимальная ширина площадок, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 6 | Ответ | Не менее 0,8 м | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 6 | Ответ | Не менее 0,6 м | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 6 | Ответ | Не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 6 | Ответ | Не менее 0,7 м | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 7 | Вопрос | В каком случае допускается применение гладких или изготовленных из прутковой (круглой) стали площадок и ступеней лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 7 | Ответ | Если ширина ступеней лестниц или площадок должна не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 7 | Ответ | Запрещается в любом случае | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 7 | Ответ | Если угол наклона лестниц к горизонтали не более 50°, а ширина площадок не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 7 | Ответ | Если угол наклона лестниц к горизонтали не более 40°, а ширина площадок не менее 0,6 м | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 8 | Вопрос | Какой должна быть минимальная ширина лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 8 | Ответ | Не менее 0,4 м | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 8 | Ответ | Не менее 0,6 м | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 8 | Ответ | Не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 8 | Ответ | Не менее 0,3 м | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 9 | Вопрос | Какое утверждение, относительно лестниц, предназначенных для систематического обслуживания оборудования, является верным согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50° | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,4 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50° | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 60° | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,4 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 60° | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 10 | Вопрос | Каким должно быть минимальное расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах проходов под ними, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 10 | Ответ | Не менее 1,8 м | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 10 | Ответ | Не менее 1,1 м | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 10 | Ответ | Не менее 2 м | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 10 | Ответ | Не менее 1,6 м | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 11 | Вопрос | В соответствии с каким документом выполняются работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 11 | Ответ | В соответствии с техническим заданием заказчика | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 11 | Ответ | В соответствии с нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 11 | Ответ | В соответствии с общим положением о производственном контроле | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 12 | Вопрос | Кем утверждается и может быть дополнен перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 12 | Ответ | Работодателем | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 12 | Ответ | Техническим руководителем | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 12 | Ответ | Профсоюзным органом или иным представительным органом работников | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 12 | Ответ | Государственным надзорным органом | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 13 | Вопрос | Какой документ оформляется при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями на весь период выполнения работ на территории организации, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 13 | Ответ | Оперативный журнал | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 13 | Ответ | Распоряжение | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 13 | Ответ | Акт-допуск для производства работ | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 14 | Вопрос | В каком случае не требуется разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации (главного инженера) на отключение одной задвижкой теплообменных аппаратов и трубопроводов от действующего оборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 45°С | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 50°С | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 55°С | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 60°С | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 15 | Вопрос | Какое утверждение, относительно процесса снятия давления перед началом ремонта на теплопотребляющей установке и трубопроводе является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 15 | Ответ | Запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода) должна быть открыта | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 15 | Ответ | Отключающая арматура должна быть в закрытом состоянии | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 15 | Ответ | Запорная арматура открытых дренажей, соединенных непосредственно с атмосферой, должна быть открыта | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 15 | Ответ | Между запорной арматурой и теплопотребляющей установкой (трубопроводом) должна быть арматура, непосредственно соединенная с атмосферой | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 16 | Вопрос | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 16 | Ответ | Не выше 50 В | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 16 | Ответ | Не выше 60 В | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 16 | Ответ | Не выше 100 В | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 16 | Ответ | Не выше 120 В | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 17 | Вопрос | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать при работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах) согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 17 | Ответ | Не выше 12 В | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 17 | Ответ | Не выше 50 В | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 17 | Ответ | Не выше 48 В | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 17 | Ответ | Не выше 24 В | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 18 | Вопрос | Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 18 | Ответ | Не выше +60°С | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 18 | Ответ | Не выше +55°С | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 18 | Ответ | Не выше +50°С | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 18 | Ответ | Не выше +45°С | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 19 | Вопрос | В каком случае допускается эксплуатировать объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 19 | Ответ | Разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 19 | Ответ | На манометре присутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 19 | Ответ | Стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 19 | Ответ | Истек срок поверки манометра | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 20 | Вопрос | Каким напряжением должны использоваться светильники во взрывозащищенном исполнении при проведении газоопасных работ согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 20 | Ответ | Не выше 12 В | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 20 | Ответ | Не выше 50 В | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 20 | Ответ | Не выше 48 В | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 20 | Ответ | Не выше 24 В | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 21 | Вопрос | Какие обязательные требования не устанавливаются Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 21 | Ответ | Требования к безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котельных или котлов в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 21 | Ответ | Требования к безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 21 | Ответ | Требования к подготовке работников к выполнению трудовых функций в сфере теплоснабжения, связанных с эксплуатацией объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, и подтверждению готовности работников к выполнению таких трудовых функций | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 21 | Ответ | Требования к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения, ведению водно-химического режима в системах теплоснабжения, пусконаладочным работам объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 22 | Вопрос | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 22 | Ответ | Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 22 | Ответ | Тепловые пункты всех типов и узлов ввода | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 22 | Ответ | Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 22 | Ответ | Тепловые сети, включая трубопроводы горячего водоснабжения | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 23 | Вопрос | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 23 | Ответ | Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 23 | Ответ | Паровые и водогрейные котельные, включая встроенные, пристроенные и крышные, и включая котельные или котлы в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 23 | Ответ | Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 24 | Вопрос | В части каких требований, при эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.96) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 24 | Ответ | В части требований к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 24 | Ответ | В части требований к показателям качества сетевой и подпиточной воды | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 24 | Ответ | В части требований к эксплуатации баков-аккумуляторов холодной воды | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 25 | Вопрос | Какая функция, обусловленная технологическими процессами производства, передачи и потребления тепловой энергии, теплоносителя, не должна быть реализована эксплуатирующими организациями при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 25 | Ответ | Диспетчерское управление системами теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 25 | Ответ | Контроль и наладка организациями, эксплуатирующими теплопотребляющие установки, режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 25 | Ответ | Ликвидация | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 25 | Ответ | Консервация | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 26 | Вопрос | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает разработку и утверждение положения о метрологическом обеспечении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 26 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 26 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 26 | Ответ | Любой назначенный сотрудник из числа ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 27 | Вопрос | Какое мероприятие не должен обеспечить ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах своих полномочий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 27 | Ответ | Выполнение персоналом обязательных требований и эксплуатационных инструкций | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 27 | Ответ | Внесение информации о выполненном техническом освидетельствовании в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, работающего под давлением | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 27 | Ответ | Контроль состояния закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, за исключением их осмотра | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 27 | Ответ | Контроль качества ремонта закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 28 | Вопрос | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает внесение записей о выполненном техническом диагностировании, испытаниях, ремонтах, модернизации, реконструкции в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, характеристики зданий, сооружений, дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 28 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 28 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 28 | Ответ | Любой назначенный сотрудник из числа ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 29 | Вопрос | Какие положения не должен содержать порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 29 | Ответ | По проверке проведения противоаварийных тренировок | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 29 | Ответ | По проверке выполнения работ повышенной опасности по наряду-допуску | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 29 | Ответ | По проверке поддержания персоналом гигиены труда на рабочем месте | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 30 | Вопрос | В течение какого периода должны вноситься в оперативные журналы результаты обхода и осмотра рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 30 | Ответ | В течение 1 рабочего дня со дня завершения обхода и (или) осмотра | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 30 | Ответ | В течение 3 рабочих дней со дня завершения обхода и (или) осмотра | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 30 | Ответ | В течение 7 календарных дней со дня завершения обхода и (или) осмотра | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 30 | Ответ | Сразу после завершения обхода и (или) осмотра | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 31 | Вопрос | Каким органом власти или организацией должен осуществляться контроль наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей нагрева котлов, трубопроводов тепловой сети и другого оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 31 | Ответ | Эксплуатирующей организацией | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 31 | Ответ | Экспертной организацией | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 31 | Ответ | Ростехнадзором | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 31 | Ответ | Министерством энергетики | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 32 | Вопрос | Какой сотрудник устанавливает типовой (минимальный) объем работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в технологических картах выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (fuzzy, 0.91) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 32 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 32 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 32 | Ответ | Уполномоченный сотрудник Ростехнадзора | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 33 | Вопрос | Какой документ не используется при разработке технологических карт выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, в соответствии с Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 33 | Ответ | Порядок организации и проведения технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 33 | Ответ | Техническая документация организаций-изготовителей | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 33 | Ответ | Оперативный журнал результатов обхода и осмотра | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 34 | Вопрос | В какой срок сведения о выполнении технического обслуживания, текущего ремонта и их результатах должны вноситься в журнал, предусмотренный в перечне технической документации эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 34 | Ответ | В течение 1 рабочего дня со дня завершения выполнения таких ремонтов | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 34 | Ответ | Непосредственно после завершения выполнения таких ремонтов | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 34 | Ответ | В течение 3 дней со дня завершения выполнения таких ремонтов | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 35 | Вопрос | Каким сотрудником устанавливается объем работ при среднем и капитальном ремонте объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 35 | Ответ | Техническим руководителем эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 35 | Ответ | Руководителем эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 35 | Ответ | Уполномоченным сотрудником проектной организации, осуществляющей такой ремонт | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 36 | Вопрос | Каким сотрудником эксплуатирующей организации производится приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 36 | Ответ | Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 36 | Ответ | Техническим руководителем | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 36 | Ответ | Комиссией, назначаемой техническим руководителем | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 37 | Вопрос | После какого ремонта приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок производится комиссией, назначаемой техническим руководителем эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 37 | Ответ | После капитального ремонта | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 37 | Ответ | После среднего ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах границ ответственности одного ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 37 | Ответ | После текущего ремонта | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 38 | Вопрос | Какие документы не прилагаются к актам, оформляемым по результатам приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 38 | Ответ | Порядок организации и проведения ремонта | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 38 | Ответ | Ведомости дефектов | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 38 | Ответ | Протоколы наладки при их проведении | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 38 | Ответ | Протоколы испытаний | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 39 | Вопрос | Каким документом определяется порядок проведения технического освидетельствования оборудования объектов теплоснабжения, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 39 | Ответ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 39 | Ответ | Эксплуатационными инструкциями | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 39 | Ответ | Рекомендациями организации-изготовителя такого оборудования | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 40 | Вопрос | Какие операции не должно включать техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 40 | Ответ | Наружный и внутренний осмотр оборудования (визуальный и измерительный) | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 40 | Ответ | Гидравлическое испытание на прочность оборудования | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 40 | Ответ | Гидравлическое испытание на плотность оборудования | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 40 | Ответ | Контроль исправности и наличия на рабочих местах предохранительных приспособлений и средств защиты | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 41 | Вопрос | Какая цель проведения наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 41 | Ответ | Выявление трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 41 | Ответ | Выявление нарушений плотности и прочности сварных, заклепочных и вальцовочных соединений | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 41 | Ответ | Выявление отсутствия или неисправности элементов защит | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 42 | Вопрос | Какая процедура проводится с целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 42 | Ответ | Наружный и внутренний осмотр оборудования, работающего под избыточным давлением | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 42 | Ответ | Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 42 | Ответ | Текущий ремонт оборудования, работающего под избыточным давлением | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 43 | Вопрос | Какие меры должны быть приняты по требованию ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, если имеются признаки, указывающие на возможное наличие под футеровкой, обмуровкой и изоляцией дефектов, влияющих на безопасность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.88) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 43 | Ответ | Футеровка, обмуровка и изоляция должны быть удалены | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 43 | Ответ | Оборудование должно быть выведено из эксплуатации до проведения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 43 | Ответ | Должна быть выполнена запись в журнале | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 44 | Вопрос | С какой целью должно проводиться гидравлическое испытание на прочность и плотность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 44 | Ответ | С целью выявления дефектов оборудования и его элементов, плотности их соединений | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 44 | Ответ | С целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 44 | Ответ | С целью выявления повреждений обмуровки, которые могут вызывать недопустимый нагрев элементов оборудования | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 45 | Вопрос | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 45 | Ответ | Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 45 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового типа и класса точности (не ниже 2,5) | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 45 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового предела измерения и цены деления | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 46 | Вопрос | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 46 | Ответ | Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 46 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового типа и предела измерения | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 46 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового класса точности (не ниже 1,5) и цены деления | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 47 | Вопрос | В каком случае оборудование и его элементы должны подвергаться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.75) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 47 | Ответ | Если при гидравлическом испытании данного оборудования на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 47 | Ответ | Если это требуется технической документацией организации-изготовителя оборудования | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 47 | Ответ | Если этого потребовал ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию данного оборудования | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 48 | Вопрос | Какие действия требуется произвести, если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 48 | Ответ | Оборудование и его элементы должны подвергнуться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением после устранения выявленных дефектов | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 48 | Ответ | Оборудование и его элементы должны быть выведены из эксплуатации до выполнения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 48 | Ответ | Оборудование и его элементы должны быть подвергнуты пневматическому испытанию | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 49 | Вопрос | В каком случае запрещается продолжение работы оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 49 | Ответ | Если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 49 | Ответ | Если установлено, что данное оборудование, вследствие имеющихся дефектов или нарушений находится в состоянии, опасном для дальнейшей его эксплуатации | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 49 | Ответ | Если установлено наличие повреждений опорных металлоконструкций оборудования, не влияющих на их несущую способность | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 50 | Вопрос | В каком случае принимается решение о выводе из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.74) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 50 | Ответ | Уменьшение толщины стенки оборудования вследствие коррозионного или эрозионного износа ниже максимального значения, установленного расчетом на прочность | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 50 | Ответ | Наличие отложений на обогреваемых элементах оборудования, приводящих к перегреву и пережогу металла элементов, толщина которых не превышает допустимое значение, установленное технической документацией организаций-изготовителей оборудования | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 50 | Ответ | Наличие трещин всех видов и направлений, а также иных эксплуатационных дефектов в основном металле, сварных, вальцовочных, заклепочных и разъемных соединениях оборудования, величина которых превышает значения, установленные в проектной документации и (или) технической документации организаций-изготовителей оборудования | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 51 | Вопрос | Какой дефект или нарушение не является показанием к выводу из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.92) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 51 | Ответ | Наличие повреждений обмуровки оборудования, которые могут вызвать опасность перегрева металла его элементов, а также создают угрозу травмирования обслуживающего персонала | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 51 | Ответ | Наличие повреждений (в том числе трещин, деформаций) опорных металлоконструкций (каркаса) оборудования, не влияющих на их несущую способность | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 51 | Ответ | Уменьшение толщины стенки оборудования вследствие коррозионного или эрозионного износа сверх минимального значения, установленного расчетом на прочность | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 52 | Вопрос | Какой сотрудник, на основании результатов технического диагностирования, должен осуществлять продление срока службы оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 52 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 52 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию данного оборудования | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 52 | Ответ | Уполномоченный сотрудник Ростехнадзора | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 53 | Вопрос | На основание каких данных техническим руководителем эксплуатирующей организации (структурного подразделения) устанавливается срок службы оборудования при отсутствии информации о сроке службы в технической документации организации-изготовителя или проектной документации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.96) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 53 | Ответ | Сроков службы аналогичного (подобного) оборудования | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 53 | Ответ | Результатов гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 53 | Ответ | Результатов контроля наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей оборудования | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 53 | Ответ | Результатов наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 54 | Вопрос | При перерыве в использовании на какой срок, оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 54 | Ответ | Не менее шести месяцев подряд | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 54 | Ответ | Не менее двенадцати месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 54 | Ответ | Не менее девяти месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 55 | Вопрос | В каком случае оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий на период временного бездействия (далее – консервация) или хранения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 55 | Ответ | При хранении | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 55 | Ответ | При перерыве в использовании на срок не менее двенадцати месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 55 | Ответ | При перерыве в использовании на срок не менее девяти месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 56 | Вопрос | С какой целью персонал эксплуатирующей организации, эксплуатирующий объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, подразделяется на категории, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 56 | Ответ | С целью организации и проведения работы с персоналом | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 56 | Ответ | С целью оптимизации структуры организации | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 56 | Ответ | С целью разделения по уровню знаний | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 57 | Вопрос | Каким документом определяется отнесение работников к конкретной категории персонала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 57 | Ответ | Должностными инструкциями | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 57 | Ответ | Положениями о структурных подразделениях | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 57 | Ответ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 58 | Вопрос | Для каких категорий персонала, эксплуатирующего объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, устанавливается обязательное обучение по охране труда, и проверка знания требований охраны труда в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 58 | Ответ | Для всех категорий персонала | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 58 | Ответ | Только для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 58 | Ответ | Только для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 58 | Ответ | Только для ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 59 | Вопрос | Для какой категории персонала эксплуатирующей организации не устанавливается обязательная форма работы с персоналом «стажировка», согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 59 | Ответ | Для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 59 | Ответ | Для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 59 | Ответ | Для ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 60 | Вопрос | Каким образом устанавливается продолжительность стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 60 | Ответ | Индивидуально, в зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы, профессии (должности) обучаемого | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 60 | Ответ | Индивидуально, в зависимости от опыта работы, профессии (должности) и пожеланий обучаемого | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 60 | Ответ | Совместно, для групп не более чем из 5 человек, в зависимости от среднего уровня профессионального образования и опыта работы обучаемых в группе | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 61 | Вопрос | Какой параметр не учитывается при определении продолжительности стажировки обучаемого, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.69) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 61 | Ответ | Возраст | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 61 | Ответ | Уровень профессионального образования | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 61 | Ответ | Опыт работы | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 61 | Ответ | Профессия (должность) | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 62 | Вопрос | В каком случае руководитель эксплуатирующей организации может освобождать работника, переходящего на другое рабочее место, от обязанности прохождения стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 62 | Ответ | Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 3 лет, переходит на другое рабочее место и характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 62 | Ответ | Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 2 лет, и будет назначен более опытный сотрудник, ответственный за подготовку работника в течении 3 месяцев | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 62 | Ответ | Работник, переходящий на другое рабочее место, должен проходить стажировку в любом случае | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 63 | Вопрос | Какие обязанности не возлагаются на работника в процессе стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 63 | Ответ | Отработка ориентирования на своем рабочем месте | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 63 | Ответ | Приобретение необходимых практических навыков в выполнении производственных операций | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 63 | Ответ | Выполнение работником функциональных обязанностей под наблюдением лица, ответственного за подготовку работника | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 64 | Вопрос | На какие виды подразделяется проверка знаний работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 64 | Ответ | Первичная, очередная и внеочередная | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 64 | Ответ | Первичная и периодическая | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 64 | Ответ | Первичная, повторная и внеочередная | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 65 | Вопрос | В каком случае не проводится первичная проверка знаний документов, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии), у работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 65 | Ответ | Если работник впервые поступил на работу, связанную с эксплуатацией объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 65 | Ответ | Если перерыв в проверке знаний работника составил более 3 лет | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 65 | Ответ | Если перерыв в проверке знаний работника составил менее 3 лет | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 66 | Вопрос | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний оперативных руководителей, оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, принимающих непосредственное участие в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 66 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 66 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 66 | Ответ | Не реже 1 раза в 5 лет | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 67 | Вопрос | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, и управленческого персонала, не принимающих непосредственного участия в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.97) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 67 | Ответ | Не реже 1 раза в 10 лет | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 67 | Ответ | Не реже 1 раза в 7 лет | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 67 | Ответ | Не реже 1 раза в 5 лет | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 68 | Вопрос | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 68 | Ответ | Если перерыв в работе сотрудника на занимаемой должности (рабочем месте) более 3 месяцев | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 68 | Ответ | Если в эксплуатацию было введено новое оборудование или изменились технологические процессы, требующие дополнительных знаний | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 68 | Ответ | Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при установлении фактов нарушений работником обязательных требований | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 69 | Вопрос | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.78) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 69 | Ответ | Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при введении в действие нормативных правовых актов Российской Федерации, знание которых обязательно для работника | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 69 | Ответ | Если работник был переведен на новую должность или на новое рабочее место, в другое подразделение, если новые обязанности или оборудование не требуют дополнительных знаний норм и правил, условий эксплуатации | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 69 | Ответ | Если работником получена удовлетворительная оценка при очередной проверке знаний | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 70 | Вопрос | Каким образом проводится проверка знаний работников эксплуатирующей организации, численность которых не позволяет образовать комиссию по проверке знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 70 | Ответ | Проверка проводится в комиссии органов федерального государственного энергетического надзора | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 70 | Ответ | В таком случае проверка не проводится | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 70 | Ответ | Проверка проводится руководителем эксплуатирующей организации или лицом, отвечающем за безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 71 | Вопрос | В какой максимальный срок для проверяемого работника, получившего неудовлетворительную оценку, назначается пересдача проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 71 | Ответ | Не позднее 1 месяца со дня предыдущей проверки | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 71 | Ответ | Не позднее 6 недель со дня предыдущей проверки | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 71 | Ответ | Не позднее 1 недели со дня предыдущей проверки | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 72 | Вопрос | Какую информацию не должен содержать журнал проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 72 | Ответ | Дату рождения проверяемого | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 72 | Ответ | Дату предыдущей проверки и оценки знаний | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 72 | Ответ | Дату и причину проверки знаний | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 72 | Ответ | Личные данные проверяемого лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, стаж работы в указанной должности | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 73 | Вопрос | В каком случае дублирование может не производиться, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.56) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 73 | Ответ | При подготовке работников к самостоятельной работе | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 73 | Ответ | После перерыва в работе более 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 73 | Ответ | После перерыва в работе менее 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 74 | Вопрос | Какое утверждение относительно продолжительности дублирования является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 74 | Ответ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 12 рабочих смен при подготовке по новой должности | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 74 | Ответ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 2 рабочих смен в любом случае | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 74 | Ответ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 10 рабочих смен после перерыва в работе более 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 75 | Вопрос | Какой материал не входит в объем специальной подготовки персонала в эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 75 | Ответ | Разбор, имевших место в эксплуатирующей организации, допустимых отклонений параметров технологических процессов и работы оборудования | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 75 | Ответ | Проработка обзоров несчастных случаев, аварийных ситуаций, аварий и инцидентов, произошедших в сфере теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 75 | Ответ | Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 76 | Вопрос | На какие виды подразделяется производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 76 | Ответ | Плановый и внеплановый | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 76 | Ответ | Очередной и внеочередной | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 76 | Ответ | Первичный и очередной | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 77 | Вопрос | С какой периодичностью проводятся плановые производственные инструктажи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 77 | Ответ | Ежемесячно | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 77 | Ответ | Еженедельно | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 77 | Ответ | Ежеквартально | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 78 | Вопрос | Какие вопросы не должен включать производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 78 | Ответ | Эксплуатационных инструкций | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 78 | Ответ | Должностных инструкций | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 78 | Ответ | Трудового законодательства Российской Федерации | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 79 | Вопрос | С какой периодичностью должна разрабатываться (актуализироваться) программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 79 | Ответ | Ежегодно | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 79 | Ответ | Еженедельно | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 79 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 80 | Вопрос | Какой материал не должен включаться в объем программы планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 80 | Ответ | Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 80 | Ответ | Вопросы текущей эксплуатации объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, средств диспетчерского и технологического управления | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 80 | Ответ | Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 81 | Вопрос | В каком случае допускается проводить производственный инструктаж с группой работников, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.89) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 81 | Ответ | Если эти работники эксплуатируют однотипное оборудование | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 81 | Ответ | Если такое распоряжение поступило от сотрудника, ответственного за безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 81 | Ответ | Производственный инструктаж допускается проводить только индивидуально с каждым работником | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 82 | Вопрос | Каким образом должно проверяться качество усвоенного при производственном инструктаже материала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.71) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 82 | Ответ | Опросом инструктируемого работника | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 82 | Ответ | В процессе экзамена инструктируемого работника | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 82 | Ответ | Итоговым тестированием инструктируемого работника | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 83 | Вопрос | С какой периодичностью проверяются в противоаварийной тренировке работники из числа оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного персонала и оперативных руководителей эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 83 | Ответ | Не менее 1 раза в 3 месяца | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 83 | Ответ | Не менее 1 раза в полгода | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 83 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 84 | Вопрос | Какие действия в отношении работника при получении им повторной неудовлетворительной оценки при проведении противоаварийной тренировки указаны неверно, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 84 | Ответ | Отстранение от самостоятельной работы | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 84 | Ответ | Повторное обучение и проверка знаний, объем и сроки которых определяет руководитель эксплуатирующей организации (структурного подразделения) | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 84 | Ответ | Назначение повторной стажировки сроком не менее 2 смен | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 85 | Вопрос | В какой момент должны проводиться пробные пуски оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 85 | Ответ | До комплексного опробования объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 85 | Ответ | До введения в действие средств и систем контроля, защиты и технологического управления | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 85 | Ответ | Перед обеспечением запасов топлива, материалов, инструмента и запасных частей | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 86 | Вопрос | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для источников тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 86 | Ответ | Не менее 72 часов | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 86 | Ответ | Не менее 24 часов | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 86 | Ответ | Не менее 36 часов | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 87 | Вопрос | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для теплопотребляющих установок и остальных объектов теплоснабжения, не являющихся источникам тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 87 | Ответ | Не менее 24 часов | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 87 | Ответ | Не менее 8 часов | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 87 | Ответ | Не менее 12 часов | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 88 | Вопрос | В каком случае разрешено включение в работу объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок с отступлениями от технических условий на подключение к системе теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 88 | Ответ | Запрещено в любом случае | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 88 | Ответ | Если это предусмотрено технической документацией организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 88 | Ответ | Если это согласовано с сотрудником ответственным за безопасную эксплуатацию таких объектов и установок | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 89 | Вопрос | Какая задача, выполнение которой должно обеспечить диспетчерское управление системой теплоснабжения в заданных режимах, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 89 | Ответ | Управление системой теплоснабжения как обособленными технологическими комплексами | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 89 | Ответ | Подготовка и осуществление переключений для обеспечения возможности выполнения ремонтных работ | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 89 | Ответ | Анализ текущего состояния объектов теплоснабжения по контрольным параметрам и показателям | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 90 | Вопрос | Выполнение каких задач должно обеспечить диспетчерское управление при переходе системы теплоснабжения или ее элементов в нерасчетные режимы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 90 | Ответ | Определение мер реагирования, исходя из возможных сценариев, и организация их выполнения с переводом сил и средств, не задействованных на первом этапе реагирования, в режим повышенной готовности | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 90 | Ответ | Управление системой теплоснабжения как единым технологическим комплексом | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 90 | Ответ | Анализ текущего состояния объектов теплоснабжения по контрольным параметрам и показателям | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 91 | Вопрос | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей тепловой 10 Гкал/ч и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 91 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 91 | Ответ | Организуется по решению руководителя ЕТО | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 91 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы, работающей в период с 6 до 22 часов | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 92 | Вопрос | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей менее 10 Гкал/ч, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.79) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 92 | Ответ | Организуется по решению руководителя ЕТО | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 92 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 92 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы, работающей в период с 6 до 22 часов | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 93 | Вопрос | Какое утверждение относительно состава инструкций по диспетчерскому управлению является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.95) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 93 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень переключений и отключений, которые выполняются по заявкам, согласованным диспетчерской службой, за исключением переключений и отключений, выполняемых для перевода объектов теплоснабжения и оборудования из одного оперативного состояния в другое | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 93 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать порядок взаимодействия и информационного обмена персонала различных уровней диспетчерского управления | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 93 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень точек в системе теплоснабжения, используемых для оперативного контроля измеряемых параметров тепловых и гидравлических режимов | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 94 | Вопрос | Каким сотрудником эксплуатирующей организации утверждается инструкция по диспетчерскому управлению, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 94 | Ответ | Техническим руководителем | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 94 | Ответ | Ответственным за безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 94 | Ответ | Руководителем | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 95 | Вопрос | Какое утверждение относительно срока актуализации инструкций по диспетчерскому управлению является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.73) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 95 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в три года | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 95 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в четыре года | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 95 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в пять лет | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 96 | Вопрос | Какая категория управления оборудованием, которые должны быть установлены для каждого уровня диспетчерского управления, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 96 | Ответ | Оперативное сопровождение | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 96 | Ответ | Оперативное управление | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 96 | Ответ | Оперативное ведение | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 97 | Вопрос | Какое действие подчиненного диспетчерского персонала в случае, когда распоряжение вышестоящего диспетчерского персонала представляется ему ошибочным, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 97 | Ответ | Диспетчерский персонал обязан выполнить такое распоряжение в любом случае | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 97 | Ответ | Диспетчерский персонал обязан доложить вышестоящему диспетчерскому персоналу, отдавшему распоряжение, и техническому руководителю эксплуатирующей организации о своем отказе выполнить такое распоряжение | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 97 | Ответ | Диспетчерский персонал обязан сделать запись в оперативном журнале о своем отказе выполнить такое распоряжение | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 98 | Вопрос | Какие режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей не разрабатываются эксплуатирующими организациями в целях управления потоками тепловой энергии и теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 98 | Ответ | Тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей для отопительного периода | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 98 | Ответ | Тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей для межотопительного периода | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 98 | Ответ | Общие тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей на отопительный и межотопительный период | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 99 | Вопрос | Какой фактор, на основании которого центральной диспетчерской службой задается температура сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 99 | Ответ | Статическое давление в трубопроводах | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 99 | Ответ | Значение усредненной температуры наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 – 24 часов | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 99 | Ответ | Временя доставки теплоносителя до наиболее удаленных потребителей | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 100 | Вопрос | Какое требование к регулированию температуры сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, а также на смесительных насосных станциях, в центральных тепловых пунктах является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 100 | Ответ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 30 ºС в час | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 100 | Ответ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 50 ºС в час | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 100 | Ответ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 40 ºС в час | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 101 | Вопрос | Какое значение отклонений по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, для источников тепловой энергии, является допустимым согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 101 | Ответ | Три процента | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 101 | Ответ | Пять процентов | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 101 | Ответ | Двадцать процентов | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 102 | Вопрос | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может превышать температуру, заданную температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.65) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 102 | Ответ | Не более чем на 5% | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 102 | Ответ | Не более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 102 | Ответ | Не регламентируется | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 103 | Вопрос | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может снижаться относительно температуры, заданной температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.80) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 103 | Ответ | Не регламентируется | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 103 | Ответ | Не более чем на 5% | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 103 | Ответ | Не более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 104 | Вопрос | На какую величину допустимо отклонение давления и температуры пара на коллекторах источника тепловой энергии от заданных параметров, если иное не установлено договором теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 104 | Ответ | Не более чем на 5% | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 104 | Ответ | Не более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 104 | Ответ | Не лимитируется | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 105 | Вопрос | При каких условиях, в случае аварийного снижения давления сетевой воды в водоподогревательной установке источника тепловой энергии, тепловых сетях менее давления насыщения при текущей температуре теплоносителя, допускается восстановление эксплуатационного режима, в том числе возобновление циркуляции теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.97) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 105 | Ответ | После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя выше давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 105 | Ответ | После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя ниже давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 105 | Ответ | Не допускается ни при каких условиях, до проведения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 106 | Вопрос | В каком случае объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, могут быть выведены из работы без ее разрешения или согласования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 106 | Ответ | Если возникает опасность для людей и оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 106 | Ответ | Если суммарная расчетная тепловая нагрузка на данные объекты теплоснабжения менее 10 Гкал/ч | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 106 | Ответ | Недопустимо выводить из работы объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, без ее разрешения или согласования | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 107 | Вопрос | Какие пуски и переключения не относятся к сложным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 107 | Ответ | Переключения с участием одного подразделения или организации | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 107 | Ответ | Переключения нагрузки между источниками тепловой энергии | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 107 | Ответ | Переключения и пуски на тепловых сетях большой протяженности и (или) диаметра | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 108 | Вопрос | К каком виду переключений и пусков относится ввод оборудования после монтажа и реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 108 | Ответ | Сложные | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 108 | Ответ | Простые | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 108 | Ответ | Простейшие | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 109 | Вопрос | Какое утверждение относительно типовых программ переключений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 109 | Ответ | Типовые программы переключений пересматриваются не реже 1 раза в 5 лет | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 109 | Ответ | Типовые программы переключений пересматриваются при изменении состава технологических схем | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 109 | Ответ | Типовые программы переключений пересматриваются при изменении состава оборудования | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 110 | Вопрос | Каким документом определяется выбор объема и методов обработки информации, поступающей в диспетчерскую службу из автоматизированных систем диспетчерского управления, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 110 | Ответ | Положением о технической политике эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 110 | Ответ | Соглашением об управлении системой теплоснабжения, заключаемым между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 110 | Ответ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 111 | Вопрос | Каким документом устанавливаются требования по содержанию технических средств автоматизированных систем управления технологическими процессами и автоматизированных систем диспетчерского управления, их обслуживанию, ремонту и опробованию в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.96) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 111 | Ответ | Инструкциями по эксплуатации этих систем, утверждаемых техническим руководителем эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 111 | Ответ | Положением о технической политике эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 111 | Ответ | Соглашением об управлении системой теплоснабжения, заключаемым между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 112 | Вопрос | В каком случае допускается отключение устройств технологической защиты работающих объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 112 | Ответ | Если есть разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации с оформлением в оперативном журнале | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 112 | Ответ | Если возникает опасность для оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 112 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 113 | Вопрос | Какое утверждение относительно вывода из работы устройств технологической защиты является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 113 | Ответ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при работе объектов теплоснабжения в переходных режимах, реализация которых возможна без отключения защит | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 113 | Ответ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы во время устранения аварий | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 113 | Ответ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при неисправности защиты | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 114 | Вопрос | Какой порядок действий технического руководителя эксплуатирующей организации (структурного подразделения) при ликвидации аварийных ситуаций является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 114 | Ответ | Технический руководитель может взять руководство на себя, проинформировав об этом подчиненный персонал, а также сделав запись о принятом решении в оперативном журнале или сделав устное распоряжение под запись оперативных переговоров | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 114 | Ответ | Технический руководитель может поручить ликвидацию аварийных ситуаций другому лицу, сделав устное распоряжение | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 114 | Ответ | Технический руководитель может взять руководство ликвидацией аварийной ситуации на себя, без дополнительных условий | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 115 | Вопрос | Какой сотрудник не должен осуществлять осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 115 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 115 | Ответ | Сотрудник экспертной организации | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 115 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 116 | Вопрос | Какой сотрудник определяет порядок осуществления осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 116 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 116 | Ответ | Сотрудник экспертной организации | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 116 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 117 | Вопрос | Какой сотрудник определяет порядок проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 117 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 117 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 117 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 118 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 118 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 118 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 118 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 119 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, угрожающих целостности зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 119 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 119 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 119 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 120 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с повреждением здания (сооружения), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 120 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 120 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 120 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 121 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся при изменении технологического назначения зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.49) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 121 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 121 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 121 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 122 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.73) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 122 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 122 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 122 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 123 | Вопрос | Какое утверждение относительно проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 123 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, не угрожающих целостности зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 123 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 123 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 124 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам комплексного обследования зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 124 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 124 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 124 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 125 | Вопрос | С какой периодичностью и в какое время года должны проводиться очередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 125 | Ответ | Не реже 2 раз в год (весной и осенью) | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 125 | Ответ | Не реже 2 раз в год (летом и зимой) | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 125 | Ответ | Не реже 4 раз в год (летом, осенью, зимой и весной) | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 126 | Вопрос | При каких условиях проводится очередной весенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 126 | Ответ | После таяния снега | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 126 | Ответ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 126 | Ответ | Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 127 | Вопрос | При каких условиях проводится очередной осенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 127 | Ответ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 127 | Ответ | После таяния снега | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 127 | Ответ | Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 128 | Вопрос | При каких условиях проводятся внеочередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.58) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 128 | Ответ | Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 128 | Ответ | После таяния снега | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 128 | Ответ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 129 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.78) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 129 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 129 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 129 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 130 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации менее 15 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 130 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 130 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 130 | Ответ | Не реже 1 раза в 8 месяцев | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 131 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации 15 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 131 | Ответ | Не реже 1 раза в 4 месяца | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 131 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 131 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 132 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 132 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 132 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 132 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 133 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 133 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 133 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 133 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 134 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 134 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 134 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 134 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 135 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 135 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 135 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 135 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 136 | Вопрос | Какие действия предпринимаются при обнаружении в строительных конструкциях трещин, изломов и других внешних признаков повреждений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 136 | Ответ | За этими конструкциями должно быть установлено наблюдение с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 136 | Ответ | Использование таких конструкций должно быть немедленно прекращено до проведения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 136 | Ответ | Допускается дальнейшее использование таких конструкций, но в срок не менее 2 недель должен быть проведен их текущий ремонт | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 137 | Вопрос | В каком случае разрешается хранить горючие материалы в цокольной части дымовых труб, под газоходами и вблизи них, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 137 | Ответ | Не допускается в любых случаях | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 137 | Ответ | В случаях необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 137 | Ответ | В случаях, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 138 | Вопрос | В каком случае разрешается размещать под газоходами временные строения и сооружения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 138 | Ответ | Не допускается в любых случаях | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 138 | Ответ | В случаях необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 138 | Ответ | В случаях, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 139 | Вопрос | С какой периодичностью должен осуществляться внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их креплений, и металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 139 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 месяца | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 139 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 месяца | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 139 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 140 | Вопрос | С какой периодичностью должна осуществляться проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности металлических дымовых труб и газоходов через люки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 140 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 140 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 140 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 месяца | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 141 | Вопрос | С какой периодичностью должно осуществляться инструментальное наружное и внутреннее обследование, для металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 141 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 141 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 141 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 142 | Вопрос | В каком случае может производиться пробивка отверстий в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.76) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 142 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 142 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 142 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 143 | Вопрос | В каком случае может производиться устройство проемов в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.90) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 143 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 143 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 143 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 144 | Вопрос | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям технологического оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.76) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 144 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 144 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 144 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 145 | Вопрос | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.79) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 145 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 145 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 145 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 146 | Вопрос | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям устройств для подъема грузов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.92) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 146 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 146 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 146 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 147 | Вопрос | В каком случае может производиться вырезка связей каркаса помещений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.64) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 147 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 147 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 147 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 148 | Вопрос | В каком случае может производиться хранение резервного оборудования в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.70) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 148 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 148 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 148 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 149 | Вопрос | В каком случае может производиться хранение изделий и материалов в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.70) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 149 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 149 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 149 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 150 | Вопрос | Каким должно быть давление теплоносителя в обратном трубопроводе теплового пункта согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 150 | Ответ | Не менее чем на 0,05 МПа больше статического давления систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 150 | Ответ | Не более чем на 0,05 МПа меньше статического давления систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 150 | Ответ | Равно статическому давлению систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 151 | Вопрос | Каким образом должно производиться отключение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 151 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 151 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 151 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 152 | Вопрос | Каким образом должно производиться включение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.67) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 152 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 152 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 152 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 153 | Вопрос | Какие работы не должны выполняться в тепловых пунктах в период подготовки к отопительному периоду, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 153 | Ответ | Ревизия (проверка) оборудования, не указанного в плане подготовки к работе в отопительный период, с выявлением дефектов, необходимым ремонтом или заменой | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 153 | Ответ | Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии, отсутствие непроектных изменений, соответствия пределов измерений расходомеров приборов учета измеряемым расходам | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 153 | Ответ | Проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 154 | Вопрос | Какой параметр не должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 154 | Ответ | Гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (включая теплообменные аппараты смесительного типа) | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 154 | Ответ | Температура, давление и расход теплоносителя по греющей и нагреваемой средам | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 154 | Ответ | Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 155 | Вопрос | Какой параметр должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 155 | Ответ | Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 155 | Ответ | Гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (включая теплообменные аппараты смесительного типа) | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 155 | Ответ | Расчетная производительность | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 156 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться температура, давление и расход теплоносителя по греющей и нагреваемой средам, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 156 | Ответ | При обходах и осмотрах | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 156 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 156 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 157 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должна контролироваться фактическая производительность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.75) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 157 | Ответ | При обходах и осмотрах | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 157 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 157 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 158 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должно контролироваться гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.59) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 158 | Ответ | При обходах и осмотрах | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 158 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 158 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 159 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (за исключением теплообменных аппаратов смесительного типа), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.86) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 159 | Ответ | При обходах и осмотрах | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 159 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 159 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 160 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должны контролироваться уровень конденсата и работа устройств автоматического поддержания уровня и сброса, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.85) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 160 | Ответ | При эксплуатации | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 160 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 160 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 161 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться отвод неконденсирующихся газов из парового пространства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.95) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 161 | Ответ | При эксплуатации | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 161 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 161 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 162 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться температурный напор, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 162 | Ответ | При эксплуатации | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 162 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 162 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 163 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должна контролироваться гидравлическая плотность по качеству конденсата греющего пара, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 163 | Ответ | При эксплуатации | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 163 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 163 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 164 | Вопрос | В каком случае допускается использование запорной арматуры в качестве регулирующей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 164 | Ответ | В случае пуска паровой тепловой сети | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 164 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 164 | Ответ | Допускается при возникновении такой необходимости | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 165 | Вопрос | Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.80) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 165 | Ответ | Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10% | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 165 | Ответ | Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 165 | Ответ | Так, чтобы давление в защищенном элементе было равно значению избыточного рабочего давления | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 166 | Вопрос | Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе до 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.80) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 166 | Ответ | Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 166 | Ответ | Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 166 | Ответ | Так, чтобы давление в защищенном элементе было равно значению избыточного рабочего давления | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 167 | Вопрос | В каком случае допускается эксплуатация котлов, трубопроводов, сосудов с недействующими, неисправными, неотрегулированными или неопломбированными предохранительными устройствами (клапанами), предусмотренными проектной документацией и технической документацией организаций-изготовителей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.88) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 167 | Ответ | Не допускается в любом случае | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 167 | Ответ | В случае пуска паровой тепловой сети | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 167 | Ответ | Допускается при возникновении такой необходимости | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 168 | Вопрос | С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением до 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 168 | Ответ | Не реже 1 раза в смену | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 168 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 168 | Ответ | Не реже 1 раза в неделю | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 169 | Вопрос | С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением выше 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.85) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 169 | Ответ | Не реже 1 раза в сутки | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 169 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 169 | Ответ | Не реже 1 раза в неделю | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 170 | Вопрос | С какой периодичностью должны проводиться проверка плотности (герметичности) и регулировка давления срабатывания предохранительных клапанов в процессе эксплуатации, а также после проведения ревизии и ремонта, если иное не установлено в технической документации организацией-изготовителем клапана, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 170 | Ответ | Не реже 1 раза в 12 месяцев | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 170 | Ответ | Не реже 1 раза в 24 месяца | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 170 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 171 | Вопрос | Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 171 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если произведен ремонт трубопроводов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 171 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если трубопроводы не эксплуатировались более 24 месяцев | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 171 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если трубопроводы находились в консервации более 24 месяцев | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 172 | Вопрос | Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться после окончания ремонта трубопроводов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 172 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 172 | Ответ | Очередное техническое освидетельствование | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 172 | Ответ | Техническое диагностирование | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 173 | Вопрос | Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться, если трубопроводы не эксплуатировались, в том числе находились в консервации, более 24 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 173 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 173 | Ответ | Первичное техническое освидетельствование | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 173 | Ответ | Техническое диагностирование | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 174 | Вопрос | При каких условиях проводится наружный осмотр и гидравлические испытания трубопровода после ремонта с применением сварки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 174 | Ответ | До наложения тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 174 | Ответ | После наложения тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 174 | Ответ | Совместно с наложением тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 175 | Вопрос | С какой целью при наличии технической возможности наружный осмотр проводится в два этапа в холодном и горячем состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.76) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 175 | Ответ | С целью проверки отсутствия защемлений трубопровода, препятствующих перемещению при тепловом расширении | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 175 | Ответ | С целью проверки отсутствия видимых остаточных деформаций, трещин или признаков разрыва | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 175 | Ответ | С целью проверки отсутствия течей, потений в сварных, развальцованных соединениях и в основном металле или течей в разъемных соединениях | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 176 | Вопрос | В каком случае допускается появление капель в разъемных соединениях трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 176 | Ответ | Не допускается ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 176 | Ответ | Если отдельные капли не увеличиваются в размерах при выдержке времени | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 176 | Ответ | Если капли появляются только при повышении давления в системе | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 177 | Вопрос | В каком порядке следует производить отключение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 177 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 177 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 177 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 178 | Вопрос | В каком порядке следует производить включение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 178 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 178 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 178 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 179 | Вопрос | Каким принимается минимальное значение величины пробного давления при испытании на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 179 | Ответ | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 179 | Ответ | Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 179 | Ответ | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,5 МПа | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 180 | Вопрос | В каком случае оборудование и системы считаются выдержавшими гидравлическое испытания, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.89) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 180 | Ответ | Если в течении 5 мин падение давления от пробного не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2) | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 180 | Ответ | При обнаружении течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования, отдельные капли не увеличиваются в размерах при выдержке времени | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 180 | Ответ | При испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления падение давления от пробного в течение 10 мин не превысило 0,01 МПа (0,1 кгс/см 2) | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 181 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.86) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 181 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 181 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 181 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 182 | Вопрос | Какие действия выполняются, если результаты испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением не удовлетворяют условиям прохождения таких испытаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 182 | Ответ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего провести повторные испытания | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 182 | Ответ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего запустить оборудование в работу | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 182 | Ответ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего сделать запись в паспорт оборудования и запустить его в работу | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 183 | Вопрос | В каких пределах теплоснабжающие и теплосетевые организации должны обеспечить поддержание параметров и характеристик теплоносителя, поставляемого потребителям тепловой энергии в точке поставки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 183 | Ответ | Отклонение средневзвешенного за сутки значения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе - не более чем ±3% от температурного графика, приведенного в договоре теплоснабжения | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 183 | Ответ | Разность давлений в подающем и обратном трубопроводах - не выше значений, указанных в договоре теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 183 | Ответ | Отклонение давления в обратном трубопроводе - не более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2) от значения, установленного в договоре теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 184 | Вопрос | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 184 | Ответ | Непосредственно на месте происшествия | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 184 | Ответ | В безопасном месте после перемещения пострадавшего с места происшествия | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 184 | Ответ | Во время транспортировки пострадавшего в медицинскую организацию | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 184 | Ответ | Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 185 | Вопрос | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 185 | Ответ | При отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 185 | Ответ | При наличии наружных кровотечений, травмах, ранений и поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 185 | Ответ | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 185 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 186 | Вопрос | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 186 | Ответ | По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 186 | Ответ | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 186 | Ответ | После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 186 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 187 | Вопрос | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 187 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из порядка обнаружения пострадавших | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 187 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 187 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из наличия видимых повреждений у пострадавших | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 187 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 188 | Вопрос | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 188 | Ответ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 188 | Ответ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 188 | Ответ | Подручные средства | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 189 | Вопрос | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 189 | Ответ | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 189 | Ответ | 1. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2. Определение наличия сознания у пострадавшего; 3. Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5. Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6. Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 189 | Ответ | 1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2. Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5. Нанести удар кулаком по грудине; 6. Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 190 | Вопрос | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 190 | Ответ | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 190 | Ответ | 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 190 | Ответ | 1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 190 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 191 | Вопрос | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 191 | Ответ | 1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 191 | Ответ | 1) пальцевое прижатие артерии; 2) наложение жгута; 3) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 191 | Ответ | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 191 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 192 | Вопрос | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 192 | Ответ | 1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 192 | Ответ | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 192 | Ответ | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 192 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 193 | Вопрос | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (fuzzy, 0.77) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 193 | Ответ | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 193 | Ответ | 1)призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; 2)использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); 3)при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 193 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 193 | Ответ | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 194 | Вопрос | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (fuzzy, 0.72) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 194 | Ответ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 194 | Ответ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 194 | Ответ | 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 194 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 195 | Вопрос | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 195 | Ответ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 195 | Ответ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 195 | Ответ | 1)проведение осмотра груди; 2)проведение осмотра спины; 3)проведение осмотра живота и таза; 4)проведение осмотра конечностей | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 195 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 196 | Вопрос | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Вентиляция | 196 | Ответ | Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 196 | Ответ | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 1
Теплопотребители. Вентиляция | 196 | Ответ | При эффектах воздействия низких температур - проведение термоизоляции и согревания | 0
Теплопотребители. Вентиляция | 196 | Ответ | При травмах, воздействиях излучения, высоких температур, химических веществ, укусах или ужаливаниях ядовитых животных - охлаждение | 0
Теплопотребители. Отопление | 1 | Вопрос | Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 1 | Ответ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте | 1
Теплопотребители. Отопление | 1 | Ответ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр | 0
Теплопотребители. Отопление | 1 | Ответ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, имеющие стаж не менее 5 лет | 0
Теплопотребители. Отопление | 2 | Вопрос | С какой периодичностью проводится повторный инструктаж по охране труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 2 | Ответ | Не реже одного раза в 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Отопление | 2 | Ответ | Не реже одного раза в 3 месяца | 1
Теплопотребители. Отопление | 2 | Ответ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 0
Теплопотребители. Отопление | 3 | Вопрос | С какой периодичностью проводится проверка знаний требований охраны труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 3 | Ответ | Не реже одного раза в 24 месяца | 0
Теплопотребители. Отопление | 3 | Ответ | Не реже одного раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Отопление | 3 | Ответ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 1
Теплопотребители. Отопление | 4 | Вопрос | Какие работники допускаются к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 4 | Ответ | Работники, имеющие пятилетний стаж по любому профилю | 0
Теплопотребители. Отопление | 4 | Ответ | Работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, включая подготовку по охране труда | 1
Теплопотребители. Отопление | 4 | Ответ | Работники в возрасте от 21 года | 0
Теплопотребители. Отопление | 5 | Вопрос | Металлические площадки с лестницей и ограждением (перилами) какой минимальной высоты, должны предусматриваться при обслуживании арматуры и иных элементов объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола (рабочей площадки), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 5 | Ответ | Не менее 1 м | 0
Теплопотребители. Отопление | 5 | Ответ | Не менее 1,1 м | 1
Теплопотребители. Отопление | 5 | Ответ | Не менее 0,8 м | 0
Теплопотребители. Отопление | 5 | Ответ | Не менее 0,6 м | 0
Теплопотребители. Отопление | 6 | Вопрос | Какой должна быть минимальная ширина площадок, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 6 | Ответ | Не менее 0,8 м | 1
Теплопотребители. Отопление | 6 | Ответ | Не менее 0,6 м | 0
Теплопотребители. Отопление | 6 | Ответ | Не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Отопление | 6 | Ответ | Не менее 0,7 м | 0
Теплопотребители. Отопление | 7 | Вопрос | В каком случае допускается применение гладких или изготовленных из прутковой (круглой) стали площадок и ступеней лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 7 | Ответ | Если ширина ступеней лестниц или площадок должна не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Отопление | 7 | Ответ | Запрещается в любом случае | 1
Теплопотребители. Отопление | 7 | Ответ | Если угол наклона лестниц к горизонтали не более 50°, а ширина площадок не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Отопление | 7 | Ответ | Если угол наклона лестниц к горизонтали не более 40°, а ширина площадок не менее 0,6 м | 0
Теплопотребители. Отопление | 8 | Вопрос | Какой должна быть минимальная ширина лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 8 | Ответ | Не менее 0,4 м | 0
Теплопотребители. Отопление | 8 | Ответ | Не менее 0,6 м | 1
Теплопотребители. Отопление | 8 | Ответ | Не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Отопление | 8 | Ответ | Не менее 0,3 м | 0
Теплопотребители. Отопление | 9 | Вопрос | Какое утверждение, относительно лестниц, предназначенных для систематического обслуживания оборудования, является верным согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50° | 1
Теплопотребители. Отопление | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,4 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50° | 0
Теплопотребители. Отопление | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 60° | 0
Теплопотребители. Отопление | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,4 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 60° | 0
Теплопотребители. Отопление | 10 | Вопрос | Каким должно быть минимальное расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах проходов под ними, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 10 | Ответ | Не менее 1,8 м | 0
Теплопотребители. Отопление | 10 | Ответ | Не менее 1,1 м | 0
Теплопотребители. Отопление | 10 | Ответ | Не менее 2 м | 1
Теплопотребители. Отопление | 10 | Ответ | Не менее 1,6 м | 0
Теплопотребители. Отопление | 11 | Вопрос | В соответствии с каким документом выполняются работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 11 | Ответ | В соответствии с техническим заданием заказчика | 0
Теплопотребители. Отопление | 11 | Ответ | В соответствии с нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности | 1
Теплопотребители. Отопление | 11 | Ответ | В соответствии с общим положением о производственном контроле | 0
Теплопотребители. Отопление | 12 | Вопрос | Кем утверждается и может быть дополнен перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 12 | Ответ | Работодателем | 1
Теплопотребители. Отопление | 12 | Ответ | Техническим руководителем | 0
Теплопотребители. Отопление | 12 | Ответ | Профсоюзным органом или иным представительным органом работников | 0
Теплопотребители. Отопление | 12 | Ответ | Государственным надзорным органом | 0
Теплопотребители. Отопление | 13 | Вопрос | Какой документ оформляется при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями на весь период выполнения работ на территории организации, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 13 | Ответ | Оперативный журнал | 0
Теплопотребители. Отопление | 13 | Ответ | Распоряжение | 0
Теплопотребители. Отопление | 13 | Ответ | Акт-допуск для производства работ | 1
Теплопотребители. Отопление | 14 | Вопрос | В каком случае не требуется разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации (главного инженера) на отключение одной задвижкой теплообменных аппаратов и трубопроводов от действующего оборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 45°С | 1
Теплопотребители. Отопление | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 50°С | 0
Теплопотребители. Отопление | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 55°С | 0
Теплопотребители. Отопление | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 60°С | 0
Теплопотребители. Отопление | 15 | Вопрос | Какое утверждение, относительно процесса снятия давления перед началом ремонта на теплопотребляющей установке и трубопроводе является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 15 | Ответ | Запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода) должна быть открыта | 1
Теплопотребители. Отопление | 15 | Ответ | Отключающая арматура должна быть в закрытом состоянии | 0
Теплопотребители. Отопление | 15 | Ответ | Запорная арматура открытых дренажей, соединенных непосредственно с атмосферой, должна быть открыта | 0
Теплопотребители. Отопление | 15 | Ответ | Между запорной арматурой и теплопотребляющей установкой (трубопроводом) должна быть арматура, непосредственно соединенная с атмосферой | 0
Теплопотребители. Отопление | 16 | Вопрос | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 16 | Ответ | Не выше 50 В | 1
Теплопотребители. Отопление | 16 | Ответ | Не выше 60 В | 0
Теплопотребители. Отопление | 16 | Ответ | Не выше 100 В | 0
Теплопотребители. Отопление | 16 | Ответ | Не выше 120 В | 0
Теплопотребители. Отопление | 17 | Вопрос | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать при работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах) согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 17 | Ответ | Не выше 12 В | 1
Теплопотребители. Отопление | 17 | Ответ | Не выше 50 В | 0
Теплопотребители. Отопление | 17 | Ответ | Не выше 48 В | 0
Теплопотребители. Отопление | 17 | Ответ | Не выше 24 В | 0
Теплопотребители. Отопление | 18 | Вопрос | Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 18 | Ответ | Не выше +60°С | 0
Теплопотребители. Отопление | 18 | Ответ | Не выше +55°С | 0
Теплопотребители. Отопление | 18 | Ответ | Не выше +50°С | 0
Теплопотребители. Отопление | 18 | Ответ | Не выше +45°С | 1
Теплопотребители. Отопление | 19 | Вопрос | В каком случае допускается эксплуатировать объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 19 | Ответ | Разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний | 0
Теплопотребители. Отопление | 19 | Ответ | На манометре присутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки | 1
Теплопотребители. Отопление | 19 | Ответ | Стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра | 0
Теплопотребители. Отопление | 19 | Ответ | Истек срок поверки манометра | 0
Теплопотребители. Отопление | 20 | Вопрос | Каким напряжением должны использоваться светильники во взрывозащищенном исполнении при проведении газоопасных работ согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 20 | Ответ | Не выше 12 В | 1
Теплопотребители. Отопление | 20 | Ответ | Не выше 50 В | 0
Теплопотребители. Отопление | 20 | Ответ | Не выше 48 В | 0
Теплопотребители. Отопление | 20 | Ответ | Не выше 24 В | 0
Теплопотребители. Отопление | 21 | Вопрос | Какие обязательные требования не устанавливаются Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 21 | Ответ | Требования к безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котельных или котлов в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей | 1
Теплопотребители. Отопление | 21 | Ответ | Требования к безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования | 0
Теплопотребители. Отопление | 21 | Ответ | Требования к подготовке работников к выполнению трудовых функций в сфере теплоснабжения, связанных с эксплуатацией объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, и подтверждению готовности работников к выполнению таких трудовых функций | 0
Теплопотребители. Отопление | 21 | Ответ | Требования к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения, ведению водно-химического режима в системах теплоснабжения, пусконаладочным работам объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Отопление | 22 | Вопрос | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 22 | Ответ | Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях | 1
Теплопотребители. Отопление | 22 | Ответ | Тепловые пункты всех типов и узлов ввода | 0
Теплопотребители. Отопление | 22 | Ответ | Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам | 0
Теплопотребители. Отопление | 22 | Ответ | Тепловые сети, включая трубопроводы горячего водоснабжения | 0
Теплопотребители. Отопление | 23 | Вопрос | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 23 | Ответ | Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях | 0
Теплопотребители. Отопление | 23 | Ответ | Паровые и водогрейные котельные, включая встроенные, пристроенные и крышные, и включая котельные или котлы в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей | 0
Теплопотребители. Отопление | 23 | Ответ | Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам | 1
Теплопотребители. Отопление | 24 | Вопрос | В части каких требований, при эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.96) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 24 | Ответ | В части требований к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Отопление | 24 | Ответ | В части требований к показателям качества сетевой и подпиточной воды | 0
Теплопотребители. Отопление | 24 | Ответ | В части требований к эксплуатации баков-аккумуляторов холодной воды | 1
Теплопотребители. Отопление | 25 | Вопрос | Какая функция, обусловленная технологическими процессами производства, передачи и потребления тепловой энергии, теплоносителя, не должна быть реализована эксплуатирующими организациями при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 25 | Ответ | Диспетчерское управление системами теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Отопление | 25 | Ответ | Контроль и наладка организациями, эксплуатирующими теплопотребляющие установки, режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя | 0
Теплопотребители. Отопление | 25 | Ответ | Ликвидация | 1
Теплопотребители. Отопление | 25 | Ответ | Консервация | 0
Теплопотребители. Отопление | 26 | Вопрос | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает разработку и утверждение положения о метрологическом обеспечении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 26 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Отопление | 26 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Отопление | 26 | Ответ | Любой назначенный сотрудник из числа ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Отопление | 27 | Вопрос | Какое мероприятие не должен обеспечить ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах своих полномочий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 27 | Ответ | Выполнение персоналом обязательных требований и эксплуатационных инструкций | 0
Теплопотребители. Отопление | 27 | Ответ | Внесение информации о выполненном техническом освидетельствовании в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, работающего под давлением | 0
Теплопотребители. Отопление | 27 | Ответ | Контроль состояния закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, за исключением их осмотра | 1
Теплопотребители. Отопление | 27 | Ответ | Контроль качества ремонта закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Отопление | 28 | Вопрос | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает внесение записей о выполненном техническом диагностировании, испытаниях, ремонтах, модернизации, реконструкции в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, характеристики зданий, сооружений, дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 28 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Отопление | 28 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Отопление | 28 | Ответ | Любой назначенный сотрудник из числа ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Отопление | 29 | Вопрос | Какие положения не должен содержать порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 29 | Ответ | По проверке проведения противоаварийных тренировок | 1
Теплопотребители. Отопление | 29 | Ответ | По проверке выполнения работ повышенной опасности по наряду-допуску | 0
Теплопотребители. Отопление | 29 | Ответ | По проверке поддержания персоналом гигиены труда на рабочем месте | 0
Теплопотребители. Отопление | 30 | Вопрос | В течение какого периода должны вноситься в оперативные журналы результаты обхода и осмотра рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 30 | Ответ | В течение 1 рабочего дня со дня завершения обхода и (или) осмотра | 1
Теплопотребители. Отопление | 30 | Ответ | В течение 3 рабочих дней со дня завершения обхода и (или) осмотра | 0
Теплопотребители. Отопление | 30 | Ответ | В течение 7 календарных дней со дня завершения обхода и (или) осмотра | 0
Теплопотребители. Отопление | 30 | Ответ | Сразу после завершения обхода и (или) осмотра | 0
Теплопотребители. Отопление | 31 | Вопрос | Каким органом власти или организацией должен осуществляться контроль наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей нагрева котлов, трубопроводов тепловой сети и другого оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 31 | Ответ | Эксплуатирующей организацией | 1
Теплопотребители. Отопление | 31 | Ответ | Экспертной организацией | 0
Теплопотребители. Отопление | 31 | Ответ | Ростехнадзором | 0
Теплопотребители. Отопление | 31 | Ответ | Министерством энергетики | 0
Теплопотребители. Отопление | 32 | Вопрос | Какой сотрудник устанавливает типовой (минимальный) объем работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в технологических картах выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (fuzzy, 0.91) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 32 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Отопление | 32 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Отопление | 32 | Ответ | Уполномоченный сотрудник Ростехнадзора | 0
Теплопотребители. Отопление | 33 | Вопрос | Какой документ не используется при разработке технологических карт выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, в соответствии с Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 33 | Ответ | Порядок организации и проведения технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Отопление | 33 | Ответ | Техническая документация организаций-изготовителей | 0
Теплопотребители. Отопление | 33 | Ответ | Оперативный журнал результатов обхода и осмотра | 1
Теплопотребители. Отопление | 34 | Вопрос | В какой срок сведения о выполнении технического обслуживания, текущего ремонта и их результатах должны вноситься в журнал, предусмотренный в перечне технической документации эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 34 | Ответ | В течение 1 рабочего дня со дня завершения выполнения таких ремонтов | 1
Теплопотребители. Отопление | 34 | Ответ | Непосредственно после завершения выполнения таких ремонтов | 0
Теплопотребители. Отопление | 34 | Ответ | В течение 3 дней со дня завершения выполнения таких ремонтов | 0
Теплопотребители. Отопление | 35 | Вопрос | Каким сотрудником устанавливается объем работ при среднем и капитальном ремонте объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 35 | Ответ | Техническим руководителем эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Отопление | 35 | Ответ | Руководителем эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Отопление | 35 | Ответ | Уполномоченным сотрудником проектной организации, осуществляющей такой ремонт | 0
Теплопотребители. Отопление | 36 | Вопрос | Каким сотрудником эксплуатирующей организации производится приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 36 | Ответ | Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 1
Теплопотребители. Отопление | 36 | Ответ | Техническим руководителем | 0
Теплопотребители. Отопление | 36 | Ответ | Комиссией, назначаемой техническим руководителем | 0
Теплопотребители. Отопление | 37 | Вопрос | После какого ремонта приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок производится комиссией, назначаемой техническим руководителем эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 37 | Ответ | После капитального ремонта | 1
Теплопотребители. Отопление | 37 | Ответ | После среднего ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах границ ответственности одного ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Отопление | 37 | Ответ | После текущего ремонта | 0
Теплопотребители. Отопление | 38 | Вопрос | Какие документы не прилагаются к актам, оформляемым по результатам приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 38 | Ответ | Порядок организации и проведения ремонта | 1
Теплопотребители. Отопление | 38 | Ответ | Ведомости дефектов | 0
Теплопотребители. Отопление | 38 | Ответ | Протоколы наладки при их проведении | 0
Теплопотребители. Отопление | 38 | Ответ | Протоколы испытаний | 0
Теплопотребители. Отопление | 39 | Вопрос | Каким документом определяется порядок проведения технического освидетельствования оборудования объектов теплоснабжения, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 39 | Ответ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 1
Теплопотребители. Отопление | 39 | Ответ | Эксплуатационными инструкциями | 0
Теплопотребители. Отопление | 39 | Ответ | Рекомендациями организации-изготовителя такого оборудования | 0
Теплопотребители. Отопление | 40 | Вопрос | Какие операции не должно включать техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 40 | Ответ | Наружный и внутренний осмотр оборудования (визуальный и измерительный) | 0
Теплопотребители. Отопление | 40 | Ответ | Гидравлическое испытание на прочность оборудования | 0
Теплопотребители. Отопление | 40 | Ответ | Гидравлическое испытание на плотность оборудования | 0
Теплопотребители. Отопление | 40 | Ответ | Контроль исправности и наличия на рабочих местах предохранительных приспособлений и средств защиты | 1
Теплопотребители. Отопление | 41 | Вопрос | Какая цель проведения наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 41 | Ответ | Выявление трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности | 0
Теплопотребители. Отопление | 41 | Ответ | Выявление нарушений плотности и прочности сварных, заклепочных и вальцовочных соединений | 0
Теплопотребители. Отопление | 41 | Ответ | Выявление отсутствия или неисправности элементов защит | 1
Теплопотребители. Отопление | 42 | Вопрос | Какая процедура проводится с целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 42 | Ответ | Наружный и внутренний осмотр оборудования, работающего под избыточным давлением | 1
Теплопотребители. Отопление | 42 | Ответ | Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением | 0
Теплопотребители. Отопление | 42 | Ответ | Текущий ремонт оборудования, работающего под избыточным давлением | 0
Теплопотребители. Отопление | 43 | Вопрос | Какие меры должны быть приняты по требованию ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, если имеются признаки, указывающие на возможное наличие под футеровкой, обмуровкой и изоляцией дефектов, влияющих на безопасность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.88) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 43 | Ответ | Футеровка, обмуровка и изоляция должны быть удалены | 1
Теплопотребители. Отопление | 43 | Ответ | Оборудование должно быть выведено из эксплуатации до проведения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Отопление | 43 | Ответ | Должна быть выполнена запись в журнале | 0
Теплопотребители. Отопление | 44 | Вопрос | С какой целью должно проводиться гидравлическое испытание на прочность и плотность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 44 | Ответ | С целью выявления дефектов оборудования и его элементов, плотности их соединений | 1
Теплопотребители. Отопление | 44 | Ответ | С целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности | 0
Теплопотребители. Отопление | 44 | Ответ | С целью выявления повреждений обмуровки, которые могут вызывать недопустимый нагрев элементов оборудования | 0
Теплопотребители. Отопление | 45 | Вопрос | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 45 | Ответ | Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами | 0
Теплопотребители. Отопление | 45 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового типа и класса точности (не ниже 2,5) | 0
Теплопотребители. Отопление | 45 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового предела измерения и цены деления | 1
Теплопотребители. Отопление | 46 | Вопрос | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 46 | Ответ | Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами | 1
Теплопотребители. Отопление | 46 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового типа и предела измерения | 0
Теплопотребители. Отопление | 46 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового класса точности (не ниже 1,5) и цены деления | 0
Теплопотребители. Отопление | 47 | Вопрос | В каком случае оборудование и его элементы должны подвергаться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.75) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 47 | Ответ | Если при гидравлическом испытании данного оборудования на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении | 1
Теплопотребители. Отопление | 47 | Ответ | Если это требуется технической документацией организации-изготовителя оборудования | 0
Теплопотребители. Отопление | 47 | Ответ | Если этого потребовал ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию данного оборудования | 0
Теплопотребители. Отопление | 48 | Вопрос | Какие действия требуется произвести, если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 48 | Ответ | Оборудование и его элементы должны подвергнуться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением после устранения выявленных дефектов | 1
Теплопотребители. Отопление | 48 | Ответ | Оборудование и его элементы должны быть выведены из эксплуатации до выполнения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Отопление | 48 | Ответ | Оборудование и его элементы должны быть подвергнуты пневматическому испытанию | 0
Теплопотребители. Отопление | 49 | Вопрос | В каком случае запрещается продолжение работы оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 49 | Ответ | Если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении | 0
Теплопотребители. Отопление | 49 | Ответ | Если установлено, что данное оборудование, вследствие имеющихся дефектов или нарушений находится в состоянии, опасном для дальнейшей его эксплуатации | 1
Теплопотребители. Отопление | 49 | Ответ | Если установлено наличие повреждений опорных металлоконструкций оборудования, не влияющих на их несущую способность | 0
Теплопотребители. Отопление | 50 | Вопрос | В каком случае принимается решение о выводе из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.74) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 50 | Ответ | Уменьшение толщины стенки оборудования вследствие коррозионного или эрозионного износа ниже максимального значения, установленного расчетом на прочность | 0
Теплопотребители. Отопление | 50 | Ответ | Наличие отложений на обогреваемых элементах оборудования, приводящих к перегреву и пережогу металла элементов, толщина которых не превышает допустимое значение, установленное технической документацией организаций-изготовителей оборудования | 0
Теплопотребители. Отопление | 50 | Ответ | Наличие трещин всех видов и направлений, а также иных эксплуатационных дефектов в основном металле, сварных, вальцовочных, заклепочных и разъемных соединениях оборудования, величина которых превышает значения, установленные в проектной документации и (или) технической документации организаций-изготовителей оборудования | 1
Теплопотребители. Отопление | 51 | Вопрос | Какой дефект или нарушение не является показанием к выводу из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.92) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 51 | Ответ | Наличие повреждений обмуровки оборудования, которые могут вызвать опасность перегрева металла его элементов, а также создают угрозу травмирования обслуживающего персонала | 0
Теплопотребители. Отопление | 51 | Ответ | Наличие повреждений (в том числе трещин, деформаций) опорных металлоконструкций (каркаса) оборудования, не влияющих на их несущую способность | 1
Теплопотребители. Отопление | 51 | Ответ | Уменьшение толщины стенки оборудования вследствие коррозионного или эрозионного износа сверх минимального значения, установленного расчетом на прочность | 0
Теплопотребители. Отопление | 52 | Вопрос | Какой сотрудник, на основании результатов технического диагностирования, должен осуществлять продление срока службы оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 52 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Отопление | 52 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию данного оборудования | 0
Теплопотребители. Отопление | 52 | Ответ | Уполномоченный сотрудник Ростехнадзора | 0
Теплопотребители. Отопление | 53 | Вопрос | На основание каких данных техническим руководителем эксплуатирующей организации (структурного подразделения) устанавливается срок службы оборудования при отсутствии информации о сроке службы в технической документации организации-изготовителя или проектной документации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.96) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 53 | Ответ | Сроков службы аналогичного (подобного) оборудования | 1
Теплопотребители. Отопление | 53 | Ответ | Результатов гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования | 0
Теплопотребители. Отопление | 53 | Ответ | Результатов контроля наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей оборудования | 0
Теплопотребители. Отопление | 53 | Ответ | Результатов наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением | 0
Теплопотребители. Отопление | 54 | Вопрос | При перерыве в использовании на какой срок, оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 54 | Ответ | Не менее шести месяцев подряд | 1
Теплопотребители. Отопление | 54 | Ответ | Не менее двенадцати месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Отопление | 54 | Ответ | Не менее девяти месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Отопление | 55 | Вопрос | В каком случае оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий на период временного бездействия (далее – консервация) или хранения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 55 | Ответ | При хранении | 1
Теплопотребители. Отопление | 55 | Ответ | При перерыве в использовании на срок не менее двенадцати месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Отопление | 55 | Ответ | При перерыве в использовании на срок не менее девяти месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Отопление | 56 | Вопрос | С какой целью персонал эксплуатирующей организации, эксплуатирующий объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, подразделяется на категории, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 56 | Ответ | С целью организации и проведения работы с персоналом | 1
Теплопотребители. Отопление | 56 | Ответ | С целью оптимизации структуры организации | 0
Теплопотребители. Отопление | 56 | Ответ | С целью разделения по уровню знаний | 0
Теплопотребители. Отопление | 57 | Вопрос | Каким документом определяется отнесение работников к конкретной категории персонала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 57 | Ответ | Должностными инструкциями | 1
Теплопотребители. Отопление | 57 | Ответ | Положениями о структурных подразделениях | 0
Теплопотребители. Отопление | 57 | Ответ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Отопление | 58 | Вопрос | Для каких категорий персонала, эксплуатирующего объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, устанавливается обязательное обучение по охране труда, и проверка знания требований охраны труда в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 58 | Ответ | Для всех категорий персонала | 1
Теплопотребители. Отопление | 58 | Ответ | Только для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов | 0
Теплопотребители. Отопление | 58 | Ответ | Только для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Отопление | 58 | Ответ | Только для ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Отопление | 59 | Вопрос | Для какой категории персонала эксплуатирующей организации не устанавливается обязательная форма работы с персоналом «стажировка», согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 59 | Ответ | Для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов | 1
Теплопотребители. Отопление | 59 | Ответ | Для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Отопление | 59 | Ответ | Для ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Отопление | 60 | Вопрос | Каким образом устанавливается продолжительность стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 60 | Ответ | Индивидуально, в зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы, профессии (должности) обучаемого | 1
Теплопотребители. Отопление | 60 | Ответ | Индивидуально, в зависимости от опыта работы, профессии (должности) и пожеланий обучаемого | 0
Теплопотребители. Отопление | 60 | Ответ | Совместно, для групп не более чем из 5 человек, в зависимости от среднего уровня профессионального образования и опыта работы обучаемых в группе | 0
Теплопотребители. Отопление | 61 | Вопрос | Какой параметр не учитывается при определении продолжительности стажировки обучаемого, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.69) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 61 | Ответ | Возраст | 1
Теплопотребители. Отопление | 61 | Ответ | Уровень профессионального образования | 0
Теплопотребители. Отопление | 61 | Ответ | Опыт работы | 0
Теплопотребители. Отопление | 61 | Ответ | Профессия (должность) | 0
Теплопотребители. Отопление | 62 | Вопрос | В каком случае руководитель эксплуатирующей организации может освобождать работника, переходящего на другое рабочее место, от обязанности прохождения стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 62 | Ответ | Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 3 лет, переходит на другое рабочее место и характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется | 1
Теплопотребители. Отопление | 62 | Ответ | Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 2 лет, и будет назначен более опытный сотрудник, ответственный за подготовку работника в течении 3 месяцев | 0
Теплопотребители. Отопление | 62 | Ответ | Работник, переходящий на другое рабочее место, должен проходить стажировку в любом случае | 0
Теплопотребители. Отопление | 63 | Вопрос | Какие обязанности не возлагаются на работника в процессе стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 63 | Ответ | Отработка ориентирования на своем рабочем месте | 0
Теплопотребители. Отопление | 63 | Ответ | Приобретение необходимых практических навыков в выполнении производственных операций | 0
Теплопотребители. Отопление | 63 | Ответ | Выполнение работником функциональных обязанностей под наблюдением лица, ответственного за подготовку работника | 1
Теплопотребители. Отопление | 64 | Вопрос | На какие виды подразделяется проверка знаний работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 64 | Ответ | Первичная, очередная и внеочередная | 1
Теплопотребители. Отопление | 64 | Ответ | Первичная и периодическая | 0
Теплопотребители. Отопление | 64 | Ответ | Первичная, повторная и внеочередная | 0
Теплопотребители. Отопление | 65 | Вопрос | В каком случае не проводится первичная проверка знаний документов, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии), у работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 65 | Ответ | Если работник впервые поступил на работу, связанную с эксплуатацией объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Отопление | 65 | Ответ | Если перерыв в проверке знаний работника составил более 3 лет | 0
Теплопотребители. Отопление | 65 | Ответ | Если перерыв в проверке знаний работника составил менее 3 лет | 1
Теплопотребители. Отопление | 66 | Вопрос | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний оперативных руководителей, оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, принимающих непосредственное участие в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 66 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Отопление | 66 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 0
Теплопотребители. Отопление | 66 | Ответ | Не реже 1 раза в 5 лет | 0
Теплопотребители. Отопление | 67 | Вопрос | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, и управленческого персонала, не принимающих непосредственного участия в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.97) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 67 | Ответ | Не реже 1 раза в 10 лет | 0
Теплопотребители. Отопление | 67 | Ответ | Не реже 1 раза в 7 лет | 0
Теплопотребители. Отопление | 67 | Ответ | Не реже 1 раза в 5 лет | 1
Теплопотребители. Отопление | 68 | Вопрос | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 68 | Ответ | Если перерыв в работе сотрудника на занимаемой должности (рабочем месте) более 3 месяцев | 1
Теплопотребители. Отопление | 68 | Ответ | Если в эксплуатацию было введено новое оборудование или изменились технологические процессы, требующие дополнительных знаний | 0
Теплопотребители. Отопление | 68 | Ответ | Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при установлении фактов нарушений работником обязательных требований | 0
Теплопотребители. Отопление | 69 | Вопрос | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.78) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 69 | Ответ | Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при введении в действие нормативных правовых актов Российской Федерации, знание которых обязательно для работника | 1
Теплопотребители. Отопление | 69 | Ответ | Если работник был переведен на новую должность или на новое рабочее место, в другое подразделение, если новые обязанности или оборудование не требуют дополнительных знаний норм и правил, условий эксплуатации | 0
Теплопотребители. Отопление | 69 | Ответ | Если работником получена удовлетворительная оценка при очередной проверке знаний | 0
Теплопотребители. Отопление | 70 | Вопрос | Каким образом проводится проверка знаний работников эксплуатирующей организации, численность которых не позволяет образовать комиссию по проверке знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 70 | Ответ | Проверка проводится в комиссии органов федерального государственного энергетического надзора | 1
Теплопотребители. Отопление | 70 | Ответ | В таком случае проверка не проводится | 0
Теплопотребители. Отопление | 70 | Ответ | Проверка проводится руководителем эксплуатирующей организации или лицом, отвечающем за безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Отопление | 71 | Вопрос | В какой максимальный срок для проверяемого работника, получившего неудовлетворительную оценку, назначается пересдача проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 71 | Ответ | Не позднее 1 месяца со дня предыдущей проверки | 1
Теплопотребители. Отопление | 71 | Ответ | Не позднее 6 недель со дня предыдущей проверки | 0
Теплопотребители. Отопление | 71 | Ответ | Не позднее 1 недели со дня предыдущей проверки | 0
Теплопотребители. Отопление | 72 | Вопрос | Какую информацию не должен содержать журнал проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 72 | Ответ | Дату рождения проверяемого | 1
Теплопотребители. Отопление | 72 | Ответ | Дату предыдущей проверки и оценки знаний | 0
Теплопотребители. Отопление | 72 | Ответ | Дату и причину проверки знаний | 0
Теплопотребители. Отопление | 72 | Ответ | Личные данные проверяемого лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, стаж работы в указанной должности | 0
Теплопотребители. Отопление | 73 | Вопрос | В каком случае дублирование может не производиться, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.56) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 73 | Ответ | При подготовке работников к самостоятельной работе | 0
Теплопотребители. Отопление | 73 | Ответ | После перерыва в работе более 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Отопление | 73 | Ответ | После перерыва в работе менее 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Отопление | 74 | Вопрос | Какое утверждение относительно продолжительности дублирования является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 74 | Ответ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 12 рабочих смен при подготовке по новой должности | 1
Теплопотребители. Отопление | 74 | Ответ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 2 рабочих смен в любом случае | 0
Теплопотребители. Отопление | 74 | Ответ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 10 рабочих смен после перерыва в работе более 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Отопление | 75 | Вопрос | Какой материал не входит в объем специальной подготовки персонала в эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 75 | Ответ | Разбор, имевших место в эксплуатирующей организации, допустимых отклонений параметров технологических процессов и работы оборудования | 1
Теплопотребители. Отопление | 75 | Ответ | Проработка обзоров несчастных случаев, аварийных ситуаций, аварий и инцидентов, произошедших в сфере теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Отопление | 75 | Ответ | Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования | 0
Теплопотребители. Отопление | 76 | Вопрос | На какие виды подразделяется производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 76 | Ответ | Плановый и внеплановый | 1
Теплопотребители. Отопление | 76 | Ответ | Очередной и внеочередной | 0
Теплопотребители. Отопление | 76 | Ответ | Первичный и очередной | 0
Теплопотребители. Отопление | 77 | Вопрос | С какой периодичностью проводятся плановые производственные инструктажи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 77 | Ответ | Ежемесячно | 1
Теплопотребители. Отопление | 77 | Ответ | Еженедельно | 0
Теплопотребители. Отопление | 77 | Ответ | Ежеквартально | 0
Теплопотребители. Отопление | 78 | Вопрос | Какие вопросы не должен включать производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 78 | Ответ | Эксплуатационных инструкций | 0
Теплопотребители. Отопление | 78 | Ответ | Должностных инструкций | 0
Теплопотребители. Отопление | 78 | Ответ | Трудового законодательства Российской Федерации | 1
Теплопотребители. Отопление | 79 | Вопрос | С какой периодичностью должна разрабатываться (актуализироваться) программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 79 | Ответ | Ежегодно | 1
Теплопотребители. Отопление | 79 | Ответ | Еженедельно | 0
Теплопотребители. Отопление | 79 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Отопление | 80 | Вопрос | Какой материал не должен включаться в объем программы планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 80 | Ответ | Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования | 1
Теплопотребители. Отопление | 80 | Ответ | Вопросы текущей эксплуатации объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, средств диспетчерского и технологического управления | 0
Теплопотребители. Отопление | 80 | Ответ | Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации | 0
Теплопотребители. Отопление | 81 | Вопрос | В каком случае допускается проводить производственный инструктаж с группой работников, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.89) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 81 | Ответ | Если эти работники эксплуатируют однотипное оборудование | 1
Теплопотребители. Отопление | 81 | Ответ | Если такое распоряжение поступило от сотрудника, ответственного за безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Отопление | 81 | Ответ | Производственный инструктаж допускается проводить только индивидуально с каждым работником | 0
Теплопотребители. Отопление | 82 | Вопрос | Каким образом должно проверяться качество усвоенного при производственном инструктаже материала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.71) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 82 | Ответ | Опросом инструктируемого работника | 1
Теплопотребители. Отопление | 82 | Ответ | В процессе экзамена инструктируемого работника | 0
Теплопотребители. Отопление | 82 | Ответ | Итоговым тестированием инструктируемого работника | 0
Теплопотребители. Отопление | 83 | Вопрос | С какой периодичностью проверяются в противоаварийной тренировке работники из числа оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного персонала и оперативных руководителей эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 83 | Ответ | Не менее 1 раза в 3 месяца | 1
Теплопотребители. Отопление | 83 | Ответ | Не менее 1 раза в полгода | 0
Теплопотребители. Отопление | 83 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Отопление | 84 | Вопрос | Какие действия в отношении работника при получении им повторной неудовлетворительной оценки при проведении противоаварийной тренировки указаны неверно, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 84 | Ответ | Отстранение от самостоятельной работы | 0
Теплопотребители. Отопление | 84 | Ответ | Повторное обучение и проверка знаний, объем и сроки которых определяет руководитель эксплуатирующей организации (структурного подразделения) | 0
Теплопотребители. Отопление | 84 | Ответ | Назначение повторной стажировки сроком не менее 2 смен | 1
Теплопотребители. Отопление | 85 | Вопрос | В какой момент должны проводиться пробные пуски оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 85 | Ответ | До комплексного опробования объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки | 1
Теплопотребители. Отопление | 85 | Ответ | До введения в действие средств и систем контроля, защиты и технологического управления | 0
Теплопотребители. Отопление | 85 | Ответ | Перед обеспечением запасов топлива, материалов, инструмента и запасных частей | 0
Теплопотребители. Отопление | 86 | Вопрос | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для источников тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 86 | Ответ | Не менее 72 часов | 1
Теплопотребители. Отопление | 86 | Ответ | Не менее 24 часов | 0
Теплопотребители. Отопление | 86 | Ответ | Не менее 36 часов | 0
Теплопотребители. Отопление | 87 | Вопрос | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для теплопотребляющих установок и остальных объектов теплоснабжения, не являющихся источникам тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 87 | Ответ | Не менее 24 часов | 1
Теплопотребители. Отопление | 87 | Ответ | Не менее 8 часов | 0
Теплопотребители. Отопление | 87 | Ответ | Не менее 12 часов | 0
Теплопотребители. Отопление | 88 | Вопрос | В каком случае разрешено включение в работу объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок с отступлениями от технических условий на подключение к системе теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 88 | Ответ | Запрещено в любом случае | 1
Теплопотребители. Отопление | 88 | Ответ | Если это предусмотрено технической документацией организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Отопление | 88 | Ответ | Если это согласовано с сотрудником ответственным за безопасную эксплуатацию таких объектов и установок | 0
Теплопотребители. Отопление | 89 | Вопрос | Какая задача, выполнение которой должно обеспечить диспетчерское управление системой теплоснабжения в заданных режимах, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 89 | Ответ | Управление системой теплоснабжения как обособленными технологическими комплексами | 1
Теплопотребители. Отопление | 89 | Ответ | Подготовка и осуществление переключений для обеспечения возможности выполнения ремонтных работ | 0
Теплопотребители. Отопление | 89 | Ответ | Анализ текущего состояния объектов теплоснабжения по контрольным параметрам и показателям | 0
Теплопотребители. Отопление | 90 | Вопрос | Выполнение каких задач должно обеспечить диспетчерское управление при переходе системы теплоснабжения или ее элементов в нерасчетные режимы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 90 | Ответ | Определение мер реагирования, исходя из возможных сценариев, и организация их выполнения с переводом сил и средств, не задействованных на первом этапе реагирования, в режим повышенной готовности | 1
Теплопотребители. Отопление | 90 | Ответ | Управление системой теплоснабжения как единым технологическим комплексом | 0
Теплопотребители. Отопление | 90 | Ответ | Анализ текущего состояния объектов теплоснабжения по контрольным параметрам и показателям | 0
Теплопотребители. Отопление | 91 | Вопрос | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей тепловой 10 Гкал/ч и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 91 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | 1
Теплопотребители. Отопление | 91 | Ответ | Организуется по решению руководителя ЕТО | 0
Теплопотребители. Отопление | 91 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы, работающей в период с 6 до 22 часов | 0
Теплопотребители. Отопление | 92 | Вопрос | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей менее 10 Гкал/ч, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.79) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 92 | Ответ | Организуется по решению руководителя ЕТО | 0
Теплопотребители. Отопление | 92 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | 1
Теплопотребители. Отопление | 92 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы, работающей в период с 6 до 22 часов | 0
Теплопотребители. Отопление | 93 | Вопрос | Какое утверждение относительно состава инструкций по диспетчерскому управлению является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.95) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 93 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень переключений и отключений, которые выполняются по заявкам, согласованным диспетчерской службой, за исключением переключений и отключений, выполняемых для перевода объектов теплоснабжения и оборудования из одного оперативного состояния в другое | 1
Теплопотребители. Отопление | 93 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать порядок взаимодействия и информационного обмена персонала различных уровней диспетчерского управления | 0
Теплопотребители. Отопление | 93 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень точек в системе теплоснабжения, используемых для оперативного контроля измеряемых параметров тепловых и гидравлических режимов | 0
Теплопотребители. Отопление | 94 | Вопрос | Каким сотрудником эксплуатирующей организации утверждается инструкция по диспетчерскому управлению, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 94 | Ответ | Техническим руководителем | 1
Теплопотребители. Отопление | 94 | Ответ | Ответственным за безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Отопление | 94 | Ответ | Руководителем | 0
Теплопотребители. Отопление | 95 | Вопрос | Какое утверждение относительно срока актуализации инструкций по диспетчерскому управлению является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.73) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 95 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в три года | 1
Теплопотребители. Отопление | 95 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в четыре года | 0
Теплопотребители. Отопление | 95 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в пять лет | 0
Теплопотребители. Отопление | 96 | Вопрос | Какая категория управления оборудованием, которые должны быть установлены для каждого уровня диспетчерского управления, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 96 | Ответ | Оперативное сопровождение | 1
Теплопотребители. Отопление | 96 | Ответ | Оперативное управление | 0
Теплопотребители. Отопление | 96 | Ответ | Оперативное ведение | 0
Теплопотребители. Отопление | 97 | Вопрос | Какое действие подчиненного диспетчерского персонала в случае, когда распоряжение вышестоящего диспетчерского персонала представляется ему ошибочным, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 97 | Ответ | Диспетчерский персонал обязан выполнить такое распоряжение в любом случае | 1
Теплопотребители. Отопление | 97 | Ответ | Диспетчерский персонал обязан доложить вышестоящему диспетчерскому персоналу, отдавшему распоряжение, и техническому руководителю эксплуатирующей организации о своем отказе выполнить такое распоряжение | 0
Теплопотребители. Отопление | 97 | Ответ | Диспетчерский персонал обязан сделать запись в оперативном журнале о своем отказе выполнить такое распоряжение | 0
Теплопотребители. Отопление | 98 | Вопрос | Какие режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей не разрабатываются эксплуатирующими организациями в целях управления потоками тепловой энергии и теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 98 | Ответ | Тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей для отопительного периода | 0
Теплопотребители. Отопление | 98 | Ответ | Тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей для межотопительного периода | 0
Теплопотребители. Отопление | 98 | Ответ | Общие тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей на отопительный и межотопительный период | 1
Теплопотребители. Отопление | 99 | Вопрос | Какой фактор, на основании которого центральной диспетчерской службой задается температура сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 99 | Ответ | Статическое давление в трубопроводах | 1
Теплопотребители. Отопление | 99 | Ответ | Значение усредненной температуры наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 – 24 часов | 0
Теплопотребители. Отопление | 99 | Ответ | Временя доставки теплоносителя до наиболее удаленных потребителей | 0
Теплопотребители. Отопление | 100 | Вопрос | Какое требование к регулированию температуры сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, а также на смесительных насосных станциях, в центральных тепловых пунктах является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 100 | Ответ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 30 ºС в час | 1
Теплопотребители. Отопление | 100 | Ответ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 50 ºС в час | 0
Теплопотребители. Отопление | 100 | Ответ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 40 ºС в час | 0
Теплопотребители. Отопление | 101 | Вопрос | Какое значение отклонений по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, для источников тепловой энергии, является допустимым согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 101 | Ответ | Три процента | 1
Теплопотребители. Отопление | 101 | Ответ | Пять процентов | 0
Теплопотребители. Отопление | 101 | Ответ | Двадцать процентов | 0
Теплопотребители. Отопление | 102 | Вопрос | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может превышать температуру, заданную температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.65) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 102 | Ответ | Не более чем на 5% | 0
Теплопотребители. Отопление | 102 | Ответ | Не более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Отопление | 102 | Ответ | Не регламентируется | 1
Теплопотребители. Отопление | 103 | Вопрос | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может снижаться относительно температуры, заданной температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.80) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 103 | Ответ | Не регламентируется | 1
Теплопотребители. Отопление | 103 | Ответ | Не более чем на 5% | 0
Теплопотребители. Отопление | 103 | Ответ | Не более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Отопление | 104 | Вопрос | На какую величину допустимо отклонение давления и температуры пара на коллекторах источника тепловой энергии от заданных параметров, если иное не установлено договором теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 104 | Ответ | Не более чем на 5% | 1
Теплопотребители. Отопление | 104 | Ответ | Не более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Отопление | 104 | Ответ | Не лимитируется | 0
Теплопотребители. Отопление | 105 | Вопрос | При каких условиях, в случае аварийного снижения давления сетевой воды в водоподогревательной установке источника тепловой энергии, тепловых сетях менее давления насыщения при текущей температуре теплоносителя, допускается восстановление эксплуатационного режима, в том числе возобновление циркуляции теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.97) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 105 | Ответ | После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя выше давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа | 1
Теплопотребители. Отопление | 105 | Ответ | После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя ниже давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа | 0
Теплопотребители. Отопление | 105 | Ответ | Не допускается ни при каких условиях, до проведения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Отопление | 106 | Вопрос | В каком случае объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, могут быть выведены из работы без ее разрешения или согласования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 106 | Ответ | Если возникает опасность для людей и оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления | 1
Теплопотребители. Отопление | 106 | Ответ | Если суммарная расчетная тепловая нагрузка на данные объекты теплоснабжения менее 10 Гкал/ч | 0
Теплопотребители. Отопление | 106 | Ответ | Недопустимо выводить из работы объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, без ее разрешения или согласования | 0
Теплопотребители. Отопление | 107 | Вопрос | Какие пуски и переключения не относятся к сложным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 107 | Ответ | Переключения с участием одного подразделения или организации | 1
Теплопотребители. Отопление | 107 | Ответ | Переключения нагрузки между источниками тепловой энергии | 0
Теплопотребители. Отопление | 107 | Ответ | Переключения и пуски на тепловых сетях большой протяженности и (или) диаметра | 0
Теплопотребители. Отопление | 108 | Вопрос | К каком виду переключений и пусков относится ввод оборудования после монтажа и реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 108 | Ответ | Сложные | 1
Теплопотребители. Отопление | 108 | Ответ | Простые | 0
Теплопотребители. Отопление | 108 | Ответ | Простейшие | 0
Теплопотребители. Отопление | 109 | Вопрос | Какое утверждение относительно типовых программ переключений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 109 | Ответ | Типовые программы переключений пересматриваются не реже 1 раза в 5 лет | 1
Теплопотребители. Отопление | 109 | Ответ | Типовые программы переключений пересматриваются при изменении состава технологических схем | 0
Теплопотребители. Отопление | 109 | Ответ | Типовые программы переключений пересматриваются при изменении состава оборудования | 0
Теплопотребители. Отопление | 110 | Вопрос | Каким документом определяется выбор объема и методов обработки информации, поступающей в диспетчерскую службу из автоматизированных систем диспетчерского управления, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 110 | Ответ | Положением о технической политике эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Отопление | 110 | Ответ | Соглашением об управлении системой теплоснабжения, заключаемым между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | 0
Теплопотребители. Отопление | 110 | Ответ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Отопление | 111 | Вопрос | Каким документом устанавливаются требования по содержанию технических средств автоматизированных систем управления технологическими процессами и автоматизированных систем диспетчерского управления, их обслуживанию, ремонту и опробованию в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.96) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 111 | Ответ | Инструкциями по эксплуатации этих систем, утверждаемых техническим руководителем эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Отопление | 111 | Ответ | Положением о технической политике эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Отопление | 111 | Ответ | Соглашением об управлении системой теплоснабжения, заключаемым между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | 0
Теплопотребители. Отопление | 112 | Вопрос | В каком случае допускается отключение устройств технологической защиты работающих объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 112 | Ответ | Если есть разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации с оформлением в оперативном журнале | 1
Теплопотребители. Отопление | 112 | Ответ | Если возникает опасность для оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления | 0
Теплопотребители. Отопление | 112 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
Теплопотребители. Отопление | 113 | Вопрос | Какое утверждение относительно вывода из работы устройств технологической защиты является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 113 | Ответ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при работе объектов теплоснабжения в переходных режимах, реализация которых возможна без отключения защит | 1
Теплопотребители. Отопление | 113 | Ответ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы во время устранения аварий | 0
Теплопотребители. Отопление | 113 | Ответ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при неисправности защиты | 0
Теплопотребители. Отопление | 114 | Вопрос | Какой порядок действий технического руководителя эксплуатирующей организации (структурного подразделения) при ликвидации аварийных ситуаций является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 114 | Ответ | Технический руководитель может взять руководство на себя, проинформировав об этом подчиненный персонал, а также сделав запись о принятом решении в оперативном журнале или сделав устное распоряжение под запись оперативных переговоров | 1
Теплопотребители. Отопление | 114 | Ответ | Технический руководитель может поручить ликвидацию аварийных ситуаций другому лицу, сделав устное распоряжение | 0
Теплопотребители. Отопление | 114 | Ответ | Технический руководитель может взять руководство ликвидацией аварийной ситуации на себя, без дополнительных условий | 0
Теплопотребители. Отопление | 115 | Вопрос | Какой сотрудник не должен осуществлять осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 115 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Отопление | 115 | Ответ | Сотрудник экспертной организации | 0
Теплопотребители. Отопление | 115 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Отопление | 116 | Вопрос | Какой сотрудник определяет порядок осуществления осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 116 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Отопление | 116 | Ответ | Сотрудник экспертной организации | 0
Теплопотребители. Отопление | 116 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Отопление | 117 | Вопрос | Какой сотрудник определяет порядок проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 117 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Отопление | 117 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Отопление | 117 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Отопление | 118 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 118 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Отопление | 118 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 118 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 119 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, угрожающих целостности зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 119 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Отопление | 119 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 119 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 120 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с повреждением здания (сооружения), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 120 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Отопление | 120 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 120 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 121 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся при изменении технологического назначения зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.49) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 121 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Отопление | 121 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 121 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 122 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.73) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 122 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Отопление | 122 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 122 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 123 | Вопрос | Какое утверждение относительно проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 123 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, не угрожающих целостности зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Отопление | 123 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией | 0
Теплопотребители. Отопление | 123 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 124 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам комплексного обследования зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 124 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Отопление | 124 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 124 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Отопление | 125 | Вопрос | С какой периодичностью и в какое время года должны проводиться очередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 125 | Ответ | Не реже 2 раз в год (весной и осенью) | 1
Теплопотребители. Отопление | 125 | Ответ | Не реже 2 раз в год (летом и зимой) | 0
Теплопотребители. Отопление | 125 | Ответ | Не реже 4 раз в год (летом, осенью, зимой и весной) | 0
Теплопотребители. Отопление | 126 | Вопрос | При каких условиях проводится очередной весенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 126 | Ответ | После таяния снега | 1
Теплопотребители. Отопление | 126 | Ответ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 0
Теплопотребители. Отопление | 126 | Ответ | Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии | 0
Теплопотребители. Отопление | 127 | Вопрос | При каких условиях проводится очередной осенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 127 | Ответ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 1
Теплопотребители. Отопление | 127 | Ответ | После таяния снега | 0
Теплопотребители. Отопление | 127 | Ответ | Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии | 0
Теплопотребители. Отопление | 128 | Вопрос | При каких условиях проводятся внеочередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.58) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 128 | Ответ | Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии | 0
Теплопотребители. Отопление | 128 | Ответ | После таяния снега | 0
Теплопотребители. Отопление | 128 | Ответ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 1
Теплопотребители. Отопление | 129 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.78) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 129 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Отопление | 129 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 129 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Отопление | 130 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации менее 15 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 130 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Отопление | 130 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Отопление | 130 | Ответ | Не реже 1 раза в 8 месяцев | 1
Теплопотребители. Отопление | 131 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации 15 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 131 | Ответ | Не реже 1 раза в 4 месяца | 1
Теплопотребители. Отопление | 131 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Отопление | 131 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Отопление | 132 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 132 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Отопление | 132 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года | 0
Теплопотребители. Отопление | 132 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Отопление | 133 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 133 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Отопление | 133 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Отопление | 133 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Отопление | 134 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 134 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Отопление | 134 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года | 0
Теплопотребители. Отопление | 134 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Отопление | 135 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 135 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Отопление | 135 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Отопление | 135 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Отопление | 136 | Вопрос | Какие действия предпринимаются при обнаружении в строительных конструкциях трещин, изломов и других внешних признаков повреждений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 136 | Ответ | За этими конструкциями должно быть установлено наблюдение с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений | 1
Теплопотребители. Отопление | 136 | Ответ | Использование таких конструкций должно быть немедленно прекращено до проведения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Отопление | 136 | Ответ | Допускается дальнейшее использование таких конструкций, но в срок не менее 2 недель должен быть проведен их текущий ремонт | 0
Теплопотребители. Отопление | 137 | Вопрос | В каком случае разрешается хранить горючие материалы в цокольной части дымовых труб, под газоходами и вблизи них, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 137 | Ответ | Не допускается в любых случаях | 1
Теплопотребители. Отопление | 137 | Ответ | В случаях необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 137 | Ответ | В случаях, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 138 | Вопрос | В каком случае разрешается размещать под газоходами временные строения и сооружения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 138 | Ответ | Не допускается в любых случаях | 1
Теплопотребители. Отопление | 138 | Ответ | В случаях необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 138 | Ответ | В случаях, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 139 | Вопрос | С какой периодичностью должен осуществляться внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их креплений, и металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 139 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 месяца | 1
Теплопотребители. Отопление | 139 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 месяца | 0
Теплопотребители. Отопление | 139 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 0
Теплопотребители. Отопление | 140 | Вопрос | С какой периодичностью должна осуществляться проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности металлических дымовых труб и газоходов через люки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 140 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Отопление | 140 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Отопление | 140 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 месяца | 0
Теплопотребители. Отопление | 141 | Вопрос | С какой периодичностью должно осуществляться инструментальное наружное и внутреннее обследование, для металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 141 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 1
Теплопотребители. Отопление | 141 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года | 0
Теплопотребители. Отопление | 141 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Отопление | 142 | Вопрос | В каком случае может производиться пробивка отверстий в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.76) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 142 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Отопление | 142 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Отопление | 142 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 143 | Вопрос | В каком случае может производиться устройство проемов в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.90) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 143 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Отопление | 143 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Отопление | 143 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 144 | Вопрос | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям технологического оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.76) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 144 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Отопление | 144 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Отопление | 144 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 145 | Вопрос | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.79) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 145 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Отопление | 145 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Отопление | 145 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 146 | Вопрос | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям устройств для подъема грузов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.92) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 146 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Отопление | 146 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Отопление | 146 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 147 | Вопрос | В каком случае может производиться вырезка связей каркаса помещений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.64) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 147 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Отопление | 147 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Отопление | 147 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 148 | Вопрос | В каком случае может производиться хранение резервного оборудования в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.70) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 148 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Отопление | 148 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Отопление | 148 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 149 | Вопрос | В каком случае может производиться хранение изделий и материалов в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.70) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 149 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Отопление | 149 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Отопление | 149 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 150 | Вопрос | Каким образом должна производиться нумерация арматуры, установленной на трубопроводе (паропроводе), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.72) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 150 | Ответ | Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), должна обозначаться нечетным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) – следующим за ним четным номером | 1
Теплопотребители. Отопление | 150 | Ответ | Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), должна обозначаться четным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) – следующим за ним нечетным номером | 0
Теплопотребители. Отопление | 150 | Ответ | Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе) и соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) – должны обозначаться одинаковым номером | 0
Теплопотребители. Отопление | 151 | Вопрос | Какую информацию не должны содержать технологические схемы тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 151 | Ответ | Расположение попутных дренажей и водовыпусков | 1
Теплопотребители. Отопление | 151 | Ответ | Участки тепловых сетей с камерами, узлами, запорной арматурой, неподвижными опорами, компенсаторами, воздушниками, спускниками, конденсатоотводчиками | 0
Теплопотребители. Отопление | 151 | Ответ | Насосные станции, центральные тепловые пункты, районные баки-аккумуляторы | 0
Теплопотребители. Отопление | 152 | Вопрос | Какого цвета должны иметь отличительное обозначение газоопасные камеры и проходные каналы на плане-схеме, оперативных и технологических схемах тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 152 | Ответ | Желтого | 1
Теплопотребители. Отопление | 152 | Ответ | Красного | 0
Теплопотребители. Отопление | 152 | Ответ | Голубого | 0
Теплопотребители. Отопление | 153 | Вопрос | С какой периодичностью должно проводиться техническое освидетельствование оборудования (трубопроводов и сосудов) тепловых сетей, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 153 | Ответ | Не реже 1 раза в год в межотопительный период | 1
Теплопотребители. Отопление | 153 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года в отопительный период | 0
Теплопотребители. Отопление | 153 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года в отопительный период | 0
Теплопотребители. Отопление | 154 | Вопрос | В каком случае нет необходимости проводить внеочередное техническое освидетельствование оборудования или трубопроводов тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 154 | Ответ | Произведен ремонт оборудования без применения сварки, наплавки | 1
Теплопотребители. Отопление | 154 | Ответ | Сосуды не включались в работу более 12 месяцев, а трубопроводы – более 24 месяцев | 0
Теплопотребители. Отопление | 154 | Ответ | Оборудование было демонтировано и установлено на новом месте | 0
Теплопотребители. Отопление | 155 | Вопрос | Какие действия необходимо предпринять если сосуд, относящийся к тепловым сетям не включался в работу более 12 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 155 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда | 1
Теплопотребители. Отопление | 155 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать какие-либо действия | 0
Теплопотребители. Отопление | 155 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда до введения в эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Отопление | 156 | Вопрос | Какие действия необходимо предпринять если трубопровод, относящийся к тепловым сетям не включался в работу более 24 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 156 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование трубопровода | 1
Теплопотребители. Отопление | 156 | Ответ | Необходимо провести пропаривание трубопровода | 0
Теплопотребители. Отопление | 156 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт трубопровода до введения в эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Отопление | 157 | Вопрос | Какие действия необходимо предпринять если оборудование, относящееся к тепловым сетям, было демонтировано и установлено на новом месте, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.78) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 157 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование оборудования | 1
Теплопотребители. Отопление | 157 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя оборудования нет необходимости предпринимать какие-либо действия | 0
Теплопотребители. Отопление | 157 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт оборудования | 0
Теплопотребители. Отопление | 158 | Вопрос | Какие действия необходимо предпринять если был произведен ремонт оборудования, относящегося к тепловым сетям, с применением сварки или наплавки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 158 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование оборудования | 1
Теплопотребители. Отопление | 158 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя оборудования нет необходимости предпринимать какие-либо действия | 0
Теплопотребители. Отопление | 158 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт оборудования | 0
Теплопотребители. Отопление | 159 | Вопрос | До какого максимального срока может быть увеличена периодичность проведения технического освидетельствования трубопроводов, если проектной документацией тепловых сетей предусмотрено наличие системы оперативного дистанционного контроля (ОДК) увлажнения изоляции трубопроводов и ОДК поддерживалась в исправном состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 159 | Ответ | До 5 лет | 1
Теплопотребители. Отопление | 159 | Ответ | До 7 лет | 0
Теплопотребители. Отопление | 159 | Ответ | До 10 лет | 0
Теплопотребители. Отопление | 160 | Вопрос | Каким должно быть минимальное значение величины пробного давления при гидравлических испытаниях на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 160 | Ответ | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя | 1
Теплопотребители. Отопление | 160 | Ответ | Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Отопление | 160 | Ответ | Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,1 МПа (1 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Отопление | 161 | Вопрос | Защиту от какого события не должна обеспечить эксплуатирующая организация при эксплуатации насосных станций, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 161 | Ответ | Превышения температуры воды до насосных станций смешения | 1
Теплопотребители. Отопление | 161 | Ответ | Повышения давления сверх допустимого | 0
Теплопотребители. Отопление | 161 | Ответ | Опорожнения тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии | 0
Теплопотребители. Отопление | 162 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об обесточивании (потере электропитания), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.78) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 162 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Отопление | 162 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Отопление | 162 | Ответ | Насосная станция должна быть выведена из эксплуатации в течении 7 календарных дней | 0
Теплопотребители. Отопление | 163 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об отключении основного и включении от устройств автоматического ввода резерва резервного насосного агрегата, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (options, 0.97) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 163 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Отопление | 163 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Отопление | 163 | Ответ | Нет необходимости принимать срочных действий если нет угрозы для жизни людей | 0
Теплопотребители. Отопление | 164 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о нагреве подшипников или электродвигателя сверх допустимых пределов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 164 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Отопление | 164 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Отопление | 164 | Ответ | Нет необходимости принимать срочных действий если нет угрозы для жизни людей | 0
Теплопотребители. Отопление | 165 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о затоплении помещения насосной станции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.59) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 165 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Отопление | 165 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Отопление | 165 | Ответ | Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей | 0
Теплопотребители. Отопление | 166 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о срабатывании защитных или блокировочных систем, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.79) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 166 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Отопление | 166 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Отопление | 166 | Ответ | Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей | 0
Теплопотребители. Отопление | 167 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об аварийном отключении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.61) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 167 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Отопление | 167 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Отопление | 167 | Ответ | Насосная станция должна быть выведена из эксплуатации в течении 7 календарных дней | 0
Теплопотребители. Отопление | 168 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о срабатывании системы пожарной сигнализации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.79) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 168 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Отопление | 168 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Отопление | 168 | Ответ | Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей | 0
Теплопотребители. Отопление | 169 | Вопрос | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на подкачивающих (перекачивающих) насосных станциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 169 | Ответ | Постоянство заданного коэффициента смешения | 1
Теплопотребители. Отопление | 169 | Ответ | Заданное давление воды во всасывающих коллекторах подкачивающих (перекачивающих) насосов на обратном трубопроводе при их отключении с использованием быстродействующих сбросных устройств | 0
Теплопотребители. Отопление | 169 | Ответ | Отключение всех работающих подкачивающих (перекачивающих) насосов насосной станции при полном закрытии клапана рассечки | 0
Теплопотребители. Отопление | 170 | Вопрос | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на насосных станциях смешения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 170 | Ответ | Заданное статическое давление в верхней зоне при работе регулятора подпитки при снижении давления в подающем трубопроводе после клапана рассечки менее значения уставки | 1
Теплопотребители. Отопление | 170 | Ответ | Постоянство заданного коэффициента смешения | 0
Теплопотребители. Отопление | 170 | Ответ | Защиту тепловых сетей после смесительных насосов от повышения температуры воды против заданной при остановке насосов | 0
Теплопотребители. Отопление | 171 | Вопрос | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на насосных станциях подпитки верхних зон при делении (рассечке) тепловой сети на изолированные зоны, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 171 | Ответ | Заданное давление воды во всасывающих коллекторах подкачивающих (перекачивающих) насосов на обратном трубопроводе при их отключении с использованием быстродействующих сбросных устройств | 1
Теплопотребители. Отопление | 171 | Ответ | Автоматическое отключение насоса подпитки при открытии клапана рассечки на подающем трубопроводе и (или) повышении давления в подающем трубопроводе менее значения уставки | 0
Теплопотребители. Отопление | 171 | Ответ | Автоматическое включение насоса подпитки при закрытии клапана рассечки на подающем трубопроводе и (или) снижении давления в подающем трубопроводе менее значения уставки | 0
Теплопотребители. Отопление | 172 | Вопрос | Каким должно быть давление теплоносителя в обратном трубопроводе теплового пункта согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 172 | Ответ | Не менее чем на 0,05 МПа больше статического давления систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме | 1
Теплопотребители. Отопление | 172 | Ответ | Не более чем на 0,05 МПа меньше статического давления систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме | 0
Теплопотребители. Отопление | 172 | Ответ | Равно статическому давлению систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме | 0
Теплопотребители. Отопление | 173 | Вопрос | Каким образом должно производиться отключение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 173 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 1
Теплопотребители. Отопление | 173 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 0
Теплопотребители. Отопление | 173 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 0
Теплопотребители. Отопление | 174 | Вопрос | Каким образом должно производиться включение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.67) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 174 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1
Теплопотребители. Отопление | 174 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 0
Теплопотребители. Отопление | 174 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 0
Теплопотребители. Отопление | 175 | Вопрос | Какие работы не должны выполняться в тепловых пунктах в период подготовки к отопительному периоду, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 175 | Ответ | Ревизия (проверка) оборудования, не указанного в плане подготовки к работе в отопительный период, с выявлением дефектов, необходимым ремонтом или заменой | 1
Теплопотребители. Отопление | 175 | Ответ | Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии, отсутствие непроектных изменений, соответствия пределов измерений расходомеров приборов учета измеряемым расходам | 0
Теплопотребители. Отопление | 175 | Ответ | Проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт | 0
Теплопотребители. Отопление | 176 | Вопрос | Какой параметр не должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 176 | Ответ | Гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (включая теплообменные аппараты смесительного типа) | 1
Теплопотребители. Отопление | 176 | Ответ | Температура, давление и расход теплоносителя по греющей и нагреваемой средам | 0
Теплопотребители. Отопление | 176 | Ответ | Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде | 0
Теплопотребители. Отопление | 177 | Вопрос | Какой параметр должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 177 | Ответ | Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде | 1
Теплопотребители. Отопление | 177 | Ответ | Гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (включая теплообменные аппараты смесительного типа) | 0
Теплопотребители. Отопление | 177 | Ответ | Расчетная производительность | 0
Теплопотребители. Отопление | 178 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться температура, давление и расход теплоносителя по греющей и нагреваемой средам, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 178 | Ответ | При обходах и осмотрах | 1
Теплопотребители. Отопление | 178 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Отопление | 178 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Отопление | 179 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должна контролироваться фактическая производительность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.75) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 179 | Ответ | При обходах и осмотрах | 1
Теплопотребители. Отопление | 179 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Отопление | 179 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Отопление | 180 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должно контролироваться гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.59) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 180 | Ответ | При обходах и осмотрах | 1
Теплопотребители. Отопление | 180 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Отопление | 180 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Отопление | 181 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (за исключением теплообменных аппаратов смесительного типа), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.86) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 181 | Ответ | При обходах и осмотрах | 1
Теплопотребители. Отопление | 181 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Отопление | 181 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Отопление | 182 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должны контролироваться уровень конденсата и работа устройств автоматического поддержания уровня и сброса, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.85) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 182 | Ответ | При эксплуатации | 1
Теплопотребители. Отопление | 182 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Отопление | 182 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Отопление | 183 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться отвод неконденсирующихся газов из парового пространства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.95) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 183 | Ответ | При эксплуатации | 1
Теплопотребители. Отопление | 183 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Отопление | 183 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Отопление | 184 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться температурный напор, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 184 | Ответ | При эксплуатации | 1
Теплопотребители. Отопление | 184 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Отопление | 184 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Отопление | 185 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должна контролироваться гидравлическая плотность по качеству конденсата греющего пара, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 185 | Ответ | При эксплуатации | 1
Теплопотребители. Отопление | 185 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Отопление | 185 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Отопление | 186 | Вопрос | В каком случае допускается использование запорной арматуры в качестве регулирующей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 186 | Ответ | В случае пуска паровой тепловой сети | 1
Теплопотребители. Отопление | 186 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
Теплопотребители. Отопление | 186 | Ответ | Допускается при возникновении такой необходимости | 0
Теплопотребители. Отопление | 187 | Вопрос | Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.80) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 187 | Ответ | Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10% | 1
Теплопотребители. Отопление | 187 | Ответ | Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа | 0
Теплопотребители. Отопление | 187 | Ответ | Так, чтобы давление в защищенном элементе было равно значению избыточного рабочего давления | 0
Теплопотребители. Отопление | 188 | Вопрос | Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе до 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.80) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 188 | Ответ | Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа | 1
Теплопотребители. Отопление | 188 | Ответ | Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Отопление | 188 | Ответ | Так, чтобы давление в защищенном элементе было равно значению избыточного рабочего давления | 0
Теплопотребители. Отопление | 189 | Вопрос | В каком случае допускается эксплуатация котлов, трубопроводов, сосудов с недействующими, неисправными, неотрегулированными или неопломбированными предохранительными устройствами (клапанами), предусмотренными проектной документацией и технической документацией организаций-изготовителей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.88) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 189 | Ответ | Не допускается в любом случае | 1
Теплопотребители. Отопление | 189 | Ответ | В случае пуска паровой тепловой сети | 0
Теплопотребители. Отопление | 189 | Ответ | Допускается при возникновении такой необходимости | 0
Теплопотребители. Отопление | 190 | Вопрос | С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением до 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 190 | Ответ | Не реже 1 раза в смену | 1
Теплопотребители. Отопление | 190 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 0
Теплопотребители. Отопление | 190 | Ответ | Не реже 1 раза в неделю | 0
Теплопотребители. Отопление | 191 | Вопрос | С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением выше 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.85) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 191 | Ответ | Не реже 1 раза в сутки | 1
Теплопотребители. Отопление | 191 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 0
Теплопотребители. Отопление | 191 | Ответ | Не реже 1 раза в неделю | 0
Теплопотребители. Отопление | 192 | Вопрос | С какой периодичностью должны проводиться проверка плотности (герметичности) и регулировка давления срабатывания предохранительных клапанов в процессе эксплуатации, а также после проведения ревизии и ремонта, если иное не установлено в технической документации организацией-изготовителем клапана, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 192 | Ответ | Не реже 1 раза в 12 месяцев | 1
Теплопотребители. Отопление | 192 | Ответ | Не реже 1 раза в 24 месяца | 0
Теплопотребители. Отопление | 192 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Отопление | 193 | Вопрос | Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 193 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если произведен ремонт трубопроводов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением | 1
Теплопотребители. Отопление | 193 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если трубопроводы не эксплуатировались более 24 месяцев | 0
Теплопотребители. Отопление | 193 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если трубопроводы находились в консервации более 24 месяцев | 0
Теплопотребители. Отопление | 194 | Вопрос | Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться после окончания ремонта трубопроводов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 194 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование | 1
Теплопотребители. Отопление | 194 | Ответ | Очередное техническое освидетельствование | 0
Теплопотребители. Отопление | 194 | Ответ | Техническое диагностирование | 0
Теплопотребители. Отопление | 195 | Вопрос | Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться, если трубопроводы не эксплуатировались, в том числе находились в консервации, более 24 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 195 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование | 1
Теплопотребители. Отопление | 195 | Ответ | Первичное техническое освидетельствование | 0
Теплопотребители. Отопление | 195 | Ответ | Техническое диагностирование | 0
Теплопотребители. Отопление | 196 | Вопрос | При каких условиях проводится наружный осмотр и гидравлические испытания трубопровода после ремонта с применением сварки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 196 | Ответ | До наложения тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту | 1
Теплопотребители. Отопление | 196 | Ответ | После наложения тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту | 0
Теплопотребители. Отопление | 196 | Ответ | Совместно с наложением тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту | 0
Теплопотребители. Отопление | 197 | Вопрос | С какой целью при наличии технической возможности наружный осмотр проводится в два этапа в холодном и горячем состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.76) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 197 | Ответ | С целью проверки отсутствия защемлений трубопровода, препятствующих перемещению при тепловом расширении | 1
Теплопотребители. Отопление | 197 | Ответ | С целью проверки отсутствия видимых остаточных деформаций, трещин или признаков разрыва | 0
Теплопотребители. Отопление | 197 | Ответ | С целью проверки отсутствия течей, потений в сварных, развальцованных соединениях и в основном металле или течей в разъемных соединениях | 0
Теплопотребители. Отопление | 198 | Вопрос | В каком случае допускается появление капель в разъемных соединениях трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 198 | Ответ | Не допускается ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Отопление | 198 | Ответ | Если отдельные капли не увеличиваются в размерах при выдержке времени | 1
Теплопотребители. Отопление | 198 | Ответ | Если капли появляются только при повышении давления в системе | 0
Теплопотребители. Отопление | 199 | Вопрос | В каком порядке следует производить отключение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 199 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 1
Теплопотребители. Отопление | 199 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 0
Теплопотребители. Отопление | 199 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 0
Теплопотребители. Отопление | 200 | Вопрос | В каком порядке следует производить включение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 200 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1
Теплопотребители. Отопление | 200 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1
Теплопотребители. Отопление | 200 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 0
Теплопотребители. Отопление | 201 | Вопрос | Каким принимается минимальное значение величины пробного давления при испытании на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 201 | Ответ | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа | 1
Теплопотребители. Отопление | 201 | Ответ | Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа | 0
Теплопотребители. Отопление | 201 | Ответ | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,5 МПа | 0
Теплопотребители. Отопление | 202 | Вопрос | В каком случае оборудование и системы считаются выдержавшими гидравлическое испытания, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.89) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 202 | Ответ | Если в течении 5 мин падение давления от пробного не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2) | 1
Теплопотребители. Отопление | 202 | Ответ | При обнаружении течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования, отдельные капли не увеличиваются в размерах при выдержке времени | 0
Теплопотребители. Отопление | 202 | Ответ | При испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления падение давления от пробного в течение 10 мин не превысило 0,01 МПа (0,1 кгс/см 2) | 0
Теплопотребители. Отопление | 203 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.86) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 203 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Отопление | 203 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 203 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Отопление | 204 | Вопрос | Какие действия выполняются, если результаты испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением не удовлетворяют условиям прохождения таких испытаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 204 | Ответ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего провести повторные испытания | 1
Теплопотребители. Отопление | 204 | Ответ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего запустить оборудование в работу | 0
Теплопотребители. Отопление | 204 | Ответ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего сделать запись в паспорт оборудования и запустить его в работу | 0
Теплопотребители. Отопление | 205 | Вопрос | В каких пределах теплоснабжающие и теплосетевые организации должны обеспечить поддержание параметров и характеристик теплоносителя, поставляемого потребителям тепловой энергии в точке поставки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 205 | Ответ | Отклонение средневзвешенного за сутки значения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе - не более чем ±3% от температурного графика, приведенного в договоре теплоснабжения | 1
Теплопотребители. Отопление | 205 | Ответ | Разность давлений в подающем и обратном трубопроводах - не выше значений, указанных в договоре теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Отопление | 205 | Ответ | Отклонение давления в обратном трубопроводе - не более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2) от значения, установленного в договоре теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Отопление | 206 | Вопрос | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 206 | Ответ | Непосредственно на месте происшествия | 0
Теплопотребители. Отопление | 206 | Ответ | В безопасном месте после перемещения пострадавшего с места происшествия | 0
Теплопотребители. Отопление | 206 | Ответ | Во время транспортировки пострадавшего в медицинскую организацию | 0
Теплопотребители. Отопление | 206 | Ответ | Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 1
Теплопотребители. Отопление | 207 | Вопрос | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 207 | Ответ | При отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения | 0
Теплопотребители. Отопление | 207 | Ответ | При наличии наружных кровотечений, травмах, ранений и поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения | 0
Теплопотребители. Отопление | 207 | Ответ | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 1
Теплопотребители. Отопление | 207 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Отопление | 208 | Вопрос | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 208 | Ответ | По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни | 0
Теплопотребители. Отопление | 208 | Ответ | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 1
Теплопотребители. Отопление | 208 | Ответ | После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения | 0
Теплопотребители. Отопление | 208 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Отопление | 209 | Вопрос | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 209 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из порядка обнаружения пострадавших | 0
Теплопотребители. Отопление | 209 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 1
Теплопотребители. Отопление | 209 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из наличия видимых повреждений у пострадавших | 0
Теплопотребители. Отопление | 209 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Отопление | 210 | Вопрос | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 210 | Ответ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации | 0
Теплопотребители. Отопление | 210 | Ответ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 1
Теплопотребители. Отопление | 210 | Ответ | Подручные средства | 0
Теплопотребители. Отопление | 211 | Вопрос | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 211 | Ответ | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1
Теплопотребители. Отопление | 211 | Ответ | 1. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2. Определение наличия сознания у пострадавшего; 3. Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5. Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6. Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь | 0
Теплопотребители. Отопление | 211 | Ответ | 1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2. Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5. Нанести удар кулаком по грудине; 6. Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | 0
Теплопотребители. Отопление | 212 | Вопрос | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 212 | Ответ | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1
Теплопотребители. Отопление | 212 | Ответ | 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего | 0
Теплопотребители. Отопление | 212 | Ответ | 1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест | 0
Теплопотребители. Отопление | 212 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Отопление | 213 | Вопрос | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 213 | Ответ | 1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой | 0
Теплопотребители. Отопление | 213 | Ответ | 1) пальцевое прижатие артерии; 2) наложение жгута; 3) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | 0
Теплопотребители. Отопление | 213 | Ответ | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 1
Теплопотребители. Отопление | 213 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Отопление | 214 | Вопрос | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 214 | Ответ | 1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот | 0
Теплопотребители. Отопление | 214 | Ответ | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 1
Теплопотребители. Отопление | 214 | Ответ | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0
Теплопотребители. Отопление | 214 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Отопление | 215 | Вопрос | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (fuzzy, 0.77) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 215 | Ответ | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1
Теплопотребители. Отопление | 215 | Ответ | 1)призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; 2)использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); 3)при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей | 0
Теплопотребители. Отопление | 215 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Отопление | 215 | Ответ | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0
Теплопотребители. Отопление | 216 | Вопрос | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (fuzzy, 0.72) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 216 | Ответ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела | 0
Теплопотребители. Отопление | 216 | Ответ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 1
Теплопотребители. Отопление | 216 | Ответ | 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | 0
Теплопотребители. Отопление | 216 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Отопление | 217 | Вопрос | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 217 | Ответ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1
Теплопотребители. Отопление | 217 | Ответ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи | 0
Теплопотребители. Отопление | 217 | Ответ | 1)проведение осмотра груди; 2)проведение осмотра спины; 3)проведение осмотра живота и таза; 4)проведение осмотра конечностей | 0
Теплопотребители. Отопление | 217 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Отопление | 218 | Вопрос | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 218 | Ответ | Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом | 0
Теплопотребители. Отопление | 218 | Ответ | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 1
Теплопотребители. Отопление | 218 | Ответ | При эффектах воздействия низких температур - проведение термоизоляции и согревания | 0
Теплопотребители. Отопление | 218 | Ответ | При травмах, воздействиях излучения, высоких температур, химических веществ, укусах или ужаливаниях ядовитых животных - охлаждение | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 1 | Вопрос | Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 1 | Ответ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 1 | Ответ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 1 | Ответ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, имеющие стаж не менее 5 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 2 | Вопрос | С какой периодичностью проводится повторный инструктаж по охране труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 2 | Ответ | Не реже одного раза в 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 2 | Ответ | Не реже одного раза в 3 месяца | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 2 | Ответ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 3 | Вопрос | С какой периодичностью проводится проверка знаний требований охраны труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 3 | Ответ | Не реже одного раза в 24 месяца | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 3 | Ответ | Не реже одного раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 3 | Ответ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 4 | Вопрос | Какие работники допускаются к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 4 | Ответ | Работники, имеющие пятилетний стаж по любому профилю | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 4 | Ответ | Работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, включая подготовку по охране труда | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 4 | Ответ | Работники в возрасте от 21 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 5 | Вопрос | Металлические площадки с лестницей и ограждением (перилами) какой минимальной высоты, должны предусматриваться при обслуживании арматуры и иных элементов объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола (рабочей площадки), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 5 | Ответ | Не менее 1 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 5 | Ответ | Не менее 1,1 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 5 | Ответ | Не менее 0,8 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 5 | Ответ | Не менее 0,6 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 6 | Вопрос | Какой должна быть минимальная ширина площадок, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 6 | Ответ | Не менее 0,8 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 6 | Ответ | Не менее 0,6 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 6 | Ответ | Не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 6 | Ответ | Не менее 0,7 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 7 | Вопрос | В каком случае допускается применение гладких или изготовленных из прутковой (круглой) стали площадок и ступеней лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 7 | Ответ | Если ширина ступеней лестниц или площадок должна не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 7 | Ответ | Запрещается в любом случае | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 7 | Ответ | Если угол наклона лестниц к горизонтали не более 50°, а ширина площадок не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 7 | Ответ | Если угол наклона лестниц к горизонтали не более 40°, а ширина площадок не менее 0,6 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 8 | Вопрос | Какой должна быть минимальная ширина лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 8 | Ответ | Не менее 0,4 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 8 | Ответ | Не менее 0,6 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 8 | Ответ | Не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 8 | Ответ | Не менее 0,3 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 9 | Вопрос | Какое утверждение, относительно лестниц, предназначенных для систематического обслуживания оборудования, является верным согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50° | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,4 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50° | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 60° | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,4 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 60° | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 10 | Вопрос | Каким должно быть минимальное расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах проходов под ними, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 10 | Ответ | Не менее 1,8 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 10 | Ответ | Не менее 1,1 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 10 | Ответ | Не менее 2 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 10 | Ответ | Не менее 1,6 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 11 | Вопрос | В соответствии с каким документом выполняются работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 11 | Ответ | В соответствии с техническим заданием заказчика | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 11 | Ответ | В соответствии с нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 11 | Ответ | В соответствии с общим положением о производственном контроле | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 12 | Вопрос | Кем утверждается и может быть дополнен перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 12 | Ответ | Работодателем | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 12 | Ответ | Техническим руководителем | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 12 | Ответ | Профсоюзным органом или иным представительным органом работников | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 12 | Ответ | Государственным надзорным органом | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 13 | Вопрос | Какой документ оформляется при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями на весь период выполнения работ на территории организации, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 13 | Ответ | Оперативный журнал | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 13 | Ответ | Распоряжение | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 13 | Ответ | Акт-допуск для производства работ | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 14 | Вопрос | В каком случае не требуется разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации (главного инженера) на отключение одной задвижкой теплообменных аппаратов и трубопроводов от действующего оборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 45°С | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 50°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 55°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 60°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 15 | Вопрос | Какое утверждение, относительно процесса снятия давления перед началом ремонта на теплопотребляющей установке и трубопроводе является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 15 | Ответ | Запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода) должна быть открыта | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 15 | Ответ | Отключающая арматура должна быть в закрытом состоянии | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 15 | Ответ | Запорная арматура открытых дренажей, соединенных непосредственно с атмосферой, должна быть открыта | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 15 | Ответ | Между запорной арматурой и теплопотребляющей установкой (трубопроводом) должна быть арматура, непосредственно соединенная с атмосферой | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 16 | Вопрос | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 16 | Ответ | Не выше 50 В | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 16 | Ответ | Не выше 60 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 16 | Ответ | Не выше 100 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 16 | Ответ | Не выше 120 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 17 | Вопрос | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать при работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах) согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 17 | Ответ | Не выше 12 В | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 17 | Ответ | Не выше 50 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 17 | Ответ | Не выше 48 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 17 | Ответ | Не выше 24 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 18 | Вопрос | Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 18 | Ответ | Не выше +60°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 18 | Ответ | Не выше +55°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 18 | Ответ | Не выше +50°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 18 | Ответ | Не выше +45°С | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 19 | Вопрос | В каком случае допускается эксплуатировать объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 19 | Ответ | Разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 19 | Ответ | На манометре присутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 19 | Ответ | Стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 19 | Ответ | Истек срок поверки манометра | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 20 | Вопрос | Каким напряжением должны использоваться светильники во взрывозащищенном исполнении при проведении газоопасных работ согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 20 | Ответ | Не выше 12 В | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 20 | Ответ | Не выше 50 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 20 | Ответ | Не выше 48 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 20 | Ответ | Не выше 24 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 21 | Вопрос | Какие обязательные требования не устанавливаются Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 21 | Ответ | Требования к безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котельных или котлов в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 21 | Ответ | Требования к безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 21 | Ответ | Требования к подготовке работников к выполнению трудовых функций в сфере теплоснабжения, связанных с эксплуатацией объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, и подтверждению готовности работников к выполнению таких трудовых функций | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 21 | Ответ | Требования к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения, ведению водно-химического режима в системах теплоснабжения, пусконаладочным работам объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 22 | Вопрос | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 22 | Ответ | Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 22 | Ответ | Тепловые пункты всех типов и узлов ввода | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 22 | Ответ | Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 22 | Ответ | Тепловые сети, включая трубопроводы горячего водоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 23 | Вопрос | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 23 | Ответ | Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 23 | Ответ | Паровые и водогрейные котельные, включая встроенные, пристроенные и крышные, и включая котельные или котлы в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 23 | Ответ | Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 24 | Вопрос | В части каких требований, при эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.96) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 24 | Ответ | В части требований к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 24 | Ответ | В части требований к показателям качества сетевой и подпиточной воды | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 24 | Ответ | В части требований к эксплуатации баков-аккумуляторов холодной воды | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 25 | Вопрос | Какая функция, обусловленная технологическими процессами производства, передачи и потребления тепловой энергии, теплоносителя, не должна быть реализована эксплуатирующими организациями при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 25 | Ответ | Диспетчерское управление системами теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 25 | Ответ | Контроль и наладка организациями, эксплуатирующими теплопотребляющие установки, режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 25 | Ответ | Ликвидация | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 25 | Ответ | Консервация | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 26 | Вопрос | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает разработку и утверждение положения о метрологическом обеспечении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 26 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 26 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 26 | Ответ | Любой назначенный сотрудник из числа ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 27 | Вопрос | Какое мероприятие не должен обеспечить ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах своих полномочий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 27 | Ответ | Выполнение персоналом обязательных требований и эксплуатационных инструкций | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 27 | Ответ | Внесение информации о выполненном техническом освидетельствовании в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, работающего под давлением | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 27 | Ответ | Контроль состояния закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, за исключением их осмотра | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 27 | Ответ | Контроль качества ремонта закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 28 | Вопрос | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает внесение записей о выполненном техническом диагностировании, испытаниях, ремонтах, модернизации, реконструкции в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, характеристики зданий, сооружений, дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 28 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 28 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 28 | Ответ | Любой назначенный сотрудник из числа ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 29 | Вопрос | Какие положения не должен содержать порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 29 | Ответ | По проверке проведения противоаварийных тренировок | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 29 | Ответ | По проверке выполнения работ повышенной опасности по наряду-допуску | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 29 | Ответ | По проверке поддержания персоналом гигиены труда на рабочем месте | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 30 | Вопрос | В течение какого периода должны вноситься в оперативные журналы результаты обхода и осмотра рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 30 | Ответ | В течение 1 рабочего дня со дня завершения обхода и (или) осмотра | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 30 | Ответ | В течение 3 рабочих дней со дня завершения обхода и (или) осмотра | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 30 | Ответ | В течение 7 календарных дней со дня завершения обхода и (или) осмотра | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 30 | Ответ | Сразу после завершения обхода и (или) осмотра | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 31 | Вопрос | Каким органом власти или организацией должен осуществляться контроль наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей нагрева котлов, трубопроводов тепловой сети и другого оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 31 | Ответ | Эксплуатирующей организацией | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 31 | Ответ | Экспертной организацией | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 31 | Ответ | Ростехнадзором | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 31 | Ответ | Министерством энергетики | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 32 | Вопрос | Какой сотрудник устанавливает типовой (минимальный) объем работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в технологических картах выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (fuzzy, 0.91) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 32 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 32 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 32 | Ответ | Уполномоченный сотрудник Ростехнадзора | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 33 | Вопрос | Какой документ не используется при разработке технологических карт выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, в соответствии с Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 33 | Ответ | Порядок организации и проведения технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 33 | Ответ | Техническая документация организаций-изготовителей | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 33 | Ответ | Оперативный журнал результатов обхода и осмотра | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 34 | Вопрос | В какой срок сведения о выполнении технического обслуживания, текущего ремонта и их результатах должны вноситься в журнал, предусмотренный в перечне технической документации эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 34 | Ответ | В течение 1 рабочего дня со дня завершения выполнения таких ремонтов | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 34 | Ответ | Непосредственно после завершения выполнения таких ремонтов | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 34 | Ответ | В течение 3 дней со дня завершения выполнения таких ремонтов | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 35 | Вопрос | Каким сотрудником устанавливается объем работ при среднем и капитальном ремонте объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 35 | Ответ | Техническим руководителем эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 35 | Ответ | Руководителем эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 35 | Ответ | Уполномоченным сотрудником проектной организации, осуществляющей такой ремонт | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 36 | Вопрос | Каким сотрудником эксплуатирующей организации производится приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 36 | Ответ | Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 36 | Ответ | Техническим руководителем | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 36 | Ответ | Комиссией, назначаемой техническим руководителем | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 37 | Вопрос | После какого ремонта приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок производится комиссией, назначаемой техническим руководителем эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 37 | Ответ | После капитального ремонта | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 37 | Ответ | После среднего ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах границ ответственности одного ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 37 | Ответ | После текущего ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 38 | Вопрос | Какие документы не прилагаются к актам, оформляемым по результатам приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 38 | Ответ | Порядок организации и проведения ремонта | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 38 | Ответ | Ведомости дефектов | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 38 | Ответ | Протоколы наладки при их проведении | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 38 | Ответ | Протоколы испытаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 39 | Вопрос | Каким документом определяется порядок проведения технического освидетельствования оборудования объектов теплоснабжения, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 39 | Ответ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 39 | Ответ | Эксплуатационными инструкциями | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 39 | Ответ | Рекомендациями организации-изготовителя такого оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 40 | Вопрос | Какие операции не должно включать техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 40 | Ответ | Наружный и внутренний осмотр оборудования (визуальный и измерительный) | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 40 | Ответ | Гидравлическое испытание на прочность оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 40 | Ответ | Гидравлическое испытание на плотность оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 40 | Ответ | Контроль исправности и наличия на рабочих местах предохранительных приспособлений и средств защиты | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 41 | Вопрос | Какая цель проведения наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 41 | Ответ | Выявление трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 41 | Ответ | Выявление нарушений плотности и прочности сварных, заклепочных и вальцовочных соединений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 41 | Ответ | Выявление отсутствия или неисправности элементов защит | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 42 | Вопрос | Какая процедура проводится с целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 42 | Ответ | Наружный и внутренний осмотр оборудования, работающего под избыточным давлением | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 42 | Ответ | Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 42 | Ответ | Текущий ремонт оборудования, работающего под избыточным давлением | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 43 | Вопрос | Какие меры должны быть приняты по требованию ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, если имеются признаки, указывающие на возможное наличие под футеровкой, обмуровкой и изоляцией дефектов, влияющих на безопасность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.88) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 43 | Ответ | Футеровка, обмуровка и изоляция должны быть удалены | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 43 | Ответ | Оборудование должно быть выведено из эксплуатации до проведения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 43 | Ответ | Должна быть выполнена запись в журнале | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 44 | Вопрос | С какой целью должно проводиться гидравлическое испытание на прочность и плотность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 44 | Ответ | С целью выявления дефектов оборудования и его элементов, плотности их соединений | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 44 | Ответ | С целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 44 | Ответ | С целью выявления повреждений обмуровки, которые могут вызывать недопустимый нагрев элементов оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 45 | Вопрос | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 45 | Ответ | Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 45 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового типа и класса точности (не ниже 2,5) | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 45 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового предела измерения и цены деления | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 46 | Вопрос | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 46 | Ответ | Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 46 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового типа и предела измерения | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 46 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового класса точности (не ниже 1,5) и цены деления | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 47 | Вопрос | В каком случае оборудование и его элементы должны подвергаться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.75) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 47 | Ответ | Если при гидравлическом испытании данного оборудования на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 47 | Ответ | Если это требуется технической документацией организации-изготовителя оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 47 | Ответ | Если этого потребовал ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию данного оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 48 | Вопрос | Какие действия требуется произвести, если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 48 | Ответ | Оборудование и его элементы должны подвергнуться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением после устранения выявленных дефектов | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 48 | Ответ | Оборудование и его элементы должны быть выведены из эксплуатации до выполнения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 48 | Ответ | Оборудование и его элементы должны быть подвергнуты пневматическому испытанию | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 49 | Вопрос | В каком случае запрещается продолжение работы оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 49 | Ответ | Если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 49 | Ответ | Если установлено, что данное оборудование, вследствие имеющихся дефектов или нарушений находится в состоянии, опасном для дальнейшей его эксплуатации | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 49 | Ответ | Если установлено наличие повреждений опорных металлоконструкций оборудования, не влияющих на их несущую способность | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 50 | Вопрос | В каком случае принимается решение о выводе из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.74) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 50 | Ответ | Уменьшение толщины стенки оборудования вследствие коррозионного или эрозионного износа ниже максимального значения, установленного расчетом на прочность | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 50 | Ответ | Наличие отложений на обогреваемых элементах оборудования, приводящих к перегреву и пережогу металла элементов, толщина которых не превышает допустимое значение, установленное технической документацией организаций-изготовителей оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 50 | Ответ | Наличие трещин всех видов и направлений, а также иных эксплуатационных дефектов в основном металле, сварных, вальцовочных, заклепочных и разъемных соединениях оборудования, величина которых превышает значения, установленные в проектной документации и (или) технической документации организаций-изготовителей оборудования | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 51 | Вопрос | Какой дефект или нарушение не является показанием к выводу из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.92) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 51 | Ответ | Наличие повреждений обмуровки оборудования, которые могут вызвать опасность перегрева металла его элементов, а также создают угрозу травмирования обслуживающего персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 51 | Ответ | Наличие повреждений (в том числе трещин, деформаций) опорных металлоконструкций (каркаса) оборудования, не влияющих на их несущую способность | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 51 | Ответ | Уменьшение толщины стенки оборудования вследствие коррозионного или эрозионного износа сверх минимального значения, установленного расчетом на прочность | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 52 | Вопрос | Какой сотрудник, на основании результатов технического диагностирования, должен осуществлять продление срока службы оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 52 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 52 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию данного оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 52 | Ответ | Уполномоченный сотрудник Ростехнадзора | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 53 | Вопрос | На основание каких данных техническим руководителем эксплуатирующей организации (структурного подразделения) устанавливается срок службы оборудования при отсутствии информации о сроке службы в технической документации организации-изготовителя или проектной документации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.96) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 53 | Ответ | Сроков службы аналогичного (подобного) оборудования | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 53 | Ответ | Результатов гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 53 | Ответ | Результатов контроля наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 53 | Ответ | Результатов наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 54 | Вопрос | При перерыве в использовании на какой срок, оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 54 | Ответ | Не менее шести месяцев подряд | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 54 | Ответ | Не менее двенадцати месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 54 | Ответ | Не менее девяти месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 55 | Вопрос | В каком случае оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий на период временного бездействия (далее – консервация) или хранения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 55 | Ответ | При хранении | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 55 | Ответ | При перерыве в использовании на срок не менее двенадцати месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 55 | Ответ | При перерыве в использовании на срок не менее девяти месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 56 | Вопрос | С какой целью персонал эксплуатирующей организации, эксплуатирующий объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, подразделяется на категории, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 56 | Ответ | С целью организации и проведения работы с персоналом | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 56 | Ответ | С целью оптимизации структуры организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 56 | Ответ | С целью разделения по уровню знаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 57 | Вопрос | Каким документом определяется отнесение работников к конкретной категории персонала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 57 | Ответ | Должностными инструкциями | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 57 | Ответ | Положениями о структурных подразделениях | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 57 | Ответ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 58 | Вопрос | Для каких категорий персонала, эксплуатирующего объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, устанавливается обязательное обучение по охране труда, и проверка знания требований охраны труда в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 58 | Ответ | Для всех категорий персонала | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 58 | Ответ | Только для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 58 | Ответ | Только для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 58 | Ответ | Только для ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 59 | Вопрос | Для какой категории персонала эксплуатирующей организации не устанавливается обязательная форма работы с персоналом «стажировка», согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 59 | Ответ | Для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 59 | Ответ | Для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 59 | Ответ | Для ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 60 | Вопрос | Каким образом устанавливается продолжительность стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 60 | Ответ | Индивидуально, в зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы, профессии (должности) обучаемого | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 60 | Ответ | Индивидуально, в зависимости от опыта работы, профессии (должности) и пожеланий обучаемого | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 60 | Ответ | Совместно, для групп не более чем из 5 человек, в зависимости от среднего уровня профессионального образования и опыта работы обучаемых в группе | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 61 | Вопрос | Какой параметр не учитывается при определении продолжительности стажировки обучаемого, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.69) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 61 | Ответ | Возраст | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 61 | Ответ | Уровень профессионального образования | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 61 | Ответ | Опыт работы | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 61 | Ответ | Профессия (должность) | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 62 | Вопрос | В каком случае руководитель эксплуатирующей организации может освобождать работника, переходящего на другое рабочее место, от обязанности прохождения стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 62 | Ответ | Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 3 лет, переходит на другое рабочее место и характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 62 | Ответ | Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 2 лет, и будет назначен более опытный сотрудник, ответственный за подготовку работника в течении 3 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 62 | Ответ | Работник, переходящий на другое рабочее место, должен проходить стажировку в любом случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 63 | Вопрос | Какие обязанности не возлагаются на работника в процессе стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 63 | Ответ | Отработка ориентирования на своем рабочем месте | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 63 | Ответ | Приобретение необходимых практических навыков в выполнении производственных операций | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 63 | Ответ | Выполнение работником функциональных обязанностей под наблюдением лица, ответственного за подготовку работника | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 64 | Вопрос | На какие виды подразделяется проверка знаний работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 64 | Ответ | Первичная, очередная и внеочередная | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 64 | Ответ | Первичная и периодическая | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 64 | Ответ | Первичная, повторная и внеочередная | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 65 | Вопрос | В каком случае не проводится первичная проверка знаний документов, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии), у работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 65 | Ответ | Если работник впервые поступил на работу, связанную с эксплуатацией объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 65 | Ответ | Если перерыв в проверке знаний работника составил более 3 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 65 | Ответ | Если перерыв в проверке знаний работника составил менее 3 лет | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 66 | Вопрос | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний оперативных руководителей, оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, принимающих непосредственное участие в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 66 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 66 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 66 | Ответ | Не реже 1 раза в 5 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 67 | Вопрос | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, и управленческого персонала, не принимающих непосредственного участия в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.97) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 67 | Ответ | Не реже 1 раза в 10 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 67 | Ответ | Не реже 1 раза в 7 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 67 | Ответ | Не реже 1 раза в 5 лет | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 68 | Вопрос | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 68 | Ответ | Если перерыв в работе сотрудника на занимаемой должности (рабочем месте) более 3 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 68 | Ответ | Если в эксплуатацию было введено новое оборудование или изменились технологические процессы, требующие дополнительных знаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 68 | Ответ | Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при установлении фактов нарушений работником обязательных требований | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 69 | Вопрос | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.78) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 69 | Ответ | Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при введении в действие нормативных правовых актов Российской Федерации, знание которых обязательно для работника | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 69 | Ответ | Если работник был переведен на новую должность или на новое рабочее место, в другое подразделение, если новые обязанности или оборудование не требуют дополнительных знаний норм и правил, условий эксплуатации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 69 | Ответ | Если работником получена удовлетворительная оценка при очередной проверке знаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 70 | Вопрос | Каким образом проводится проверка знаний работников эксплуатирующей организации, численность которых не позволяет образовать комиссию по проверке знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 70 | Ответ | Проверка проводится в комиссии органов федерального государственного энергетического надзора | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 70 | Ответ | В таком случае проверка не проводится | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 70 | Ответ | Проверка проводится руководителем эксплуатирующей организации или лицом, отвечающем за безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 71 | Вопрос | В какой максимальный срок для проверяемого работника, получившего неудовлетворительную оценку, назначается пересдача проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 71 | Ответ | Не позднее 1 месяца со дня предыдущей проверки | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 71 | Ответ | Не позднее 6 недель со дня предыдущей проверки | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 71 | Ответ | Не позднее 1 недели со дня предыдущей проверки | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 72 | Вопрос | Какую информацию не должен содержать журнал проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 72 | Ответ | Дату рождения проверяемого | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 72 | Ответ | Дату предыдущей проверки и оценки знаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 72 | Ответ | Дату и причину проверки знаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 72 | Ответ | Личные данные проверяемого лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, стаж работы в указанной должности | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 73 | Вопрос | В каком случае дублирование может не производиться, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.56) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 73 | Ответ | При подготовке работников к самостоятельной работе | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 73 | Ответ | После перерыва в работе более 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 73 | Ответ | После перерыва в работе менее 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 74 | Вопрос | Какое утверждение относительно продолжительности дублирования является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 74 | Ответ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 12 рабочих смен при подготовке по новой должности | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 74 | Ответ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 2 рабочих смен в любом случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 74 | Ответ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 10 рабочих смен после перерыва в работе более 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 75 | Вопрос | Какой материал не входит в объем специальной подготовки персонала в эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 75 | Ответ | Разбор, имевших место в эксплуатирующей организации, допустимых отклонений параметров технологических процессов и работы оборудования | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 75 | Ответ | Проработка обзоров несчастных случаев, аварийных ситуаций, аварий и инцидентов, произошедших в сфере теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 75 | Ответ | Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 76 | Вопрос | На какие виды подразделяется производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 76 | Ответ | Плановый и внеплановый | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 76 | Ответ | Очередной и внеочередной | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 76 | Ответ | Первичный и очередной | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 77 | Вопрос | С какой периодичностью проводятся плановые производственные инструктажи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 77 | Ответ | Ежемесячно | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 77 | Ответ | Еженедельно | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 77 | Ответ | Ежеквартально | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 78 | Вопрос | Какие вопросы не должен включать производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 78 | Ответ | Эксплуатационных инструкций | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 78 | Ответ | Должностных инструкций | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 78 | Ответ | Трудового законодательства Российской Федерации | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 79 | Вопрос | С какой периодичностью должна разрабатываться (актуализироваться) программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 79 | Ответ | Ежегодно | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 79 | Ответ | Еженедельно | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 79 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 80 | Вопрос | Какой материал не должен включаться в объем программы планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 80 | Ответ | Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 80 | Ответ | Вопросы текущей эксплуатации объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, средств диспетчерского и технологического управления | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 80 | Ответ | Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 81 | Вопрос | В каком случае допускается проводить производственный инструктаж с группой работников, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.89) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 81 | Ответ | Если эти работники эксплуатируют однотипное оборудование | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 81 | Ответ | Если такое распоряжение поступило от сотрудника, ответственного за безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 81 | Ответ | Производственный инструктаж допускается проводить только индивидуально с каждым работником | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 82 | Вопрос | Каким образом должно проверяться качество усвоенного при производственном инструктаже материала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.71) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 82 | Ответ | Опросом инструктируемого работника | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 82 | Ответ | В процессе экзамена инструктируемого работника | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 82 | Ответ | Итоговым тестированием инструктируемого работника | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 83 | Вопрос | С какой периодичностью проверяются в противоаварийной тренировке работники из числа оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного персонала и оперативных руководителей эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 83 | Ответ | Не менее 1 раза в 3 месяца | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 83 | Ответ | Не менее 1 раза в полгода | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 83 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 84 | Вопрос | Какие действия в отношении работника при получении им повторной неудовлетворительной оценки при проведении противоаварийной тренировки указаны неверно, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 84 | Ответ | Отстранение от самостоятельной работы | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 84 | Ответ | Повторное обучение и проверка знаний, объем и сроки которых определяет руководитель эксплуатирующей организации (структурного подразделения) | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 84 | Ответ | Назначение повторной стажировки сроком не менее 2 смен | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 85 | Вопрос | В какой момент должны проводиться пробные пуски оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 85 | Ответ | До комплексного опробования объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 85 | Ответ | До введения в действие средств и систем контроля, защиты и технологического управления | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 85 | Ответ | Перед обеспечением запасов топлива, материалов, инструмента и запасных частей | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 86 | Вопрос | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для источников тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 86 | Ответ | Не менее 72 часов | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 86 | Ответ | Не менее 24 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 86 | Ответ | Не менее 36 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 87 | Вопрос | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для теплопотребляющих установок и остальных объектов теплоснабжения, не являющихся источникам тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 87 | Ответ | Не менее 24 часов | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 87 | Ответ | Не менее 8 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 87 | Ответ | Не менее 12 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 88 | Вопрос | В каком случае разрешено включение в работу объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок с отступлениями от технических условий на подключение к системе теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 88 | Ответ | Запрещено в любом случае | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 88 | Ответ | Если это предусмотрено технической документацией организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 88 | Ответ | Если это согласовано с сотрудником ответственным за безопасную эксплуатацию таких объектов и установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 89 | Вопрос | Какая задача, выполнение которой должно обеспечить диспетчерское управление системой теплоснабжения в заданных режимах, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 89 | Ответ | Управление системой теплоснабжения как обособленными технологическими комплексами | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 89 | Ответ | Подготовка и осуществление переключений для обеспечения возможности выполнения ремонтных работ | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 89 | Ответ | Анализ текущего состояния объектов теплоснабжения по контрольным параметрам и показателям | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 90 | Вопрос | Выполнение каких задач должно обеспечить диспетчерское управление при переходе системы теплоснабжения или ее элементов в нерасчетные режимы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 90 | Ответ | Определение мер реагирования, исходя из возможных сценариев, и организация их выполнения с переводом сил и средств, не задействованных на первом этапе реагирования, в режим повышенной готовности | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 90 | Ответ | Управление системой теплоснабжения как единым технологическим комплексом | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 90 | Ответ | Анализ текущего состояния объектов теплоснабжения по контрольным параметрам и показателям | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 91 | Вопрос | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей тепловой 10 Гкал/ч и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 91 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 91 | Ответ | Организуется по решению руководителя ЕТО | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 91 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы, работающей в период с 6 до 22 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 92 | Вопрос | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей менее 10 Гкал/ч, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.79) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 92 | Ответ | Организуется по решению руководителя ЕТО | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 92 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 92 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы, работающей в период с 6 до 22 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 93 | Вопрос | Какое утверждение относительно состава инструкций по диспетчерскому управлению является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.95) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 93 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень переключений и отключений, которые выполняются по заявкам, согласованным диспетчерской службой, за исключением переключений и отключений, выполняемых для перевода объектов теплоснабжения и оборудования из одного оперативного состояния в другое | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 93 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать порядок взаимодействия и информационного обмена персонала различных уровней диспетчерского управления | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 93 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень точек в системе теплоснабжения, используемых для оперативного контроля измеряемых параметров тепловых и гидравлических режимов | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 94 | Вопрос | Каким сотрудником эксплуатирующей организации утверждается инструкция по диспетчерскому управлению, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 94 | Ответ | Техническим руководителем | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 94 | Ответ | Ответственным за безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 94 | Ответ | Руководителем | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 95 | Вопрос | Какое утверждение относительно срока актуализации инструкций по диспетчерскому управлению является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.73) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 95 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в три года | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 95 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в четыре года | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 95 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в пять лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 96 | Вопрос | Какая категория управления оборудованием, которые должны быть установлены для каждого уровня диспетчерского управления, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 96 | Ответ | Оперативное сопровождение | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 96 | Ответ | Оперативное управление | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 96 | Ответ | Оперативное ведение | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 97 | Вопрос | Какое действие подчиненного диспетчерского персонала в случае, когда распоряжение вышестоящего диспетчерского персонала представляется ему ошибочным, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 97 | Ответ | Диспетчерский персонал обязан выполнить такое распоряжение в любом случае | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 97 | Ответ | Диспетчерский персонал обязан доложить вышестоящему диспетчерскому персоналу, отдавшему распоряжение, и техническому руководителю эксплуатирующей организации о своем отказе выполнить такое распоряжение | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 97 | Ответ | Диспетчерский персонал обязан сделать запись в оперативном журнале о своем отказе выполнить такое распоряжение | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 98 | Вопрос | Какие режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей не разрабатываются эксплуатирующими организациями в целях управления потоками тепловой энергии и теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 98 | Ответ | Тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей для отопительного периода | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 98 | Ответ | Тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей для межотопительного периода | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 98 | Ответ | Общие тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей на отопительный и межотопительный период | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 99 | Вопрос | Какой фактор, на основании которого центральной диспетчерской службой задается температура сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 99 | Ответ | Статическое давление в трубопроводах | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 99 | Ответ | Значение усредненной температуры наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 – 24 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 99 | Ответ | Временя доставки теплоносителя до наиболее удаленных потребителей | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 100 | Вопрос | Какое требование к регулированию температуры сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, а также на смесительных насосных станциях, в центральных тепловых пунктах является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 100 | Ответ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 30 ºС в час | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 100 | Ответ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 50 ºС в час | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 100 | Ответ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 40 ºС в час | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 101 | Вопрос | Какое значение отклонений по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, для источников тепловой энергии, является допустимым согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 101 | Ответ | Три процента | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 101 | Ответ | Пять процентов | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 101 | Ответ | Двадцать процентов | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 102 | Вопрос | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может превышать температуру, заданную температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.65) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 102 | Ответ | Не более чем на 5% | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 102 | Ответ | Не более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 102 | Ответ | Не регламентируется | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 103 | Вопрос | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может снижаться относительно температуры, заданной температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.80) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 103 | Ответ | Не регламентируется | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 103 | Ответ | Не более чем на 5% | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 103 | Ответ | Не более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 104 | Вопрос | На какую величину допустимо отклонение давления и температуры пара на коллекторах источника тепловой энергии от заданных параметров, если иное не установлено договором теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 104 | Ответ | Не более чем на 5% | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 104 | Ответ | Не более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 104 | Ответ | Не лимитируется | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 105 | Вопрос | При каких условиях, в случае аварийного снижения давления сетевой воды в водоподогревательной установке источника тепловой энергии, тепловых сетях менее давления насыщения при текущей температуре теплоносителя, допускается восстановление эксплуатационного режима, в том числе возобновление циркуляции теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.97) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 105 | Ответ | После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя выше давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 105 | Ответ | После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя ниже давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 105 | Ответ | Не допускается ни при каких условиях, до проведения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 106 | Вопрос | В каком случае объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, могут быть выведены из работы без ее разрешения или согласования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 106 | Ответ | Если возникает опасность для людей и оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 106 | Ответ | Если суммарная расчетная тепловая нагрузка на данные объекты теплоснабжения менее 10 Гкал/ч | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 106 | Ответ | Недопустимо выводить из работы объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, без ее разрешения или согласования | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 107 | Вопрос | Какие пуски и переключения не относятся к сложным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 107 | Ответ | Переключения с участием одного подразделения или организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 107 | Ответ | Переключения нагрузки между источниками тепловой энергии | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 107 | Ответ | Переключения и пуски на тепловых сетях большой протяженности и (или) диаметра | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 108 | Вопрос | К каком виду переключений и пусков относится ввод оборудования после монтажа и реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 108 | Ответ | Сложные | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 108 | Ответ | Простые | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 108 | Ответ | Простейшие | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 109 | Вопрос | Какое утверждение относительно типовых программ переключений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 109 | Ответ | Типовые программы переключений пересматриваются не реже 1 раза в 5 лет | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 109 | Ответ | Типовые программы переключений пересматриваются при изменении состава технологических схем | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 109 | Ответ | Типовые программы переключений пересматриваются при изменении состава оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 110 | Вопрос | Каким документом определяется выбор объема и методов обработки информации, поступающей в диспетчерскую службу из автоматизированных систем диспетчерского управления, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 110 | Ответ | Положением о технической политике эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 110 | Ответ | Соглашением об управлении системой теплоснабжения, заключаемым между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 110 | Ответ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 111 | Вопрос | Каким документом устанавливаются требования по содержанию технических средств автоматизированных систем управления технологическими процессами и автоматизированных систем диспетчерского управления, их обслуживанию, ремонту и опробованию в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.96) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 111 | Ответ | Инструкциями по эксплуатации этих систем, утверждаемых техническим руководителем эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 111 | Ответ | Положением о технической политике эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 111 | Ответ | Соглашением об управлении системой теплоснабжения, заключаемым между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 112 | Вопрос | В каком случае допускается отключение устройств технологической защиты работающих объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 112 | Ответ | Если есть разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации с оформлением в оперативном журнале | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 112 | Ответ | Если возникает опасность для оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 112 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 113 | Вопрос | Какое утверждение относительно вывода из работы устройств технологической защиты является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 113 | Ответ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при работе объектов теплоснабжения в переходных режимах, реализация которых возможна без отключения защит | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 113 | Ответ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы во время устранения аварий | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 113 | Ответ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при неисправности защиты | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 114 | Вопрос | Какой порядок действий технического руководителя эксплуатирующей организации (структурного подразделения) при ликвидации аварийных ситуаций является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 114 | Ответ | Технический руководитель может взять руководство на себя, проинформировав об этом подчиненный персонал, а также сделав запись о принятом решении в оперативном журнале или сделав устное распоряжение под запись оперативных переговоров | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 114 | Ответ | Технический руководитель может поручить ликвидацию аварийных ситуаций другому лицу, сделав устное распоряжение | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 114 | Ответ | Технический руководитель может взять руководство ликвидацией аварийной ситуации на себя, без дополнительных условий | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 115 | Вопрос | Какой сотрудник не должен осуществлять осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 115 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 115 | Ответ | Сотрудник экспертной организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 115 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 116 | Вопрос | Какой сотрудник определяет порядок осуществления осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 116 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 116 | Ответ | Сотрудник экспертной организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 116 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 117 | Вопрос | Какой сотрудник определяет порядок проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 117 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 117 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 117 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 118 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 118 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 118 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 118 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 119 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, угрожающих целостности зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 119 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 119 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 119 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 120 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с повреждением здания (сооружения), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 120 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 120 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 120 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 121 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся при изменении технологического назначения зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.49) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 121 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 121 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 121 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 122 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.73) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 122 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 122 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 122 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 123 | Вопрос | Какое утверждение относительно проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 123 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, не угрожающих целостности зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 123 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 123 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 124 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам комплексного обследования зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 124 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 124 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 124 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 125 | Вопрос | С какой периодичностью и в какое время года должны проводиться очередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 125 | Ответ | Не реже 2 раз в год (весной и осенью) | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 125 | Ответ | Не реже 2 раз в год (летом и зимой) | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 125 | Ответ | Не реже 4 раз в год (летом, осенью, зимой и весной) | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 126 | Вопрос | При каких условиях проводится очередной весенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 126 | Ответ | После таяния снега | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 126 | Ответ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 126 | Ответ | Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 127 | Вопрос | При каких условиях проводится очередной осенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 127 | Ответ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 127 | Ответ | После таяния снега | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 127 | Ответ | Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 128 | Вопрос | При каких условиях проводятся внеочередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.58) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 128 | Ответ | Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 128 | Ответ | После таяния снега | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 128 | Ответ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 129 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.78) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 129 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 129 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 129 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 130 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации менее 15 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 130 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 130 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 130 | Ответ | Не реже 1 раза в 8 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 131 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации 15 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 131 | Ответ | Не реже 1 раза в 4 месяца | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 131 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 131 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 132 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 132 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 132 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 132 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 133 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 133 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 133 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 133 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 134 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 134 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 134 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 134 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 135 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 135 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 135 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 135 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 136 | Вопрос | Какие действия предпринимаются при обнаружении в строительных конструкциях трещин, изломов и других внешних признаков повреждений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 136 | Ответ | За этими конструкциями должно быть установлено наблюдение с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 136 | Ответ | Использование таких конструкций должно быть немедленно прекращено до проведения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 136 | Ответ | Допускается дальнейшее использование таких конструкций, но в срок не менее 2 недель должен быть проведен их текущий ремонт | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 137 | Вопрос | В каком случае разрешается хранить горючие материалы в цокольной части дымовых труб, под газоходами и вблизи них, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 137 | Ответ | Не допускается в любых случаях | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 137 | Ответ | В случаях необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 137 | Ответ | В случаях, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 138 | Вопрос | В каком случае разрешается размещать под газоходами временные строения и сооружения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 138 | Ответ | Не допускается в любых случаях | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 138 | Ответ | В случаях необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 138 | Ответ | В случаях, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 139 | Вопрос | С какой периодичностью должен осуществляться внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их креплений, и металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 139 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 месяца | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 139 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 месяца | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 139 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 140 | Вопрос | С какой периодичностью должна осуществляться проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности металлических дымовых труб и газоходов через люки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 140 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 140 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 140 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 месяца | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 141 | Вопрос | С какой периодичностью должно осуществляться инструментальное наружное и внутреннее обследование, для металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 141 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 141 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 141 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 142 | Вопрос | В каком случае может производиться пробивка отверстий в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.76) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 142 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 142 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 142 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 143 | Вопрос | В каком случае может производиться устройство проемов в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.90) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 143 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 143 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 143 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 144 | Вопрос | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям технологического оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.76) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 144 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 144 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 144 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 145 | Вопрос | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.79) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 145 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 145 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 145 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 146 | Вопрос | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям устройств для подъема грузов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.92) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 146 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 146 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 146 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 147 | Вопрос | В каком случае может производиться вырезка связей каркаса помещений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.64) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 147 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 147 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 147 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 148 | Вопрос | В каком случае может производиться хранение резервного оборудования в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.70) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 148 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 148 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 148 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 149 | Вопрос | В каком случае может производиться хранение изделий и материалов в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.70) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 149 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 149 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 149 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 150 | Вопрос | С какой периодичностью должна производиться проверка работоспособности резервного оборудования топливного хозяйства и оборудования резервного топливного хозяйства в период функционирования источника тепловой энергии, включая переход с работающего насоса на резервный, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.87) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 150 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 150 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 месяца | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 150 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 месяца | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 151 | Вопрос | Какой вид контроля должен быть организован в помещениях топливоподачи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 151 | Ответ | Систематический контроль загазованности воздуха в местах возможного скопления газа | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 151 | Ответ | Периодический контроль влажности | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 151 | Ответ | Систематический контроль температуры | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 152 | Вопрос | Какое утверждение относительно помещений топливоподачи является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 152 | Ответ | В помещениях топливоподачи должен быть организован систематический контроль влажности и температуры | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 152 | Ответ | В помещениях топливоподачи должен быть организован систематический контроль загазованности воздуха в местах возможного скопления газа | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 152 | Ответ | В помещениях топливоподачи угля должна быть обеспечена концентрация угольной пыли не выше предусмотренной проектной документацией на источник тепловой энергии | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 153 | Вопрос | Каким образом устанавливается объем чаши обвалования надземных резервуаров (баков) хранения жидкого топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 153 | Ответ | Объем чаши обвалования должен быть не менее объема наибольшего резервуара | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 153 | Ответ | Объем чаши обвалования должен быть не менее объема наименьшего резервуара | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 153 | Ответ | Объем чаши обвалования устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 154 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнять с гидравлическими затворами обвалования надземных резервуаров (баков) хранения жидкого топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 154 | Ответ | Осматривать раз в смену и очищать при наличии загрязнений | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 154 | Ответ | Осматривать раз в неделю и очищать при наличии загрязнений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 154 | Ответ | Осматривать раз в месяц и очищать при наличии загрязнений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 155 | Вопрос | До какой температуры должно подогреваться жидкое топливо при сливе из цистерн, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 155 | Ответ | До температуры, указанной в технической документации организации-изготовителя перекачивающего насоса | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 155 | Ответ | До температуры, при которой будет происходить коксование на поверхностях подогревателей топлива | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 155 | Ответ | До температуры, определенной техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 156 | Вопрос | Какое значение не должна превышать температура жидкого топлива в приемных емкостях и резервуарах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 156 | Ответ | Значение устанавливается проектной документацией | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 156 | Ответ | Значение устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 156 | Ответ | Это значение не регламентируется | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 157 | Вопрос | В каком случае допускается подогрев паром жидкого топлива, кроме высокосернистых марок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.69) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 157 | Ответ | Если цистерны не имеют устройств для подогрева поверхностным способом | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 157 | Ответ | Если подогрев производится под наблюдением технического руководителя эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 157 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 158 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его капитального ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.62) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 158 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 158 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 158 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 159 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.63) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 159 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 159 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 159 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 160 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива при изменении его формы и объема, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.59) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 160 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 160 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 160 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 161 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его перемещения на новое место, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.74) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 161 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 161 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 161 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 162 | Вопрос | В каком случае не должна производиться корректировка таблицы зависимости вместимости резервуара для хранения жидкого топлива от уровня его наполнения при нормированном значении температуры, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 162 | Ответ | После очередного осмотра резервуара | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 162 | Ответ | После перемещения резервуара на новое место | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 162 | Ответ | После реконструкции резервуара | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 163 | Вопрос | С какой периодичностью следует проверять техническое состояние стационарно установленных автоматических газоанализаторов, а также устройств звуковой и световой сигнализации о наличии в производственных помещениях опасной концентрации паров в воздухе, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.87) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 163 | Ответ | Ежесменно | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 163 | Ответ | Еженедельно | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 163 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 164 | Вопрос | С какой минимальной периодичностью должно производиться обследование технического состояния резервуаров и приемных емкостей жидкого топлива, в целях обеспечения их безопасной эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 164 | Ответ | Не реже 1 раза в 5 лет | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 164 | Ответ | Не реже 1 раза в 7 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 164 | Ответ | Не реже 1 раза в 10 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 165 | Вопрос | В каком случае фильтры жидкого топлива очищаются паровой продувкой, вручную или химическим способом, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 165 | Ответ | При повышении перепада давления на них на 50% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при той же нагрузке | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 165 | Ответ | При повышении перепада давления на них на 50% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при меньшей нагрузке | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 165 | Ответ | При повышении перепада давления на них на 30% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при меньшей нагрузке | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 166 | Вопрос | В каком случае при очистке фильтров жидкого топлива допускается обжиг фильтрующей сетки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 166 | Ответ | Не допускается в любом случае | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 166 | Ответ | Если обжиг производится под наблюдением лица ответственного за безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 166 | Ответ | Если это предусмотрено документацией организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 167 | Вопрос | В каком случае очищаются подогреватели топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.54) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 167 | Ответ | При снижении их тепловой мощности на 30% от их мощности в чистом состоянии при той же нагрузке | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 167 | Ответ | При снижении их тепловой мощности на 30% от их мощности в чистом состоянии при меньшей нагрузке | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 167 | Ответ | При снижении их тепловой мощности на 50% от их мощности в чистом состоянии при меньшей нагрузке | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 168 | Вопрос | Какая операция, не осуществляется при выводе в ремонт трубопроводов жидкого топлива и (или) оборудования подачи жидкого топлива, и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 168 | Ответ | Подогрев | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 168 | Ответ | Пропаривание | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 168 | Ответ | Отключение | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 169 | Вопрос | Какая операция, проводимая во время пропаривания резервуара является верной, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 169 | Ответ | Заземление паропровода и металлических частей парового рукава | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 169 | Ответ | Отбор пробы топлива для анализа на влажность | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 169 | Ответ | Включение устройств подогрева | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 170 | Вопрос | Каким образом отбирается проба топлива для анализа на влажность, перед включением резервуара с жидким топливом в работу, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 170 | Ответ | Из придонного слоя, но не более 0,5 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 170 | Ответ | Из верхнего слоя, но не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 170 | Ответ | Из среднего слоя | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 171 | Вопрос | С какой периодичностью должна проверяться работоспособность сигнализации предельного повышения и понижения температуры и понижения давления жидкого топлива, подаваемого к котлам на сжигание, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 171 | Ответ | Еженедельно | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 171 | Ответ | Ежесменно | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 171 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 172 | Вопрос | С какой периодичностью должна проверяться правильность показаний, выведенных на щит управления дистанционных уровнемеров и приборов для измерения температуры топлива в резервуарах и приемных емкостях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 172 | Ответ | Еженедельно | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 172 | Ответ | Ежесменно | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 172 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 173 | Вопрос | Какие меры, принимаемые при резких изменениях давления газа во время эксплуатации котельных установок, являются неверными и противоречат Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.85) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 173 | Ответ | Вывод из работы котельных установок | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 173 | Ответ | Выявление и устранение причин | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 173 | Ответ | Перевод котельных установок на сжигание резервных видов топлива | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 174 | Вопрос | Какая процедура, проводимая при техническом освидетельствовании котлов, а также металлоконструкций их каркасов, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 174 | Ответ | Только внутренний осмотр котла и его элементов | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 174 | Ответ | Осмотр металлоконструкций каркаса котла | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 174 | Ответ | Гидравлические испытания на прочность и плотность | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 175 | Вопрос | С какой периодичностью проводится наружный и внутренний осмотры котлов при их техническом освидетельствовании, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 175 | Ответ | Не реже 1 раза в четыре года, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 175 | Ответ | Не реже 1 раза в восемь лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 175 | Ответ | Не реже 1 раза в десять лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 176 | Вопрос | С какой периодичностью проводится гидравлическое испытание на прочность и плотность котлов при их техническом освидетельствовании, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.92) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 176 | Ответ | Не реже 1 раза в восемь лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 176 | Ответ | Не реже 1 раза в пятнадцать лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 176 | Ответ | Не реже 1 раза в десять лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 177 | Вопрос | Какое утверждение относительно осуществления ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию наружного и внутреннего осмотра котла, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 177 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла не реже 1 раза в пять лет | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 177 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла перед началом проведения планового ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 177 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла после окончания планового ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 178 | Вопрос | Какое утверждение относительно проведения ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию гидравлического испытания котла рабочим давлением, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.88) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 178 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после устранения дефектов металлоконструкций котла | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 178 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после вскрытия барабана котла | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 178 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после ремонта котла | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 179 | Вопрос | Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования котлов, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.85) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 179 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться если произведен ремонт котлов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 179 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться после замены барабана, коллектора экрана или экономайзера | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 179 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться если сменено одновременно более 50% общего количества экранных и кипятильных или дымогарных труб или 100% труб экономайзеров | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 180 | Вопрос | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо произвести при обнаружении поверхностных трещин или неплотностей во время технического освидетельствования котла, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 180 | Ответ | Перед устранением таких дефектов путем подварки должны быть удалены участки, пораженные коррозией | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 180 | Ответ | Перед устранением таких дефектов необходимо сделать запись в оперативном журнале | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 180 | Ответ | Перед устранением таких дефектов устройства в барабане котла должны быть временно демонтированы и удалены в порядке, предусмотренном в технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 181 | Вопрос | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование металлоконструкций каркаса котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.76) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 181 | Ответ | С периодичностью, указанной в технической документации организации-изготовителя | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 181 | Ответ | Не реже 1 раза в 15 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 181 | Ответ | С периодичностью, указанной техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 182 | Вопрос | В каком случае не должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.73) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 182 | Ответ | После чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых не могло оказать влияние на состояние и несущую способность металлоконструкций котла | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 182 | Ответ | В результате воздействия высоких температур на металлоконструкции вследствие неисправности обмуровки или при пожаре | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 182 | Ответ | В случаях взрывов (хлопков) в топке и (или) газоходах | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 183 | Вопрос | Какие действия следует предпринять при обнаружении взрывов (хлопков) в топке и (или) газоходах котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 183 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 183 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла, нет необходимости предпринимать каких-либо действий | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 183 | Ответ | Необходимо немедленно вывести котел из эксплуатации до выполнения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 184 | Вопрос | Какие действия следует предпринять при обнаружении воздействия высоких температур на металлоконструкции котла вследствие неисправности обмуровки или при пожаре, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 184 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 184 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла нет необходимости предпринимать каких-либо действий | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 184 | Ответ | Необходимо немедленно вывести котел из эксплуатации до выполнения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 185 | Вопрос | Какие действия следует предпринять после чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых могло оказать влияние на состояние и несущую способность металлоконструкций котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.95) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 185 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 185 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла нет необходимости предпринимать каких-либо действий | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 185 | Ответ | Необходимо немедленно вывести котел из эксплуатации до выполнения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 186 | Вопрос | Какие элементы или конструкции подлежат техническому освидетельствованию в котлах без несущего каркаса (самоопорных), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 186 | Ответ | Опорные конструкции (узлы) поверхностей нагрева | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 186 | Ответ | Пояса жесткости | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 186 | Ответ | Хребтовые балки | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 187 | Вопрос | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование сосудов, работающих под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 187 | Ответ | С периодичностью, указанной в технической документации организации-изготовителя (разработчика проекта) в руководстве (инструкции) по эксплуатации | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 187 | Ответ | Не реже 1 раза в 15 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 187 | Ответ | С периодичностью, указанной техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 188 | Вопрос | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование сосудов, работающих под избыточным давлением, если в руководстве (инструкции) по эксплуатации отсутствуют указания технической документации организации-изготовителя (разработчика проекта), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.88) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 188 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 188 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 188 | Ответ | Каждые 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 189 | Вопрос | В каком случае не должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.75) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 189 | Ответ | После чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых не могло оказать влияние на состояние сосуда | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 189 | Ответ | Если произведен ремонт сосудов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 189 | Ответ | Если сосуды не эксплуатировались более 12 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 190 | Вопрос | Какие действия следует предпринять, если сосуд, работающий под давлением, не эксплуатировался более 12 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.74) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 190 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 190 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать каких-либо действий | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 190 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 191 | Вопрос | Какие действия следует предпринять после ремонта сосудов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 191 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 191 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать каких-либо действий | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 191 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 192 | Вопрос | Каким образом устанавливается величина минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность сосудов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 192 | Ответ | Принимается 1,25 рабочего давления | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 192 | Ответ | Принимается 1,5 рабочего давления | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 192 | Ответ | Устанавливается в соответствии с технической документацией организации-изготовителя или расчетами на прочность | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 193 | Вопрос | Каким образом устанавливается величина максимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность сосудов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 193 | Ответ | Устанавливается в соответствии с технической документацией организации-изготовителя или расчетами на прочность | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 193 | Ответ | Принимается 1,25 рабочего давления | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 193 | Ответ | Принимается 1,5 рабочего давления | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 194 | Вопрос | Какое значение минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, принимается при их рабочем давлении не более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 194 | Ответ | 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 194 | Ответ | 1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 194 | Ответ | 1,25 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 195 | Вопрос | Какое значение минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, принимается при их рабочем давлении более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 195 | Ответ | 1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 195 | Ответ | 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 195 | Ответ | 1,5 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,2 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 196 | Вопрос | Какая цель, для которой в эксплуатирующей организации применяются технологии водоподготовки и соблюдается водно-химический режим, обеспечивающие качество теплоносителя, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 196 | Ответ | Предупреждение повреждения металлоконструкций основания котлов | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 196 | Ответ | Предупреждение образования внутренних отложений на поверхностях нагрева и в трубопроводах | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 196 | Ответ | Предупреждение образования и накопления шлама в оборудовании источников тепловой энергии, тепловых сетях и теплопотребляющих установках | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 197 | Вопрос | Какие сведения не должны быть указаны в режимных картах по результатам испытаний и наладки оборудования по водоподготовке, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 197 | Ответ | Потери напора в водогрейных котлах, сетевых трубопроводах, сетевых подогревателях и другом оборудовании по тракту сетевой воды при ее расчетном расходе | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 197 | Ответ | Перечень контролируемых химических веществ, включая реагенты, и их предельные допустимые концентрации в подпиточной, сетевой, питательной и котловой воде | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 197 | Ответ | Величина продувки паровых котлов и ее продолжительность, принимаемые по технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 198 | Вопрос | Какое значение используется для оценки накипеобразующих свойств сетевой воды, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 198 | Ответ | Карбонатный индекс воды | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 198 | Ответ | Только общая щелочность воды | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 198 | Ответ | Только кальциевая жесткость воды | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 199 | Вопрос | В каком случае исходная вода, используемая для подготовки подпиточной воды в открытых системах теплоснабжения должна подвергаться коагулированию для удаления органических примесей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 199 | Ответ | Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 20 градусов цветности | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 199 | Ответ | Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 10 градусов цветности | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 199 | Ответ | Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 15 градусов цветности | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 200 | Вопрос | Какие инструкции не пересматриваются и не переутверждаются по результатам режимно-наладочных испытаний и наладки водно-химических режимов водоподготовительных установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 200 | Ответ | Инструкции по охране труда | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 200 | Ответ | Инструкции по эксплуатации установок обработки воды | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 200 | Ответ | Инструкции по ведению водно-химического режима | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 201 | Вопрос | Обваловка какой минимальной высоты, должна быть обеспечена организацией, осуществляющей эксплуатацию баков-аккумуляторов, по всему периметру бакового хозяйства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.80) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 201 | Ответ | Не менее 0,5 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 201 | Ответ | Не менее 0,4 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 201 | Ответ | Не менее 0,3 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 202 | Вопрос | Какой минимальный объем чаши обвалования должен быть обеспечен организацией, осуществляющей эксплуатацию баков-аккумуляторов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 202 | Ответ | Не менее объема наибольшего бака-аккумулятора | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 202 | Ответ | Не менее объема наименьшего бака-аккумулятора | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 202 | Ответ | Объем чаши обвалования устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 203 | Вопрос | При каких условиях бак-аккумулятор считается выдержавшим испытания на плотность и прочность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (fuzzy, 0.90) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 203 | Ответ | Если по истечении 24 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке не снижался | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 203 | Ответ | Если по истечении 12 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке снизился не более чем на 5% | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 203 | Ответ | Если по истечении 36 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке снизился не более чем на 5%ы | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 204 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность, проверки качества основания и равномерности осадки бака-аккумулятора, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.95) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 204 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 204 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 204 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 205 | Вопрос | С какой периодичностью должен проводиться осмотр конструкций и основания баков-аккумуляторов, компенсирующих устройств трубопроводов, вестовых и переливных труб, с целью контроля технического состояния, необходимости ремонта и пригодности к дальнейшей эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 205 | Ответ | Ежегодно при подготовке к отопительному периоду | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 205 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 205 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 206 | Вопрос | С какой периодичностью бак-аккумулятор должен подвергаться техническому диагностированию, при котором должны выполняться измерения фактических толщин металлических листов стенок бака, дефектоскопия металла и сварных соединений, проверка качества металла и сварных соединений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 206 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 206 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 206 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года в межотопительный период | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 207 | Вопрос | Каким образом определяется пригодность бака-аккумулятора к дальнейшей эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 207 | Ответ | Предельно допустимый коррозионный износ кровли и днища для наиболее изношенных частей не должен превышать 50% проектной толщины, для несущих конструкций покрытия (прогонов, балок, связей) и окраек днища - 30%; для нижней половины стенок бака - 20% независимо от площади износа | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 207 | Ответ | Предельно допустимый коррозионный износ кровли и днища для наиболее изношенных частей не должен превышать 30% проектной толщины, для несущих конструкций покрытия (прогонов, балок, связей) и окраек днища - 30%; для нижней половины стенок бака - 20% независимо от площади износа | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 207 | Ответ | Предельно допустимый коррозионный износ кровли и днища для наиболее изношенных частей не должен превышать 30% проектной толщины, для несущих конструкций покрытия (прогонов, балок, связей) и окраек днища - 50%; для нижней половины стенок бака - 20% независимо от площади износа | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 208 | Вопрос | В каком порядке следует производить отключение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 208 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 208 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 208 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 209 | Вопрос | В каком порядке следует производить включение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 209 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 209 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 209 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 210 | Вопрос | Каким принимается минимальное значение величины пробного давления при испытании на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 210 | Ответ | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 210 | Ответ | Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 210 | Ответ | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,5 МПа | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 211 | Вопрос | В каком случае оборудование и системы считаются выдержавшими гидравлическое испытания, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.89) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 211 | Ответ | Если в течении 5 мин падение давления от пробного не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2) | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 211 | Ответ | При обнаружении течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования, отдельные капли не увеличиваются в размерах при выдержке времени | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 211 | Ответ | При испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления падение давления от пробного в течение 10 мин не превысило 0,01 МПа (0,1 кгс/см 2) | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 212 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.86) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 212 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 212 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 212 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 213 | Вопрос | Какие действия выполняются, если результаты испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением не удовлетворяют условиям прохождения таких испытаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 213 | Ответ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего провести повторные испытания | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 213 | Ответ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего запустить оборудование в работу | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 213 | Ответ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего сделать запись в паспорт оборудования и запустить его в работу | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 214 | Вопрос | В каких пределах теплоснабжающие и теплосетевые организации должны обеспечить поддержание параметров и характеристик теплоносителя, поставляемого потребителям тепловой энергии в точке поставки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 214 | Ответ | Отклонение средневзвешенного за сутки значения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе - не более чем ±3% от температурного графика, приведенного в договоре теплоснабжения | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 214 | Ответ | Разность давлений в подающем и обратном трубопроводах - не выше значений, указанных в договоре теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 214 | Ответ | Отклонение давления в обратном трубопроводе - не более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2) от значения, установленного в договоре теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 215 | Вопрос | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 215 | Ответ | Непосредственно на месте происшествия | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 215 | Ответ | В безопасном месте после перемещения пострадавшего с места происшествия | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 215 | Ответ | Во время транспортировки пострадавшего в медицинскую организацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 215 | Ответ | Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 216 | Вопрос | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 216 | Ответ | При отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 216 | Ответ | При наличии наружных кровотечений, травмах, ранений и поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 216 | Ответ | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 216 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 217 | Вопрос | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 217 | Ответ | По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 217 | Ответ | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 217 | Ответ | После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 217 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 218 | Вопрос | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 218 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из порядка обнаружения пострадавших | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 218 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 218 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из наличия видимых повреждений у пострадавших | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 218 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 219 | Вопрос | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 219 | Ответ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 219 | Ответ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 219 | Ответ | Подручные средства | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 220 | Вопрос | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 220 | Ответ | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 220 | Ответ | 1. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2. Определение наличия сознания у пострадавшего; 3. Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5. Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6. Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 220 | Ответ | 1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2. Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5. Нанести удар кулаком по грудине; 6. Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 221 | Вопрос | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 221 | Ответ | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 221 | Ответ | 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 221 | Ответ | 1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 221 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 222 | Вопрос | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 222 | Ответ | 1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 222 | Ответ | 1) пальцевое прижатие артерии; 2) наложение жгута; 3) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 222 | Ответ | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 222 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 223 | Вопрос | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 223 | Ответ | 1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 223 | Ответ | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 223 | Ответ | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 223 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 224 | Вопрос | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (fuzzy, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 224 | Ответ | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 224 | Ответ | 1)призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; 2)использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); 3)при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 224 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 224 | Ответ | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 225 | Вопрос | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (fuzzy, 0.72) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 225 | Ответ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 225 | Ответ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 225 | Ответ | 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 225 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 226 | Вопрос | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 226 | Ответ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 226 | Ответ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 226 | Ответ | 1)проведение осмотра груди; 2)проведение осмотра спины; 3)проведение осмотра живота и таза; 4)проведение осмотра конечностей | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 226 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 227 | Вопрос | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 227 | Ответ | Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 227 | Ответ | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 227 | Ответ | При эффектах воздействия низких температур - проведение термоизоляции и согревания | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 227 | Ответ | При травмах, воздействиях излучения, высоких температур, химических веществ, укусах или ужаливаниях ядовитых животных - охлаждение | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 1 | Вопрос | Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 1 | Ответ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 1 | Ответ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 1 | Ответ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, имеющие стаж не менее 5 лет | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 2 | Вопрос | С какой периодичностью проводится повторный инструктаж по охране труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 2 | Ответ | Не реже одного раза в 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 2 | Ответ | Не реже одного раза в 3 месяца | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 2 | Ответ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 3 | Вопрос | С какой периодичностью проводится проверка знаний требований охраны труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 3 | Ответ | Не реже одного раза в 24 месяца | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 3 | Ответ | Не реже одного раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 3 | Ответ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 4 | Вопрос | Какие работники допускаются к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 4 | Ответ | Работники, имеющие пятилетний стаж по любому профилю | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 4 | Ответ | Работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, включая подготовку по охране труда | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 4 | Ответ | Работники в возрасте от 21 года | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 5 | Вопрос | Металлические площадки с лестницей и ограждением (перилами) какой минимальной высоты, должны предусматриваться при обслуживании арматуры и иных элементов объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола (рабочей площадки), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 5 | Ответ | Не менее 1 м | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 5 | Ответ | Не менее 1,1 м | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 5 | Ответ | Не менее 0,8 м | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 5 | Ответ | Не менее 0,6 м | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 6 | Вопрос | Какой должна быть минимальная ширина площадок, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 6 | Ответ | Не менее 0,8 м | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 6 | Ответ | Не менее 0,6 м | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 6 | Ответ | Не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 6 | Ответ | Не менее 0,7 м | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 7 | Вопрос | В каком случае допускается применение гладких или изготовленных из прутковой (круглой) стали площадок и ступеней лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 7 | Ответ | Если ширина ступеней лестниц или площадок должна не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 7 | Ответ | Запрещается в любом случае | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 7 | Ответ | Если угол наклона лестниц к горизонтали не более 50°, а ширина площадок не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 7 | Ответ | Если угол наклона лестниц к горизонтали не более 40°, а ширина площадок не менее 0,6 м | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 8 | Вопрос | Какой должна быть минимальная ширина лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 8 | Ответ | Не менее 0,4 м | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 8 | Ответ | Не менее 0,6 м | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 8 | Ответ | Не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 8 | Ответ | Не менее 0,3 м | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 9 | Вопрос | Какое утверждение, относительно лестниц, предназначенных для систематического обслуживания оборудования, является верным согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50° | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,4 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50° | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 60° | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,4 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 60° | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 10 | Вопрос | Каким должно быть минимальное расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах проходов под ними, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 10 | Ответ | Не менее 1,8 м | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 10 | Ответ | Не менее 1,1 м | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 10 | Ответ | Не менее 2 м | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 10 | Ответ | Не менее 1,6 м | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 11 | Вопрос | В соответствии с каким документом выполняются работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 11 | Ответ | В соответствии с техническим заданием заказчика | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 11 | Ответ | В соответствии с нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 11 | Ответ | В соответствии с общим положением о производственном контроле | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 12 | Вопрос | Кем утверждается и может быть дополнен перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 12 | Ответ | Работодателем | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 12 | Ответ | Техническим руководителем | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 12 | Ответ | Профсоюзным органом или иным представительным органом работников | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 12 | Ответ | Государственным надзорным органом | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 13 | Вопрос | Какой документ оформляется при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями на весь период выполнения работ на территории организации, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 13 | Ответ | Оперативный журнал | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 13 | Ответ | Распоряжение | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 13 | Ответ | Акт-допуск для производства работ | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 14 | Вопрос | В каком случае не требуется разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации (главного инженера) на отключение одной задвижкой теплообменных аппаратов и трубопроводов от действующего оборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 45°С | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 50°С | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 55°С | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 60°С | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 15 | Вопрос | Какое утверждение, относительно процесса снятия давления перед началом ремонта на теплопотребляющей установке и трубопроводе является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 15 | Ответ | Запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода) должна быть открыта | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 15 | Ответ | Отключающая арматура должна быть в закрытом состоянии | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 15 | Ответ | Запорная арматура открытых дренажей, соединенных непосредственно с атмосферой, должна быть открыта | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 15 | Ответ | Между запорной арматурой и теплопотребляющей установкой (трубопроводом) должна быть арматура, непосредственно соединенная с атмосферой | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 16 | Вопрос | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 16 | Ответ | Не выше 50 В | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 16 | Ответ | Не выше 60 В | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 16 | Ответ | Не выше 100 В | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 16 | Ответ | Не выше 120 В | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 17 | Вопрос | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать при работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах) согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 17 | Ответ | Не выше 12 В | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 17 | Ответ | Не выше 50 В | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 17 | Ответ | Не выше 48 В | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 17 | Ответ | Не выше 24 В | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 18 | Вопрос | Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 18 | Ответ | Не выше +60°С | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 18 | Ответ | Не выше +55°С | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 18 | Ответ | Не выше +50°С | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 18 | Ответ | Не выше +45°С | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 19 | Вопрос | В каком случае допускается эксплуатировать объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 19 | Ответ | Разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 19 | Ответ | На манометре присутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 19 | Ответ | Стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 19 | Ответ | Истек срок поверки манометра | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 20 | Вопрос | Каким напряжением должны использоваться светильники во взрывозащищенном исполнении при проведении газоопасных работ согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 20 | Ответ | Не выше 12 В | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 20 | Ответ | Не выше 50 В | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 20 | Ответ | Не выше 48 В | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 20 | Ответ | Не выше 24 В | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 21 | Вопрос | Какие обязательные требования не устанавливаются Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 21 | Ответ | Требования к безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котельных или котлов в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 21 | Ответ | Требования к безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 21 | Ответ | Требования к подготовке работников к выполнению трудовых функций в сфере теплоснабжения, связанных с эксплуатацией объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, и подтверждению готовности работников к выполнению таких трудовых функций | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 21 | Ответ | Требования к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения, ведению водно-химического режима в системах теплоснабжения, пусконаладочным работам объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 22 | Вопрос | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 22 | Ответ | Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 22 | Ответ | Тепловые пункты всех типов и узлов ввода | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 22 | Ответ | Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 22 | Ответ | Тепловые сети, включая трубопроводы горячего водоснабжения | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 23 | Вопрос | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 23 | Ответ | Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 23 | Ответ | Паровые и водогрейные котельные, включая встроенные, пристроенные и крышные, и включая котельные или котлы в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 23 | Ответ | Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 24 | Вопрос | В части каких требований, при эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.96) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 24 | Ответ | В части требований к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 24 | Ответ | В части требований к показателям качества сетевой и подпиточной воды | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 24 | Ответ | В части требований к эксплуатации баков-аккумуляторов холодной воды | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 25 | Вопрос | Какая функция, обусловленная технологическими процессами производства, передачи и потребления тепловой энергии, теплоносителя, не должна быть реализована эксплуатирующими организациями при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 25 | Ответ | Диспетчерское управление системами теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 25 | Ответ | Контроль и наладка организациями, эксплуатирующими теплопотребляющие установки, режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 25 | Ответ | Ликвидация | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 25 | Ответ | Консервация | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 26 | Вопрос | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает разработку и утверждение положения о метрологическом обеспечении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 26 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 26 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 26 | Ответ | Любой назначенный сотрудник из числа ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 27 | Вопрос | Какое мероприятие не должен обеспечить ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах своих полномочий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 27 | Ответ | Выполнение персоналом обязательных требований и эксплуатационных инструкций | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 27 | Ответ | Внесение информации о выполненном техническом освидетельствовании в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, работающего под давлением | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 27 | Ответ | Контроль состояния закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, за исключением их осмотра | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 27 | Ответ | Контроль качества ремонта закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 28 | Вопрос | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает внесение записей о выполненном техническом диагностировании, испытаниях, ремонтах, модернизации, реконструкции в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, характеристики зданий, сооружений, дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 28 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 28 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 28 | Ответ | Любой назначенный сотрудник из числа ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 29 | Вопрос | Какие положения не должен содержать порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 29 | Ответ | По проверке проведения противоаварийных тренировок | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 29 | Ответ | По проверке выполнения работ повышенной опасности по наряду-допуску | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 29 | Ответ | По проверке поддержания персоналом гигиены труда на рабочем месте | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 30 | Вопрос | В течение какого периода должны вноситься в оперативные журналы результаты обхода и осмотра рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 30 | Ответ | В течение 1 рабочего дня со дня завершения обхода и (или) осмотра | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 30 | Ответ | В течение 3 рабочих дней со дня завершения обхода и (или) осмотра | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 30 | Ответ | В течение 7 календарных дней со дня завершения обхода и (или) осмотра | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 30 | Ответ | Сразу после завершения обхода и (или) осмотра | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 31 | Вопрос | Каким органом власти или организацией должен осуществляться контроль наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей нагрева котлов, трубопроводов тепловой сети и другого оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 31 | Ответ | Эксплуатирующей организацией | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 31 | Ответ | Экспертной организацией | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 31 | Ответ | Ростехнадзором | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 31 | Ответ | Министерством энергетики | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 32 | Вопрос | Какой сотрудник устанавливает типовой (минимальный) объем работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в технологических картах выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (fuzzy, 0.91) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 32 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 32 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 32 | Ответ | Уполномоченный сотрудник Ростехнадзора | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 33 | Вопрос | Какой документ не используется при разработке технологических карт выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, в соответствии с Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 33 | Ответ | Порядок организации и проведения технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 33 | Ответ | Техническая документация организаций-изготовителей | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 33 | Ответ | Оперативный журнал результатов обхода и осмотра | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 34 | Вопрос | В какой срок сведения о выполнении технического обслуживания, текущего ремонта и их результатах должны вноситься в журнал, предусмотренный в перечне технической документации эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 34 | Ответ | В течение 1 рабочего дня со дня завершения выполнения таких ремонтов | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 34 | Ответ | Непосредственно после завершения выполнения таких ремонтов | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 34 | Ответ | В течение 3 дней со дня завершения выполнения таких ремонтов | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 35 | Вопрос | Каким сотрудником устанавливается объем работ при среднем и капитальном ремонте объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 35 | Ответ | Техническим руководителем эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 35 | Ответ | Руководителем эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 35 | Ответ | Уполномоченным сотрудником проектной организации, осуществляющей такой ремонт | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 36 | Вопрос | Каким сотрудником эксплуатирующей организации производится приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 36 | Ответ | Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 36 | Ответ | Техническим руководителем | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 36 | Ответ | Комиссией, назначаемой техническим руководителем | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 37 | Вопрос | После какого ремонта приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок производится комиссией, назначаемой техническим руководителем эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 37 | Ответ | После капитального ремонта | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 37 | Ответ | После среднего ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах границ ответственности одного ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 37 | Ответ | После текущего ремонта | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 38 | Вопрос | Какие документы не прилагаются к актам, оформляемым по результатам приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 38 | Ответ | Порядок организации и проведения ремонта | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 38 | Ответ | Ведомости дефектов | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 38 | Ответ | Протоколы наладки при их проведении | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 38 | Ответ | Протоколы испытаний | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 39 | Вопрос | Каким документом определяется порядок проведения технического освидетельствования оборудования объектов теплоснабжения, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 39 | Ответ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 39 | Ответ | Эксплуатационными инструкциями | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 39 | Ответ | Рекомендациями организации-изготовителя такого оборудования | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 40 | Вопрос | Какие операции не должно включать техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 40 | Ответ | Наружный и внутренний осмотр оборудования (визуальный и измерительный) | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 40 | Ответ | Гидравлическое испытание на прочность оборудования | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 40 | Ответ | Гидравлическое испытание на плотность оборудования | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 40 | Ответ | Контроль исправности и наличия на рабочих местах предохранительных приспособлений и средств защиты | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 41 | Вопрос | Какая цель проведения наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 41 | Ответ | Выявление трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 41 | Ответ | Выявление нарушений плотности и прочности сварных, заклепочных и вальцовочных соединений | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 41 | Ответ | Выявление отсутствия или неисправности элементов защит | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 42 | Вопрос | Какая процедура проводится с целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 42 | Ответ | Наружный и внутренний осмотр оборудования, работающего под избыточным давлением | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 42 | Ответ | Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 42 | Ответ | Текущий ремонт оборудования, работающего под избыточным давлением | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 43 | Вопрос | Какие меры должны быть приняты по требованию ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, если имеются признаки, указывающие на возможное наличие под футеровкой, обмуровкой и изоляцией дефектов, влияющих на безопасность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.88) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 43 | Ответ | Футеровка, обмуровка и изоляция должны быть удалены | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 43 | Ответ | Оборудование должно быть выведено из эксплуатации до проведения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 43 | Ответ | Должна быть выполнена запись в журнале | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 44 | Вопрос | С какой целью должно проводиться гидравлическое испытание на прочность и плотность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 44 | Ответ | С целью выявления дефектов оборудования и его элементов, плотности их соединений | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 44 | Ответ | С целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 44 | Ответ | С целью выявления повреждений обмуровки, которые могут вызывать недопустимый нагрев элементов оборудования | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 45 | Вопрос | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 45 | Ответ | Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 45 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового типа и класса точности (не ниже 2,5) | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 45 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового предела измерения и цены деления | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 46 | Вопрос | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 46 | Ответ | Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 46 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового типа и предела измерения | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 46 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового класса точности (не ниже 1,5) и цены деления | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 47 | Вопрос | В каком случае оборудование и его элементы должны подвергаться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.75) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 47 | Ответ | Если при гидравлическом испытании данного оборудования на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 47 | Ответ | Если это требуется технической документацией организации-изготовителя оборудования | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 47 | Ответ | Если этого потребовал ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию данного оборудования | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 48 | Вопрос | Какие действия требуется произвести, если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 48 | Ответ | Оборудование и его элементы должны подвергнуться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением после устранения выявленных дефектов | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 48 | Ответ | Оборудование и его элементы должны быть выведены из эксплуатации до выполнения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 48 | Ответ | Оборудование и его элементы должны быть подвергнуты пневматическому испытанию | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 49 | Вопрос | В каком случае запрещается продолжение работы оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 49 | Ответ | Если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 49 | Ответ | Если установлено, что данное оборудование, вследствие имеющихся дефектов или нарушений находится в состоянии, опасном для дальнейшей его эксплуатации | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 49 | Ответ | Если установлено наличие повреждений опорных металлоконструкций оборудования, не влияющих на их несущую способность | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 50 | Вопрос | В каком случае принимается решение о выводе из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.74) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 50 | Ответ | Уменьшение толщины стенки оборудования вследствие коррозионного или эрозионного износа ниже максимального значения, установленного расчетом на прочность | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 50 | Ответ | Наличие отложений на обогреваемых элементах оборудования, приводящих к перегреву и пережогу металла элементов, толщина которых не превышает допустимое значение, установленное технической документацией организаций-изготовителей оборудования | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 50 | Ответ | Наличие трещин всех видов и направлений, а также иных эксплуатационных дефектов в основном металле, сварных, вальцовочных, заклепочных и разъемных соединениях оборудования, величина которых превышает значения, установленные в проектной документации и (или) технической документации организаций-изготовителей оборудования | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 51 | Вопрос | Какой дефект или нарушение не является показанием к выводу из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.92) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 51 | Ответ | Наличие повреждений обмуровки оборудования, которые могут вызвать опасность перегрева металла его элементов, а также создают угрозу травмирования обслуживающего персонала | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 51 | Ответ | Наличие повреждений (в том числе трещин, деформаций) опорных металлоконструкций (каркаса) оборудования, не влияющих на их несущую способность | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 51 | Ответ | Уменьшение толщины стенки оборудования вследствие коррозионного или эрозионного износа сверх минимального значения, установленного расчетом на прочность | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 52 | Вопрос | Какой сотрудник, на основании результатов технического диагностирования, должен осуществлять продление срока службы оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 52 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 52 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию данного оборудования | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 52 | Ответ | Уполномоченный сотрудник Ростехнадзора | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 53 | Вопрос | На основание каких данных техническим руководителем эксплуатирующей организации (структурного подразделения) устанавливается срок службы оборудования при отсутствии информации о сроке службы в технической документации организации-изготовителя или проектной документации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.96) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 53 | Ответ | Сроков службы аналогичного (подобного) оборудования | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 53 | Ответ | Результатов гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 53 | Ответ | Результатов контроля наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей оборудования | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 53 | Ответ | Результатов наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 54 | Вопрос | При перерыве в использовании на какой срок, оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 54 | Ответ | Не менее шести месяцев подряд | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 54 | Ответ | Не менее двенадцати месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 54 | Ответ | Не менее девяти месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 55 | Вопрос | В каком случае оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий на период временного бездействия (далее – консервация) или хранения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 55 | Ответ | При хранении | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 55 | Ответ | При перерыве в использовании на срок не менее двенадцати месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 55 | Ответ | При перерыве в использовании на срок не менее девяти месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 56 | Вопрос | С какой целью персонал эксплуатирующей организации, эксплуатирующий объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, подразделяется на категории, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 56 | Ответ | С целью организации и проведения работы с персоналом | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 56 | Ответ | С целью оптимизации структуры организации | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 56 | Ответ | С целью разделения по уровню знаний | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 57 | Вопрос | Каким документом определяется отнесение работников к конкретной категории персонала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 57 | Ответ | Должностными инструкциями | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 57 | Ответ | Положениями о структурных подразделениях | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 57 | Ответ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 58 | Вопрос | Для каких категорий персонала, эксплуатирующего объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, устанавливается обязательное обучение по охране труда, и проверка знания требований охраны труда в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 58 | Ответ | Для всех категорий персонала | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 58 | Ответ | Только для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 58 | Ответ | Только для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 58 | Ответ | Только для ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 59 | Вопрос | Для какой категории персонала эксплуатирующей организации не устанавливается обязательная форма работы с персоналом «стажировка», согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 59 | Ответ | Для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 59 | Ответ | Для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 59 | Ответ | Для ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 60 | Вопрос | Каким образом устанавливается продолжительность стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 60 | Ответ | Индивидуально, в зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы, профессии (должности) обучаемого | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 60 | Ответ | Индивидуально, в зависимости от опыта работы, профессии (должности) и пожеланий обучаемого | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 60 | Ответ | Совместно, для групп не более чем из 5 человек, в зависимости от среднего уровня профессионального образования и опыта работы обучаемых в группе | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 61 | Вопрос | Какой параметр не учитывается при определении продолжительности стажировки обучаемого, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.69) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 61 | Ответ | Возраст | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 61 | Ответ | Уровень профессионального образования | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 61 | Ответ | Опыт работы | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 61 | Ответ | Профессия (должность) | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 62 | Вопрос | В каком случае руководитель эксплуатирующей организации может освобождать работника, переходящего на другое рабочее место, от обязанности прохождения стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 62 | Ответ | Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 3 лет, переходит на другое рабочее место и характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 62 | Ответ | Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 2 лет, и будет назначен более опытный сотрудник, ответственный за подготовку работника в течении 3 месяцев | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 62 | Ответ | Работник, переходящий на другое рабочее место, должен проходить стажировку в любом случае | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 63 | Вопрос | Какие обязанности не возлагаются на работника в процессе стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 63 | Ответ | Отработка ориентирования на своем рабочем месте | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 63 | Ответ | Приобретение необходимых практических навыков в выполнении производственных операций | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 63 | Ответ | Выполнение работником функциональных обязанностей под наблюдением лица, ответственного за подготовку работника | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 64 | Вопрос | На какие виды подразделяется проверка знаний работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 64 | Ответ | Первичная, очередная и внеочередная | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 64 | Ответ | Первичная и периодическая | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 64 | Ответ | Первичная, повторная и внеочередная | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 65 | Вопрос | В каком случае не проводится первичная проверка знаний документов, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии), у работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 65 | Ответ | Если работник впервые поступил на работу, связанную с эксплуатацией объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 65 | Ответ | Если перерыв в проверке знаний работника составил более 3 лет | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 65 | Ответ | Если перерыв в проверке знаний работника составил менее 3 лет | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 66 | Вопрос | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний оперативных руководителей, оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, принимающих непосредственное участие в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 66 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 66 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 66 | Ответ | Не реже 1 раза в 5 лет | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 67 | Вопрос | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, и управленческого персонала, не принимающих непосредственного участия в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.97) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 67 | Ответ | Не реже 1 раза в 10 лет | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 67 | Ответ | Не реже 1 раза в 7 лет | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 67 | Ответ | Не реже 1 раза в 5 лет | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 68 | Вопрос | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 68 | Ответ | Если перерыв в работе сотрудника на занимаемой должности (рабочем месте) более 3 месяцев | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 68 | Ответ | Если в эксплуатацию было введено новое оборудование или изменились технологические процессы, требующие дополнительных знаний | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 68 | Ответ | Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при установлении фактов нарушений работником обязательных требований | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 69 | Вопрос | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.78) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 69 | Ответ | Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при введении в действие нормативных правовых актов Российской Федерации, знание которых обязательно для работника | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 69 | Ответ | Если работник был переведен на новую должность или на новое рабочее место, в другое подразделение, если новые обязанности или оборудование не требуют дополнительных знаний норм и правил, условий эксплуатации | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 69 | Ответ | Если работником получена удовлетворительная оценка при очередной проверке знаний | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 70 | Вопрос | Каким образом проводится проверка знаний работников эксплуатирующей организации, численность которых не позволяет образовать комиссию по проверке знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 70 | Ответ | Проверка проводится в комиссии органов федерального государственного энергетического надзора | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 70 | Ответ | В таком случае проверка не проводится | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 70 | Ответ | Проверка проводится руководителем эксплуатирующей организации или лицом, отвечающем за безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 71 | Вопрос | В какой максимальный срок для проверяемого работника, получившего неудовлетворительную оценку, назначается пересдача проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 71 | Ответ | Не позднее 1 месяца со дня предыдущей проверки | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 71 | Ответ | Не позднее 6 недель со дня предыдущей проверки | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 71 | Ответ | Не позднее 1 недели со дня предыдущей проверки | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 72 | Вопрос | Какую информацию не должен содержать журнал проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 72 | Ответ | Дату рождения проверяемого | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 72 | Ответ | Дату предыдущей проверки и оценки знаний | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 72 | Ответ | Дату и причину проверки знаний | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 72 | Ответ | Личные данные проверяемого лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, стаж работы в указанной должности | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 73 | Вопрос | В каком случае дублирование может не производиться, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.56) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 73 | Ответ | При подготовке работников к самостоятельной работе | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 73 | Ответ | После перерыва в работе более 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 73 | Ответ | После перерыва в работе менее 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 74 | Вопрос | Какое утверждение относительно продолжительности дублирования является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 74 | Ответ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 12 рабочих смен при подготовке по новой должности | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 74 | Ответ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 2 рабочих смен в любом случае | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 74 | Ответ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 10 рабочих смен после перерыва в работе более 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 75 | Вопрос | Какой материал не входит в объем специальной подготовки персонала в эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 75 | Ответ | Разбор, имевших место в эксплуатирующей организации, допустимых отклонений параметров технологических процессов и работы оборудования | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 75 | Ответ | Проработка обзоров несчастных случаев, аварийных ситуаций, аварий и инцидентов, произошедших в сфере теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 75 | Ответ | Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 76 | Вопрос | На какие виды подразделяется производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 76 | Ответ | Плановый и внеплановый | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 76 | Ответ | Очередной и внеочередной | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 76 | Ответ | Первичный и очередной | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 77 | Вопрос | С какой периодичностью проводятся плановые производственные инструктажи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 77 | Ответ | Ежемесячно | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 77 | Ответ | Еженедельно | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 77 | Ответ | Ежеквартально | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 78 | Вопрос | Какие вопросы не должен включать производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 78 | Ответ | Эксплуатационных инструкций | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 78 | Ответ | Должностных инструкций | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 78 | Ответ | Трудового законодательства Российской Федерации | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 79 | Вопрос | С какой периодичностью должна разрабатываться (актуализироваться) программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 79 | Ответ | Ежегодно | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 79 | Ответ | Еженедельно | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 79 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 80 | Вопрос | Какой материал не должен включаться в объем программы планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 80 | Ответ | Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 80 | Ответ | Вопросы текущей эксплуатации объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, средств диспетчерского и технологического управления | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 80 | Ответ | Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 81 | Вопрос | В каком случае допускается проводить производственный инструктаж с группой работников, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.89) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 81 | Ответ | Если эти работники эксплуатируют однотипное оборудование | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 81 | Ответ | Если такое распоряжение поступило от сотрудника, ответственного за безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 81 | Ответ | Производственный инструктаж допускается проводить только индивидуально с каждым работником | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 82 | Вопрос | Каким образом должно проверяться качество усвоенного при производственном инструктаже материала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.71) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 82 | Ответ | Опросом инструктируемого работника | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 82 | Ответ | В процессе экзамена инструктируемого работника | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 82 | Ответ | Итоговым тестированием инструктируемого работника | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 83 | Вопрос | С какой периодичностью проверяются в противоаварийной тренировке работники из числа оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного персонала и оперативных руководителей эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 83 | Ответ | Не менее 1 раза в 3 месяца | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 83 | Ответ | Не менее 1 раза в полгода | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 83 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 84 | Вопрос | Какие действия в отношении работника при получении им повторной неудовлетворительной оценки при проведении противоаварийной тренировки указаны неверно, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 84 | Ответ | Отстранение от самостоятельной работы | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 84 | Ответ | Повторное обучение и проверка знаний, объем и сроки которых определяет руководитель эксплуатирующей организации (структурного подразделения) | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 84 | Ответ | Назначение повторной стажировки сроком не менее 2 смен | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 85 | Вопрос | В какой момент должны проводиться пробные пуски оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 85 | Ответ | До комплексного опробования объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 85 | Ответ | До введения в действие средств и систем контроля, защиты и технологического управления | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 85 | Ответ | Перед обеспечением запасов топлива, материалов, инструмента и запасных частей | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 86 | Вопрос | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для источников тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 86 | Ответ | Не менее 72 часов | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 86 | Ответ | Не менее 24 часов | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 86 | Ответ | Не менее 36 часов | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 87 | Вопрос | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для теплопотребляющих установок и остальных объектов теплоснабжения, не являющихся источникам тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 87 | Ответ | Не менее 24 часов | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 87 | Ответ | Не менее 8 часов | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 87 | Ответ | Не менее 12 часов | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 88 | Вопрос | В каком случае разрешено включение в работу объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок с отступлениями от технических условий на подключение к системе теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 88 | Ответ | Запрещено в любом случае | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 88 | Ответ | Если это предусмотрено технической документацией организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 88 | Ответ | Если это согласовано с сотрудником ответственным за безопасную эксплуатацию таких объектов и установок | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 89 | Вопрос | Какая задача, выполнение которой должно обеспечить диспетчерское управление системой теплоснабжения в заданных режимах, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 89 | Ответ | Управление системой теплоснабжения как обособленными технологическими комплексами | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 89 | Ответ | Подготовка и осуществление переключений для обеспечения возможности выполнения ремонтных работ | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 89 | Ответ | Анализ текущего состояния объектов теплоснабжения по контрольным параметрам и показателям | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 90 | Вопрос | Выполнение каких задач должно обеспечить диспетчерское управление при переходе системы теплоснабжения или ее элементов в нерасчетные режимы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 90 | Ответ | Определение мер реагирования, исходя из возможных сценариев, и организация их выполнения с переводом сил и средств, не задействованных на первом этапе реагирования, в режим повышенной готовности | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 90 | Ответ | Управление системой теплоснабжения как единым технологическим комплексом | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 90 | Ответ | Анализ текущего состояния объектов теплоснабжения по контрольным параметрам и показателям | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 91 | Вопрос | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей тепловой 10 Гкал/ч и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 91 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 91 | Ответ | Организуется по решению руководителя ЕТО | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 91 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы, работающей в период с 6 до 22 часов | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 92 | Вопрос | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей менее 10 Гкал/ч, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.79) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 92 | Ответ | Организуется по решению руководителя ЕТО | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 92 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 92 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы, работающей в период с 6 до 22 часов | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 93 | Вопрос | Какое утверждение относительно состава инструкций по диспетчерскому управлению является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.95) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 93 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень переключений и отключений, которые выполняются по заявкам, согласованным диспетчерской службой, за исключением переключений и отключений, выполняемых для перевода объектов теплоснабжения и оборудования из одного оперативного состояния в другое | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 93 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать порядок взаимодействия и информационного обмена персонала различных уровней диспетчерского управления | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 93 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень точек в системе теплоснабжения, используемых для оперативного контроля измеряемых параметров тепловых и гидравлических режимов | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 94 | Вопрос | Каким сотрудником эксплуатирующей организации утверждается инструкция по диспетчерскому управлению, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 94 | Ответ | Техническим руководителем | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 94 | Ответ | Ответственным за безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 94 | Ответ | Руководителем | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 95 | Вопрос | Какое утверждение относительно срока актуализации инструкций по диспетчерскому управлению является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.73) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 95 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в три года | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 95 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в четыре года | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 95 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в пять лет | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 96 | Вопрос | Какая категория управления оборудованием, которые должны быть установлены для каждого уровня диспетчерского управления, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 96 | Ответ | Оперативное сопровождение | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 96 | Ответ | Оперативное управление | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 96 | Ответ | Оперативное ведение | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 97 | Вопрос | Какое действие подчиненного диспетчерского персонала в случае, когда распоряжение вышестоящего диспетчерского персонала представляется ему ошибочным, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 97 | Ответ | Диспетчерский персонал обязан выполнить такое распоряжение в любом случае | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 97 | Ответ | Диспетчерский персонал обязан доложить вышестоящему диспетчерскому персоналу, отдавшему распоряжение, и техническому руководителю эксплуатирующей организации о своем отказе выполнить такое распоряжение | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 97 | Ответ | Диспетчерский персонал обязан сделать запись в оперативном журнале о своем отказе выполнить такое распоряжение | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 98 | Вопрос | Какие режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей не разрабатываются эксплуатирующими организациями в целях управления потоками тепловой энергии и теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 98 | Ответ | Тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей для отопительного периода | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 98 | Ответ | Тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей для межотопительного периода | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 98 | Ответ | Общие тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей на отопительный и межотопительный период | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 99 | Вопрос | Какой фактор, на основании которого центральной диспетчерской службой задается температура сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 99 | Ответ | Статическое давление в трубопроводах | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 99 | Ответ | Значение усредненной температуры наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 – 24 часов | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 99 | Ответ | Временя доставки теплоносителя до наиболее удаленных потребителей | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 100 | Вопрос | Какое требование к регулированию температуры сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, а также на смесительных насосных станциях, в центральных тепловых пунктах является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 100 | Ответ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 30 ºС в час | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 100 | Ответ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 50 ºС в час | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 100 | Ответ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 40 ºС в час | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 101 | Вопрос | Какое значение отклонений по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, для источников тепловой энергии, является допустимым согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 101 | Ответ | Три процента | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 101 | Ответ | Пять процентов | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 101 | Ответ | Двадцать процентов | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 102 | Вопрос | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может превышать температуру, заданную температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.65) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 102 | Ответ | Не более чем на 5% | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 102 | Ответ | Не более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 102 | Ответ | Не регламентируется | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 103 | Вопрос | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может снижаться относительно температуры, заданной температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.80) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 103 | Ответ | Не регламентируется | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 103 | Ответ | Не более чем на 5% | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 103 | Ответ | Не более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 104 | Вопрос | На какую величину допустимо отклонение давления и температуры пара на коллекторах источника тепловой энергии от заданных параметров, если иное не установлено договором теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 104 | Ответ | Не более чем на 5% | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 104 | Ответ | Не более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 104 | Ответ | Не лимитируется | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 105 | Вопрос | При каких условиях, в случае аварийного снижения давления сетевой воды в водоподогревательной установке источника тепловой энергии, тепловых сетях менее давления насыщения при текущей температуре теплоносителя, допускается восстановление эксплуатационного режима, в том числе возобновление циркуляции теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.97) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 105 | Ответ | После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя выше давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 105 | Ответ | После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя ниже давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 105 | Ответ | Не допускается ни при каких условиях, до проведения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 106 | Вопрос | В каком случае объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, могут быть выведены из работы без ее разрешения или согласования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 106 | Ответ | Если возникает опасность для людей и оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 106 | Ответ | Если суммарная расчетная тепловая нагрузка на данные объекты теплоснабжения менее 10 Гкал/ч | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 106 | Ответ | Недопустимо выводить из работы объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, без ее разрешения или согласования | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 107 | Вопрос | Какие пуски и переключения не относятся к сложным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 107 | Ответ | Переключения с участием одного подразделения или организации | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 107 | Ответ | Переключения нагрузки между источниками тепловой энергии | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 107 | Ответ | Переключения и пуски на тепловых сетях большой протяженности и (или) диаметра | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 108 | Вопрос | К каком виду переключений и пусков относится ввод оборудования после монтажа и реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 108 | Ответ | Сложные | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 108 | Ответ | Простые | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 108 | Ответ | Простейшие | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 109 | Вопрос | Какое утверждение относительно типовых программ переключений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 109 | Ответ | Типовые программы переключений пересматриваются не реже 1 раза в 5 лет | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 109 | Ответ | Типовые программы переключений пересматриваются при изменении состава технологических схем | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 109 | Ответ | Типовые программы переключений пересматриваются при изменении состава оборудования | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 110 | Вопрос | Каким документом определяется выбор объема и методов обработки информации, поступающей в диспетчерскую службу из автоматизированных систем диспетчерского управления, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 110 | Ответ | Положением о технической политике эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 110 | Ответ | Соглашением об управлении системой теплоснабжения, заключаемым между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 110 | Ответ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 111 | Вопрос | Каким документом устанавливаются требования по содержанию технических средств автоматизированных систем управления технологическими процессами и автоматизированных систем диспетчерского управления, их обслуживанию, ремонту и опробованию в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.96) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 111 | Ответ | Инструкциями по эксплуатации этих систем, утверждаемых техническим руководителем эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 111 | Ответ | Положением о технической политике эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 111 | Ответ | Соглашением об управлении системой теплоснабжения, заключаемым между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 112 | Вопрос | В каком случае допускается отключение устройств технологической защиты работающих объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 112 | Ответ | Если есть разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации с оформлением в оперативном журнале | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 112 | Ответ | Если возникает опасность для оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 112 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 113 | Вопрос | Какое утверждение относительно вывода из работы устройств технологической защиты является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 113 | Ответ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при работе объектов теплоснабжения в переходных режимах, реализация которых возможна без отключения защит | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 113 | Ответ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы во время устранения аварий | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 113 | Ответ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при неисправности защиты | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 114 | Вопрос | Какой порядок действий технического руководителя эксплуатирующей организации (структурного подразделения) при ликвидации аварийных ситуаций является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 114 | Ответ | Технический руководитель может взять руководство на себя, проинформировав об этом подчиненный персонал, а также сделав запись о принятом решении в оперативном журнале или сделав устное распоряжение под запись оперативных переговоров | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 114 | Ответ | Технический руководитель может поручить ликвидацию аварийных ситуаций другому лицу, сделав устное распоряжение | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 114 | Ответ | Технический руководитель может взять руководство ликвидацией аварийной ситуации на себя, без дополнительных условий | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 115 | Вопрос | Какой сотрудник не должен осуществлять осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 115 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 115 | Ответ | Сотрудник экспертной организации | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 115 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 116 | Вопрос | Какой сотрудник определяет порядок осуществления осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 116 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 116 | Ответ | Сотрудник экспертной организации | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 116 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 117 | Вопрос | Какой сотрудник определяет порядок проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 117 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 117 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 117 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 118 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 118 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 118 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 118 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 119 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, угрожающих целостности зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 119 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 119 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 119 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 120 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с повреждением здания (сооружения), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 120 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 120 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 120 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 121 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся при изменении технологического назначения зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.49) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 121 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 121 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 121 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 122 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.73) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 122 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 122 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 122 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 123 | Вопрос | Какое утверждение относительно проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 123 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, не угрожающих целостности зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 123 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 123 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 124 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам комплексного обследования зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 124 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 124 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 124 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 125 | Вопрос | С какой периодичностью и в какое время года должны проводиться очередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 125 | Ответ | Не реже 2 раз в год (весной и осенью) | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 125 | Ответ | Не реже 2 раз в год (летом и зимой) | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 125 | Ответ | Не реже 4 раз в год (летом, осенью, зимой и весной) | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 126 | Вопрос | При каких условиях проводится очередной весенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 126 | Ответ | После таяния снега | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 126 | Ответ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 126 | Ответ | Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 127 | Вопрос | При каких условиях проводится очередной осенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 127 | Ответ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 127 | Ответ | После таяния снега | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 127 | Ответ | Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 128 | Вопрос | При каких условиях проводятся внеочередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.58) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 128 | Ответ | Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 128 | Ответ | После таяния снега | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 128 | Ответ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 129 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.78) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 129 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 129 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 129 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 130 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации менее 15 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 130 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 130 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 130 | Ответ | Не реже 1 раза в 8 месяцев | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 131 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации 15 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 131 | Ответ | Не реже 1 раза в 4 месяца | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 131 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 131 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 132 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 132 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 132 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 132 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 133 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 133 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 133 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 133 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 134 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 134 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 134 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 134 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 135 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 135 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 135 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 135 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 136 | Вопрос | Какие действия предпринимаются при обнаружении в строительных конструкциях трещин, изломов и других внешних признаков повреждений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 136 | Ответ | За этими конструкциями должно быть установлено наблюдение с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 136 | Ответ | Использование таких конструкций должно быть немедленно прекращено до проведения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 136 | Ответ | Допускается дальнейшее использование таких конструкций, но в срок не менее 2 недель должен быть проведен их текущий ремонт | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 137 | Вопрос | В каком случае разрешается хранить горючие материалы в цокольной части дымовых труб, под газоходами и вблизи них, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 137 | Ответ | Не допускается в любых случаях | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 137 | Ответ | В случаях необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 137 | Ответ | В случаях, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 138 | Вопрос | В каком случае разрешается размещать под газоходами временные строения и сооружения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 138 | Ответ | Не допускается в любых случаях | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 138 | Ответ | В случаях необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 138 | Ответ | В случаях, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 139 | Вопрос | С какой периодичностью должен осуществляться внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их креплений, и металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 139 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 месяца | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 139 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 месяца | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 139 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 140 | Вопрос | С какой периодичностью должна осуществляться проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности металлических дымовых труб и газоходов через люки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 140 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 140 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 140 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 месяца | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 141 | Вопрос | С какой периодичностью должно осуществляться инструментальное наружное и внутреннее обследование, для металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 141 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 141 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 141 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 142 | Вопрос | В каком случае может производиться пробивка отверстий в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.76) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 142 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 142 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 142 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 143 | Вопрос | В каком случае может производиться устройство проемов в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.90) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 143 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 143 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 143 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 144 | Вопрос | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям технологического оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.76) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 144 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 144 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 144 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 145 | Вопрос | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.79) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 145 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 145 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 145 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 146 | Вопрос | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям устройств для подъема грузов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.92) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 146 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 146 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 146 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 147 | Вопрос | В каком случае может производиться вырезка связей каркаса помещений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.64) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 147 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 147 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 147 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 148 | Вопрос | В каком случае может производиться хранение резервного оборудования в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.70) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 148 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 148 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 148 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 149 | Вопрос | В каком случае может производиться хранение изделий и материалов в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.70) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 149 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 149 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 149 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 150 | Вопрос | Каким образом должна производиться нумерация арматуры, установленной на трубопроводе (паропроводе), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.72) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 150 | Ответ | Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), должна обозначаться нечетным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) – следующим за ним четным номером | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 150 | Ответ | Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), должна обозначаться четным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) – следующим за ним нечетным номером | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 150 | Ответ | Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе) и соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) – должны обозначаться одинаковым номером | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 151 | Вопрос | Какую информацию не должны содержать технологические схемы тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 151 | Ответ | Расположение попутных дренажей и водовыпусков | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 151 | Ответ | Участки тепловых сетей с камерами, узлами, запорной арматурой, неподвижными опорами, компенсаторами, воздушниками, спускниками, конденсатоотводчиками | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 151 | Ответ | Насосные станции, центральные тепловые пункты, районные баки-аккумуляторы | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 152 | Вопрос | Какого цвета должны иметь отличительное обозначение газоопасные камеры и проходные каналы на плане-схеме, оперативных и технологических схемах тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 152 | Ответ | Желтого | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 152 | Ответ | Красного | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 152 | Ответ | Голубого | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 153 | Вопрос | С какой периодичностью должно проводиться техническое освидетельствование оборудования (трубопроводов и сосудов) тепловых сетей, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 153 | Ответ | Не реже 1 раза в год в межотопительный период | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 153 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года в отопительный период | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 153 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года в отопительный период | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 154 | Вопрос | В каком случае нет необходимости проводить внеочередное техническое освидетельствование оборудования или трубопроводов тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 154 | Ответ | Произведен ремонт оборудования без применения сварки, наплавки | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 154 | Ответ | Сосуды не включались в работу более 12 месяцев, а трубопроводы – более 24 месяцев | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 154 | Ответ | Оборудование было демонтировано и установлено на новом месте | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 155 | Вопрос | Какие действия необходимо предпринять если сосуд, относящийся к тепловым сетям не включался в работу более 12 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 155 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 155 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать какие-либо действия | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 155 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда до введения в эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 156 | Вопрос | Какие действия необходимо предпринять если трубопровод, относящийся к тепловым сетям не включался в работу более 24 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 156 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование трубопровода | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 156 | Ответ | Необходимо провести пропаривание трубопровода | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 156 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт трубопровода до введения в эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 157 | Вопрос | Какие действия необходимо предпринять если оборудование, относящееся к тепловым сетям, было демонтировано и установлено на новом месте, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.78) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 157 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование оборудования | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 157 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя оборудования нет необходимости предпринимать какие-либо действия | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 157 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт оборудования | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 158 | Вопрос | Какие действия необходимо предпринять если был произведен ремонт оборудования, относящегося к тепловым сетям, с применением сварки или наплавки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 158 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование оборудования | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 158 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя оборудования нет необходимости предпринимать какие-либо действия | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 158 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт оборудования | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 159 | Вопрос | До какого максимального срока может быть увеличена периодичность проведения технического освидетельствования трубопроводов, если проектной документацией тепловых сетей предусмотрено наличие системы оперативного дистанционного контроля (ОДК) увлажнения изоляции трубопроводов и ОДК поддерживалась в исправном состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 159 | Ответ | До 5 лет | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 159 | Ответ | До 7 лет | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 159 | Ответ | До 10 лет | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 160 | Вопрос | Каким должно быть минимальное значение величины пробного давления при гидравлических испытаниях на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 160 | Ответ | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 160 | Ответ | Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 160 | Ответ | Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,1 МПа (1 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 161 | Вопрос | Защиту от какого события не должна обеспечить эксплуатирующая организация при эксплуатации насосных станций, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 161 | Ответ | Превышения температуры воды до насосных станций смешения | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 161 | Ответ | Повышения давления сверх допустимого | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 161 | Ответ | Опорожнения тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 162 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об обесточивании (потере электропитания), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.78) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 162 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 162 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 162 | Ответ | Насосная станция должна быть выведена из эксплуатации в течении 7 календарных дней | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 163 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об отключении основного и включении от устройств автоматического ввода резерва резервного насосного агрегата, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (options, 0.97) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 163 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 163 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 163 | Ответ | Нет необходимости принимать срочных действий если нет угрозы для жизни людей | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 164 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о нагреве подшипников или электродвигателя сверх допустимых пределов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 164 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 164 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 164 | Ответ | Нет необходимости принимать срочных действий если нет угрозы для жизни людей | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 165 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о затоплении помещения насосной станции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.59) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 165 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 165 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 165 | Ответ | Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 166 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о срабатывании защитных или блокировочных систем, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.79) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 166 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 166 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 166 | Ответ | Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 167 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об аварийном отключении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.61) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 167 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 167 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 167 | Ответ | Насосная станция должна быть выведена из эксплуатации в течении 7 календарных дней | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 168 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о срабатывании системы пожарной сигнализации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.79) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 168 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 168 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 168 | Ответ | Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 169 | Вопрос | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на подкачивающих (перекачивающих) насосных станциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 169 | Ответ | Постоянство заданного коэффициента смешения | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 169 | Ответ | Заданное давление воды во всасывающих коллекторах подкачивающих (перекачивающих) насосов на обратном трубопроводе при их отключении с использованием быстродействующих сбросных устройств | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 169 | Ответ | Отключение всех работающих подкачивающих (перекачивающих) насосов насосной станции при полном закрытии клапана рассечки | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 170 | Вопрос | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на насосных станциях смешения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 170 | Ответ | Заданное статическое давление в верхней зоне при работе регулятора подпитки при снижении давления в подающем трубопроводе после клапана рассечки менее значения уставки | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 170 | Ответ | Постоянство заданного коэффициента смешения | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 170 | Ответ | Защиту тепловых сетей после смесительных насосов от повышения температуры воды против заданной при остановке насосов | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 171 | Вопрос | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на насосных станциях подпитки верхних зон при делении (рассечке) тепловой сети на изолированные зоны, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 171 | Ответ | Заданное давление воды во всасывающих коллекторах подкачивающих (перекачивающих) насосов на обратном трубопроводе при их отключении с использованием быстродействующих сбросных устройств | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 171 | Ответ | Автоматическое отключение насоса подпитки при открытии клапана рассечки на подающем трубопроводе и (или) повышении давления в подающем трубопроводе менее значения уставки | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 171 | Ответ | Автоматическое включение насоса подпитки при закрытии клапана рассечки на подающем трубопроводе и (или) снижении давления в подающем трубопроводе менее значения уставки | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 172 | Вопрос | Каким должно быть давление теплоносителя в обратном трубопроводе теплового пункта согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 172 | Ответ | Не менее чем на 0,05 МПа больше статического давления систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 172 | Ответ | Не более чем на 0,05 МПа меньше статического давления систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 172 | Ответ | Равно статическому давлению систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 173 | Вопрос | Каким образом должно производиться отключение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 173 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 173 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 173 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 174 | Вопрос | Каким образом должно производиться включение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.67) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 174 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 174 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 174 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 175 | Вопрос | Какие работы не должны выполняться в тепловых пунктах в период подготовки к отопительному периоду, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 175 | Ответ | Ревизия (проверка) оборудования, не указанного в плане подготовки к работе в отопительный период, с выявлением дефектов, необходимым ремонтом или заменой | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 175 | Ответ | Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии, отсутствие непроектных изменений, соответствия пределов измерений расходомеров приборов учета измеряемым расходам | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 175 | Ответ | Проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 176 | Вопрос | Какой параметр не должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 176 | Ответ | Гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (включая теплообменные аппараты смесительного типа) | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 176 | Ответ | Температура, давление и расход теплоносителя по греющей и нагреваемой средам | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 176 | Ответ | Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 177 | Вопрос | Какой параметр должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 177 | Ответ | Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 177 | Ответ | Гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (включая теплообменные аппараты смесительного типа) | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 177 | Ответ | Расчетная производительность | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 178 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться температура, давление и расход теплоносителя по греющей и нагреваемой средам, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 178 | Ответ | При обходах и осмотрах | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 178 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 178 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 179 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должна контролироваться фактическая производительность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.75) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 179 | Ответ | При обходах и осмотрах | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 179 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 179 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 180 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должно контролироваться гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.59) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 180 | Ответ | При обходах и осмотрах | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 180 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 180 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 181 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (за исключением теплообменных аппаратов смесительного типа), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.86) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 181 | Ответ | При обходах и осмотрах | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 181 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 181 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 182 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должны контролироваться уровень конденсата и работа устройств автоматического поддержания уровня и сброса, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.85) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 182 | Ответ | При эксплуатации | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 182 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 182 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 183 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться отвод неконденсирующихся газов из парового пространства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.95) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 183 | Ответ | При эксплуатации | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 183 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 183 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 184 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться температурный напор, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 184 | Ответ | При эксплуатации | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 184 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 184 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 185 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должна контролироваться гидравлическая плотность по качеству конденсата греющего пара, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 185 | Ответ | При эксплуатации | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 185 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 185 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 186 | Вопрос | В каком случае допускается использование запорной арматуры в качестве регулирующей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 186 | Ответ | В случае пуска паровой тепловой сети | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 186 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 186 | Ответ | Допускается при возникновении такой необходимости | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 187 | Вопрос | Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.80) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 187 | Ответ | Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10% | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 187 | Ответ | Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 187 | Ответ | Так, чтобы давление в защищенном элементе было равно значению избыточного рабочего давления | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 188 | Вопрос | Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе до 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.80) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 188 | Ответ | Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 188 | Ответ | Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 188 | Ответ | Так, чтобы давление в защищенном элементе было равно значению избыточного рабочего давления | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 189 | Вопрос | В каком случае допускается эксплуатация котлов, трубопроводов, сосудов с недействующими, неисправными, неотрегулированными или неопломбированными предохранительными устройствами (клапанами), предусмотренными проектной документацией и технической документацией организаций-изготовителей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.88) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 189 | Ответ | Не допускается в любом случае | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 189 | Ответ | В случае пуска паровой тепловой сети | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 189 | Ответ | Допускается при возникновении такой необходимости | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 190 | Вопрос | С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением до 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 190 | Ответ | Не реже 1 раза в смену | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 190 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 190 | Ответ | Не реже 1 раза в неделю | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 191 | Вопрос | С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением выше 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.85) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 191 | Ответ | Не реже 1 раза в сутки | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 191 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 191 | Ответ | Не реже 1 раза в неделю | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 192 | Вопрос | С какой периодичностью должны проводиться проверка плотности (герметичности) и регулировка давления срабатывания предохранительных клапанов в процессе эксплуатации, а также после проведения ревизии и ремонта, если иное не установлено в технической документации организацией-изготовителем клапана, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 192 | Ответ | Не реже 1 раза в 12 месяцев | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 192 | Ответ | Не реже 1 раза в 24 месяца | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 192 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 193 | Вопрос | Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 193 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если произведен ремонт трубопроводов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 193 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если трубопроводы не эксплуатировались более 24 месяцев | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 193 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если трубопроводы находились в консервации более 24 месяцев | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 194 | Вопрос | Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться после окончания ремонта трубопроводов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 194 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 194 | Ответ | Очередное техническое освидетельствование | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 194 | Ответ | Техническое диагностирование | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 195 | Вопрос | Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться, если трубопроводы не эксплуатировались, в том числе находились в консервации, более 24 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 195 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 195 | Ответ | Первичное техническое освидетельствование | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 195 | Ответ | Техническое диагностирование | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 196 | Вопрос | При каких условиях проводится наружный осмотр и гидравлические испытания трубопровода после ремонта с применением сварки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 196 | Ответ | До наложения тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 196 | Ответ | После наложения тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 196 | Ответ | Совместно с наложением тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 197 | Вопрос | С какой целью при наличии технической возможности наружный осмотр проводится в два этапа в холодном и горячем состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.76) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 197 | Ответ | С целью проверки отсутствия защемлений трубопровода, препятствующих перемещению при тепловом расширении | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 197 | Ответ | С целью проверки отсутствия видимых остаточных деформаций, трещин или признаков разрыва | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 197 | Ответ | С целью проверки отсутствия течей, потений в сварных, развальцованных соединениях и в основном металле или течей в разъемных соединениях | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 198 | Вопрос | В каком случае допускается появление капель в разъемных соединениях трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 198 | Ответ | Не допускается ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 198 | Ответ | Если отдельные капли не увеличиваются в размерах при выдержке времени | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 198 | Ответ | Если капли появляются только при повышении давления в системе | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 199 | Вопрос | В каком порядке следует производить отключение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 199 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 199 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 199 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 200 | Вопрос | В каком порядке следует производить включение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 200 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 200 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 200 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 201 | Вопрос | Каким принимается минимальное значение величины пробного давления при испытании на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 201 | Ответ | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 201 | Ответ | Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 201 | Ответ | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,5 МПа | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 202 | Вопрос | В каком случае оборудование и системы считаются выдержавшими гидравлическое испытания, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.89) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 202 | Ответ | Если в течении 5 мин падение давления от пробного не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2) | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 202 | Ответ | При обнаружении течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования, отдельные капли не увеличиваются в размерах при выдержке времени | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 202 | Ответ | При испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления падение давления от пробного в течение 10 мин не превысило 0,01 МПа (0,1 кгс/см 2) | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 203 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.86) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 203 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 203 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 203 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 204 | Вопрос | Какие действия выполняются, если результаты испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением не удовлетворяют условиям прохождения таких испытаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 204 | Ответ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего провести повторные испытания | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 204 | Ответ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего запустить оборудование в работу | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 204 | Ответ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего сделать запись в паспорт оборудования и запустить его в работу | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 205 | Вопрос | В каких пределах теплоснабжающие и теплосетевые организации должны обеспечить поддержание параметров и характеристик теплоносителя, поставляемого потребителям тепловой энергии в точке поставки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 205 | Ответ | Отклонение средневзвешенного за сутки значения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе - не более чем ±3% от температурного графика, приведенного в договоре теплоснабжения | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 205 | Ответ | Разность давлений в подающем и обратном трубопроводах - не выше значений, указанных в договоре теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 205 | Ответ | Отклонение давления в обратном трубопроводе - не более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2) от значения, установленного в договоре теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 206 | Вопрос | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 206 | Ответ | Непосредственно на месте происшествия | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 206 | Ответ | В безопасном месте после перемещения пострадавшего с места происшествия | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 206 | Ответ | Во время транспортировки пострадавшего в медицинскую организацию | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 206 | Ответ | Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 207 | Вопрос | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 207 | Ответ | При отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 207 | Ответ | При наличии наружных кровотечений, травмах, ранений и поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 207 | Ответ | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 207 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 208 | Вопрос | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 208 | Ответ | По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 208 | Ответ | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 208 | Ответ | После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 208 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 209 | Вопрос | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 209 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из порядка обнаружения пострадавших | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 209 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 209 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из наличия видимых повреждений у пострадавших | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 209 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 210 | Вопрос | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 210 | Ответ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 210 | Ответ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 210 | Ответ | Подручные средства | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 211 | Вопрос | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 211 | Ответ | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 211 | Ответ | 1. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2. Определение наличия сознания у пострадавшего; 3. Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5. Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6. Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 211 | Ответ | 1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2. Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5. Нанести удар кулаком по грудине; 6. Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 212 | Вопрос | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 212 | Ответ | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 212 | Ответ | 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 212 | Ответ | 1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 212 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 213 | Вопрос | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 213 | Ответ | 1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 213 | Ответ | 1) пальцевое прижатие артерии; 2) наложение жгута; 3) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 213 | Ответ | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 213 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 214 | Вопрос | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 214 | Ответ | 1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 214 | Ответ | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 214 | Ответ | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 214 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 215 | Вопрос | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (fuzzy, 0.77) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 215 | Ответ | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 215 | Ответ | 1)призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; 2)использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); 3)при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 215 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 215 | Ответ | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 216 | Вопрос | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (fuzzy, 0.72) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 216 | Ответ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 216 | Ответ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 216 | Ответ | 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 216 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 217 | Вопрос | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 217 | Ответ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 217 | Ответ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 217 | Ответ | 1)проведение осмотра груди; 2)проведение осмотра спины; 3)проведение осмотра живота и таза; 4)проведение осмотра конечностей | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 217 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 218 | Вопрос | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 218 | Ответ | Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 218 | Ответ | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 1
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 218 | Ответ | При эффектах воздействия низких температур - проведение термоизоляции и согревания | 0
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | 218 | Ответ | При травмах, воздействиях излучения, высоких температур, химических веществ, укусах или ужаливаниях ядовитых животных - охлаждение | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 1 | Вопрос | Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 1 | Ответ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 1 | Ответ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 1 | Ответ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, имеющие стаж не менее 5 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 2 | Вопрос | С какой периодичностью проводится повторный инструктаж по охране труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 2 | Ответ | Не реже одного раза в 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 2 | Ответ | Не реже одного раза в 3 месяца | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 2 | Ответ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 3 | Вопрос | С какой периодичностью проводится проверка знаний требований охраны труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 3 | Ответ | Не реже одного раза в 24 месяца | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 3 | Ответ | Не реже одного раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 3 | Ответ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 4 | Вопрос | Какие работники допускаются к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 4 | Ответ | Работники, имеющие пятилетний стаж по любому профилю | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 4 | Ответ | Работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, включая подготовку по охране труда | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 4 | Ответ | Работники в возрасте от 21 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 5 | Вопрос | Металлические площадки с лестницей и ограждением (перилами) какой минимальной высоты, должны предусматриваться при обслуживании арматуры и иных элементов объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола (рабочей площадки), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 5 | Ответ | Не менее 1 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 5 | Ответ | Не менее 1,1 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 5 | Ответ | Не менее 0,8 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 5 | Ответ | Не менее 0,6 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 6 | Вопрос | Какой должна быть минимальная ширина площадок, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 6 | Ответ | Не менее 0,8 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 6 | Ответ | Не менее 0,6 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 6 | Ответ | Не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 6 | Ответ | Не менее 0,7 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 7 | Вопрос | В каком случае допускается применение гладких или изготовленных из прутковой (круглой) стали площадок и ступеней лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 7 | Ответ | Если ширина ступеней лестниц или площадок должна не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 7 | Ответ | Запрещается в любом случае | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 7 | Ответ | Если угол наклона лестниц к горизонтали не более 50°, а ширина площадок не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 7 | Ответ | Если угол наклона лестниц к горизонтали не более 40°, а ширина площадок не менее 0,6 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 8 | Вопрос | Какой должна быть минимальная ширина лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 8 | Ответ | Не менее 0,4 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 8 | Ответ | Не менее 0,6 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 8 | Ответ | Не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 8 | Ответ | Не менее 0,3 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 9 | Вопрос | Какое утверждение, относительно лестниц, предназначенных для систематического обслуживания оборудования, является верным согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50° | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,4 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50° | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 60° | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,4 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 60° | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 10 | Вопрос | Каким должно быть минимальное расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах проходов под ними, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 10 | Ответ | Не менее 1,8 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 10 | Ответ | Не менее 1,1 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 10 | Ответ | Не менее 2 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 10 | Ответ | Не менее 1,6 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 11 | Вопрос | В соответствии с каким документом выполняются работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 11 | Ответ | В соответствии с техническим заданием заказчика | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 11 | Ответ | В соответствии с нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 11 | Ответ | В соответствии с общим положением о производственном контроле | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 12 | Вопрос | Кем утверждается и может быть дополнен перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 12 | Ответ | Работодателем | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 12 | Ответ | Техническим руководителем | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 12 | Ответ | Профсоюзным органом или иным представительным органом работников | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 12 | Ответ | Государственным надзорным органом | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 13 | Вопрос | Какой документ оформляется при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями на весь период выполнения работ на территории организации, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 13 | Ответ | Оперативный журнал | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 13 | Ответ | Распоряжение | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 13 | Ответ | Акт-допуск для производства работ | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 14 | Вопрос | В каком случае не требуется разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации (главного инженера) на отключение одной задвижкой теплообменных аппаратов и трубопроводов от действующего оборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 45°С | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 50°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 55°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 60°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 15 | Вопрос | Какое утверждение, относительно процесса снятия давления перед началом ремонта на теплопотребляющей установке и трубопроводе является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 15 | Ответ | Запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода) должна быть открыта | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 15 | Ответ | Отключающая арматура должна быть в закрытом состоянии | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 15 | Ответ | Запорная арматура открытых дренажей, соединенных непосредственно с атмосферой, должна быть открыта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 15 | Ответ | Между запорной арматурой и теплопотребляющей установкой (трубопроводом) должна быть арматура, непосредственно соединенная с атмосферой | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 16 | Вопрос | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 16 | Ответ | Не выше 50 В | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 16 | Ответ | Не выше 60 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 16 | Ответ | Не выше 100 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 16 | Ответ | Не выше 120 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 17 | Вопрос | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать при работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах) согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 17 | Ответ | Не выше 12 В | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 17 | Ответ | Не выше 50 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 17 | Ответ | Не выше 48 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 17 | Ответ | Не выше 24 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 18 | Вопрос | Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 18 | Ответ | Не выше +60°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 18 | Ответ | Не выше +55°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 18 | Ответ | Не выше +50°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 18 | Ответ | Не выше +45°С | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 19 | Вопрос | В каком случае допускается эксплуатировать объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 19 | Ответ | Разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 19 | Ответ | На манометре присутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 19 | Ответ | Стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 19 | Ответ | Истек срок поверки манометра | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 20 | Вопрос | Каким напряжением должны использоваться светильники во взрывозащищенном исполнении при проведении газоопасных работ согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 20 | Ответ | Не выше 12 В | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 20 | Ответ | Не выше 50 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 20 | Ответ | Не выше 48 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 20 | Ответ | Не выше 24 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 21 | Вопрос | Какие обязательные требования не устанавливаются Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 21 | Ответ | Требования к безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котельных или котлов в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 21 | Ответ | Требования к безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 21 | Ответ | Требования к подготовке работников к выполнению трудовых функций в сфере теплоснабжения, связанных с эксплуатацией объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, и подтверждению готовности работников к выполнению таких трудовых функций | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 21 | Ответ | Требования к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения, ведению водно-химического режима в системах теплоснабжения, пусконаладочным работам объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 22 | Вопрос | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 22 | Ответ | Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 22 | Ответ | Тепловые пункты всех типов и узлов ввода | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 22 | Ответ | Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 22 | Ответ | Тепловые сети, включая трубопроводы горячего водоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 23 | Вопрос | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 23 | Ответ | Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 23 | Ответ | Паровые и водогрейные котельные, включая встроенные, пристроенные и крышные, и включая котельные или котлы в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 23 | Ответ | Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 24 | Вопрос | В части каких требований, при эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.96) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 24 | Ответ | В части требований к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 24 | Ответ | В части требований к показателям качества сетевой и подпиточной воды | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 24 | Ответ | В части требований к эксплуатации баков-аккумуляторов холодной воды | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 25 | Вопрос | Какая функция, обусловленная технологическими процессами производства, передачи и потребления тепловой энергии, теплоносителя, не должна быть реализована эксплуатирующими организациями при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 25 | Ответ | Диспетчерское управление системами теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 25 | Ответ | Контроль и наладка организациями, эксплуатирующими теплопотребляющие установки, режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 25 | Ответ | Ликвидация | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 25 | Ответ | Консервация | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 26 | Вопрос | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает разработку и утверждение положения о метрологическом обеспечении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 26 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 26 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 26 | Ответ | Любой назначенный сотрудник из числа ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 27 | Вопрос | Какое мероприятие не должен обеспечить ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах своих полномочий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 27 | Ответ | Выполнение персоналом обязательных требований и эксплуатационных инструкций | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 27 | Ответ | Внесение информации о выполненном техническом освидетельствовании в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, работающего под давлением | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 27 | Ответ | Контроль состояния закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, за исключением их осмотра | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 27 | Ответ | Контроль качества ремонта закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 28 | Вопрос | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает внесение записей о выполненном техническом диагностировании, испытаниях, ремонтах, модернизации, реконструкции в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, характеристики зданий, сооружений, дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 28 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 28 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 28 | Ответ | Любой назначенный сотрудник из числа ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 29 | Вопрос | Какие положения не должен содержать порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 29 | Ответ | По проверке проведения противоаварийных тренировок | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 29 | Ответ | По проверке выполнения работ повышенной опасности по наряду-допуску | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 29 | Ответ | По проверке поддержания персоналом гигиены труда на рабочем месте | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 30 | Вопрос | В течение какого периода должны вноситься в оперативные журналы результаты обхода и осмотра рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 30 | Ответ | В течение 1 рабочего дня со дня завершения обхода и (или) осмотра | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 30 | Ответ | В течение 3 рабочих дней со дня завершения обхода и (или) осмотра | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 30 | Ответ | В течение 7 календарных дней со дня завершения обхода и (или) осмотра | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 30 | Ответ | Сразу после завершения обхода и (или) осмотра | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 31 | Вопрос | Каким органом власти или организацией должен осуществляться контроль наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей нагрева котлов, трубопроводов тепловой сети и другого оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 31 | Ответ | Эксплуатирующей организацией | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 31 | Ответ | Экспертной организацией | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 31 | Ответ | Ростехнадзором | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 31 | Ответ | Министерством энергетики | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 32 | Вопрос | Какой сотрудник устанавливает типовой (минимальный) объем работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в технологических картах выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (fuzzy, 0.91) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 32 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 32 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 32 | Ответ | Уполномоченный сотрудник Ростехнадзора | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 33 | Вопрос | Какой документ не используется при разработке технологических карт выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, в соответствии с Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 33 | Ответ | Порядок организации и проведения технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 33 | Ответ | Техническая документация организаций-изготовителей | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 33 | Ответ | Оперативный журнал результатов обхода и осмотра | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 34 | Вопрос | В какой срок сведения о выполнении технического обслуживания, текущего ремонта и их результатах должны вноситься в журнал, предусмотренный в перечне технической документации эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 34 | Ответ | В течение 1 рабочего дня со дня завершения выполнения таких ремонтов | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 34 | Ответ | Непосредственно после завершения выполнения таких ремонтов | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 34 | Ответ | В течение 3 дней со дня завершения выполнения таких ремонтов | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 35 | Вопрос | Каким сотрудником устанавливается объем работ при среднем и капитальном ремонте объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 35 | Ответ | Техническим руководителем эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 35 | Ответ | Руководителем эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 35 | Ответ | Уполномоченным сотрудником проектной организации, осуществляющей такой ремонт | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 36 | Вопрос | Каким сотрудником эксплуатирующей организации производится приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 36 | Ответ | Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 36 | Ответ | Техническим руководителем | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 36 | Ответ | Комиссией, назначаемой техническим руководителем | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 37 | Вопрос | После какого ремонта приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок производится комиссией, назначаемой техническим руководителем эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 37 | Ответ | После капитального ремонта | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 37 | Ответ | После среднего ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах границ ответственности одного ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 37 | Ответ | После текущего ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 38 | Вопрос | Какие документы не прилагаются к актам, оформляемым по результатам приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 38 | Ответ | Порядок организации и проведения ремонта | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 38 | Ответ | Ведомости дефектов | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 38 | Ответ | Протоколы наладки при их проведении | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 38 | Ответ | Протоколы испытаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 39 | Вопрос | Каким документом определяется порядок проведения технического освидетельствования оборудования объектов теплоснабжения, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 39 | Ответ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 39 | Ответ | Эксплуатационными инструкциями | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 39 | Ответ | Рекомендациями организации-изготовителя такого оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 40 | Вопрос | Какие операции не должно включать техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 40 | Ответ | Наружный и внутренний осмотр оборудования (визуальный и измерительный) | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 40 | Ответ | Гидравлическое испытание на прочность оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 40 | Ответ | Гидравлическое испытание на плотность оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 40 | Ответ | Контроль исправности и наличия на рабочих местах предохранительных приспособлений и средств защиты | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 41 | Вопрос | Какая цель проведения наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 41 | Ответ | Выявление трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 41 | Ответ | Выявление нарушений плотности и прочности сварных, заклепочных и вальцовочных соединений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 41 | Ответ | Выявление отсутствия или неисправности элементов защит | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 42 | Вопрос | Какая процедура проводится с целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 42 | Ответ | Наружный и внутренний осмотр оборудования, работающего под избыточным давлением | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 42 | Ответ | Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 42 | Ответ | Текущий ремонт оборудования, работающего под избыточным давлением | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 43 | Вопрос | Какие меры должны быть приняты по требованию ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, если имеются признаки, указывающие на возможное наличие под футеровкой, обмуровкой и изоляцией дефектов, влияющих на безопасность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.88) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 43 | Ответ | Футеровка, обмуровка и изоляция должны быть удалены | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 43 | Ответ | Оборудование должно быть выведено из эксплуатации до проведения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 43 | Ответ | Должна быть выполнена запись в журнале | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 44 | Вопрос | С какой целью должно проводиться гидравлическое испытание на прочность и плотность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 44 | Ответ | С целью выявления дефектов оборудования и его элементов, плотности их соединений | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 44 | Ответ | С целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 44 | Ответ | С целью выявления повреждений обмуровки, которые могут вызывать недопустимый нагрев элементов оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 45 | Вопрос | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 45 | Ответ | Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 45 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового типа и класса точности (не ниже 2,5) | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 45 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового предела измерения и цены деления | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 46 | Вопрос | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 46 | Ответ | Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 46 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового типа и предела измерения | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 46 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового класса точности (не ниже 1,5) и цены деления | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 47 | Вопрос | В каком случае оборудование и его элементы должны подвергаться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.75) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 47 | Ответ | Если при гидравлическом испытании данного оборудования на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 47 | Ответ | Если это требуется технической документацией организации-изготовителя оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 47 | Ответ | Если этого потребовал ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию данного оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 48 | Вопрос | Какие действия требуется произвести, если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 48 | Ответ | Оборудование и его элементы должны подвергнуться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением после устранения выявленных дефектов | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 48 | Ответ | Оборудование и его элементы должны быть выведены из эксплуатации до выполнения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 48 | Ответ | Оборудование и его элементы должны быть подвергнуты пневматическому испытанию | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 49 | Вопрос | В каком случае запрещается продолжение работы оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 49 | Ответ | Если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 49 | Ответ | Если установлено, что данное оборудование, вследствие имеющихся дефектов или нарушений находится в состоянии, опасном для дальнейшей его эксплуатации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 49 | Ответ | Если установлено наличие повреждений опорных металлоконструкций оборудования, не влияющих на их несущую способность | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 50 | Вопрос | В каком случае принимается решение о выводе из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.74) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 50 | Ответ | Уменьшение толщины стенки оборудования вследствие коррозионного или эрозионного износа ниже максимального значения, установленного расчетом на прочность | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 50 | Ответ | Наличие отложений на обогреваемых элементах оборудования, приводящих к перегреву и пережогу металла элементов, толщина которых не превышает допустимое значение, установленное технической документацией организаций-изготовителей оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 50 | Ответ | Наличие трещин всех видов и направлений, а также иных эксплуатационных дефектов в основном металле, сварных, вальцовочных, заклепочных и разъемных соединениях оборудования, величина которых превышает значения, установленные в проектной документации и (или) технической документации организаций-изготовителей оборудования | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 51 | Вопрос | Какой дефект или нарушение не является показанием к выводу из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.92) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 51 | Ответ | Наличие повреждений обмуровки оборудования, которые могут вызвать опасность перегрева металла его элементов, а также создают угрозу травмирования обслуживающего персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 51 | Ответ | Наличие повреждений (в том числе трещин, деформаций) опорных металлоконструкций (каркаса) оборудования, не влияющих на их несущую способность | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 51 | Ответ | Уменьшение толщины стенки оборудования вследствие коррозионного или эрозионного износа сверх минимального значения, установленного расчетом на прочность | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 52 | Вопрос | Какой сотрудник, на основании результатов технического диагностирования, должен осуществлять продление срока службы оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 52 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 52 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию данного оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 52 | Ответ | Уполномоченный сотрудник Ростехнадзора | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 53 | Вопрос | На основание каких данных техническим руководителем эксплуатирующей организации (структурного подразделения) устанавливается срок службы оборудования при отсутствии информации о сроке службы в технической документации организации-изготовителя или проектной документации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.96) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 53 | Ответ | Сроков службы аналогичного (подобного) оборудования | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 53 | Ответ | Результатов гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 53 | Ответ | Результатов контроля наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 53 | Ответ | Результатов наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 54 | Вопрос | При перерыве в использовании на какой срок, оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 54 | Ответ | Не менее шести месяцев подряд | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 54 | Ответ | Не менее двенадцати месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 54 | Ответ | Не менее девяти месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 55 | Вопрос | В каком случае оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий на период временного бездействия (далее – консервация) или хранения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 55 | Ответ | При хранении | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 55 | Ответ | При перерыве в использовании на срок не менее двенадцати месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 55 | Ответ | При перерыве в использовании на срок не менее девяти месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 56 | Вопрос | С какой целью персонал эксплуатирующей организации, эксплуатирующий объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, подразделяется на категории, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 56 | Ответ | С целью организации и проведения работы с персоналом | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 56 | Ответ | С целью оптимизации структуры организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 56 | Ответ | С целью разделения по уровню знаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 57 | Вопрос | Каким документом определяется отнесение работников к конкретной категории персонала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 57 | Ответ | Должностными инструкциями | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 57 | Ответ | Положениями о структурных подразделениях | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 57 | Ответ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 58 | Вопрос | Для каких категорий персонала, эксплуатирующего объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, устанавливается обязательное обучение по охране труда, и проверка знания требований охраны труда в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 58 | Ответ | Для всех категорий персонала | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 58 | Ответ | Только для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 58 | Ответ | Только для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 58 | Ответ | Только для ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 59 | Вопрос | Для какой категории персонала эксплуатирующей организации не устанавливается обязательная форма работы с персоналом «стажировка», согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 59 | Ответ | Для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 59 | Ответ | Для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 59 | Ответ | Для ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 60 | Вопрос | Каким образом устанавливается продолжительность стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 60 | Ответ | Индивидуально, в зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы, профессии (должности) обучаемого | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 60 | Ответ | Индивидуально, в зависимости от опыта работы, профессии (должности) и пожеланий обучаемого | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 60 | Ответ | Совместно, для групп не более чем из 5 человек, в зависимости от среднего уровня профессионального образования и опыта работы обучаемых в группе | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 61 | Вопрос | Какой параметр не учитывается при определении продолжительности стажировки обучаемого, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.69) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 61 | Ответ | Возраст | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 61 | Ответ | Уровень профессионального образования | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 61 | Ответ | Опыт работы | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 61 | Ответ | Профессия (должность) | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 62 | Вопрос | В каком случае руководитель эксплуатирующей организации может освобождать работника, переходящего на другое рабочее место, от обязанности прохождения стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 62 | Ответ | Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 3 лет, переходит на другое рабочее место и характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 62 | Ответ | Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 2 лет, и будет назначен более опытный сотрудник, ответственный за подготовку работника в течении 3 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 62 | Ответ | Работник, переходящий на другое рабочее место, должен проходить стажировку в любом случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 63 | Вопрос | Какие обязанности не возлагаются на работника в процессе стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 63 | Ответ | Отработка ориентирования на своем рабочем месте | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 63 | Ответ | Приобретение необходимых практических навыков в выполнении производственных операций | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 63 | Ответ | Выполнение работником функциональных обязанностей под наблюдением лица, ответственного за подготовку работника | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 64 | Вопрос | На какие виды подразделяется проверка знаний работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 64 | Ответ | Первичная, очередная и внеочередная | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 64 | Ответ | Первичная и периодическая | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 64 | Ответ | Первичная, повторная и внеочередная | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 65 | Вопрос | В каком случае не проводится первичная проверка знаний документов, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии), у работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 65 | Ответ | Если работник впервые поступил на работу, связанную с эксплуатацией объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 65 | Ответ | Если перерыв в проверке знаний работника составил более 3 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 65 | Ответ | Если перерыв в проверке знаний работника составил менее 3 лет | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 66 | Вопрос | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний оперативных руководителей, оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, принимающих непосредственное участие в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 66 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 66 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 66 | Ответ | Не реже 1 раза в 5 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 67 | Вопрос | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, и управленческого персонала, не принимающих непосредственного участия в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.97) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 67 | Ответ | Не реже 1 раза в 10 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 67 | Ответ | Не реже 1 раза в 7 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 67 | Ответ | Не реже 1 раза в 5 лет | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 68 | Вопрос | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 68 | Ответ | Если перерыв в работе сотрудника на занимаемой должности (рабочем месте) более 3 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 68 | Ответ | Если в эксплуатацию было введено новое оборудование или изменились технологические процессы, требующие дополнительных знаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 68 | Ответ | Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при установлении фактов нарушений работником обязательных требований | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 69 | Вопрос | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.78) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 69 | Ответ | Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при введении в действие нормативных правовых актов Российской Федерации, знание которых обязательно для работника | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 69 | Ответ | Если работник был переведен на новую должность или на новое рабочее место, в другое подразделение, если новые обязанности или оборудование не требуют дополнительных знаний норм и правил, условий эксплуатации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 69 | Ответ | Если работником получена удовлетворительная оценка при очередной проверке знаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 70 | Вопрос | Каким образом проводится проверка знаний работников эксплуатирующей организации, численность которых не позволяет образовать комиссию по проверке знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 70 | Ответ | Проверка проводится в комиссии органов федерального государственного энергетического надзора | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 70 | Ответ | В таком случае проверка не проводится | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 70 | Ответ | Проверка проводится руководителем эксплуатирующей организации или лицом, отвечающем за безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 71 | Вопрос | В какой максимальный срок для проверяемого работника, получившего неудовлетворительную оценку, назначается пересдача проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 71 | Ответ | Не позднее 1 месяца со дня предыдущей проверки | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 71 | Ответ | Не позднее 6 недель со дня предыдущей проверки | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 71 | Ответ | Не позднее 1 недели со дня предыдущей проверки | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 72 | Вопрос | Какую информацию не должен содержать журнал проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 72 | Ответ | Дату рождения проверяемого | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 72 | Ответ | Дату предыдущей проверки и оценки знаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 72 | Ответ | Дату и причину проверки знаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 72 | Ответ | Личные данные проверяемого лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, стаж работы в указанной должности | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 73 | Вопрос | В каком случае дублирование может не производиться, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.56) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 73 | Ответ | При подготовке работников к самостоятельной работе | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 73 | Ответ | После перерыва в работе более 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 73 | Ответ | После перерыва в работе менее 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 74 | Вопрос | Какое утверждение относительно продолжительности дублирования является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 74 | Ответ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 12 рабочих смен при подготовке по новой должности | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 74 | Ответ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 2 рабочих смен в любом случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 74 | Ответ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 10 рабочих смен после перерыва в работе более 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 75 | Вопрос | Какой материал не входит в объем специальной подготовки персонала в эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 75 | Ответ | Разбор, имевших место в эксплуатирующей организации, допустимых отклонений параметров технологических процессов и работы оборудования | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 75 | Ответ | Проработка обзоров несчастных случаев, аварийных ситуаций, аварий и инцидентов, произошедших в сфере теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 75 | Ответ | Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 76 | Вопрос | На какие виды подразделяется производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 76 | Ответ | Плановый и внеплановый | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 76 | Ответ | Очередной и внеочередной | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 76 | Ответ | Первичный и очередной | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 77 | Вопрос | С какой периодичностью проводятся плановые производственные инструктажи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 77 | Ответ | Ежемесячно | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 77 | Ответ | Еженедельно | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 77 | Ответ | Ежеквартально | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 78 | Вопрос | Какие вопросы не должен включать производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 78 | Ответ | Эксплуатационных инструкций | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 78 | Ответ | Должностных инструкций | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 78 | Ответ | Трудового законодательства Российской Федерации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 79 | Вопрос | С какой периодичностью должна разрабатываться (актуализироваться) программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 79 | Ответ | Ежегодно | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 79 | Ответ | Еженедельно | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 79 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 80 | Вопрос | Какой материал не должен включаться в объем программы планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 80 | Ответ | Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 80 | Ответ | Вопросы текущей эксплуатации объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, средств диспетчерского и технологического управления | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 80 | Ответ | Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 81 | Вопрос | В каком случае допускается проводить производственный инструктаж с группой работников, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.89) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 81 | Ответ | Если эти работники эксплуатируют однотипное оборудование | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 81 | Ответ | Если такое распоряжение поступило от сотрудника, ответственного за безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 81 | Ответ | Производственный инструктаж допускается проводить только индивидуально с каждым работником | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 82 | Вопрос | Каким образом должно проверяться качество усвоенного при производственном инструктаже материала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.71) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 82 | Ответ | Опросом инструктируемого работника | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 82 | Ответ | В процессе экзамена инструктируемого работника | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 82 | Ответ | Итоговым тестированием инструктируемого работника | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 83 | Вопрос | С какой периодичностью проверяются в противоаварийной тренировке работники из числа оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного персонала и оперативных руководителей эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 83 | Ответ | Не менее 1 раза в 3 месяца | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 83 | Ответ | Не менее 1 раза в полгода | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 83 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 84 | Вопрос | Какие действия в отношении работника при получении им повторной неудовлетворительной оценки при проведении противоаварийной тренировки указаны неверно, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 84 | Ответ | Отстранение от самостоятельной работы | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 84 | Ответ | Повторное обучение и проверка знаний, объем и сроки которых определяет руководитель эксплуатирующей организации (структурного подразделения) | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 84 | Ответ | Назначение повторной стажировки сроком не менее 2 смен | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 85 | Вопрос | В какой момент должны проводиться пробные пуски оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 85 | Ответ | До комплексного опробования объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 85 | Ответ | До введения в действие средств и систем контроля, защиты и технологического управления | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 85 | Ответ | Перед обеспечением запасов топлива, материалов, инструмента и запасных частей | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 86 | Вопрос | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для источников тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 86 | Ответ | Не менее 72 часов | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 86 | Ответ | Не менее 24 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 86 | Ответ | Не менее 36 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 87 | Вопрос | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для теплопотребляющих установок и остальных объектов теплоснабжения, не являющихся источникам тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 87 | Ответ | Не менее 24 часов | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 87 | Ответ | Не менее 8 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 87 | Ответ | Не менее 12 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 88 | Вопрос | В каком случае разрешено включение в работу объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок с отступлениями от технических условий на подключение к системе теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 88 | Ответ | Запрещено в любом случае | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 88 | Ответ | Если это предусмотрено технической документацией организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 88 | Ответ | Если это согласовано с сотрудником ответственным за безопасную эксплуатацию таких объектов и установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 89 | Вопрос | Какая задача, выполнение которой должно обеспечить диспетчерское управление системой теплоснабжения в заданных режимах, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 89 | Ответ | Управление системой теплоснабжения как обособленными технологическими комплексами | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 89 | Ответ | Подготовка и осуществление переключений для обеспечения возможности выполнения ремонтных работ | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 89 | Ответ | Анализ текущего состояния объектов теплоснабжения по контрольным параметрам и показателям | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 90 | Вопрос | Выполнение каких задач должно обеспечить диспетчерское управление при переходе системы теплоснабжения или ее элементов в нерасчетные режимы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 90 | Ответ | Определение мер реагирования, исходя из возможных сценариев, и организация их выполнения с переводом сил и средств, не задействованных на первом этапе реагирования, в режим повышенной готовности | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 90 | Ответ | Управление системой теплоснабжения как единым технологическим комплексом | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 90 | Ответ | Анализ текущего состояния объектов теплоснабжения по контрольным параметрам и показателям | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 91 | Вопрос | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей тепловой 10 Гкал/ч и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 91 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 91 | Ответ | Организуется по решению руководителя ЕТО | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 91 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы, работающей в период с 6 до 22 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 92 | Вопрос | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей менее 10 Гкал/ч, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.79) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 92 | Ответ | Организуется по решению руководителя ЕТО | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 92 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 92 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы, работающей в период с 6 до 22 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 93 | Вопрос | Какое утверждение относительно состава инструкций по диспетчерскому управлению является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.95) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 93 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень переключений и отключений, которые выполняются по заявкам, согласованным диспетчерской службой, за исключением переключений и отключений, выполняемых для перевода объектов теплоснабжения и оборудования из одного оперативного состояния в другое | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 93 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать порядок взаимодействия и информационного обмена персонала различных уровней диспетчерского управления | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 93 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень точек в системе теплоснабжения, используемых для оперативного контроля измеряемых параметров тепловых и гидравлических режимов | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 94 | Вопрос | Каким сотрудником эксплуатирующей организации утверждается инструкция по диспетчерскому управлению, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 94 | Ответ | Техническим руководителем | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 94 | Ответ | Ответственным за безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 94 | Ответ | Руководителем | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 95 | Вопрос | Какое утверждение относительно срока актуализации инструкций по диспетчерскому управлению является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.73) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 95 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в три года | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 95 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в четыре года | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 95 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в пять лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 96 | Вопрос | Какая категория управления оборудованием, которые должны быть установлены для каждого уровня диспетчерского управления, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 96 | Ответ | Оперативное сопровождение | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 96 | Ответ | Оперативное управление | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 96 | Ответ | Оперативное ведение | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 97 | Вопрос | Какое действие подчиненного диспетчерского персонала в случае, когда распоряжение вышестоящего диспетчерского персонала представляется ему ошибочным, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 97 | Ответ | Диспетчерский персонал обязан выполнить такое распоряжение в любом случае | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 97 | Ответ | Диспетчерский персонал обязан доложить вышестоящему диспетчерскому персоналу, отдавшему распоряжение, и техническому руководителю эксплуатирующей организации о своем отказе выполнить такое распоряжение | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 97 | Ответ | Диспетчерский персонал обязан сделать запись в оперативном журнале о своем отказе выполнить такое распоряжение | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 98 | Вопрос | Какие режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей не разрабатываются эксплуатирующими организациями в целях управления потоками тепловой энергии и теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 98 | Ответ | Тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей для отопительного периода | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 98 | Ответ | Тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей для межотопительного периода | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 98 | Ответ | Общие тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей на отопительный и межотопительный период | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 99 | Вопрос | Какой фактор, на основании которого центральной диспетчерской службой задается температура сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 99 | Ответ | Статическое давление в трубопроводах | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 99 | Ответ | Значение усредненной температуры наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 – 24 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 99 | Ответ | Временя доставки теплоносителя до наиболее удаленных потребителей | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 100 | Вопрос | Какое требование к регулированию температуры сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, а также на смесительных насосных станциях, в центральных тепловых пунктах является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 100 | Ответ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 30 ºС в час | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 100 | Ответ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 50 ºС в час | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 100 | Ответ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 40 ºС в час | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 101 | Вопрос | Какое значение отклонений по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, для источников тепловой энергии, является допустимым согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 101 | Ответ | Три процента | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 101 | Ответ | Пять процентов | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 101 | Ответ | Двадцать процентов | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 102 | Вопрос | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может превышать температуру, заданную температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.65) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 102 | Ответ | Не более чем на 5% | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 102 | Ответ | Не более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 102 | Ответ | Не регламентируется | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 103 | Вопрос | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может снижаться относительно температуры, заданной температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.80) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 103 | Ответ | Не регламентируется | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 103 | Ответ | Не более чем на 5% | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 103 | Ответ | Не более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 104 | Вопрос | На какую величину допустимо отклонение давления и температуры пара на коллекторах источника тепловой энергии от заданных параметров, если иное не установлено договором теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 104 | Ответ | Не более чем на 5% | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 104 | Ответ | Не более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 104 | Ответ | Не лимитируется | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 105 | Вопрос | При каких условиях, в случае аварийного снижения давления сетевой воды в водоподогревательной установке источника тепловой энергии, тепловых сетях менее давления насыщения при текущей температуре теплоносителя, допускается восстановление эксплуатационного режима, в том числе возобновление циркуляции теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.97) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 105 | Ответ | После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя выше давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 105 | Ответ | После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя ниже давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 105 | Ответ | Не допускается ни при каких условиях, до проведения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 106 | Вопрос | В каком случае объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, могут быть выведены из работы без ее разрешения или согласования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 106 | Ответ | Если возникает опасность для людей и оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 106 | Ответ | Если суммарная расчетная тепловая нагрузка на данные объекты теплоснабжения менее 10 Гкал/ч | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 106 | Ответ | Недопустимо выводить из работы объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, без ее разрешения или согласования | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 107 | Вопрос | Какие пуски и переключения не относятся к сложным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 107 | Ответ | Переключения с участием одного подразделения или организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 107 | Ответ | Переключения нагрузки между источниками тепловой энергии | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 107 | Ответ | Переключения и пуски на тепловых сетях большой протяженности и (или) диаметра | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 108 | Вопрос | К каком виду переключений и пусков относится ввод оборудования после монтажа и реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 108 | Ответ | Сложные | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 108 | Ответ | Простые | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 108 | Ответ | Простейшие | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 109 | Вопрос | Какое утверждение относительно типовых программ переключений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 109 | Ответ | Типовые программы переключений пересматриваются не реже 1 раза в 5 лет | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 109 | Ответ | Типовые программы переключений пересматриваются при изменении состава технологических схем | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 109 | Ответ | Типовые программы переключений пересматриваются при изменении состава оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 110 | Вопрос | Каким документом определяется выбор объема и методов обработки информации, поступающей в диспетчерскую службу из автоматизированных систем диспетчерского управления, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 110 | Ответ | Положением о технической политике эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 110 | Ответ | Соглашением об управлении системой теплоснабжения, заключаемым между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 110 | Ответ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 111 | Вопрос | Каким документом устанавливаются требования по содержанию технических средств автоматизированных систем управления технологическими процессами и автоматизированных систем диспетчерского управления, их обслуживанию, ремонту и опробованию в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.96) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 111 | Ответ | Инструкциями по эксплуатации этих систем, утверждаемых техническим руководителем эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 111 | Ответ | Положением о технической политике эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 111 | Ответ | Соглашением об управлении системой теплоснабжения, заключаемым между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 112 | Вопрос | В каком случае допускается отключение устройств технологической защиты работающих объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 112 | Ответ | Если есть разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации с оформлением в оперативном журнале | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 112 | Ответ | Если возникает опасность для оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 112 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 113 | Вопрос | Какое утверждение относительно вывода из работы устройств технологической защиты является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 113 | Ответ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при работе объектов теплоснабжения в переходных режимах, реализация которых возможна без отключения защит | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 113 | Ответ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы во время устранения аварий | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 113 | Ответ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при неисправности защиты | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 114 | Вопрос | Какой порядок действий технического руководителя эксплуатирующей организации (структурного подразделения) при ликвидации аварийных ситуаций является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 114 | Ответ | Технический руководитель может взять руководство на себя, проинформировав об этом подчиненный персонал, а также сделав запись о принятом решении в оперативном журнале или сделав устное распоряжение под запись оперативных переговоров | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 114 | Ответ | Технический руководитель может поручить ликвидацию аварийных ситуаций другому лицу, сделав устное распоряжение | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 114 | Ответ | Технический руководитель может взять руководство ликвидацией аварийной ситуации на себя, без дополнительных условий | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 115 | Вопрос | Какой сотрудник не должен осуществлять осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 115 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 115 | Ответ | Сотрудник экспертной организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 115 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 116 | Вопрос | Какой сотрудник определяет порядок осуществления осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 116 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 116 | Ответ | Сотрудник экспертной организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 116 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 117 | Вопрос | Какой сотрудник определяет порядок проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 117 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 117 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 117 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 118 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 118 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 118 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 118 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 119 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, угрожающих целостности зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 119 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 119 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 119 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 120 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с повреждением здания (сооружения), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 120 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 120 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 120 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 121 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся при изменении технологического назначения зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.49) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 121 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 121 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 121 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 122 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.73) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 122 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 122 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 122 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 123 | Вопрос | Какое утверждение относительно проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 123 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, не угрожающих целостности зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 123 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 123 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 124 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам комплексного обследования зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 124 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 124 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 124 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 125 | Вопрос | С какой периодичностью и в какое время года должны проводиться очередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 125 | Ответ | Не реже 2 раз в год (весной и осенью) | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 125 | Ответ | Не реже 2 раз в год (летом и зимой) | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 125 | Ответ | Не реже 4 раз в год (летом, осенью, зимой и весной) | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 126 | Вопрос | При каких условиях проводится очередной весенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 126 | Ответ | После таяния снега | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 126 | Ответ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 126 | Ответ | Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 127 | Вопрос | При каких условиях проводится очередной осенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 127 | Ответ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 127 | Ответ | После таяния снега | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 127 | Ответ | Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 128 | Вопрос | При каких условиях проводятся внеочередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.58) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 128 | Ответ | Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 128 | Ответ | После таяния снега | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 128 | Ответ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 129 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.78) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 129 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 129 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 129 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 130 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации менее 15 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 130 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 130 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 130 | Ответ | Не реже 1 раза в 8 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 131 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации 15 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 131 | Ответ | Не реже 1 раза в 4 месяца | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 131 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 131 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 132 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 132 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 132 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 132 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 133 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 133 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 133 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 133 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 134 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 134 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 134 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 134 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 135 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 135 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 135 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 135 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 136 | Вопрос | Какие действия предпринимаются при обнаружении в строительных конструкциях трещин, изломов и других внешних признаков повреждений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 136 | Ответ | За этими конструкциями должно быть установлено наблюдение с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 136 | Ответ | Использование таких конструкций должно быть немедленно прекращено до проведения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 136 | Ответ | Допускается дальнейшее использование таких конструкций, но в срок не менее 2 недель должен быть проведен их текущий ремонт | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 137 | Вопрос | В каком случае разрешается хранить горючие материалы в цокольной части дымовых труб, под газоходами и вблизи них, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 137 | Ответ | Не допускается в любых случаях | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 137 | Ответ | В случаях необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 137 | Ответ | В случаях, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 138 | Вопрос | В каком случае разрешается размещать под газоходами временные строения и сооружения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 138 | Ответ | Не допускается в любых случаях | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 138 | Ответ | В случаях необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 138 | Ответ | В случаях, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 139 | Вопрос | С какой периодичностью должен осуществляться внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их креплений, и металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 139 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 месяца | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 139 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 месяца | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 139 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 140 | Вопрос | С какой периодичностью должна осуществляться проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности металлических дымовых труб и газоходов через люки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 140 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 140 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 140 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 месяца | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 141 | Вопрос | С какой периодичностью должно осуществляться инструментальное наружное и внутреннее обследование, для металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 141 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 141 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 141 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 142 | Вопрос | В каком случае может производиться пробивка отверстий в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.76) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 142 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 142 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 142 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 143 | Вопрос | В каком случае может производиться устройство проемов в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.90) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 143 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 143 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 143 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 144 | Вопрос | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям технологического оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.76) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 144 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 144 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 144 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 145 | Вопрос | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.79) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 145 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 145 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 145 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 146 | Вопрос | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям устройств для подъема грузов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.92) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 146 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 146 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 146 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 147 | Вопрос | В каком случае может производиться вырезка связей каркаса помещений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.64) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 147 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 147 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 147 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 148 | Вопрос | В каком случае может производиться хранение резервного оборудования в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.70) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 148 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 148 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 148 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 149 | Вопрос | В каком случае может производиться хранение изделий и материалов в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.70) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 149 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 149 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 149 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 150 | Вопрос | С какой периодичностью должна производиться проверка работоспособности резервного оборудования топливного хозяйства и оборудования резервного топливного хозяйства в период функционирования источника тепловой энергии, включая переход с работающего насоса на резервный, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.87) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 150 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 150 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 месяца | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 150 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 месяца | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 151 | Вопрос | Какой вид контроля должен быть организован в помещениях топливоподачи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 151 | Ответ | Систематический контроль загазованности воздуха в местах возможного скопления газа | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 151 | Ответ | Периодический контроль влажности | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 151 | Ответ | Систематический контроль температуры | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 152 | Вопрос | Какое утверждение относительно помещений топливоподачи является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 152 | Ответ | В помещениях топливоподачи должен быть организован систематический контроль влажности и температуры | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 152 | Ответ | В помещениях топливоподачи должен быть организован систематический контроль загазованности воздуха в местах возможного скопления газа | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 152 | Ответ | В помещениях топливоподачи угля должна быть обеспечена концентрация угольной пыли не выше предусмотренной проектной документацией на источник тепловой энергии | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 153 | Вопрос | Каким образом устанавливается объем чаши обвалования надземных резервуаров (баков) хранения жидкого топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 153 | Ответ | Объем чаши обвалования должен быть не менее объема наибольшего резервуара | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 153 | Ответ | Объем чаши обвалования должен быть не менее объема наименьшего резервуара | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 153 | Ответ | Объем чаши обвалования устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 154 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнять с гидравлическими затворами обвалования надземных резервуаров (баков) хранения жидкого топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 154 | Ответ | Осматривать раз в смену и очищать при наличии загрязнений | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 154 | Ответ | Осматривать раз в неделю и очищать при наличии загрязнений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 154 | Ответ | Осматривать раз в месяц и очищать при наличии загрязнений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 155 | Вопрос | До какой температуры должно подогреваться жидкое топливо при сливе из цистерн, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 155 | Ответ | До температуры, указанной в технической документации организации-изготовителя перекачивающего насоса | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 155 | Ответ | До температуры, при которой будет происходить коксование на поверхностях подогревателей топлива | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 155 | Ответ | До температуры, определенной техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 156 | Вопрос | Какое значение не должна превышать температура жидкого топлива в приемных емкостях и резервуарах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 156 | Ответ | Значение устанавливается проектной документацией | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 156 | Ответ | Значение устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 156 | Ответ | Это значение не регламентируется | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 157 | Вопрос | В каком случае допускается подогрев паром жидкого топлива, кроме высокосернистых марок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.69) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 157 | Ответ | Если цистерны не имеют устройств для подогрева поверхностным способом | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 157 | Ответ | Если подогрев производится под наблюдением технического руководителя эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 157 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 158 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его капитального ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.62) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 158 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 158 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 158 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 159 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.63) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 159 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 159 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 159 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 160 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива при изменении его формы и объема, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.59) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 160 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 160 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 160 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 161 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его перемещения на новое место, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.74) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 161 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 161 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 161 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 162 | Вопрос | В каком случае не должна производиться корректировка таблицы зависимости вместимости резервуара для хранения жидкого топлива от уровня его наполнения при нормированном значении температуры, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 162 | Ответ | После очередного осмотра резервуара | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 162 | Ответ | После перемещения резервуара на новое место | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 162 | Ответ | После реконструкции резервуара | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 163 | Вопрос | С какой периодичностью следует проверять техническое состояние стационарно установленных автоматических газоанализаторов, а также устройств звуковой и световой сигнализации о наличии в производственных помещениях опасной концентрации паров в воздухе, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.87) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 163 | Ответ | Ежесменно | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 163 | Ответ | Еженедельно | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 163 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 164 | Вопрос | С какой минимальной периодичностью должно производиться обследование технического состояния резервуаров и приемных емкостей жидкого топлива, в целях обеспечения их безопасной эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 164 | Ответ | Не реже 1 раза в 5 лет | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 164 | Ответ | Не реже 1 раза в 7 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 164 | Ответ | Не реже 1 раза в 10 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 165 | Вопрос | В каком случае фильтры жидкого топлива очищаются паровой продувкой, вручную или химическим способом, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 165 | Ответ | При повышении перепада давления на них на 50% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при той же нагрузке | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 165 | Ответ | При повышении перепада давления на них на 50% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при меньшей нагрузке | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 165 | Ответ | При повышении перепада давления на них на 30% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при меньшей нагрузке | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 166 | Вопрос | В каком случае при очистке фильтров жидкого топлива допускается обжиг фильтрующей сетки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 166 | Ответ | Не допускается в любом случае | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 166 | Ответ | Если обжиг производится под наблюдением лица ответственного за безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 166 | Ответ | Если это предусмотрено документацией организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 167 | Вопрос | В каком случае очищаются подогреватели топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.54) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 167 | Ответ | При снижении их тепловой мощности на 30% от их мощности в чистом состоянии при той же нагрузке | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 167 | Ответ | При снижении их тепловой мощности на 30% от их мощности в чистом состоянии при меньшей нагрузке | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 167 | Ответ | При снижении их тепловой мощности на 50% от их мощности в чистом состоянии при меньшей нагрузке | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 168 | Вопрос | Какая операция, не осуществляется при выводе в ремонт трубопроводов жидкого топлива и (или) оборудования подачи жидкого топлива, и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 168 | Ответ | Подогрев | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 168 | Ответ | Пропаривание | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 168 | Ответ | Отключение | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 169 | Вопрос | Какая операция, проводимая во время пропаривания резервуара является верной, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 169 | Ответ | Заземление паропровода и металлических частей парового рукава | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 169 | Ответ | Отбор пробы топлива для анализа на влажность | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 169 | Ответ | Включение устройств подогрева | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 170 | Вопрос | Каким образом отбирается проба топлива для анализа на влажность, перед включением резервуара с жидким топливом в работу, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 170 | Ответ | Из придонного слоя, но не более 0,5 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 170 | Ответ | Из верхнего слоя, но не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 170 | Ответ | Из среднего слоя | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 171 | Вопрос | С какой периодичностью должна проверяться работоспособность сигнализации предельного повышения и понижения температуры и понижения давления жидкого топлива, подаваемого к котлам на сжигание, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 171 | Ответ | Еженедельно | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 171 | Ответ | Ежесменно | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 171 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 172 | Вопрос | С какой периодичностью должна проверяться правильность показаний, выведенных на щит управления дистанционных уровнемеров и приборов для измерения температуры топлива в резервуарах и приемных емкостях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 172 | Ответ | Еженедельно | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 172 | Ответ | Ежесменно | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 172 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 173 | Вопрос | Какие меры, принимаемые при резких изменениях давления газа во время эксплуатации котельных установок, являются неверными и противоречат Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.85) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 173 | Ответ | Вывод из работы котельных установок | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 173 | Ответ | Выявление и устранение причин | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 173 | Ответ | Перевод котельных установок на сжигание резервных видов топлива | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 174 | Вопрос | Какая процедура, проводимая при техническом освидетельствовании котлов, а также металлоконструкций их каркасов, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 174 | Ответ | Только внутренний осмотр котла и его элементов | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 174 | Ответ | Осмотр металлоконструкций каркаса котла | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 174 | Ответ | Гидравлические испытания на прочность и плотность | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 175 | Вопрос | С какой периодичностью проводится наружный и внутренний осмотры котлов при их техническом освидетельствовании, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 175 | Ответ | Не реже 1 раза в четыре года, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 175 | Ответ | Не реже 1 раза в восемь лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 175 | Ответ | Не реже 1 раза в десять лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 176 | Вопрос | С какой периодичностью проводится гидравлическое испытание на прочность и плотность котлов при их техническом освидетельствовании, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.92) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 176 | Ответ | Не реже 1 раза в восемь лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 176 | Ответ | Не реже 1 раза в пятнадцать лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 176 | Ответ | Не реже 1 раза в десять лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 177 | Вопрос | Какое утверждение относительно осуществления ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию наружного и внутреннего осмотра котла, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 177 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла не реже 1 раза в пять лет | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 177 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла перед началом проведения планового ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 177 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла после окончания планового ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 178 | Вопрос | Какое утверждение относительно проведения ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию гидравлического испытания котла рабочим давлением, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.88) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 178 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после устранения дефектов металлоконструкций котла | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 178 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после вскрытия барабана котла | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 178 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после ремонта котла | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 179 | Вопрос | Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования котлов, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.85) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 179 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться если произведен ремонт котлов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 179 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться после замены барабана, коллектора экрана или экономайзера | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 179 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться если сменено одновременно более 50% общего количества экранных и кипятильных или дымогарных труб или 100% труб экономайзеров | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 180 | Вопрос | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо произвести при обнаружении поверхностных трещин или неплотностей во время технического освидетельствования котла, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 180 | Ответ | Перед устранением таких дефектов путем подварки должны быть удалены участки, пораженные коррозией | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 180 | Ответ | Перед устранением таких дефектов необходимо сделать запись в оперативном журнале | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 180 | Ответ | Перед устранением таких дефектов устройства в барабане котла должны быть временно демонтированы и удалены в порядке, предусмотренном в технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 181 | Вопрос | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование металлоконструкций каркаса котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.76) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 181 | Ответ | С периодичностью, указанной в технической документации организации-изготовителя | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 181 | Ответ | Не реже 1 раза в 15 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 181 | Ответ | С периодичностью, указанной техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 182 | Вопрос | В каком случае не должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.73) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 182 | Ответ | После чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых не могло оказать влияние на состояние и несущую способность металлоконструкций котла | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 182 | Ответ | В результате воздействия высоких температур на металлоконструкции вследствие неисправности обмуровки или при пожаре | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 182 | Ответ | В случаях взрывов (хлопков) в топке и (или) газоходах | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 183 | Вопрос | Какие действия следует предпринять при обнаружении взрывов (хлопков) в топке и (или) газоходах котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 183 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 183 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла, нет необходимости предпринимать каких-либо действий | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 183 | Ответ | Необходимо немедленно вывести котел из эксплуатации до выполнения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 184 | Вопрос | Какие действия следует предпринять при обнаружении воздействия высоких температур на металлоконструкции котла вследствие неисправности обмуровки или при пожаре, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 184 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 184 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла нет необходимости предпринимать каких-либо действий | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 184 | Ответ | Необходимо немедленно вывести котел из эксплуатации до выполнения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 185 | Вопрос | Какие действия следует предпринять после чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых могло оказать влияние на состояние и несущую способность металлоконструкций котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.95) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 185 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 185 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла нет необходимости предпринимать каких-либо действий | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 185 | Ответ | Необходимо немедленно вывести котел из эксплуатации до выполнения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 186 | Вопрос | Какие элементы или конструкции подлежат техническому освидетельствованию в котлах без несущего каркаса (самоопорных), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 186 | Ответ | Опорные конструкции (узлы) поверхностей нагрева | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 186 | Ответ | Пояса жесткости | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 186 | Ответ | Хребтовые балки | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 187 | Вопрос | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование сосудов, работающих под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 187 | Ответ | С периодичностью, указанной в технической документации организации-изготовителя (разработчика проекта) в руководстве (инструкции) по эксплуатации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 187 | Ответ | Не реже 1 раза в 15 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 187 | Ответ | С периодичностью, указанной техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 188 | Вопрос | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование сосудов, работающих под избыточным давлением, если в руководстве (инструкции) по эксплуатации отсутствуют указания технической документации организации-изготовителя (разработчика проекта), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.88) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 188 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 188 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 188 | Ответ | Каждые 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 189 | Вопрос | В каком случае не должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.75) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 189 | Ответ | После чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых не могло оказать влияние на состояние сосуда | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 189 | Ответ | Если произведен ремонт сосудов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 189 | Ответ | Если сосуды не эксплуатировались более 12 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 190 | Вопрос | Какие действия следует предпринять, если сосуд, работающий под давлением, не эксплуатировался более 12 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.74) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 190 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 190 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать каких-либо действий | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 190 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 191 | Вопрос | Какие действия следует предпринять после ремонта сосудов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 191 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 191 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать каких-либо действий | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 191 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 192 | Вопрос | Каким образом устанавливается величина минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность сосудов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 192 | Ответ | Принимается 1,25 рабочего давления | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 192 | Ответ | Принимается 1,5 рабочего давления | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 192 | Ответ | Устанавливается в соответствии с технической документацией организации-изготовителя или расчетами на прочность | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 193 | Вопрос | Каким образом устанавливается величина максимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность сосудов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 193 | Ответ | Устанавливается в соответствии с технической документацией организации-изготовителя или расчетами на прочность | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 193 | Ответ | Принимается 1,25 рабочего давления | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 193 | Ответ | Принимается 1,5 рабочего давления | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 194 | Вопрос | Какое значение минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, принимается при их рабочем давлении не более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 194 | Ответ | 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 194 | Ответ | 1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 194 | Ответ | 1,25 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 195 | Вопрос | Какое значение минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, принимается при их рабочем давлении более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 195 | Ответ | 1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 195 | Ответ | 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 195 | Ответ | 1,5 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,2 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 196 | Вопрос | Какая цель, для которой в эксплуатирующей организации применяются технологии водоподготовки и соблюдается водно-химический режим, обеспечивающие качество теплоносителя, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 196 | Ответ | Предупреждение повреждения металлоконструкций основания котлов | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 196 | Ответ | Предупреждение образования внутренних отложений на поверхностях нагрева и в трубопроводах | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 196 | Ответ | Предупреждение образования и накопления шлама в оборудовании источников тепловой энергии, тепловых сетях и теплопотребляющих установках | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 197 | Вопрос | Какие сведения не должны быть указаны в режимных картах по результатам испытаний и наладки оборудования по водоподготовке, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 197 | Ответ | Потери напора в водогрейных котлах, сетевых трубопроводах, сетевых подогревателях и другом оборудовании по тракту сетевой воды при ее расчетном расходе | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 197 | Ответ | Перечень контролируемых химических веществ, включая реагенты, и их предельные допустимые концентрации в подпиточной, сетевой, питательной и котловой воде | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 197 | Ответ | Величина продувки паровых котлов и ее продолжительность, принимаемые по технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 198 | Вопрос | Какое значение используется для оценки накипеобразующих свойств сетевой воды, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 198 | Ответ | Карбонатный индекс воды | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 198 | Ответ | Только общая щелочность воды | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 198 | Ответ | Только кальциевая жесткость воды | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 199 | Вопрос | В каком случае исходная вода, используемая для подготовки подпиточной воды в открытых системах теплоснабжения должна подвергаться коагулированию для удаления органических примесей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 199 | Ответ | Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 20 градусов цветности | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 199 | Ответ | Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 10 градусов цветности | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 199 | Ответ | Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 15 градусов цветности | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 200 | Вопрос | Какие инструкции не пересматриваются и не переутверждаются по результатам режимно-наладочных испытаний и наладки водно-химических режимов водоподготовительных установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 200 | Ответ | Инструкции по охране труда | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 200 | Ответ | Инструкции по эксплуатации установок обработки воды | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 200 | Ответ | Инструкции по ведению водно-химического режима | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 201 | Вопрос | Обваловка какой минимальной высоты, должна быть обеспечена организацией, осуществляющей эксплуатацию баков-аккумуляторов, по всему периметру бакового хозяйства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.80) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 201 | Ответ | Не менее 0,5 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 201 | Ответ | Не менее 0,4 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 201 | Ответ | Не менее 0,3 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 202 | Вопрос | Какой минимальный объем чаши обвалования должен быть обеспечен организацией, осуществляющей эксплуатацию баков-аккумуляторов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 202 | Ответ | Не менее объема наибольшего бака-аккумулятора | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 202 | Ответ | Не менее объема наименьшего бака-аккумулятора | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 202 | Ответ | Объем чаши обвалования устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 203 | Вопрос | При каких условиях бак-аккумулятор считается выдержавшим испытания на плотность и прочность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (fuzzy, 0.90) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 203 | Ответ | Если по истечении 24 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке не снижался | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 203 | Ответ | Если по истечении 12 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке снизился не более чем на 5% | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 203 | Ответ | Если по истечении 36 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке снизился не более чем на 5%ы | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 204 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность, проверки качества основания и равномерности осадки бака-аккумулятора, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.95) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 204 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 204 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 204 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 205 | Вопрос | С какой периодичностью должен проводиться осмотр конструкций и основания баков-аккумуляторов, компенсирующих устройств трубопроводов, вестовых и переливных труб, с целью контроля технического состояния, необходимости ремонта и пригодности к дальнейшей эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 205 | Ответ | Ежегодно при подготовке к отопительному периоду | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 205 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 205 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 206 | Вопрос | С какой периодичностью бак-аккумулятор должен подвергаться техническому диагностированию, при котором должны выполняться измерения фактических толщин металлических листов стенок бака, дефектоскопия металла и сварных соединений, проверка качества металла и сварных соединений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 206 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 206 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 206 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года в межотопительный период | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 207 | Вопрос | Каким образом определяется пригодность бака-аккумулятора к дальнейшей эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 207 | Ответ | Предельно допустимый коррозионный износ кровли и днища для наиболее изношенных частей не должен превышать 50% проектной толщины, для несущих конструкций покрытия (прогонов, балок, связей) и окраек днища - 30%; для нижней половины стенок бака - 20% независимо от площади износа | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 207 | Ответ | Предельно допустимый коррозионный износ кровли и днища для наиболее изношенных частей не должен превышать 30% проектной толщины, для несущих конструкций покрытия (прогонов, балок, связей) и окраек днища - 30%; для нижней половины стенок бака - 20% независимо от площади износа | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 207 | Ответ | Предельно допустимый коррозионный износ кровли и днища для наиболее изношенных частей не должен превышать 30% проектной толщины, для несущих конструкций покрытия (прогонов, балок, связей) и окраек днища - 50%; для нижней половины стенок бака - 20% независимо от площади износа | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 208 | Вопрос | Каким должно быть давление теплоносителя в обратном трубопроводе теплового пункта согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 208 | Ответ | Не менее чем на 0,05 МПа больше статического давления систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 208 | Ответ | Не более чем на 0,05 МПа меньше статического давления систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 208 | Ответ | Равно статическому давлению систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 209 | Вопрос | Каким образом должно производиться отключение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 209 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 209 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 209 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 210 | Вопрос | Каким образом должно производиться включение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.67) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 210 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 210 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 210 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 211 | Вопрос | Какие работы не должны выполняться в тепловых пунктах в период подготовки к отопительному периоду, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 211 | Ответ | Ревизия (проверка) оборудования, не указанного в плане подготовки к работе в отопительный период, с выявлением дефектов, необходимым ремонтом или заменой | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 211 | Ответ | Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии, отсутствие непроектных изменений, соответствия пределов измерений расходомеров приборов учета измеряемым расходам | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 211 | Ответ | Проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 212 | Вопрос | Какой параметр не должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 212 | Ответ | Гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (включая теплообменные аппараты смесительного типа) | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 212 | Ответ | Температура, давление и расход теплоносителя по греющей и нагреваемой средам | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 212 | Ответ | Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 213 | Вопрос | Какой параметр должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 213 | Ответ | Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 213 | Ответ | Гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (включая теплообменные аппараты смесительного типа) | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 213 | Ответ | Расчетная производительность | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 214 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться температура, давление и расход теплоносителя по греющей и нагреваемой средам, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 214 | Ответ | При обходах и осмотрах | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 214 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 214 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 215 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должна контролироваться фактическая производительность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.75) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 215 | Ответ | При обходах и осмотрах | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 215 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 215 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 216 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должно контролироваться гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.59) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 216 | Ответ | При обходах и осмотрах | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 216 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 216 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 217 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (за исключением теплообменных аппаратов смесительного типа), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.86) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 217 | Ответ | При обходах и осмотрах | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 217 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 217 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 218 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должны контролироваться уровень конденсата и работа устройств автоматического поддержания уровня и сброса, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.85) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 218 | Ответ | При эксплуатации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 218 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 218 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 219 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться отвод неконденсирующихся газов из парового пространства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.95) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 219 | Ответ | При эксплуатации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 219 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 219 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 220 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться температурный напор, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 220 | Ответ | При эксплуатации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 220 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 220 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 221 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должна контролироваться гидравлическая плотность по качеству конденсата греющего пара, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 221 | Ответ | При эксплуатации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 221 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 221 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 222 | Вопрос | В каком случае допускается использование запорной арматуры в качестве регулирующей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 222 | Ответ | В случае пуска паровой тепловой сети | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 222 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 222 | Ответ | Допускается при возникновении такой необходимости | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 223 | Вопрос | Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.80) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 223 | Ответ | Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10% | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 223 | Ответ | Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 223 | Ответ | Так, чтобы давление в защищенном элементе было равно значению избыточного рабочего давления | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 224 | Вопрос | Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе до 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.80) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 224 | Ответ | Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 224 | Ответ | Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 224 | Ответ | Так, чтобы давление в защищенном элементе было равно значению избыточного рабочего давления | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 225 | Вопрос | В каком случае допускается эксплуатация котлов, трубопроводов, сосудов с недействующими, неисправными, неотрегулированными или неопломбированными предохранительными устройствами (клапанами), предусмотренными проектной документацией и технической документацией организаций-изготовителей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.88) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 225 | Ответ | Не допускается в любом случае | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 225 | Ответ | В случае пуска паровой тепловой сети | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 225 | Ответ | Допускается при возникновении такой необходимости | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 226 | Вопрос | С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением до 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 226 | Ответ | Не реже 1 раза в смену | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 226 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 226 | Ответ | Не реже 1 раза в неделю | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 227 | Вопрос | С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением выше 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.85) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 227 | Ответ | Не реже 1 раза в сутки | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 227 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 227 | Ответ | Не реже 1 раза в неделю | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 228 | Вопрос | С какой периодичностью должны проводиться проверка плотности (герметичности) и регулировка давления срабатывания предохранительных клапанов в процессе эксплуатации, а также после проведения ревизии и ремонта, если иное не установлено в технической документации организацией-изготовителем клапана, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 228 | Ответ | Не реже 1 раза в 12 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 228 | Ответ | Не реже 1 раза в 24 месяца | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 228 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 229 | Вопрос | Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 229 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если произведен ремонт трубопроводов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 229 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если трубопроводы не эксплуатировались более 24 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 229 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если трубопроводы находились в консервации более 24 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 230 | Вопрос | Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться после окончания ремонта трубопроводов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 230 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 230 | Ответ | Очередное техническое освидетельствование | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 230 | Ответ | Техническое диагностирование | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 231 | Вопрос | Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться, если трубопроводы не эксплуатировались, в том числе находились в консервации, более 24 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 231 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 231 | Ответ | Первичное техническое освидетельствование | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 231 | Ответ | Техническое диагностирование | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 232 | Вопрос | При каких условиях проводится наружный осмотр и гидравлические испытания трубопровода после ремонта с применением сварки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 232 | Ответ | До наложения тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 232 | Ответ | После наложения тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 232 | Ответ | Совместно с наложением тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 233 | Вопрос | С какой целью при наличии технической возможности наружный осмотр проводится в два этапа в холодном и горячем состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.76) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 233 | Ответ | С целью проверки отсутствия защемлений трубопровода, препятствующих перемещению при тепловом расширении | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 233 | Ответ | С целью проверки отсутствия видимых остаточных деформаций, трещин или признаков разрыва | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 233 | Ответ | С целью проверки отсутствия течей, потений в сварных, развальцованных соединениях и в основном металле или течей в разъемных соединениях | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 234 | Вопрос | В каком случае допускается появление капель в разъемных соединениях трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 234 | Ответ | Не допускается ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 234 | Ответ | Если отдельные капли не увеличиваются в размерах при выдержке времени | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 234 | Ответ | Если капли появляются только при повышении давления в системе | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 235 | Вопрос | В каком порядке следует производить отключение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 235 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 235 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 235 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 236 | Вопрос | В каком порядке следует производить включение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 236 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 236 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 236 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 237 | Вопрос | Каким принимается минимальное значение величины пробного давления при испытании на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 237 | Ответ | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 237 | Ответ | Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 237 | Ответ | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,5 МПа | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 238 | Вопрос | В каком случае оборудование и системы считаются выдержавшими гидравлическое испытания, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.89) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 238 | Ответ | Если в течении 5 мин падение давления от пробного не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2) | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 238 | Ответ | При обнаружении течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования, отдельные капли не увеличиваются в размерах при выдержке времени | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 238 | Ответ | При испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления падение давления от пробного в течение 10 мин не превысило 0,01 МПа (0,1 кгс/см 2) | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 239 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.86) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 239 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 239 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 239 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 240 | Вопрос | Какие действия выполняются, если результаты испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением не удовлетворяют условиям прохождения таких испытаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 240 | Ответ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего провести повторные испытания | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 240 | Ответ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего запустить оборудование в работу | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 240 | Ответ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего сделать запись в паспорт оборудования и запустить его в работу | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 241 | Вопрос | В каких пределах теплоснабжающие и теплосетевые организации должны обеспечить поддержание параметров и характеристик теплоносителя, поставляемого потребителям тепловой энергии в точке поставки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 241 | Ответ | Отклонение средневзвешенного за сутки значения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе - не более чем ±3% от температурного графика, приведенного в договоре теплоснабжения | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 241 | Ответ | Разность давлений в подающем и обратном трубопроводах - не выше значений, указанных в договоре теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 241 | Ответ | Отклонение давления в обратном трубопроводе - не более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2) от значения, установленного в договоре теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 242 | Вопрос | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 242 | Ответ | Непосредственно на месте происшествия | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 242 | Ответ | В безопасном месте после перемещения пострадавшего с места происшествия | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 242 | Ответ | Во время транспортировки пострадавшего в медицинскую организацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 242 | Ответ | Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 243 | Вопрос | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 243 | Ответ | При отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 243 | Ответ | При наличии наружных кровотечений, травмах, ранений и поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 243 | Ответ | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 243 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 244 | Вопрос | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 244 | Ответ | По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 244 | Ответ | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 244 | Ответ | После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 244 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 245 | Вопрос | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 245 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из порядка обнаружения пострадавших | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 245 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 245 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из наличия видимых повреждений у пострадавших | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 245 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 246 | Вопрос | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 246 | Ответ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 246 | Ответ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 246 | Ответ | Подручные средства | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 247 | Вопрос | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 247 | Ответ | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 247 | Ответ | 1. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2. Определение наличия сознания у пострадавшего; 3. Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5. Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6. Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 247 | Ответ | 1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2. Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5. Нанести удар кулаком по грудине; 6. Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 248 | Вопрос | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 248 | Ответ | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 248 | Ответ | 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 248 | Ответ | 1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 248 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 249 | Вопрос | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 249 | Ответ | 1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 249 | Ответ | 1) пальцевое прижатие артерии; 2) наложение жгута; 3) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 249 | Ответ | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 249 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 250 | Вопрос | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 250 | Ответ | 1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 250 | Ответ | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 250 | Ответ | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 250 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 251 | Вопрос | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (fuzzy, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 251 | Ответ | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 251 | Ответ | 1)призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; 2)использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); 3)при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 251 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 251 | Ответ | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 252 | Вопрос | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (fuzzy, 0.72) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 252 | Ответ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 252 | Ответ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 252 | Ответ | 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 252 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 253 | Вопрос | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 253 | Ответ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 253 | Ответ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 253 | Ответ | 1)проведение осмотра груди; 2)проведение осмотра спины; 3)проведение осмотра живота и таза; 4)проведение осмотра конечностей | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 253 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 254 | Вопрос | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 254 | Ответ | Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 254 | Ответ | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 1
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 254 | Ответ | При эффектах воздействия низких температур - проведение термоизоляции и согревания | 0
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | 254 | Ответ | При травмах, воздействиях излучения, высоких температур, химических веществ, укусах или ужаливаниях ядовитых животных - охлаждение | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 1 | Вопрос | Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 1 | Ответ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 1 | Ответ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 1 | Ответ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, имеющие стаж не менее 5 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 2 | Вопрос | С какой периодичностью проводится повторный инструктаж по охране труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 2 | Ответ | Не реже одного раза в 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 2 | Ответ | Не реже одного раза в 3 месяца | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 2 | Ответ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 3 | Вопрос | С какой периодичностью проводится проверка знаний требований охраны труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 3 | Ответ | Не реже одного раза в 24 месяца | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 3 | Ответ | Не реже одного раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 3 | Ответ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 4 | Вопрос | Какие работники допускаются к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 4 | Ответ | Работники, имеющие пятилетний стаж по любому профилю | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 4 | Ответ | Работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, включая подготовку по охране труда | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 4 | Ответ | Работники в возрасте от 21 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 5 | Вопрос | Металлические площадки с лестницей и ограждением (перилами) какой минимальной высоты, должны предусматриваться при обслуживании арматуры и иных элементов объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола (рабочей площадки), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 5 | Ответ | Не менее 1 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 5 | Ответ | Не менее 1,1 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 5 | Ответ | Не менее 0,8 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 5 | Ответ | Не менее 0,6 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 6 | Вопрос | Какой должна быть минимальная ширина площадок, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 6 | Ответ | Не менее 0,8 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 6 | Ответ | Не менее 0,6 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 6 | Ответ | Не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 6 | Ответ | Не менее 0,7 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 7 | Вопрос | В каком случае допускается применение гладких или изготовленных из прутковой (круглой) стали площадок и ступеней лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 7 | Ответ | Если ширина ступеней лестниц или площадок должна не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 7 | Ответ | Запрещается в любом случае | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 7 | Ответ | Если угол наклона лестниц к горизонтали не более 50°, а ширина площадок не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 7 | Ответ | Если угол наклона лестниц к горизонтали не более 40°, а ширина площадок не менее 0,6 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 8 | Вопрос | Какой должна быть минимальная ширина лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 8 | Ответ | Не менее 0,4 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 8 | Ответ | Не менее 0,6 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 8 | Ответ | Не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 8 | Ответ | Не менее 0,3 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 9 | Вопрос | Какое утверждение, относительно лестниц, предназначенных для систематического обслуживания оборудования, является верным согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50° | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,4 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50° | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 60° | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,4 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 60° | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 10 | Вопрос | Каким должно быть минимальное расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах проходов под ними, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 10 | Ответ | Не менее 1,8 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 10 | Ответ | Не менее 1,1 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 10 | Ответ | Не менее 2 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 10 | Ответ | Не менее 1,6 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 11 | Вопрос | В соответствии с каким документом выполняются работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 11 | Ответ | В соответствии с техническим заданием заказчика | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 11 | Ответ | В соответствии с нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 11 | Ответ | В соответствии с общим положением о производственном контроле | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 12 | Вопрос | Кем утверждается и может быть дополнен перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 12 | Ответ | Работодателем | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 12 | Ответ | Техническим руководителем | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 12 | Ответ | Профсоюзным органом или иным представительным органом работников | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 12 | Ответ | Государственным надзорным органом | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 13 | Вопрос | Какой документ оформляется при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями на весь период выполнения работ на территории организации, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 13 | Ответ | Оперативный журнал | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 13 | Ответ | Распоряжение | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 13 | Ответ | Акт-допуск для производства работ | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 14 | Вопрос | В каком случае не требуется разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации (главного инженера) на отключение одной задвижкой теплообменных аппаратов и трубопроводов от действующего оборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 45°С | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 50°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 55°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 60°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 15 | Вопрос | Какое утверждение, относительно процесса снятия давления перед началом ремонта на теплопотребляющей установке и трубопроводе является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 15 | Ответ | Запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода) должна быть открыта | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 15 | Ответ | Отключающая арматура должна быть в закрытом состоянии | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 15 | Ответ | Запорная арматура открытых дренажей, соединенных непосредственно с атмосферой, должна быть открыта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 15 | Ответ | Между запорной арматурой и теплопотребляющей установкой (трубопроводом) должна быть арматура, непосредственно соединенная с атмосферой | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 16 | Вопрос | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 16 | Ответ | Не выше 50 В | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 16 | Ответ | Не выше 60 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 16 | Ответ | Не выше 100 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 16 | Ответ | Не выше 120 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 17 | Вопрос | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать при работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах) согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 17 | Ответ | Не выше 12 В | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 17 | Ответ | Не выше 50 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 17 | Ответ | Не выше 48 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 17 | Ответ | Не выше 24 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 18 | Вопрос | Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 18 | Ответ | Не выше +60°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 18 | Ответ | Не выше +55°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 18 | Ответ | Не выше +50°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 18 | Ответ | Не выше +45°С | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 19 | Вопрос | В каком случае допускается эксплуатировать объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 19 | Ответ | Разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 19 | Ответ | На манометре присутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 19 | Ответ | Стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 19 | Ответ | Истек срок поверки манометра | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 20 | Вопрос | Каким напряжением должны использоваться светильники во взрывозащищенном исполнении при проведении газоопасных работ согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 20 | Ответ | Не выше 12 В | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 20 | Ответ | Не выше 50 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 20 | Ответ | Не выше 48 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 20 | Ответ | Не выше 24 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 21 | Вопрос | Какие обязательные требования не устанавливаются Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 21 | Ответ | Требования к безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котельных или котлов в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 21 | Ответ | Требования к безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 21 | Ответ | Требования к подготовке работников к выполнению трудовых функций в сфере теплоснабжения, связанных с эксплуатацией объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, и подтверждению готовности работников к выполнению таких трудовых функций | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 21 | Ответ | Требования к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения, ведению водно-химического режима в системах теплоснабжения, пусконаладочным работам объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 22 | Вопрос | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 22 | Ответ | Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 22 | Ответ | Тепловые пункты всех типов и узлов ввода | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 22 | Ответ | Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 22 | Ответ | Тепловые сети, включая трубопроводы горячего водоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 23 | Вопрос | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 23 | Ответ | Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 23 | Ответ | Паровые и водогрейные котельные, включая встроенные, пристроенные и крышные, и включая котельные или котлы в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 23 | Ответ | Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 24 | Вопрос | В части каких требований, при эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.96) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 24 | Ответ | В части требований к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 24 | Ответ | В части требований к показателям качества сетевой и подпиточной воды | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 24 | Ответ | В части требований к эксплуатации баков-аккумуляторов холодной воды | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 25 | Вопрос | Какая функция, обусловленная технологическими процессами производства, передачи и потребления тепловой энергии, теплоносителя, не должна быть реализована эксплуатирующими организациями при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 25 | Ответ | Диспетчерское управление системами теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 25 | Ответ | Контроль и наладка организациями, эксплуатирующими теплопотребляющие установки, режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 25 | Ответ | Ликвидация | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 25 | Ответ | Консервация | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 26 | Вопрос | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает разработку и утверждение положения о метрологическом обеспечении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 26 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 26 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 26 | Ответ | Любой назначенный сотрудник из числа ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 27 | Вопрос | Какое мероприятие не должен обеспечить ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах своих полномочий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 27 | Ответ | Выполнение персоналом обязательных требований и эксплуатационных инструкций | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 27 | Ответ | Внесение информации о выполненном техническом освидетельствовании в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, работающего под давлением | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 27 | Ответ | Контроль состояния закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, за исключением их осмотра | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 27 | Ответ | Контроль качества ремонта закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 28 | Вопрос | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает внесение записей о выполненном техническом диагностировании, испытаниях, ремонтах, модернизации, реконструкции в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, характеристики зданий, сооружений, дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 28 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 28 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 28 | Ответ | Любой назначенный сотрудник из числа ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 29 | Вопрос | Какие положения не должен содержать порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 29 | Ответ | По проверке проведения противоаварийных тренировок | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 29 | Ответ | По проверке выполнения работ повышенной опасности по наряду-допуску | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 29 | Ответ | По проверке поддержания персоналом гигиены труда на рабочем месте | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 30 | Вопрос | В течение какого периода должны вноситься в оперативные журналы результаты обхода и осмотра рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 30 | Ответ | В течение 1 рабочего дня со дня завершения обхода и (или) осмотра | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 30 | Ответ | В течение 3 рабочих дней со дня завершения обхода и (или) осмотра | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 30 | Ответ | В течение 7 календарных дней со дня завершения обхода и (или) осмотра | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 30 | Ответ | Сразу после завершения обхода и (или) осмотра | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 31 | Вопрос | Каким органом власти или организацией должен осуществляться контроль наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей нагрева котлов, трубопроводов тепловой сети и другого оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 31 | Ответ | Эксплуатирующей организацией | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 31 | Ответ | Экспертной организацией | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 31 | Ответ | Ростехнадзором | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 31 | Ответ | Министерством энергетики | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 32 | Вопрос | Какой сотрудник устанавливает типовой (минимальный) объем работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в технологических картах выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (fuzzy, 0.91) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 32 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 32 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 32 | Ответ | Уполномоченный сотрудник Ростехнадзора | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 33 | Вопрос | Какой документ не используется при разработке технологических карт выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, в соответствии с Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 33 | Ответ | Порядок организации и проведения технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 33 | Ответ | Техническая документация организаций-изготовителей | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 33 | Ответ | Оперативный журнал результатов обхода и осмотра | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 34 | Вопрос | В какой срок сведения о выполнении технического обслуживания, текущего ремонта и их результатах должны вноситься в журнал, предусмотренный в перечне технической документации эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 34 | Ответ | В течение 1 рабочего дня со дня завершения выполнения таких ремонтов | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 34 | Ответ | Непосредственно после завершения выполнения таких ремонтов | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 34 | Ответ | В течение 3 дней со дня завершения выполнения таких ремонтов | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 35 | Вопрос | Каким сотрудником устанавливается объем работ при среднем и капитальном ремонте объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 35 | Ответ | Техническим руководителем эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 35 | Ответ | Руководителем эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 35 | Ответ | Уполномоченным сотрудником проектной организации, осуществляющей такой ремонт | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 36 | Вопрос | Каким сотрудником эксплуатирующей организации производится приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 36 | Ответ | Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 36 | Ответ | Техническим руководителем | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 36 | Ответ | Комиссией, назначаемой техническим руководителем | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 37 | Вопрос | После какого ремонта приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок производится комиссией, назначаемой техническим руководителем эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 37 | Ответ | После капитального ремонта | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 37 | Ответ | После среднего ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах границ ответственности одного ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 37 | Ответ | После текущего ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 38 | Вопрос | Какие документы не прилагаются к актам, оформляемым по результатам приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 38 | Ответ | Порядок организации и проведения ремонта | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 38 | Ответ | Ведомости дефектов | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 38 | Ответ | Протоколы наладки при их проведении | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 38 | Ответ | Протоколы испытаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 39 | Вопрос | Каким документом определяется порядок проведения технического освидетельствования оборудования объектов теплоснабжения, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 39 | Ответ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 39 | Ответ | Эксплуатационными инструкциями | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 39 | Ответ | Рекомендациями организации-изготовителя такого оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 40 | Вопрос | Какие операции не должно включать техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 40 | Ответ | Наружный и внутренний осмотр оборудования (визуальный и измерительный) | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 40 | Ответ | Гидравлическое испытание на прочность оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 40 | Ответ | Гидравлическое испытание на плотность оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 40 | Ответ | Контроль исправности и наличия на рабочих местах предохранительных приспособлений и средств защиты | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 41 | Вопрос | Какая цель проведения наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 41 | Ответ | Выявление трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 41 | Ответ | Выявление нарушений плотности и прочности сварных, заклепочных и вальцовочных соединений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 41 | Ответ | Выявление отсутствия или неисправности элементов защит | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 42 | Вопрос | Какая процедура проводится с целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 42 | Ответ | Наружный и внутренний осмотр оборудования, работающего под избыточным давлением | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 42 | Ответ | Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 42 | Ответ | Текущий ремонт оборудования, работающего под избыточным давлением | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 43 | Вопрос | Какие меры должны быть приняты по требованию ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, если имеются признаки, указывающие на возможное наличие под футеровкой, обмуровкой и изоляцией дефектов, влияющих на безопасность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.88) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 43 | Ответ | Футеровка, обмуровка и изоляция должны быть удалены | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 43 | Ответ | Оборудование должно быть выведено из эксплуатации до проведения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 43 | Ответ | Должна быть выполнена запись в журнале | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 44 | Вопрос | С какой целью должно проводиться гидравлическое испытание на прочность и плотность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 44 | Ответ | С целью выявления дефектов оборудования и его элементов, плотности их соединений | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 44 | Ответ | С целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 44 | Ответ | С целью выявления повреждений обмуровки, которые могут вызывать недопустимый нагрев элементов оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 45 | Вопрос | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 45 | Ответ | Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 45 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового типа и класса точности (не ниже 2,5) | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 45 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового предела измерения и цены деления | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 46 | Вопрос | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 46 | Ответ | Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 46 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового типа и предела измерения | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 46 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового класса точности (не ниже 1,5) и цены деления | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 47 | Вопрос | В каком случае оборудование и его элементы должны подвергаться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.75) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 47 | Ответ | Если при гидравлическом испытании данного оборудования на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 47 | Ответ | Если это требуется технической документацией организации-изготовителя оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 47 | Ответ | Если этого потребовал ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию данного оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 48 | Вопрос | Какие действия требуется произвести, если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 48 | Ответ | Оборудование и его элементы должны подвергнуться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением после устранения выявленных дефектов | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 48 | Ответ | Оборудование и его элементы должны быть выведены из эксплуатации до выполнения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 48 | Ответ | Оборудование и его элементы должны быть подвергнуты пневматическому испытанию | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 49 | Вопрос | В каком случае запрещается продолжение работы оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 49 | Ответ | Если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 49 | Ответ | Если установлено, что данное оборудование, вследствие имеющихся дефектов или нарушений находится в состоянии, опасном для дальнейшей его эксплуатации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 49 | Ответ | Если установлено наличие повреждений опорных металлоконструкций оборудования, не влияющих на их несущую способность | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 50 | Вопрос | В каком случае принимается решение о выводе из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.74) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 50 | Ответ | Уменьшение толщины стенки оборудования вследствие коррозионного или эрозионного износа ниже максимального значения, установленного расчетом на прочность | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 50 | Ответ | Наличие отложений на обогреваемых элементах оборудования, приводящих к перегреву и пережогу металла элементов, толщина которых не превышает допустимое значение, установленное технической документацией организаций-изготовителей оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 50 | Ответ | Наличие трещин всех видов и направлений, а также иных эксплуатационных дефектов в основном металле, сварных, вальцовочных, заклепочных и разъемных соединениях оборудования, величина которых превышает значения, установленные в проектной документации и (или) технической документации организаций-изготовителей оборудования | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 51 | Вопрос | Какой дефект или нарушение не является показанием к выводу из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.92) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 51 | Ответ | Наличие повреждений обмуровки оборудования, которые могут вызвать опасность перегрева металла его элементов, а также создают угрозу травмирования обслуживающего персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 51 | Ответ | Наличие повреждений (в том числе трещин, деформаций) опорных металлоконструкций (каркаса) оборудования, не влияющих на их несущую способность | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 51 | Ответ | Уменьшение толщины стенки оборудования вследствие коррозионного или эрозионного износа сверх минимального значения, установленного расчетом на прочность | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 52 | Вопрос | Какой сотрудник, на основании результатов технического диагностирования, должен осуществлять продление срока службы оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 52 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 52 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию данного оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 52 | Ответ | Уполномоченный сотрудник Ростехнадзора | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 53 | Вопрос | На основание каких данных техническим руководителем эксплуатирующей организации (структурного подразделения) устанавливается срок службы оборудования при отсутствии информации о сроке службы в технической документации организации-изготовителя или проектной документации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.96) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 53 | Ответ | Сроков службы аналогичного (подобного) оборудования | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 53 | Ответ | Результатов гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 53 | Ответ | Результатов контроля наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 53 | Ответ | Результатов наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 54 | Вопрос | При перерыве в использовании на какой срок, оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 54 | Ответ | Не менее шести месяцев подряд | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 54 | Ответ | Не менее двенадцати месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 54 | Ответ | Не менее девяти месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 55 | Вопрос | В каком случае оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий на период временного бездействия (далее – консервация) или хранения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 55 | Ответ | При хранении | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 55 | Ответ | При перерыве в использовании на срок не менее двенадцати месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 55 | Ответ | При перерыве в использовании на срок не менее девяти месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 56 | Вопрос | С какой целью персонал эксплуатирующей организации, эксплуатирующий объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, подразделяется на категории, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 56 | Ответ | С целью организации и проведения работы с персоналом | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 56 | Ответ | С целью оптимизации структуры организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 56 | Ответ | С целью разделения по уровню знаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 57 | Вопрос | Каким документом определяется отнесение работников к конкретной категории персонала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 57 | Ответ | Должностными инструкциями | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 57 | Ответ | Положениями о структурных подразделениях | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 57 | Ответ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 58 | Вопрос | Для каких категорий персонала, эксплуатирующего объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, устанавливается обязательное обучение по охране труда, и проверка знания требований охраны труда в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 58 | Ответ | Для всех категорий персонала | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 58 | Ответ | Только для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 58 | Ответ | Только для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 58 | Ответ | Только для ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 59 | Вопрос | Для какой категории персонала эксплуатирующей организации не устанавливается обязательная форма работы с персоналом «стажировка», согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 59 | Ответ | Для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 59 | Ответ | Для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 59 | Ответ | Для ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 60 | Вопрос | Каким образом устанавливается продолжительность стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 60 | Ответ | Индивидуально, в зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы, профессии (должности) обучаемого | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 60 | Ответ | Индивидуально, в зависимости от опыта работы, профессии (должности) и пожеланий обучаемого | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 60 | Ответ | Совместно, для групп не более чем из 5 человек, в зависимости от среднего уровня профессионального образования и опыта работы обучаемых в группе | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 61 | Вопрос | Какой параметр не учитывается при определении продолжительности стажировки обучаемого, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.69) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 61 | Ответ | Возраст | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 61 | Ответ | Уровень профессионального образования | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 61 | Ответ | Опыт работы | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 61 | Ответ | Профессия (должность) | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 62 | Вопрос | В каком случае руководитель эксплуатирующей организации может освобождать работника, переходящего на другое рабочее место, от обязанности прохождения стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 62 | Ответ | Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 3 лет, переходит на другое рабочее место и характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 62 | Ответ | Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 2 лет, и будет назначен более опытный сотрудник, ответственный за подготовку работника в течении 3 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 62 | Ответ | Работник, переходящий на другое рабочее место, должен проходить стажировку в любом случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 63 | Вопрос | Какие обязанности не возлагаются на работника в процессе стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 63 | Ответ | Отработка ориентирования на своем рабочем месте | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 63 | Ответ | Приобретение необходимых практических навыков в выполнении производственных операций | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 63 | Ответ | Выполнение работником функциональных обязанностей под наблюдением лица, ответственного за подготовку работника | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 64 | Вопрос | На какие виды подразделяется проверка знаний работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 64 | Ответ | Первичная, очередная и внеочередная | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 64 | Ответ | Первичная и периодическая | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 64 | Ответ | Первичная, повторная и внеочередная | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 65 | Вопрос | В каком случае не проводится первичная проверка знаний документов, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии), у работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 65 | Ответ | Если работник впервые поступил на работу, связанную с эксплуатацией объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 65 | Ответ | Если перерыв в проверке знаний работника составил более 3 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 65 | Ответ | Если перерыв в проверке знаний работника составил менее 3 лет | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 66 | Вопрос | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний оперативных руководителей, оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, принимающих непосредственное участие в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 66 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 66 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 66 | Ответ | Не реже 1 раза в 5 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 67 | Вопрос | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, и управленческого персонала, не принимающих непосредственного участия в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.97) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 67 | Ответ | Не реже 1 раза в 10 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 67 | Ответ | Не реже 1 раза в 7 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 67 | Ответ | Не реже 1 раза в 5 лет | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 68 | Вопрос | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 68 | Ответ | Если перерыв в работе сотрудника на занимаемой должности (рабочем месте) более 3 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 68 | Ответ | Если в эксплуатацию было введено новое оборудование или изменились технологические процессы, требующие дополнительных знаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 68 | Ответ | Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при установлении фактов нарушений работником обязательных требований | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 69 | Вопрос | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.78) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 69 | Ответ | Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при введении в действие нормативных правовых актов Российской Федерации, знание которых обязательно для работника | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 69 | Ответ | Если работник был переведен на новую должность или на новое рабочее место, в другое подразделение, если новые обязанности или оборудование не требуют дополнительных знаний норм и правил, условий эксплуатации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 69 | Ответ | Если работником получена удовлетворительная оценка при очередной проверке знаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 70 | Вопрос | Каким образом проводится проверка знаний работников эксплуатирующей организации, численность которых не позволяет образовать комиссию по проверке знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 70 | Ответ | Проверка проводится в комиссии органов федерального государственного энергетического надзора | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 70 | Ответ | В таком случае проверка не проводится | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 70 | Ответ | Проверка проводится руководителем эксплуатирующей организации или лицом, отвечающем за безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 71 | Вопрос | В какой максимальный срок для проверяемого работника, получившего неудовлетворительную оценку, назначается пересдача проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 71 | Ответ | Не позднее 1 месяца со дня предыдущей проверки | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 71 | Ответ | Не позднее 6 недель со дня предыдущей проверки | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 71 | Ответ | Не позднее 1 недели со дня предыдущей проверки | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 72 | Вопрос | Какую информацию не должен содержать журнал проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 72 | Ответ | Дату рождения проверяемого | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 72 | Ответ | Дату предыдущей проверки и оценки знаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 72 | Ответ | Дату и причину проверки знаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 72 | Ответ | Личные данные проверяемого лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, стаж работы в указанной должности | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 73 | Вопрос | В каком случае дублирование может не производиться, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.56) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 73 | Ответ | При подготовке работников к самостоятельной работе | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 73 | Ответ | После перерыва в работе более 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 73 | Ответ | После перерыва в работе менее 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 74 | Вопрос | Какое утверждение относительно продолжительности дублирования является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 74 | Ответ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 12 рабочих смен при подготовке по новой должности | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 74 | Ответ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 2 рабочих смен в любом случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 74 | Ответ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 10 рабочих смен после перерыва в работе более 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 75 | Вопрос | Какой материал не входит в объем специальной подготовки персонала в эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 75 | Ответ | Разбор, имевших место в эксплуатирующей организации, допустимых отклонений параметров технологических процессов и работы оборудования | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 75 | Ответ | Проработка обзоров несчастных случаев, аварийных ситуаций, аварий и инцидентов, произошедших в сфере теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 75 | Ответ | Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 76 | Вопрос | На какие виды подразделяется производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 76 | Ответ | Плановый и внеплановый | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 76 | Ответ | Очередной и внеочередной | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 76 | Ответ | Первичный и очередной | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 77 | Вопрос | С какой периодичностью проводятся плановые производственные инструктажи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 77 | Ответ | Ежемесячно | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 77 | Ответ | Еженедельно | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 77 | Ответ | Ежеквартально | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 78 | Вопрос | Какие вопросы не должен включать производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 78 | Ответ | Эксплуатационных инструкций | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 78 | Ответ | Должностных инструкций | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 78 | Ответ | Трудового законодательства Российской Федерации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 79 | Вопрос | С какой периодичностью должна разрабатываться (актуализироваться) программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 79 | Ответ | Ежегодно | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 79 | Ответ | Еженедельно | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 79 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 80 | Вопрос | Какой материал не должен включаться в объем программы планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 80 | Ответ | Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 80 | Ответ | Вопросы текущей эксплуатации объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, средств диспетчерского и технологического управления | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 80 | Ответ | Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 81 | Вопрос | В каком случае допускается проводить производственный инструктаж с группой работников, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.89) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 81 | Ответ | Если эти работники эксплуатируют однотипное оборудование | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 81 | Ответ | Если такое распоряжение поступило от сотрудника, ответственного за безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 81 | Ответ | Производственный инструктаж допускается проводить только индивидуально с каждым работником | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 82 | Вопрос | Каким образом должно проверяться качество усвоенного при производственном инструктаже материала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.71) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 82 | Ответ | Опросом инструктируемого работника | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 82 | Ответ | В процессе экзамена инструктируемого работника | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 82 | Ответ | Итоговым тестированием инструктируемого работника | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 83 | Вопрос | С какой периодичностью проверяются в противоаварийной тренировке работники из числа оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного персонала и оперативных руководителей эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 83 | Ответ | Не менее 1 раза в 3 месяца | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 83 | Ответ | Не менее 1 раза в полгода | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 83 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 84 | Вопрос | Какие действия в отношении работника при получении им повторной неудовлетворительной оценки при проведении противоаварийной тренировки указаны неверно, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 84 | Ответ | Отстранение от самостоятельной работы | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 84 | Ответ | Повторное обучение и проверка знаний, объем и сроки которых определяет руководитель эксплуатирующей организации (структурного подразделения) | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 84 | Ответ | Назначение повторной стажировки сроком не менее 2 смен | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 85 | Вопрос | В какой момент должны проводиться пробные пуски оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 85 | Ответ | До комплексного опробования объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 85 | Ответ | До введения в действие средств и систем контроля, защиты и технологического управления | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 85 | Ответ | Перед обеспечением запасов топлива, материалов, инструмента и запасных частей | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 86 | Вопрос | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для источников тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 86 | Ответ | Не менее 72 часов | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 86 | Ответ | Не менее 24 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 86 | Ответ | Не менее 36 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 87 | Вопрос | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для теплопотребляющих установок и остальных объектов теплоснабжения, не являющихся источникам тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 87 | Ответ | Не менее 24 часов | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 87 | Ответ | Не менее 8 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 87 | Ответ | Не менее 12 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 88 | Вопрос | В каком случае разрешено включение в работу объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок с отступлениями от технических условий на подключение к системе теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 88 | Ответ | Запрещено в любом случае | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 88 | Ответ | Если это предусмотрено технической документацией организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 88 | Ответ | Если это согласовано с сотрудником ответственным за безопасную эксплуатацию таких объектов и установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 89 | Вопрос | Какая задача, выполнение которой должно обеспечить диспетчерское управление системой теплоснабжения в заданных режимах, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 89 | Ответ | Управление системой теплоснабжения как обособленными технологическими комплексами | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 89 | Ответ | Подготовка и осуществление переключений для обеспечения возможности выполнения ремонтных работ | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 89 | Ответ | Анализ текущего состояния объектов теплоснабжения по контрольным параметрам и показателям | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 90 | Вопрос | Выполнение каких задач должно обеспечить диспетчерское управление при переходе системы теплоснабжения или ее элементов в нерасчетные режимы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 90 | Ответ | Определение мер реагирования, исходя из возможных сценариев, и организация их выполнения с переводом сил и средств, не задействованных на первом этапе реагирования, в режим повышенной готовности | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 90 | Ответ | Управление системой теплоснабжения как единым технологическим комплексом | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 90 | Ответ | Анализ текущего состояния объектов теплоснабжения по контрольным параметрам и показателям | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 91 | Вопрос | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей тепловой 10 Гкал/ч и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 91 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 91 | Ответ | Организуется по решению руководителя ЕТО | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 91 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы, работающей в период с 6 до 22 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 92 | Вопрос | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей менее 10 Гкал/ч, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.79) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 92 | Ответ | Организуется по решению руководителя ЕТО | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 92 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 92 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы, работающей в период с 6 до 22 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 93 | Вопрос | Какое утверждение относительно состава инструкций по диспетчерскому управлению является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.95) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 93 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень переключений и отключений, которые выполняются по заявкам, согласованным диспетчерской службой, за исключением переключений и отключений, выполняемых для перевода объектов теплоснабжения и оборудования из одного оперативного состояния в другое | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 93 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать порядок взаимодействия и информационного обмена персонала различных уровней диспетчерского управления | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 93 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень точек в системе теплоснабжения, используемых для оперативного контроля измеряемых параметров тепловых и гидравлических режимов | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 94 | Вопрос | Каким сотрудником эксплуатирующей организации утверждается инструкция по диспетчерскому управлению, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 94 | Ответ | Техническим руководителем | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 94 | Ответ | Ответственным за безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 94 | Ответ | Руководителем | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 95 | Вопрос | Какое утверждение относительно срока актуализации инструкций по диспетчерскому управлению является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.73) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 95 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в три года | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 95 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в четыре года | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 95 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в пять лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 96 | Вопрос | Какая категория управления оборудованием, которые должны быть установлены для каждого уровня диспетчерского управления, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 96 | Ответ | Оперативное сопровождение | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 96 | Ответ | Оперативное управление | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 96 | Ответ | Оперативное ведение | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 97 | Вопрос | Какое действие подчиненного диспетчерского персонала в случае, когда распоряжение вышестоящего диспетчерского персонала представляется ему ошибочным, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 97 | Ответ | Диспетчерский персонал обязан выполнить такое распоряжение в любом случае | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 97 | Ответ | Диспетчерский персонал обязан доложить вышестоящему диспетчерскому персоналу, отдавшему распоряжение, и техническому руководителю эксплуатирующей организации о своем отказе выполнить такое распоряжение | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 97 | Ответ | Диспетчерский персонал обязан сделать запись в оперативном журнале о своем отказе выполнить такое распоряжение | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 98 | Вопрос | Какие режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей не разрабатываются эксплуатирующими организациями в целях управления потоками тепловой энергии и теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 98 | Ответ | Тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей для отопительного периода | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 98 | Ответ | Тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей для межотопительного периода | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 98 | Ответ | Общие тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей на отопительный и межотопительный период | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 99 | Вопрос | Какой фактор, на основании которого центральной диспетчерской службой задается температура сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 99 | Ответ | Статическое давление в трубопроводах | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 99 | Ответ | Значение усредненной температуры наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 – 24 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 99 | Ответ | Временя доставки теплоносителя до наиболее удаленных потребителей | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 100 | Вопрос | Какое требование к регулированию температуры сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, а также на смесительных насосных станциях, в центральных тепловых пунктах является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 100 | Ответ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 30 ºС в час | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 100 | Ответ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 50 ºС в час | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 100 | Ответ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 40 ºС в час | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 101 | Вопрос | Какое значение отклонений по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, для источников тепловой энергии, является допустимым согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 101 | Ответ | Три процента | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 101 | Ответ | Пять процентов | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 101 | Ответ | Двадцать процентов | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 102 | Вопрос | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может превышать температуру, заданную температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.65) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 102 | Ответ | Не более чем на 5% | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 102 | Ответ | Не более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 102 | Ответ | Не регламентируется | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 103 | Вопрос | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может снижаться относительно температуры, заданной температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.80) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 103 | Ответ | Не регламентируется | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 103 | Ответ | Не более чем на 5% | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 103 | Ответ | Не более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 104 | Вопрос | На какую величину допустимо отклонение давления и температуры пара на коллекторах источника тепловой энергии от заданных параметров, если иное не установлено договором теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 104 | Ответ | Не более чем на 5% | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 104 | Ответ | Не более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 104 | Ответ | Не лимитируется | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 105 | Вопрос | При каких условиях, в случае аварийного снижения давления сетевой воды в водоподогревательной установке источника тепловой энергии, тепловых сетях менее давления насыщения при текущей температуре теплоносителя, допускается восстановление эксплуатационного режима, в том числе возобновление циркуляции теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.97) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 105 | Ответ | После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя выше давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 105 | Ответ | После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя ниже давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 105 | Ответ | Не допускается ни при каких условиях, до проведения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 106 | Вопрос | В каком случае объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, могут быть выведены из работы без ее разрешения или согласования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 106 | Ответ | Если возникает опасность для людей и оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 106 | Ответ | Если суммарная расчетная тепловая нагрузка на данные объекты теплоснабжения менее 10 Гкал/ч | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 106 | Ответ | Недопустимо выводить из работы объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, без ее разрешения или согласования | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 107 | Вопрос | Какие пуски и переключения не относятся к сложным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 107 | Ответ | Переключения с участием одного подразделения или организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 107 | Ответ | Переключения нагрузки между источниками тепловой энергии | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 107 | Ответ | Переключения и пуски на тепловых сетях большой протяженности и (или) диаметра | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 108 | Вопрос | К каком виду переключений и пусков относится ввод оборудования после монтажа и реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 108 | Ответ | Сложные | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 108 | Ответ | Простые | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 108 | Ответ | Простейшие | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 109 | Вопрос | Какое утверждение относительно типовых программ переключений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 109 | Ответ | Типовые программы переключений пересматриваются не реже 1 раза в 5 лет | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 109 | Ответ | Типовые программы переключений пересматриваются при изменении состава технологических схем | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 109 | Ответ | Типовые программы переключений пересматриваются при изменении состава оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 110 | Вопрос | Каким документом определяется выбор объема и методов обработки информации, поступающей в диспетчерскую службу из автоматизированных систем диспетчерского управления, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 110 | Ответ | Положением о технической политике эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 110 | Ответ | Соглашением об управлении системой теплоснабжения, заключаемым между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 110 | Ответ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 111 | Вопрос | Каким документом устанавливаются требования по содержанию технических средств автоматизированных систем управления технологическими процессами и автоматизированных систем диспетчерского управления, их обслуживанию, ремонту и опробованию в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.96) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 111 | Ответ | Инструкциями по эксплуатации этих систем, утверждаемых техническим руководителем эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 111 | Ответ | Положением о технической политике эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 111 | Ответ | Соглашением об управлении системой теплоснабжения, заключаемым между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 112 | Вопрос | В каком случае допускается отключение устройств технологической защиты работающих объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 112 | Ответ | Если есть разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации с оформлением в оперативном журнале | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 112 | Ответ | Если возникает опасность для оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 112 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 113 | Вопрос | Какое утверждение относительно вывода из работы устройств технологической защиты является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 113 | Ответ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при работе объектов теплоснабжения в переходных режимах, реализация которых возможна без отключения защит | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 113 | Ответ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы во время устранения аварий | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 113 | Ответ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при неисправности защиты | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 114 | Вопрос | Какой порядок действий технического руководителя эксплуатирующей организации (структурного подразделения) при ликвидации аварийных ситуаций является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 114 | Ответ | Технический руководитель может взять руководство на себя, проинформировав об этом подчиненный персонал, а также сделав запись о принятом решении в оперативном журнале или сделав устное распоряжение под запись оперативных переговоров | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 114 | Ответ | Технический руководитель может поручить ликвидацию аварийных ситуаций другому лицу, сделав устное распоряжение | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 114 | Ответ | Технический руководитель может взять руководство ликвидацией аварийной ситуации на себя, без дополнительных условий | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 115 | Вопрос | Какой сотрудник не должен осуществлять осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 115 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 115 | Ответ | Сотрудник экспертной организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 115 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 116 | Вопрос | Какой сотрудник определяет порядок осуществления осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 116 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 116 | Ответ | Сотрудник экспертной организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 116 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 117 | Вопрос | Какой сотрудник определяет порядок проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 117 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 117 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 117 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 118 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 118 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 118 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 118 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 119 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, угрожающих целостности зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 119 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 119 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 119 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 120 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с повреждением здания (сооружения), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 120 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 120 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 120 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 121 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся при изменении технологического назначения зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.49) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 121 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 121 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 121 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 122 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.73) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 122 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 122 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 122 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 123 | Вопрос | Какое утверждение относительно проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 123 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, не угрожающих целостности зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 123 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 123 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 124 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам комплексного обследования зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 124 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 124 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 124 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 125 | Вопрос | С какой периодичностью и в какое время года должны проводиться очередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 125 | Ответ | Не реже 2 раз в год (весной и осенью) | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 125 | Ответ | Не реже 2 раз в год (летом и зимой) | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 125 | Ответ | Не реже 4 раз в год (летом, осенью, зимой и весной) | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 126 | Вопрос | При каких условиях проводится очередной весенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 126 | Ответ | После таяния снега | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 126 | Ответ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 126 | Ответ | Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 127 | Вопрос | При каких условиях проводится очередной осенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 127 | Ответ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 127 | Ответ | После таяния снега | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 127 | Ответ | Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 128 | Вопрос | При каких условиях проводятся внеочередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.58) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 128 | Ответ | Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 128 | Ответ | После таяния снега | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 128 | Ответ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 129 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.78) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 129 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 129 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 129 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 130 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации менее 15 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 130 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 130 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 130 | Ответ | Не реже 1 раза в 8 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 131 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации 15 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 131 | Ответ | Не реже 1 раза в 4 месяца | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 131 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 131 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 132 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 132 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 132 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 132 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 133 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 133 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 133 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 133 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 134 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 134 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 134 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 134 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 135 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 135 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 135 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 135 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 136 | Вопрос | Какие действия предпринимаются при обнаружении в строительных конструкциях трещин, изломов и других внешних признаков повреждений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 136 | Ответ | За этими конструкциями должно быть установлено наблюдение с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 136 | Ответ | Использование таких конструкций должно быть немедленно прекращено до проведения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 136 | Ответ | Допускается дальнейшее использование таких конструкций, но в срок не менее 2 недель должен быть проведен их текущий ремонт | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 137 | Вопрос | В каком случае разрешается хранить горючие материалы в цокольной части дымовых труб, под газоходами и вблизи них, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 137 | Ответ | Не допускается в любых случаях | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 137 | Ответ | В случаях необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 137 | Ответ | В случаях, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 138 | Вопрос | В каком случае разрешается размещать под газоходами временные строения и сооружения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 138 | Ответ | Не допускается в любых случаях | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 138 | Ответ | В случаях необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 138 | Ответ | В случаях, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 139 | Вопрос | С какой периодичностью должен осуществляться внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их креплений, и металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 139 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 месяца | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 139 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 месяца | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 139 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 140 | Вопрос | С какой периодичностью должна осуществляться проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности металлических дымовых труб и газоходов через люки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 140 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 140 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 140 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 месяца | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 141 | Вопрос | С какой периодичностью должно осуществляться инструментальное наружное и внутреннее обследование, для металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 141 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 141 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 141 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 142 | Вопрос | В каком случае может производиться пробивка отверстий в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.76) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 142 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 142 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 142 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 143 | Вопрос | В каком случае может производиться устройство проемов в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.90) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 143 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 143 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 143 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 144 | Вопрос | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям технологического оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.76) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 144 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 144 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 144 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 145 | Вопрос | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.79) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 145 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 145 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 145 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 146 | Вопрос | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям устройств для подъема грузов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.92) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 146 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 146 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 146 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 147 | Вопрос | В каком случае может производиться вырезка связей каркаса помещений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.64) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 147 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 147 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 147 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 148 | Вопрос | В каком случае может производиться хранение резервного оборудования в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.70) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 148 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 148 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 148 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 149 | Вопрос | В каком случае может производиться хранение изделий и материалов в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.70) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 149 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 149 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 149 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 150 | Вопрос | С какой периодичностью должна производиться проверка работоспособности резервного оборудования топливного хозяйства и оборудования резервного топливного хозяйства в период функционирования источника тепловой энергии, включая переход с работающего насоса на резервный, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.87) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 150 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 150 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 месяца | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 150 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 месяца | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 151 | Вопрос | Какой вид контроля должен быть организован в помещениях топливоподачи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 151 | Ответ | Систематический контроль загазованности воздуха в местах возможного скопления газа | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 151 | Ответ | Периодический контроль влажности | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 151 | Ответ | Систематический контроль температуры | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 152 | Вопрос | Какое утверждение относительно помещений топливоподачи является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 152 | Ответ | В помещениях топливоподачи должен быть организован систематический контроль влажности и температуры | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 152 | Ответ | В помещениях топливоподачи должен быть организован систематический контроль загазованности воздуха в местах возможного скопления газа | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 152 | Ответ | В помещениях топливоподачи угля должна быть обеспечена концентрация угольной пыли не выше предусмотренной проектной документацией на источник тепловой энергии | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 153 | Вопрос | Каким образом устанавливается объем чаши обвалования надземных резервуаров (баков) хранения жидкого топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 153 | Ответ | Объем чаши обвалования должен быть не менее объема наибольшего резервуара | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 153 | Ответ | Объем чаши обвалования должен быть не менее объема наименьшего резервуара | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 153 | Ответ | Объем чаши обвалования устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 154 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнять с гидравлическими затворами обвалования надземных резервуаров (баков) хранения жидкого топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 154 | Ответ | Осматривать раз в смену и очищать при наличии загрязнений | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 154 | Ответ | Осматривать раз в неделю и очищать при наличии загрязнений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 154 | Ответ | Осматривать раз в месяц и очищать при наличии загрязнений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 155 | Вопрос | До какой температуры должно подогреваться жидкое топливо при сливе из цистерн, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 155 | Ответ | До температуры, указанной в технической документации организации-изготовителя перекачивающего насоса | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 155 | Ответ | До температуры, при которой будет происходить коксование на поверхностях подогревателей топлива | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 155 | Ответ | До температуры, определенной техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 156 | Вопрос | Какое значение не должна превышать температура жидкого топлива в приемных емкостях и резервуарах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 156 | Ответ | Значение устанавливается проектной документацией | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 156 | Ответ | Значение устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 156 | Ответ | Это значение не регламентируется | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 157 | Вопрос | В каком случае допускается подогрев паром жидкого топлива, кроме высокосернистых марок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.69) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 157 | Ответ | Если цистерны не имеют устройств для подогрева поверхностным способом | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 157 | Ответ | Если подогрев производится под наблюдением технического руководителя эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 157 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 158 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его капитального ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.62) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 158 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 158 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 158 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 159 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.63) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 159 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 159 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 159 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 160 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива при изменении его формы и объема, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.59) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 160 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 160 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 160 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 161 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его перемещения на новое место, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.74) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 161 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 161 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 161 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 162 | Вопрос | В каком случае не должна производиться корректировка таблицы зависимости вместимости резервуара для хранения жидкого топлива от уровня его наполнения при нормированном значении температуры, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 162 | Ответ | После очередного осмотра резервуара | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 162 | Ответ | После перемещения резервуара на новое место | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 162 | Ответ | После реконструкции резервуара | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 163 | Вопрос | С какой периодичностью следует проверять техническое состояние стационарно установленных автоматических газоанализаторов, а также устройств звуковой и световой сигнализации о наличии в производственных помещениях опасной концентрации паров в воздухе, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.87) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 163 | Ответ | Ежесменно | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 163 | Ответ | Еженедельно | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 163 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 164 | Вопрос | С какой минимальной периодичностью должно производиться обследование технического состояния резервуаров и приемных емкостей жидкого топлива, в целях обеспечения их безопасной эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 164 | Ответ | Не реже 1 раза в 5 лет | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 164 | Ответ | Не реже 1 раза в 7 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 164 | Ответ | Не реже 1 раза в 10 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 165 | Вопрос | В каком случае фильтры жидкого топлива очищаются паровой продувкой, вручную или химическим способом, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 165 | Ответ | При повышении перепада давления на них на 50% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при той же нагрузке | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 165 | Ответ | При повышении перепада давления на них на 50% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при меньшей нагрузке | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 165 | Ответ | При повышении перепада давления на них на 30% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при меньшей нагрузке | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 166 | Вопрос | В каком случае при очистке фильтров жидкого топлива допускается обжиг фильтрующей сетки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 166 | Ответ | Не допускается в любом случае | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 166 | Ответ | Если обжиг производится под наблюдением лица ответственного за безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 166 | Ответ | Если это предусмотрено документацией организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 167 | Вопрос | В каком случае очищаются подогреватели топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.54) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 167 | Ответ | При снижении их тепловой мощности на 30% от их мощности в чистом состоянии при той же нагрузке | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 167 | Ответ | При снижении их тепловой мощности на 30% от их мощности в чистом состоянии при меньшей нагрузке | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 167 | Ответ | При снижении их тепловой мощности на 50% от их мощности в чистом состоянии при меньшей нагрузке | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 168 | Вопрос | Какая операция, не осуществляется при выводе в ремонт трубопроводов жидкого топлива и (или) оборудования подачи жидкого топлива, и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 168 | Ответ | Подогрев | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 168 | Ответ | Пропаривание | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 168 | Ответ | Отключение | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 169 | Вопрос | Какая операция, проводимая во время пропаривания резервуара является верной, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 169 | Ответ | Заземление паропровода и металлических частей парового рукава | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 169 | Ответ | Отбор пробы топлива для анализа на влажность | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 169 | Ответ | Включение устройств подогрева | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 170 | Вопрос | Каким образом отбирается проба топлива для анализа на влажность, перед включением резервуара с жидким топливом в работу, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 170 | Ответ | Из придонного слоя, но не более 0,5 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 170 | Ответ | Из верхнего слоя, но не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 170 | Ответ | Из среднего слоя | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 171 | Вопрос | С какой периодичностью должна проверяться работоспособность сигнализации предельного повышения и понижения температуры и понижения давления жидкого топлива, подаваемого к котлам на сжигание, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 171 | Ответ | Еженедельно | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 171 | Ответ | Ежесменно | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 171 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 172 | Вопрос | С какой периодичностью должна проверяться правильность показаний, выведенных на щит управления дистанционных уровнемеров и приборов для измерения температуры топлива в резервуарах и приемных емкостях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 172 | Ответ | Еженедельно | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 172 | Ответ | Ежесменно | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 172 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 173 | Вопрос | Какие меры, принимаемые при резких изменениях давления газа во время эксплуатации котельных установок, являются неверными и противоречат Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.85) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 173 | Ответ | Вывод из работы котельных установок | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 173 | Ответ | Выявление и устранение причин | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 173 | Ответ | Перевод котельных установок на сжигание резервных видов топлива | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 174 | Вопрос | Какая процедура, проводимая при техническом освидетельствовании котлов, а также металлоконструкций их каркасов, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 174 | Ответ | Только внутренний осмотр котла и его элементов | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 174 | Ответ | Осмотр металлоконструкций каркаса котла | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 174 | Ответ | Гидравлические испытания на прочность и плотность | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 175 | Вопрос | С какой периодичностью проводится наружный и внутренний осмотры котлов при их техническом освидетельствовании, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 175 | Ответ | Не реже 1 раза в четыре года, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 175 | Ответ | Не реже 1 раза в восемь лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 175 | Ответ | Не реже 1 раза в десять лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 176 | Вопрос | С какой периодичностью проводится гидравлическое испытание на прочность и плотность котлов при их техническом освидетельствовании, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.92) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 176 | Ответ | Не реже 1 раза в восемь лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 176 | Ответ | Не реже 1 раза в пятнадцать лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 176 | Ответ | Не реже 1 раза в десять лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 177 | Вопрос | Какое утверждение относительно осуществления ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию наружного и внутреннего осмотра котла, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 177 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла не реже 1 раза в пять лет | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 177 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла перед началом проведения планового ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 177 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла после окончания планового ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 178 | Вопрос | Какое утверждение относительно проведения ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию гидравлического испытания котла рабочим давлением, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.88) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 178 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после устранения дефектов металлоконструкций котла | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 178 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после вскрытия барабана котла | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 178 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после ремонта котла | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 179 | Вопрос | Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования котлов, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.85) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 179 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться если произведен ремонт котлов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 179 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться после замены барабана, коллектора экрана или экономайзера | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 179 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться если сменено одновременно более 50% общего количества экранных и кипятильных или дымогарных труб или 100% труб экономайзеров | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 180 | Вопрос | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо произвести при обнаружении поверхностных трещин или неплотностей во время технического освидетельствования котла, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 180 | Ответ | Перед устранением таких дефектов путем подварки должны быть удалены участки, пораженные коррозией | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 180 | Ответ | Перед устранением таких дефектов необходимо сделать запись в оперативном журнале | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 180 | Ответ | Перед устранением таких дефектов устройства в барабане котла должны быть временно демонтированы и удалены в порядке, предусмотренном в технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 181 | Вопрос | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование металлоконструкций каркаса котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.76) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 181 | Ответ | С периодичностью, указанной в технической документации организации-изготовителя | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 181 | Ответ | Не реже 1 раза в 15 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 181 | Ответ | С периодичностью, указанной техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 182 | Вопрос | В каком случае не должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.73) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 182 | Ответ | После чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых не могло оказать влияние на состояние и несущую способность металлоконструкций котла | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 182 | Ответ | В результате воздействия высоких температур на металлоконструкции вследствие неисправности обмуровки или при пожаре | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 182 | Ответ | В случаях взрывов (хлопков) в топке и (или) газоходах | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 183 | Вопрос | Какие действия следует предпринять при обнаружении взрывов (хлопков) в топке и (или) газоходах котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 183 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 183 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла, нет необходимости предпринимать каких-либо действий | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 183 | Ответ | Необходимо немедленно вывести котел из эксплуатации до выполнения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 184 | Вопрос | Какие действия следует предпринять при обнаружении воздействия высоких температур на металлоконструкции котла вследствие неисправности обмуровки или при пожаре, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 184 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 184 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла нет необходимости предпринимать каких-либо действий | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 184 | Ответ | Необходимо немедленно вывести котел из эксплуатации до выполнения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 185 | Вопрос | Какие действия следует предпринять после чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых могло оказать влияние на состояние и несущую способность металлоконструкций котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.95) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 185 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 185 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла нет необходимости предпринимать каких-либо действий | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 185 | Ответ | Необходимо немедленно вывести котел из эксплуатации до выполнения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 186 | Вопрос | Какие элементы или конструкции подлежат техническому освидетельствованию в котлах без несущего каркаса (самоопорных), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 186 | Ответ | Опорные конструкции (узлы) поверхностей нагрева | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 186 | Ответ | Пояса жесткости | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 186 | Ответ | Хребтовые балки | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 187 | Вопрос | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование сосудов, работающих под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 187 | Ответ | С периодичностью, указанной в технической документации организации-изготовителя (разработчика проекта) в руководстве (инструкции) по эксплуатации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 187 | Ответ | Не реже 1 раза в 15 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 187 | Ответ | С периодичностью, указанной техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 188 | Вопрос | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование сосудов, работающих под избыточным давлением, если в руководстве (инструкции) по эксплуатации отсутствуют указания технической документации организации-изготовителя (разработчика проекта), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.88) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 188 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 188 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 188 | Ответ | Каждые 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 189 | Вопрос | В каком случае не должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.75) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 189 | Ответ | После чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых не могло оказать влияние на состояние сосуда | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 189 | Ответ | Если произведен ремонт сосудов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 189 | Ответ | Если сосуды не эксплуатировались более 12 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 190 | Вопрос | Какие действия следует предпринять, если сосуд, работающий под давлением, не эксплуатировался более 12 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.74) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 190 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 190 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать каких-либо действий | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 190 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 191 | Вопрос | Какие действия следует предпринять после ремонта сосудов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 191 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 191 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать каких-либо действий | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 191 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 192 | Вопрос | Каким образом устанавливается величина минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность сосудов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 192 | Ответ | Принимается 1,25 рабочего давления | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 192 | Ответ | Принимается 1,5 рабочего давления | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 192 | Ответ | Устанавливается в соответствии с технической документацией организации-изготовителя или расчетами на прочность | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 193 | Вопрос | Каким образом устанавливается величина максимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность сосудов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 193 | Ответ | Устанавливается в соответствии с технической документацией организации-изготовителя или расчетами на прочность | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 193 | Ответ | Принимается 1,25 рабочего давления | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 193 | Ответ | Принимается 1,5 рабочего давления | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 194 | Вопрос | Какое значение минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, принимается при их рабочем давлении не более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 194 | Ответ | 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 194 | Ответ | 1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 194 | Ответ | 1,25 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 195 | Вопрос | Какое значение минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, принимается при их рабочем давлении более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 195 | Ответ | 1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 195 | Ответ | 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 195 | Ответ | 1,5 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,2 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 196 | Вопрос | Какая цель, для которой в эксплуатирующей организации применяются технологии водоподготовки и соблюдается водно-химический режим, обеспечивающие качество теплоносителя, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 196 | Ответ | Предупреждение повреждения металлоконструкций основания котлов | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 196 | Ответ | Предупреждение образования внутренних отложений на поверхностях нагрева и в трубопроводах | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 196 | Ответ | Предупреждение образования и накопления шлама в оборудовании источников тепловой энергии, тепловых сетях и теплопотребляющих установках | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 197 | Вопрос | Какие сведения не должны быть указаны в режимных картах по результатам испытаний и наладки оборудования по водоподготовке, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 197 | Ответ | Потери напора в водогрейных котлах, сетевых трубопроводах, сетевых подогревателях и другом оборудовании по тракту сетевой воды при ее расчетном расходе | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 197 | Ответ | Перечень контролируемых химических веществ, включая реагенты, и их предельные допустимые концентрации в подпиточной, сетевой, питательной и котловой воде | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 197 | Ответ | Величина продувки паровых котлов и ее продолжительность, принимаемые по технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 198 | Вопрос | Какое значение используется для оценки накипеобразующих свойств сетевой воды, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 198 | Ответ | Карбонатный индекс воды | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 198 | Ответ | Только общая щелочность воды | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 198 | Ответ | Только кальциевая жесткость воды | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 199 | Вопрос | В каком случае исходная вода, используемая для подготовки подпиточной воды в открытых системах теплоснабжения должна подвергаться коагулированию для удаления органических примесей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 199 | Ответ | Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 20 градусов цветности | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 199 | Ответ | Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 10 градусов цветности | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 199 | Ответ | Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 15 градусов цветности | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 200 | Вопрос | Какие инструкции не пересматриваются и не переутверждаются по результатам режимно-наладочных испытаний и наладки водно-химических режимов водоподготовительных установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 200 | Ответ | Инструкции по охране труда | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 200 | Ответ | Инструкции по эксплуатации установок обработки воды | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 200 | Ответ | Инструкции по ведению водно-химического режима | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 201 | Вопрос | Обваловка какой минимальной высоты, должна быть обеспечена организацией, осуществляющей эксплуатацию баков-аккумуляторов, по всему периметру бакового хозяйства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.80) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 201 | Ответ | Не менее 0,5 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 201 | Ответ | Не менее 0,4 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 201 | Ответ | Не менее 0,3 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 202 | Вопрос | Какой минимальный объем чаши обвалования должен быть обеспечен организацией, осуществляющей эксплуатацию баков-аккумуляторов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 202 | Ответ | Не менее объема наибольшего бака-аккумулятора | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 202 | Ответ | Не менее объема наименьшего бака-аккумулятора | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 202 | Ответ | Объем чаши обвалования устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 203 | Вопрос | При каких условиях бак-аккумулятор считается выдержавшим испытания на плотность и прочность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (fuzzy, 0.90) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 203 | Ответ | Если по истечении 24 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке не снижался | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 203 | Ответ | Если по истечении 12 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке снизился не более чем на 5% | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 203 | Ответ | Если по истечении 36 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке снизился не более чем на 5%ы | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 204 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность, проверки качества основания и равномерности осадки бака-аккумулятора, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.95) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 204 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 204 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 204 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 205 | Вопрос | С какой периодичностью должен проводиться осмотр конструкций и основания баков-аккумуляторов, компенсирующих устройств трубопроводов, вестовых и переливных труб, с целью контроля технического состояния, необходимости ремонта и пригодности к дальнейшей эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 205 | Ответ | Ежегодно при подготовке к отопительному периоду | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 205 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 205 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 206 | Вопрос | С какой периодичностью бак-аккумулятор должен подвергаться техническому диагностированию, при котором должны выполняться измерения фактических толщин металлических листов стенок бака, дефектоскопия металла и сварных соединений, проверка качества металла и сварных соединений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 206 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 206 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 206 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года в межотопительный период | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 207 | Вопрос | Каким образом определяется пригодность бака-аккумулятора к дальнейшей эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 207 | Ответ | Предельно допустимый коррозионный износ кровли и днища для наиболее изношенных частей не должен превышать 50% проектной толщины, для несущих конструкций покрытия (прогонов, балок, связей) и окраек днища - 30%; для нижней половины стенок бака - 20% независимо от площади износа | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 207 | Ответ | Предельно допустимый коррозионный износ кровли и днища для наиболее изношенных частей не должен превышать 30% проектной толщины, для несущих конструкций покрытия (прогонов, балок, связей) и окраек днища - 30%; для нижней половины стенок бака - 20% независимо от площади износа | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 207 | Ответ | Предельно допустимый коррозионный износ кровли и днища для наиболее изношенных частей не должен превышать 30% проектной толщины, для несущих конструкций покрытия (прогонов, балок, связей) и окраек днища - 50%; для нижней половины стенок бака - 20% независимо от площади износа | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 208 | Вопрос | Каким образом должна производиться нумерация арматуры, установленной на трубопроводе (паропроводе), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.72) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 208 | Ответ | Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), должна обозначаться нечетным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) – следующим за ним четным номером | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 208 | Ответ | Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), должна обозначаться четным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) – следующим за ним нечетным номером | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 208 | Ответ | Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе) и соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) – должны обозначаться одинаковым номером | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 209 | Вопрос | Какую информацию не должны содержать технологические схемы тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 209 | Ответ | Расположение попутных дренажей и водовыпусков | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 209 | Ответ | Участки тепловых сетей с камерами, узлами, запорной арматурой, неподвижными опорами, компенсаторами, воздушниками, спускниками, конденсатоотводчиками | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 209 | Ответ | Насосные станции, центральные тепловые пункты, районные баки-аккумуляторы | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 210 | Вопрос | Какого цвета должны иметь отличительное обозначение газоопасные камеры и проходные каналы на плане-схеме, оперативных и технологических схемах тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 210 | Ответ | Желтого | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 210 | Ответ | Красного | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 210 | Ответ | Голубого | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 211 | Вопрос | С какой периодичностью должно проводиться техническое освидетельствование оборудования (трубопроводов и сосудов) тепловых сетей, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 211 | Ответ | Не реже 1 раза в год в межотопительный период | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 211 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года в отопительный период | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 211 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года в отопительный период | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 212 | Вопрос | В каком случае нет необходимости проводить внеочередное техническое освидетельствование оборудования или трубопроводов тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 212 | Ответ | Произведен ремонт оборудования без применения сварки, наплавки | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 212 | Ответ | Сосуды не включались в работу более 12 месяцев, а трубопроводы – более 24 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 212 | Ответ | Оборудование было демонтировано и установлено на новом месте | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 213 | Вопрос | Какие действия необходимо предпринять если сосуд, относящийся к тепловым сетям не включался в работу более 12 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 213 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 213 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать какие-либо действия | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 213 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда до введения в эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 214 | Вопрос | Какие действия необходимо предпринять если трубопровод, относящийся к тепловым сетям не включался в работу более 24 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 214 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование трубопровода | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 214 | Ответ | Необходимо провести пропаривание трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 214 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт трубопровода до введения в эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 215 | Вопрос | Какие действия необходимо предпринять если оборудование, относящееся к тепловым сетям, было демонтировано и установлено на новом месте, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.78) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 215 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование оборудования | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 215 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя оборудования нет необходимости предпринимать какие-либо действия | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 215 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 216 | Вопрос | Какие действия необходимо предпринять если был произведен ремонт оборудования, относящегося к тепловым сетям, с применением сварки или наплавки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 216 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование оборудования | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 216 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя оборудования нет необходимости предпринимать какие-либо действия | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 216 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 217 | Вопрос | До какого максимального срока может быть увеличена периодичность проведения технического освидетельствования трубопроводов, если проектной документацией тепловых сетей предусмотрено наличие системы оперативного дистанционного контроля (ОДК) увлажнения изоляции трубопроводов и ОДК поддерживалась в исправном состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 217 | Ответ | До 5 лет | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 217 | Ответ | До 7 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 217 | Ответ | До 10 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 218 | Вопрос | Каким должно быть минимальное значение величины пробного давления при гидравлических испытаниях на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 218 | Ответ | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 218 | Ответ | Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 218 | Ответ | Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,1 МПа (1 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 219 | Вопрос | Защиту от какого события не должна обеспечить эксплуатирующая организация при эксплуатации насосных станций, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 219 | Ответ | Превышения температуры воды до насосных станций смешения | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 219 | Ответ | Повышения давления сверх допустимого | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 219 | Ответ | Опорожнения тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 220 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об обесточивании (потере электропитания), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.78) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 220 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 220 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 220 | Ответ | Насосная станция должна быть выведена из эксплуатации в течении 7 календарных дней | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 221 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об отключении основного и включении от устройств автоматического ввода резерва резервного насосного агрегата, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (options, 0.97) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 221 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 221 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 221 | Ответ | Нет необходимости принимать срочных действий если нет угрозы для жизни людей | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 222 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о нагреве подшипников или электродвигателя сверх допустимых пределов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 222 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 222 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 222 | Ответ | Нет необходимости принимать срочных действий если нет угрозы для жизни людей | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 223 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о затоплении помещения насосной станции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.59) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 223 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 223 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 223 | Ответ | Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 224 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о срабатывании защитных или блокировочных систем, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.79) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 224 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 224 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 224 | Ответ | Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 225 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об аварийном отключении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.61) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 225 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 225 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 225 | Ответ | Насосная станция должна быть выведена из эксплуатации в течении 7 календарных дней | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 226 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о срабатывании системы пожарной сигнализации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.79) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 226 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 226 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 226 | Ответ | Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 227 | Вопрос | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на подкачивающих (перекачивающих) насосных станциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 227 | Ответ | Постоянство заданного коэффициента смешения | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 227 | Ответ | Заданное давление воды во всасывающих коллекторах подкачивающих (перекачивающих) насосов на обратном трубопроводе при их отключении с использованием быстродействующих сбросных устройств | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 227 | Ответ | Отключение всех работающих подкачивающих (перекачивающих) насосов насосной станции при полном закрытии клапана рассечки | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 228 | Вопрос | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на насосных станциях смешения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 228 | Ответ | Заданное статическое давление в верхней зоне при работе регулятора подпитки при снижении давления в подающем трубопроводе после клапана рассечки менее значения уставки | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 228 | Ответ | Постоянство заданного коэффициента смешения | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 228 | Ответ | Защиту тепловых сетей после смесительных насосов от повышения температуры воды против заданной при остановке насосов | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 229 | Вопрос | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на насосных станциях подпитки верхних зон при делении (рассечке) тепловой сети на изолированные зоны, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 229 | Ответ | Заданное давление воды во всасывающих коллекторах подкачивающих (перекачивающих) насосов на обратном трубопроводе при их отключении с использованием быстродействующих сбросных устройств | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 229 | Ответ | Автоматическое отключение насоса подпитки при открытии клапана рассечки на подающем трубопроводе и (или) повышении давления в подающем трубопроводе менее значения уставки | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 229 | Ответ | Автоматическое включение насоса подпитки при закрытии клапана рассечки на подающем трубопроводе и (или) снижении давления в подающем трубопроводе менее значения уставки | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 230 | Вопрос | Каким должно быть давление теплоносителя в обратном трубопроводе теплового пункта согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 230 | Ответ | Не менее чем на 0,05 МПа больше статического давления систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 230 | Ответ | Не более чем на 0,05 МПа меньше статического давления систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 230 | Ответ | Равно статическому давлению систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 231 | Вопрос | Каким образом должно производиться отключение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 231 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 231 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 231 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 232 | Вопрос | Каким образом должно производиться включение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.67) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 232 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 232 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 232 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 233 | Вопрос | Какие работы не должны выполняться в тепловых пунктах в период подготовки к отопительному периоду, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 233 | Ответ | Ревизия (проверка) оборудования, не указанного в плане подготовки к работе в отопительный период, с выявлением дефектов, необходимым ремонтом или заменой | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 233 | Ответ | Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии, отсутствие непроектных изменений, соответствия пределов измерений расходомеров приборов учета измеряемым расходам | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 233 | Ответ | Проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 234 | Вопрос | Какой параметр не должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 234 | Ответ | Гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (включая теплообменные аппараты смесительного типа) | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 234 | Ответ | Температура, давление и расход теплоносителя по греющей и нагреваемой средам | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 234 | Ответ | Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 235 | Вопрос | Какой параметр должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 235 | Ответ | Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 235 | Ответ | Гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (включая теплообменные аппараты смесительного типа) | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 235 | Ответ | Расчетная производительность | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 236 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться температура, давление и расход теплоносителя по греющей и нагреваемой средам, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 236 | Ответ | При обходах и осмотрах | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 236 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 236 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 237 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должна контролироваться фактическая производительность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.75) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 237 | Ответ | При обходах и осмотрах | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 237 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 237 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 238 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должно контролироваться гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.59) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 238 | Ответ | При обходах и осмотрах | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 238 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 238 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 239 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (за исключением теплообменных аппаратов смесительного типа), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.86) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 239 | Ответ | При обходах и осмотрах | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 239 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 239 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 240 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должны контролироваться уровень конденсата и работа устройств автоматического поддержания уровня и сброса, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.85) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 240 | Ответ | При эксплуатации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 240 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 240 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 241 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться отвод неконденсирующихся газов из парового пространства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.95) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 241 | Ответ | При эксплуатации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 241 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 241 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 242 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться температурный напор, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 242 | Ответ | При эксплуатации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 242 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 242 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 243 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должна контролироваться гидравлическая плотность по качеству конденсата греющего пара, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 243 | Ответ | При эксплуатации | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 243 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 243 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 244 | Вопрос | В каком случае допускается использование запорной арматуры в качестве регулирующей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 244 | Ответ | В случае пуска паровой тепловой сети | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 244 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 244 | Ответ | Допускается при возникновении такой необходимости | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 245 | Вопрос | Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.80) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 245 | Ответ | Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10% | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 245 | Ответ | Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 245 | Ответ | Так, чтобы давление в защищенном элементе было равно значению избыточного рабочего давления | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 246 | Вопрос | Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе до 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.80) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 246 | Ответ | Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 246 | Ответ | Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 246 | Ответ | Так, чтобы давление в защищенном элементе было равно значению избыточного рабочего давления | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 247 | Вопрос | В каком случае допускается эксплуатация котлов, трубопроводов, сосудов с недействующими, неисправными, неотрегулированными или неопломбированными предохранительными устройствами (клапанами), предусмотренными проектной документацией и технической документацией организаций-изготовителей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.88) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 247 | Ответ | Не допускается в любом случае | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 247 | Ответ | В случае пуска паровой тепловой сети | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 247 | Ответ | Допускается при возникновении такой необходимости | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 248 | Вопрос | С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением до 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 248 | Ответ | Не реже 1 раза в смену | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 248 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 248 | Ответ | Не реже 1 раза в неделю | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 249 | Вопрос | С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением выше 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.85) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 249 | Ответ | Не реже 1 раза в сутки | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 249 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 249 | Ответ | Не реже 1 раза в неделю | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 250 | Вопрос | С какой периодичностью должны проводиться проверка плотности (герметичности) и регулировка давления срабатывания предохранительных клапанов в процессе эксплуатации, а также после проведения ревизии и ремонта, если иное не установлено в технической документации организацией-изготовителем клапана, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 250 | Ответ | Не реже 1 раза в 12 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 250 | Ответ | Не реже 1 раза в 24 месяца | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 250 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 251 | Вопрос | Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 251 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если произведен ремонт трубопроводов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 251 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если трубопроводы не эксплуатировались более 24 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 251 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если трубопроводы находились в консервации более 24 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 252 | Вопрос | Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться после окончания ремонта трубопроводов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 252 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 252 | Ответ | Очередное техническое освидетельствование | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 252 | Ответ | Техническое диагностирование | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 253 | Вопрос | Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться, если трубопроводы не эксплуатировались, в том числе находились в консервации, более 24 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 253 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 253 | Ответ | Первичное техническое освидетельствование | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 253 | Ответ | Техническое диагностирование | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 254 | Вопрос | При каких условиях проводится наружный осмотр и гидравлические испытания трубопровода после ремонта с применением сварки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 254 | Ответ | До наложения тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 254 | Ответ | После наложения тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 254 | Ответ | Совместно с наложением тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 255 | Вопрос | С какой целью при наличии технической возможности наружный осмотр проводится в два этапа в холодном и горячем состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.76) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 255 | Ответ | С целью проверки отсутствия защемлений трубопровода, препятствующих перемещению при тепловом расширении | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 255 | Ответ | С целью проверки отсутствия видимых остаточных деформаций, трещин или признаков разрыва | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 255 | Ответ | С целью проверки отсутствия течей, потений в сварных, развальцованных соединениях и в основном металле или течей в разъемных соединениях | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 256 | Вопрос | В каком случае допускается появление капель в разъемных соединениях трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 256 | Ответ | Не допускается ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 256 | Ответ | Если отдельные капли не увеличиваются в размерах при выдержке времени | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 256 | Ответ | Если капли появляются только при повышении давления в системе | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 257 | Вопрос | В каком порядке следует производить отключение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 257 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 257 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 257 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 258 | Вопрос | В каком порядке следует производить включение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 258 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 258 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 258 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 259 | Вопрос | Каким принимается минимальное значение величины пробного давления при испытании на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 259 | Ответ | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 259 | Ответ | Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 259 | Ответ | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,5 МПа | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 260 | Вопрос | В каком случае оборудование и системы считаются выдержавшими гидравлическое испытания, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.89) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 260 | Ответ | Если в течении 5 мин падение давления от пробного не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2) | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 260 | Ответ | При обнаружении течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования, отдельные капли не увеличиваются в размерах при выдержке времени | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 260 | Ответ | При испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления падение давления от пробного в течение 10 мин не превысило 0,01 МПа (0,1 кгс/см 2) | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 261 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.86) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 261 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 261 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 261 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 262 | Вопрос | Какие действия выполняются, если результаты испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением не удовлетворяют условиям прохождения таких испытаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 262 | Ответ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего провести повторные испытания | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 262 | Ответ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего запустить оборудование в работу | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 262 | Ответ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего сделать запись в паспорт оборудования и запустить его в работу | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 263 | Вопрос | В каких пределах теплоснабжающие и теплосетевые организации должны обеспечить поддержание параметров и характеристик теплоносителя, поставляемого потребителям тепловой энергии в точке поставки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 263 | Ответ | Отклонение средневзвешенного за сутки значения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе - не более чем ±3% от температурного графика, приведенного в договоре теплоснабжения | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 263 | Ответ | Разность давлений в подающем и обратном трубопроводах - не выше значений, указанных в договоре теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 263 | Ответ | Отклонение давления в обратном трубопроводе - не более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2) от значения, установленного в договоре теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 264 | Вопрос | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 264 | Ответ | Непосредственно на месте происшествия | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 264 | Ответ | В безопасном месте после перемещения пострадавшего с места происшествия | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 264 | Ответ | Во время транспортировки пострадавшего в медицинскую организацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 264 | Ответ | Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 265 | Вопрос | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 265 | Ответ | При отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 265 | Ответ | При наличии наружных кровотечений, травмах, ранений и поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 265 | Ответ | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 265 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 266 | Вопрос | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 266 | Ответ | По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 266 | Ответ | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 266 | Ответ | После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 266 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 267 | Вопрос | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 267 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из порядка обнаружения пострадавших | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 267 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 267 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из наличия видимых повреждений у пострадавших | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 267 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 268 | Вопрос | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 268 | Ответ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 268 | Ответ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 268 | Ответ | Подручные средства | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 269 | Вопрос | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 269 | Ответ | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 269 | Ответ | 1. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2. Определение наличия сознания у пострадавшего; 3. Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5. Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6. Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 269 | Ответ | 1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2. Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5. Нанести удар кулаком по грудине; 6. Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 270 | Вопрос | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 270 | Ответ | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 270 | Ответ | 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 270 | Ответ | 1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 270 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 271 | Вопрос | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 271 | Ответ | 1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 271 | Ответ | 1) пальцевое прижатие артерии; 2) наложение жгута; 3) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 271 | Ответ | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 271 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 272 | Вопрос | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 272 | Ответ | 1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 272 | Ответ | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 272 | Ответ | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 272 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 273 | Вопрос | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (fuzzy, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 273 | Ответ | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 273 | Ответ | 1)призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; 2)использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); 3)при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 273 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 273 | Ответ | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 274 | Вопрос | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (fuzzy, 0.72) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 274 | Ответ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 274 | Ответ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 274 | Ответ | 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 274 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 275 | Вопрос | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 275 | Ответ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 275 | Ответ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 275 | Ответ | 1)проведение осмотра груди; 2)проведение осмотра спины; 3)проведение осмотра живота и таза; 4)проведение осмотра конечностей | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 275 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 276 | Вопрос | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 276 | Ответ | Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 276 | Ответ | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 1
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 276 | Ответ | При эффектах воздействия низких температур - проведение термоизоляции и согревания | 0
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | 276 | Ответ | При травмах, воздействиях излучения, высоких температур, химических веществ, укусах или ужаливаниях ядовитых животных - охлаждение | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 1 | Вопрос | Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 1 | Ответ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 1 | Ответ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 1 | Ответ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, имеющие стаж не менее 5 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 2 | Вопрос | С какой периодичностью проводится повторный инструктаж по охране труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 2 | Ответ | Не реже одного раза в 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 2 | Ответ | Не реже одного раза в 3 месяца | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 2 | Ответ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 3 | Вопрос | С какой периодичностью проводится проверка знаний требований охраны труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 3 | Ответ | Не реже одного раза в 24 месяца | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 3 | Ответ | Не реже одного раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 3 | Ответ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 4 | Вопрос | Какие работники допускаются к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 4 | Ответ | Работники, имеющие пятилетний стаж по любому профилю | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 4 | Ответ | Работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, включая подготовку по охране труда | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 4 | Ответ | Работники в возрасте от 21 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 5 | Вопрос | Металлические площадки с лестницей и ограждением (перилами) какой минимальной высоты, должны предусматриваться при обслуживании арматуры и иных элементов объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола (рабочей площадки), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 5 | Ответ | Не менее 1 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 5 | Ответ | Не менее 1,1 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 5 | Ответ | Не менее 0,8 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 5 | Ответ | Не менее 0,6 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 6 | Вопрос | Какой должна быть минимальная ширина площадок, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 6 | Ответ | Не менее 0,8 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 6 | Ответ | Не менее 0,6 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 6 | Ответ | Не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 6 | Ответ | Не менее 0,7 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 7 | Вопрос | В каком случае допускается применение гладких или изготовленных из прутковой (круглой) стали площадок и ступеней лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 7 | Ответ | Если ширина ступеней лестниц или площадок должна не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 7 | Ответ | Запрещается в любом случае | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 7 | Ответ | Если угол наклона лестниц к горизонтали не более 50°, а ширина площадок не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 7 | Ответ | Если угол наклона лестниц к горизонтали не более 40°, а ширина площадок не менее 0,6 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 8 | Вопрос | Какой должна быть минимальная ширина лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 8 | Ответ | Не менее 0,4 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 8 | Ответ | Не менее 0,6 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 8 | Ответ | Не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 8 | Ответ | Не менее 0,3 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 9 | Вопрос | Какое утверждение, относительно лестниц, предназначенных для систематического обслуживания оборудования, является верным согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50° | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,4 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50° | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 60° | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,4 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 60° | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 10 | Вопрос | Каким должно быть минимальное расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах проходов под ними, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 10 | Ответ | Не менее 1,8 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 10 | Ответ | Не менее 1,1 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 10 | Ответ | Не менее 2 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 10 | Ответ | Не менее 1,6 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 11 | Вопрос | В соответствии с каким документом выполняются работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 11 | Ответ | В соответствии с техническим заданием заказчика | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 11 | Ответ | В соответствии с нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 11 | Ответ | В соответствии с общим положением о производственном контроле | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 12 | Вопрос | Кем утверждается и может быть дополнен перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 12 | Ответ | Работодателем | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 12 | Ответ | Техническим руководителем | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 12 | Ответ | Профсоюзным органом или иным представительным органом работников | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 12 | Ответ | Государственным надзорным органом | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 13 | Вопрос | Какой документ оформляется при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями на весь период выполнения работ на территории организации, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 13 | Ответ | Оперативный журнал | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 13 | Ответ | Распоряжение | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 13 | Ответ | Акт-допуск для производства работ | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 14 | Вопрос | В каком случае не требуется разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации (главного инженера) на отключение одной задвижкой теплообменных аппаратов и трубопроводов от действующего оборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 45°С | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 50°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 55°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 60°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 15 | Вопрос | Какое утверждение, относительно процесса снятия давления перед началом ремонта на теплопотребляющей установке и трубопроводе является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 15 | Ответ | Запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода) должна быть открыта | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 15 | Ответ | Отключающая арматура должна быть в закрытом состоянии | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 15 | Ответ | Запорная арматура открытых дренажей, соединенных непосредственно с атмосферой, должна быть открыта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 15 | Ответ | Между запорной арматурой и теплопотребляющей установкой (трубопроводом) должна быть арматура, непосредственно соединенная с атмосферой | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 16 | Вопрос | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 16 | Ответ | Не выше 50 В | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 16 | Ответ | Не выше 60 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 16 | Ответ | Не выше 100 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 16 | Ответ | Не выше 120 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 17 | Вопрос | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать при работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах) согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 17 | Ответ | Не выше 12 В | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 17 | Ответ | Не выше 50 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 17 | Ответ | Не выше 48 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 17 | Ответ | Не выше 24 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 18 | Вопрос | Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 18 | Ответ | Не выше +60°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 18 | Ответ | Не выше +55°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 18 | Ответ | Не выше +50°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 18 | Ответ | Не выше +45°С | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 19 | Вопрос | В каком случае допускается эксплуатировать объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 19 | Ответ | Разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 19 | Ответ | На манометре присутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 19 | Ответ | Стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 19 | Ответ | Истек срок поверки манометра | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 20 | Вопрос | Каким напряжением должны использоваться светильники во взрывозащищенном исполнении при проведении газоопасных работ согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 20 | Ответ | Не выше 12 В | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 20 | Ответ | Не выше 50 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 20 | Ответ | Не выше 48 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 20 | Ответ | Не выше 24 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 21 | Вопрос | Какие обязательные требования не устанавливаются Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 21 | Ответ | Требования к безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котельных или котлов в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 21 | Ответ | Требования к безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 21 | Ответ | Требования к подготовке работников к выполнению трудовых функций в сфере теплоснабжения, связанных с эксплуатацией объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, и подтверждению готовности работников к выполнению таких трудовых функций | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 21 | Ответ | Требования к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения, ведению водно-химического режима в системах теплоснабжения, пусконаладочным работам объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 22 | Вопрос | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 22 | Ответ | Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 22 | Ответ | Тепловые пункты всех типов и узлов ввода | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 22 | Ответ | Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 22 | Ответ | Тепловые сети, включая трубопроводы горячего водоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 23 | Вопрос | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 23 | Ответ | Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 23 | Ответ | Паровые и водогрейные котельные, включая встроенные, пристроенные и крышные, и включая котельные или котлы в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 23 | Ответ | Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 24 | Вопрос | В части каких требований, при эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.96) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 24 | Ответ | В части требований к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 24 | Ответ | В части требований к показателям качества сетевой и подпиточной воды | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 24 | Ответ | В части требований к эксплуатации баков-аккумуляторов холодной воды | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 25 | Вопрос | Какая функция, обусловленная технологическими процессами производства, передачи и потребления тепловой энергии, теплоносителя, не должна быть реализована эксплуатирующими организациями при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 25 | Ответ | Диспетчерское управление системами теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 25 | Ответ | Контроль и наладка организациями, эксплуатирующими теплопотребляющие установки, режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 25 | Ответ | Ликвидация | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 25 | Ответ | Консервация | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 26 | Вопрос | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает разработку и утверждение положения о метрологическом обеспечении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 26 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 26 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 26 | Ответ | Любой назначенный сотрудник из числа ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 27 | Вопрос | Какое мероприятие не должен обеспечить ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах своих полномочий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 27 | Ответ | Выполнение персоналом обязательных требований и эксплуатационных инструкций | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 27 | Ответ | Внесение информации о выполненном техническом освидетельствовании в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, работающего под давлением | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 27 | Ответ | Контроль состояния закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, за исключением их осмотра | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 27 | Ответ | Контроль качества ремонта закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 28 | Вопрос | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает внесение записей о выполненном техническом диагностировании, испытаниях, ремонтах, модернизации, реконструкции в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, характеристики зданий, сооружений, дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 28 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 28 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 28 | Ответ | Любой назначенный сотрудник из числа ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 29 | Вопрос | Какие положения не должен содержать порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 29 | Ответ | По проверке проведения противоаварийных тренировок | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 29 | Ответ | По проверке выполнения работ повышенной опасности по наряду-допуску | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 29 | Ответ | По проверке поддержания персоналом гигиены труда на рабочем месте | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 30 | Вопрос | В течение какого периода должны вноситься в оперативные журналы результаты обхода и осмотра рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 30 | Ответ | В течение 1 рабочего дня со дня завершения обхода и (или) осмотра | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 30 | Ответ | В течение 3 рабочих дней со дня завершения обхода и (или) осмотра | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 30 | Ответ | В течение 7 календарных дней со дня завершения обхода и (или) осмотра | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 30 | Ответ | Сразу после завершения обхода и (или) осмотра | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 31 | Вопрос | Каким органом власти или организацией должен осуществляться контроль наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей нагрева котлов, трубопроводов тепловой сети и другого оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 31 | Ответ | Эксплуатирующей организацией | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 31 | Ответ | Экспертной организацией | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 31 | Ответ | Ростехнадзором | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 31 | Ответ | Министерством энергетики | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 32 | Вопрос | Какой сотрудник устанавливает типовой (минимальный) объем работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в технологических картах выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (fuzzy, 0.91) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 32 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 32 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 32 | Ответ | Уполномоченный сотрудник Ростехнадзора | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 33 | Вопрос | Какой документ не используется при разработке технологических карт выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, в соответствии с Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 33 | Ответ | Порядок организации и проведения технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 33 | Ответ | Техническая документация организаций-изготовителей | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 33 | Ответ | Оперативный журнал результатов обхода и осмотра | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 34 | Вопрос | В какой срок сведения о выполнении технического обслуживания, текущего ремонта и их результатах должны вноситься в журнал, предусмотренный в перечне технической документации эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 34 | Ответ | В течение 1 рабочего дня со дня завершения выполнения таких ремонтов | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 34 | Ответ | Непосредственно после завершения выполнения таких ремонтов | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 34 | Ответ | В течение 3 дней со дня завершения выполнения таких ремонтов | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 35 | Вопрос | Каким сотрудником устанавливается объем работ при среднем и капитальном ремонте объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 35 | Ответ | Техническим руководителем эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 35 | Ответ | Руководителем эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 35 | Ответ | Уполномоченным сотрудником проектной организации, осуществляющей такой ремонт | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 36 | Вопрос | Каким сотрудником эксплуатирующей организации производится приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 36 | Ответ | Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 36 | Ответ | Техническим руководителем | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 36 | Ответ | Комиссией, назначаемой техническим руководителем | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 37 | Вопрос | После какого ремонта приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок производится комиссией, назначаемой техническим руководителем эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 37 | Ответ | После капитального ремонта | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 37 | Ответ | После среднего ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах границ ответственности одного ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 37 | Ответ | После текущего ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 38 | Вопрос | Какие документы не прилагаются к актам, оформляемым по результатам приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 38 | Ответ | Порядок организации и проведения ремонта | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 38 | Ответ | Ведомости дефектов | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 38 | Ответ | Протоколы наладки при их проведении | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 38 | Ответ | Протоколы испытаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 39 | Вопрос | Каким документом определяется порядок проведения технического освидетельствования оборудования объектов теплоснабжения, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 39 | Ответ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 39 | Ответ | Эксплуатационными инструкциями | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 39 | Ответ | Рекомендациями организации-изготовителя такого оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 40 | Вопрос | Какие операции не должно включать техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 40 | Ответ | Наружный и внутренний осмотр оборудования (визуальный и измерительный) | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 40 | Ответ | Гидравлическое испытание на прочность оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 40 | Ответ | Гидравлическое испытание на плотность оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 40 | Ответ | Контроль исправности и наличия на рабочих местах предохранительных приспособлений и средств защиты | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 41 | Вопрос | Какая цель проведения наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 41 | Ответ | Выявление трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 41 | Ответ | Выявление нарушений плотности и прочности сварных, заклепочных и вальцовочных соединений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 41 | Ответ | Выявление отсутствия или неисправности элементов защит | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 42 | Вопрос | Какая процедура проводится с целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 42 | Ответ | Наружный и внутренний осмотр оборудования, работающего под избыточным давлением | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 42 | Ответ | Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 42 | Ответ | Текущий ремонт оборудования, работающего под избыточным давлением | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 43 | Вопрос | Какие меры должны быть приняты по требованию ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, если имеются признаки, указывающие на возможное наличие под футеровкой, обмуровкой и изоляцией дефектов, влияющих на безопасность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.88) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 43 | Ответ | Футеровка, обмуровка и изоляция должны быть удалены | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 43 | Ответ | Оборудование должно быть выведено из эксплуатации до проведения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 43 | Ответ | Должна быть выполнена запись в журнале | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 44 | Вопрос | С какой целью должно проводиться гидравлическое испытание на прочность и плотность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 44 | Ответ | С целью выявления дефектов оборудования и его элементов, плотности их соединений | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 44 | Ответ | С целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 44 | Ответ | С целью выявления повреждений обмуровки, которые могут вызывать недопустимый нагрев элементов оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 45 | Вопрос | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 45 | Ответ | Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 45 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового типа и класса точности (не ниже 2,5) | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 45 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового предела измерения и цены деления | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 46 | Вопрос | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 46 | Ответ | Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 46 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового типа и предела измерения | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 46 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового класса точности (не ниже 1,5) и цены деления | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 47 | Вопрос | В каком случае оборудование и его элементы должны подвергаться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.75) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 47 | Ответ | Если при гидравлическом испытании данного оборудования на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 47 | Ответ | Если это требуется технической документацией организации-изготовителя оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 47 | Ответ | Если этого потребовал ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию данного оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 48 | Вопрос | Какие действия требуется произвести, если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 48 | Ответ | Оборудование и его элементы должны подвергнуться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением после устранения выявленных дефектов | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 48 | Ответ | Оборудование и его элементы должны быть выведены из эксплуатации до выполнения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 48 | Ответ | Оборудование и его элементы должны быть подвергнуты пневматическому испытанию | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 49 | Вопрос | В каком случае запрещается продолжение работы оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 49 | Ответ | Если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 49 | Ответ | Если установлено, что данное оборудование, вследствие имеющихся дефектов или нарушений находится в состоянии, опасном для дальнейшей его эксплуатации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 49 | Ответ | Если установлено наличие повреждений опорных металлоконструкций оборудования, не влияющих на их несущую способность | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 50 | Вопрос | В каком случае принимается решение о выводе из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.74) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 50 | Ответ | Уменьшение толщины стенки оборудования вследствие коррозионного или эрозионного износа ниже максимального значения, установленного расчетом на прочность | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 50 | Ответ | Наличие отложений на обогреваемых элементах оборудования, приводящих к перегреву и пережогу металла элементов, толщина которых не превышает допустимое значение, установленное технической документацией организаций-изготовителей оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 50 | Ответ | Наличие трещин всех видов и направлений, а также иных эксплуатационных дефектов в основном металле, сварных, вальцовочных, заклепочных и разъемных соединениях оборудования, величина которых превышает значения, установленные в проектной документации и (или) технической документации организаций-изготовителей оборудования | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 51 | Вопрос | Какой дефект или нарушение не является показанием к выводу из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.92) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 51 | Ответ | Наличие повреждений обмуровки оборудования, которые могут вызвать опасность перегрева металла его элементов, а также создают угрозу травмирования обслуживающего персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 51 | Ответ | Наличие повреждений (в том числе трещин, деформаций) опорных металлоконструкций (каркаса) оборудования, не влияющих на их несущую способность | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 51 | Ответ | Уменьшение толщины стенки оборудования вследствие коррозионного или эрозионного износа сверх минимального значения, установленного расчетом на прочность | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 52 | Вопрос | Какой сотрудник, на основании результатов технического диагностирования, должен осуществлять продление срока службы оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 52 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 52 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию данного оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 52 | Ответ | Уполномоченный сотрудник Ростехнадзора | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 53 | Вопрос | На основание каких данных техническим руководителем эксплуатирующей организации (структурного подразделения) устанавливается срок службы оборудования при отсутствии информации о сроке службы в технической документации организации-изготовителя или проектной документации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.96) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 53 | Ответ | Сроков службы аналогичного (подобного) оборудования | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 53 | Ответ | Результатов гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 53 | Ответ | Результатов контроля наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 53 | Ответ | Результатов наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 54 | Вопрос | При перерыве в использовании на какой срок, оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 54 | Ответ | Не менее шести месяцев подряд | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 54 | Ответ | Не менее двенадцати месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 54 | Ответ | Не менее девяти месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 55 | Вопрос | В каком случае оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий на период временного бездействия (далее – консервация) или хранения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 55 | Ответ | При хранении | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 55 | Ответ | При перерыве в использовании на срок не менее двенадцати месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 55 | Ответ | При перерыве в использовании на срок не менее девяти месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 56 | Вопрос | С какой целью персонал эксплуатирующей организации, эксплуатирующий объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, подразделяется на категории, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 56 | Ответ | С целью организации и проведения работы с персоналом | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 56 | Ответ | С целью оптимизации структуры организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 56 | Ответ | С целью разделения по уровню знаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 57 | Вопрос | Каким документом определяется отнесение работников к конкретной категории персонала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 57 | Ответ | Должностными инструкциями | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 57 | Ответ | Положениями о структурных подразделениях | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 57 | Ответ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 58 | Вопрос | Для каких категорий персонала, эксплуатирующего объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, устанавливается обязательное обучение по охране труда, и проверка знания требований охраны труда в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 58 | Ответ | Для всех категорий персонала | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 58 | Ответ | Только для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 58 | Ответ | Только для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 58 | Ответ | Только для ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 59 | Вопрос | Для какой категории персонала эксплуатирующей организации не устанавливается обязательная форма работы с персоналом «стажировка», согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 59 | Ответ | Для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 59 | Ответ | Для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 59 | Ответ | Для ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 60 | Вопрос | Каким образом устанавливается продолжительность стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 60 | Ответ | Индивидуально, в зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы, профессии (должности) обучаемого | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 60 | Ответ | Индивидуально, в зависимости от опыта работы, профессии (должности) и пожеланий обучаемого | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 60 | Ответ | Совместно, для групп не более чем из 5 человек, в зависимости от среднего уровня профессионального образования и опыта работы обучаемых в группе | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 61 | Вопрос | Какой параметр не учитывается при определении продолжительности стажировки обучаемого, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.69) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 61 | Ответ | Возраст | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 61 | Ответ | Уровень профессионального образования | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 61 | Ответ | Опыт работы | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 61 | Ответ | Профессия (должность) | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 62 | Вопрос | В каком случае руководитель эксплуатирующей организации может освобождать работника, переходящего на другое рабочее место, от обязанности прохождения стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 62 | Ответ | Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 3 лет, переходит на другое рабочее место и характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 62 | Ответ | Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 2 лет, и будет назначен более опытный сотрудник, ответственный за подготовку работника в течении 3 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 62 | Ответ | Работник, переходящий на другое рабочее место, должен проходить стажировку в любом случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 63 | Вопрос | Какие обязанности не возлагаются на работника в процессе стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 63 | Ответ | Отработка ориентирования на своем рабочем месте | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 63 | Ответ | Приобретение необходимых практических навыков в выполнении производственных операций | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 63 | Ответ | Выполнение работником функциональных обязанностей под наблюдением лица, ответственного за подготовку работника | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 64 | Вопрос | На какие виды подразделяется проверка знаний работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 64 | Ответ | Первичная, очередная и внеочередная | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 64 | Ответ | Первичная и периодическая | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 64 | Ответ | Первичная, повторная и внеочередная | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 65 | Вопрос | В каком случае не проводится первичная проверка знаний документов, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии), у работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 65 | Ответ | Если работник впервые поступил на работу, связанную с эксплуатацией объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 65 | Ответ | Если перерыв в проверке знаний работника составил более 3 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 65 | Ответ | Если перерыв в проверке знаний работника составил менее 3 лет | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 66 | Вопрос | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний оперативных руководителей, оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, принимающих непосредственное участие в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 66 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 66 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 66 | Ответ | Не реже 1 раза в 5 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 67 | Вопрос | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, и управленческого персонала, не принимающих непосредственного участия в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.97) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 67 | Ответ | Не реже 1 раза в 10 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 67 | Ответ | Не реже 1 раза в 7 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 67 | Ответ | Не реже 1 раза в 5 лет | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 68 | Вопрос | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 68 | Ответ | Если перерыв в работе сотрудника на занимаемой должности (рабочем месте) более 3 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 68 | Ответ | Если в эксплуатацию было введено новое оборудование или изменились технологические процессы, требующие дополнительных знаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 68 | Ответ | Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при установлении фактов нарушений работником обязательных требований | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 69 | Вопрос | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.78) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 69 | Ответ | Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при введении в действие нормативных правовых актов Российской Федерации, знание которых обязательно для работника | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 69 | Ответ | Если работник был переведен на новую должность или на новое рабочее место, в другое подразделение, если новые обязанности или оборудование не требуют дополнительных знаний норм и правил, условий эксплуатации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 69 | Ответ | Если работником получена удовлетворительная оценка при очередной проверке знаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 70 | Вопрос | Каким образом проводится проверка знаний работников эксплуатирующей организации, численность которых не позволяет образовать комиссию по проверке знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 70 | Ответ | Проверка проводится в комиссии органов федерального государственного энергетического надзора | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 70 | Ответ | В таком случае проверка не проводится | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 70 | Ответ | Проверка проводится руководителем эксплуатирующей организации или лицом, отвечающем за безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 71 | Вопрос | В какой максимальный срок для проверяемого работника, получившего неудовлетворительную оценку, назначается пересдача проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 71 | Ответ | Не позднее 1 месяца со дня предыдущей проверки | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 71 | Ответ | Не позднее 6 недель со дня предыдущей проверки | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 71 | Ответ | Не позднее 1 недели со дня предыдущей проверки | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 72 | Вопрос | Какую информацию не должен содержать журнал проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 72 | Ответ | Дату рождения проверяемого | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 72 | Ответ | Дату предыдущей проверки и оценки знаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 72 | Ответ | Дату и причину проверки знаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 72 | Ответ | Личные данные проверяемого лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, стаж работы в указанной должности | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 73 | Вопрос | В каком случае дублирование может не производиться, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.56) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 73 | Ответ | При подготовке работников к самостоятельной работе | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 73 | Ответ | После перерыва в работе более 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 73 | Ответ | После перерыва в работе менее 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 74 | Вопрос | Какое утверждение относительно продолжительности дублирования является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 74 | Ответ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 12 рабочих смен при подготовке по новой должности | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 74 | Ответ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 2 рабочих смен в любом случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 74 | Ответ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 10 рабочих смен после перерыва в работе более 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 75 | Вопрос | Какой материал не входит в объем специальной подготовки персонала в эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 75 | Ответ | Разбор, имевших место в эксплуатирующей организации, допустимых отклонений параметров технологических процессов и работы оборудования | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 75 | Ответ | Проработка обзоров несчастных случаев, аварийных ситуаций, аварий и инцидентов, произошедших в сфере теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 75 | Ответ | Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 76 | Вопрос | На какие виды подразделяется производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 76 | Ответ | Плановый и внеплановый | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 76 | Ответ | Очередной и внеочередной | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 76 | Ответ | Первичный и очередной | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 77 | Вопрос | С какой периодичностью проводятся плановые производственные инструктажи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 77 | Ответ | Ежемесячно | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 77 | Ответ | Еженедельно | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 77 | Ответ | Ежеквартально | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 78 | Вопрос | Какие вопросы не должен включать производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 78 | Ответ | Эксплуатационных инструкций | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 78 | Ответ | Должностных инструкций | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 78 | Ответ | Трудового законодательства Российской Федерации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 79 | Вопрос | С какой периодичностью должна разрабатываться (актуализироваться) программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 79 | Ответ | Ежегодно | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 79 | Ответ | Еженедельно | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 79 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 80 | Вопрос | Какой материал не должен включаться в объем программы планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 80 | Ответ | Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 80 | Ответ | Вопросы текущей эксплуатации объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, средств диспетчерского и технологического управления | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 80 | Ответ | Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 81 | Вопрос | В каком случае допускается проводить производственный инструктаж с группой работников, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.89) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 81 | Ответ | Если эти работники эксплуатируют однотипное оборудование | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 81 | Ответ | Если такое распоряжение поступило от сотрудника, ответственного за безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 81 | Ответ | Производственный инструктаж допускается проводить только индивидуально с каждым работником | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 82 | Вопрос | Каким образом должно проверяться качество усвоенного при производственном инструктаже материала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.71) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 82 | Ответ | Опросом инструктируемого работника | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 82 | Ответ | В процессе экзамена инструктируемого работника | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 82 | Ответ | Итоговым тестированием инструктируемого работника | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 83 | Вопрос | С какой периодичностью проверяются в противоаварийной тренировке работники из числа оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного персонала и оперативных руководителей эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 83 | Ответ | Не менее 1 раза в 3 месяца | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 83 | Ответ | Не менее 1 раза в полгода | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 83 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 84 | Вопрос | Какие действия в отношении работника при получении им повторной неудовлетворительной оценки при проведении противоаварийной тренировки указаны неверно, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 84 | Ответ | Отстранение от самостоятельной работы | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 84 | Ответ | Повторное обучение и проверка знаний, объем и сроки которых определяет руководитель эксплуатирующей организации (структурного подразделения) | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 84 | Ответ | Назначение повторной стажировки сроком не менее 2 смен | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 85 | Вопрос | В какой момент должны проводиться пробные пуски оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 85 | Ответ | До комплексного опробования объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 85 | Ответ | До введения в действие средств и систем контроля, защиты и технологического управления | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 85 | Ответ | Перед обеспечением запасов топлива, материалов, инструмента и запасных частей | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 86 | Вопрос | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для источников тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 86 | Ответ | Не менее 72 часов | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 86 | Ответ | Не менее 24 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 86 | Ответ | Не менее 36 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 87 | Вопрос | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для теплопотребляющих установок и остальных объектов теплоснабжения, не являющихся источникам тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 87 | Ответ | Не менее 24 часов | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 87 | Ответ | Не менее 8 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 87 | Ответ | Не менее 12 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 88 | Вопрос | В каком случае разрешено включение в работу объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок с отступлениями от технических условий на подключение к системе теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 88 | Ответ | Запрещено в любом случае | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 88 | Ответ | Если это предусмотрено технической документацией организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 88 | Ответ | Если это согласовано с сотрудником ответственным за безопасную эксплуатацию таких объектов и установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 89 | Вопрос | Какая задача, выполнение которой должно обеспечить диспетчерское управление системой теплоснабжения в заданных режимах, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 89 | Ответ | Управление системой теплоснабжения как обособленными технологическими комплексами | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 89 | Ответ | Подготовка и осуществление переключений для обеспечения возможности выполнения ремонтных работ | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 89 | Ответ | Анализ текущего состояния объектов теплоснабжения по контрольным параметрам и показателям | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 90 | Вопрос | Выполнение каких задач должно обеспечить диспетчерское управление при переходе системы теплоснабжения или ее элементов в нерасчетные режимы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 90 | Ответ | Определение мер реагирования, исходя из возможных сценариев, и организация их выполнения с переводом сил и средств, не задействованных на первом этапе реагирования, в режим повышенной готовности | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 90 | Ответ | Управление системой теплоснабжения как единым технологическим комплексом | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 90 | Ответ | Анализ текущего состояния объектов теплоснабжения по контрольным параметрам и показателям | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 91 | Вопрос | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей тепловой 10 Гкал/ч и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 91 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 91 | Ответ | Организуется по решению руководителя ЕТО | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 91 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы, работающей в период с 6 до 22 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 92 | Вопрос | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей менее 10 Гкал/ч, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.79) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 92 | Ответ | Организуется по решению руководителя ЕТО | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 92 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 92 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы, работающей в период с 6 до 22 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 93 | Вопрос | Какое утверждение относительно состава инструкций по диспетчерскому управлению является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.95) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 93 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень переключений и отключений, которые выполняются по заявкам, согласованным диспетчерской службой, за исключением переключений и отключений, выполняемых для перевода объектов теплоснабжения и оборудования из одного оперативного состояния в другое | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 93 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать порядок взаимодействия и информационного обмена персонала различных уровней диспетчерского управления | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 93 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень точек в системе теплоснабжения, используемых для оперативного контроля измеряемых параметров тепловых и гидравлических режимов | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 94 | Вопрос | Каким сотрудником эксплуатирующей организации утверждается инструкция по диспетчерскому управлению, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 94 | Ответ | Техническим руководителем | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 94 | Ответ | Ответственным за безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 94 | Ответ | Руководителем | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 95 | Вопрос | Какое утверждение относительно срока актуализации инструкций по диспетчерскому управлению является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.73) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 95 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в три года | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 95 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в четыре года | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 95 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в пять лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 96 | Вопрос | Какая категория управления оборудованием, которые должны быть установлены для каждого уровня диспетчерского управления, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 96 | Ответ | Оперативное сопровождение | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 96 | Ответ | Оперативное управление | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 96 | Ответ | Оперативное ведение | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 97 | Вопрос | Какое действие подчиненного диспетчерского персонала в случае, когда распоряжение вышестоящего диспетчерского персонала представляется ему ошибочным, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 97 | Ответ | Диспетчерский персонал обязан выполнить такое распоряжение в любом случае | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 97 | Ответ | Диспетчерский персонал обязан доложить вышестоящему диспетчерскому персоналу, отдавшему распоряжение, и техническому руководителю эксплуатирующей организации о своем отказе выполнить такое распоряжение | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 97 | Ответ | Диспетчерский персонал обязан сделать запись в оперативном журнале о своем отказе выполнить такое распоряжение | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 98 | Вопрос | Какие режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей не разрабатываются эксплуатирующими организациями в целях управления потоками тепловой энергии и теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 98 | Ответ | Тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей для отопительного периода | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 98 | Ответ | Тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей для межотопительного периода | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 98 | Ответ | Общие тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей на отопительный и межотопительный период | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 99 | Вопрос | Какой фактор, на основании которого центральной диспетчерской службой задается температура сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 99 | Ответ | Статическое давление в трубопроводах | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 99 | Ответ | Значение усредненной температуры наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 – 24 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 99 | Ответ | Временя доставки теплоносителя до наиболее удаленных потребителей | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 100 | Вопрос | Какое требование к регулированию температуры сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, а также на смесительных насосных станциях, в центральных тепловых пунктах является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 100 | Ответ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 30 ºС в час | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 100 | Ответ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 50 ºС в час | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 100 | Ответ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 40 ºС в час | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 101 | Вопрос | Какое значение отклонений по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, для источников тепловой энергии, является допустимым согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 101 | Ответ | Три процента | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 101 | Ответ | Пять процентов | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 101 | Ответ | Двадцать процентов | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 102 | Вопрос | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может превышать температуру, заданную температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.65) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 102 | Ответ | Не более чем на 5% | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 102 | Ответ | Не более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 102 | Ответ | Не регламентируется | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 103 | Вопрос | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может снижаться относительно температуры, заданной температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.80) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 103 | Ответ | Не регламентируется | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 103 | Ответ | Не более чем на 5% | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 103 | Ответ | Не более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 104 | Вопрос | На какую величину допустимо отклонение давления и температуры пара на коллекторах источника тепловой энергии от заданных параметров, если иное не установлено договором теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 104 | Ответ | Не более чем на 5% | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 104 | Ответ | Не более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 104 | Ответ | Не лимитируется | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 105 | Вопрос | При каких условиях, в случае аварийного снижения давления сетевой воды в водоподогревательной установке источника тепловой энергии, тепловых сетях менее давления насыщения при текущей температуре теплоносителя, допускается восстановление эксплуатационного режима, в том числе возобновление циркуляции теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.97) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 105 | Ответ | После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя выше давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 105 | Ответ | После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя ниже давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 105 | Ответ | Не допускается ни при каких условиях, до проведения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 106 | Вопрос | В каком случае объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, могут быть выведены из работы без ее разрешения или согласования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 106 | Ответ | Если возникает опасность для людей и оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 106 | Ответ | Если суммарная расчетная тепловая нагрузка на данные объекты теплоснабжения менее 10 Гкал/ч | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 106 | Ответ | Недопустимо выводить из работы объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, без ее разрешения или согласования | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 107 | Вопрос | Какие пуски и переключения не относятся к сложным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 107 | Ответ | Переключения с участием одного подразделения или организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 107 | Ответ | Переключения нагрузки между источниками тепловой энергии | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 107 | Ответ | Переключения и пуски на тепловых сетях большой протяженности и (или) диаметра | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 108 | Вопрос | К каком виду переключений и пусков относится ввод оборудования после монтажа и реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 108 | Ответ | Сложные | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 108 | Ответ | Простые | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 108 | Ответ | Простейшие | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 109 | Вопрос | Какое утверждение относительно типовых программ переключений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 109 | Ответ | Типовые программы переключений пересматриваются не реже 1 раза в 5 лет | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 109 | Ответ | Типовые программы переключений пересматриваются при изменении состава технологических схем | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 109 | Ответ | Типовые программы переключений пересматриваются при изменении состава оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 110 | Вопрос | Каким документом определяется выбор объема и методов обработки информации, поступающей в диспетчерскую службу из автоматизированных систем диспетчерского управления, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 110 | Ответ | Положением о технической политике эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 110 | Ответ | Соглашением об управлении системой теплоснабжения, заключаемым между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 110 | Ответ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 111 | Вопрос | Каким документом устанавливаются требования по содержанию технических средств автоматизированных систем управления технологическими процессами и автоматизированных систем диспетчерского управления, их обслуживанию, ремонту и опробованию в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.96) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 111 | Ответ | Инструкциями по эксплуатации этих систем, утверждаемых техническим руководителем эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 111 | Ответ | Положением о технической политике эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 111 | Ответ | Соглашением об управлении системой теплоснабжения, заключаемым между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 112 | Вопрос | В каком случае допускается отключение устройств технологической защиты работающих объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 112 | Ответ | Если есть разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации с оформлением в оперативном журнале | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 112 | Ответ | Если возникает опасность для оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 112 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 113 | Вопрос | Какое утверждение относительно вывода из работы устройств технологической защиты является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 113 | Ответ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при работе объектов теплоснабжения в переходных режимах, реализация которых возможна без отключения защит | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 113 | Ответ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы во время устранения аварий | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 113 | Ответ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при неисправности защиты | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 114 | Вопрос | Какой порядок действий технического руководителя эксплуатирующей организации (структурного подразделения) при ликвидации аварийных ситуаций является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 114 | Ответ | Технический руководитель может взять руководство на себя, проинформировав об этом подчиненный персонал, а также сделав запись о принятом решении в оперативном журнале или сделав устное распоряжение под запись оперативных переговоров | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 114 | Ответ | Технический руководитель может поручить ликвидацию аварийных ситуаций другому лицу, сделав устное распоряжение | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 114 | Ответ | Технический руководитель может взять руководство ликвидацией аварийной ситуации на себя, без дополнительных условий | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 115 | Вопрос | Какой сотрудник не должен осуществлять осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 115 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 115 | Ответ | Сотрудник экспертной организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 115 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 116 | Вопрос | Какой сотрудник определяет порядок осуществления осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 116 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 116 | Ответ | Сотрудник экспертной организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 116 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 117 | Вопрос | Какой сотрудник определяет порядок проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 117 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 117 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 117 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 118 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 118 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 118 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 118 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 119 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, угрожающих целостности зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 119 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 119 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 119 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 120 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с повреждением здания (сооружения), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 120 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 120 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 120 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 121 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся при изменении технологического назначения зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.49) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 121 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 121 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 121 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 122 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.73) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 122 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 122 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 122 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 123 | Вопрос | Какое утверждение относительно проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 123 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, не угрожающих целостности зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 123 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 123 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 124 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам комплексного обследования зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 124 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 124 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 124 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 125 | Вопрос | С какой периодичностью и в какое время года должны проводиться очередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 125 | Ответ | Не реже 2 раз в год (весной и осенью) | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 125 | Ответ | Не реже 2 раз в год (летом и зимой) | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 125 | Ответ | Не реже 4 раз в год (летом, осенью, зимой и весной) | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 126 | Вопрос | При каких условиях проводится очередной весенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 126 | Ответ | После таяния снега | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 126 | Ответ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 126 | Ответ | Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 127 | Вопрос | При каких условиях проводится очередной осенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 127 | Ответ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 127 | Ответ | После таяния снега | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 127 | Ответ | Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 128 | Вопрос | При каких условиях проводятся внеочередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.58) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 128 | Ответ | Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 128 | Ответ | После таяния снега | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 128 | Ответ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 129 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.78) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 129 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 129 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 129 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 130 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации менее 15 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 130 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 130 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 130 | Ответ | Не реже 1 раза в 8 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 131 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации 15 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 131 | Ответ | Не реже 1 раза в 4 месяца | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 131 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 131 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 132 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 132 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 132 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 132 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 133 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 133 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 133 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 133 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 134 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 134 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 134 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 134 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 135 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 135 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 135 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 135 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 136 | Вопрос | Какие действия предпринимаются при обнаружении в строительных конструкциях трещин, изломов и других внешних признаков повреждений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 136 | Ответ | За этими конструкциями должно быть установлено наблюдение с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 136 | Ответ | Использование таких конструкций должно быть немедленно прекращено до проведения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 136 | Ответ | Допускается дальнейшее использование таких конструкций, но в срок не менее 2 недель должен быть проведен их текущий ремонт | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 137 | Вопрос | В каком случае разрешается хранить горючие материалы в цокольной части дымовых труб, под газоходами и вблизи них, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 137 | Ответ | Не допускается в любых случаях | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 137 | Ответ | В случаях необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 137 | Ответ | В случаях, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 138 | Вопрос | В каком случае разрешается размещать под газоходами временные строения и сооружения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 138 | Ответ | Не допускается в любых случаях | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 138 | Ответ | В случаях необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 138 | Ответ | В случаях, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 139 | Вопрос | С какой периодичностью должен осуществляться внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их креплений, и металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 139 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 месяца | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 139 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 месяца | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 139 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 140 | Вопрос | С какой периодичностью должна осуществляться проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности металлических дымовых труб и газоходов через люки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 140 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 140 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 140 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 месяца | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 141 | Вопрос | С какой периодичностью должно осуществляться инструментальное наружное и внутреннее обследование, для металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 141 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 141 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 141 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 142 | Вопрос | В каком случае может производиться пробивка отверстий в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.76) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 142 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 142 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 142 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 143 | Вопрос | В каком случае может производиться устройство проемов в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.90) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 143 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 143 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 143 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 144 | Вопрос | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям технологического оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.76) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 144 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 144 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 144 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 145 | Вопрос | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.79) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 145 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 145 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 145 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 146 | Вопрос | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям устройств для подъема грузов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.92) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 146 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 146 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 146 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 147 | Вопрос | В каком случае может производиться вырезка связей каркаса помещений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.64) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 147 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 147 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 147 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 148 | Вопрос | В каком случае может производиться хранение резервного оборудования в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.70) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 148 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 148 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 148 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 149 | Вопрос | В каком случае может производиться хранение изделий и материалов в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.70) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 149 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 149 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 149 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 150 | Вопрос | С какой периодичностью должна производиться проверка работоспособности резервного оборудования топливного хозяйства и оборудования резервного топливного хозяйства в период функционирования источника тепловой энергии, включая переход с работающего насоса на резервный, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.87) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 150 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 150 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 месяца | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 150 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 месяца | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 151 | Вопрос | Какой вид контроля должен быть организован в помещениях топливоподачи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 151 | Ответ | Систематический контроль загазованности воздуха в местах возможного скопления газа | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 151 | Ответ | Периодический контроль влажности | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 151 | Ответ | Систематический контроль температуры | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 152 | Вопрос | Какое утверждение относительно помещений топливоподачи является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 152 | Ответ | В помещениях топливоподачи должен быть организован систематический контроль влажности и температуры | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 152 | Ответ | В помещениях топливоподачи должен быть организован систематический контроль загазованности воздуха в местах возможного скопления газа | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 152 | Ответ | В помещениях топливоподачи угля должна быть обеспечена концентрация угольной пыли не выше предусмотренной проектной документацией на источник тепловой энергии | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 153 | Вопрос | Каким образом устанавливается объем чаши обвалования надземных резервуаров (баков) хранения жидкого топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 153 | Ответ | Объем чаши обвалования должен быть не менее объема наибольшего резервуара | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 153 | Ответ | Объем чаши обвалования должен быть не менее объема наименьшего резервуара | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 153 | Ответ | Объем чаши обвалования устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 154 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнять с гидравлическими затворами обвалования надземных резервуаров (баков) хранения жидкого топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 154 | Ответ | Осматривать раз в смену и очищать при наличии загрязнений | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 154 | Ответ | Осматривать раз в неделю и очищать при наличии загрязнений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 154 | Ответ | Осматривать раз в месяц и очищать при наличии загрязнений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 155 | Вопрос | До какой температуры должно подогреваться жидкое топливо при сливе из цистерн, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 155 | Ответ | До температуры, указанной в технической документации организации-изготовителя перекачивающего насоса | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 155 | Ответ | До температуры, при которой будет происходить коксование на поверхностях подогревателей топлива | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 155 | Ответ | До температуры, определенной техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 156 | Вопрос | Какое значение не должна превышать температура жидкого топлива в приемных емкостях и резервуарах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 156 | Ответ | Значение устанавливается проектной документацией | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 156 | Ответ | Значение устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 156 | Ответ | Это значение не регламентируется | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 157 | Вопрос | В каком случае допускается подогрев паром жидкого топлива, кроме высокосернистых марок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.69) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 157 | Ответ | Если цистерны не имеют устройств для подогрева поверхностным способом | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 157 | Ответ | Если подогрев производится под наблюдением технического руководителя эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 157 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 158 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его капитального ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.62) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 158 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 158 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 158 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 159 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.63) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 159 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 159 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 159 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 160 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива при изменении его формы и объема, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.59) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 160 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 160 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 160 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 161 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его перемещения на новое место, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.74) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 161 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 161 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 161 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 162 | Вопрос | В каком случае не должна производиться корректировка таблицы зависимости вместимости резервуара для хранения жидкого топлива от уровня его наполнения при нормированном значении температуры, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 162 | Ответ | После очередного осмотра резервуара | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 162 | Ответ | После перемещения резервуара на новое место | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 162 | Ответ | После реконструкции резервуара | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 163 | Вопрос | С какой периодичностью следует проверять техническое состояние стационарно установленных автоматических газоанализаторов, а также устройств звуковой и световой сигнализации о наличии в производственных помещениях опасной концентрации паров в воздухе, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.87) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 163 | Ответ | Ежесменно | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 163 | Ответ | Еженедельно | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 163 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 164 | Вопрос | С какой минимальной периодичностью должно производиться обследование технического состояния резервуаров и приемных емкостей жидкого топлива, в целях обеспечения их безопасной эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 164 | Ответ | Не реже 1 раза в 5 лет | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 164 | Ответ | Не реже 1 раза в 7 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 164 | Ответ | Не реже 1 раза в 10 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 165 | Вопрос | В каком случае фильтры жидкого топлива очищаются паровой продувкой, вручную или химическим способом, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 165 | Ответ | При повышении перепада давления на них на 50% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при той же нагрузке | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 165 | Ответ | При повышении перепада давления на них на 50% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при меньшей нагрузке | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 165 | Ответ | При повышении перепада давления на них на 30% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при меньшей нагрузке | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 166 | Вопрос | В каком случае при очистке фильтров жидкого топлива допускается обжиг фильтрующей сетки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 166 | Ответ | Не допускается в любом случае | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 166 | Ответ | Если обжиг производится под наблюдением лица ответственного за безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 166 | Ответ | Если это предусмотрено документацией организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 167 | Вопрос | В каком случае очищаются подогреватели топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.54) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 167 | Ответ | При снижении их тепловой мощности на 30% от их мощности в чистом состоянии при той же нагрузке | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 167 | Ответ | При снижении их тепловой мощности на 30% от их мощности в чистом состоянии при меньшей нагрузке | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 167 | Ответ | При снижении их тепловой мощности на 50% от их мощности в чистом состоянии при меньшей нагрузке | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 168 | Вопрос | Какая операция, не осуществляется при выводе в ремонт трубопроводов жидкого топлива и (или) оборудования подачи жидкого топлива, и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 168 | Ответ | Подогрев | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 168 | Ответ | Пропаривание | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 168 | Ответ | Отключение | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 169 | Вопрос | Какая операция, проводимая во время пропаривания резервуара является верной, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 169 | Ответ | Заземление паропровода и металлических частей парового рукава | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 169 | Ответ | Отбор пробы топлива для анализа на влажность | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 169 | Ответ | Включение устройств подогрева | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 170 | Вопрос | Каким образом отбирается проба топлива для анализа на влажность, перед включением резервуара с жидким топливом в работу, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 170 | Ответ | Из придонного слоя, но не более 0,5 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 170 | Ответ | Из верхнего слоя, но не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 170 | Ответ | Из среднего слоя | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 171 | Вопрос | С какой периодичностью должна проверяться работоспособность сигнализации предельного повышения и понижения температуры и понижения давления жидкого топлива, подаваемого к котлам на сжигание, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 171 | Ответ | Еженедельно | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 171 | Ответ | Ежесменно | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 171 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 172 | Вопрос | С какой периодичностью должна проверяться правильность показаний, выведенных на щит управления дистанционных уровнемеров и приборов для измерения температуры топлива в резервуарах и приемных емкостях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 172 | Ответ | Еженедельно | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 172 | Ответ | Ежесменно | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 172 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 173 | Вопрос | Какие меры, принимаемые при резких изменениях давления газа во время эксплуатации котельных установок, являются неверными и противоречат Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.85) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 173 | Ответ | Вывод из работы котельных установок | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 173 | Ответ | Выявление и устранение причин | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 173 | Ответ | Перевод котельных установок на сжигание резервных видов топлива | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 174 | Вопрос | Какая процедура, проводимая при техническом освидетельствовании котлов, а также металлоконструкций их каркасов, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 174 | Ответ | Только внутренний осмотр котла и его элементов | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 174 | Ответ | Осмотр металлоконструкций каркаса котла | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 174 | Ответ | Гидравлические испытания на прочность и плотность | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 175 | Вопрос | С какой периодичностью проводится наружный и внутренний осмотры котлов при их техническом освидетельствовании, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 175 | Ответ | Не реже 1 раза в четыре года, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 175 | Ответ | Не реже 1 раза в восемь лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 175 | Ответ | Не реже 1 раза в десять лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 176 | Вопрос | С какой периодичностью проводится гидравлическое испытание на прочность и плотность котлов при их техническом освидетельствовании, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.92) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 176 | Ответ | Не реже 1 раза в восемь лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 176 | Ответ | Не реже 1 раза в пятнадцать лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 176 | Ответ | Не реже 1 раза в десять лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 177 | Вопрос | Какое утверждение относительно осуществления ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию наружного и внутреннего осмотра котла, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 177 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла не реже 1 раза в пять лет | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 177 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла перед началом проведения планового ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 177 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла после окончания планового ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 178 | Вопрос | Какое утверждение относительно проведения ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию гидравлического испытания котла рабочим давлением, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.88) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 178 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после устранения дефектов металлоконструкций котла | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 178 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после вскрытия барабана котла | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 178 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после ремонта котла | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 179 | Вопрос | Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования котлов, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.85) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 179 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться если произведен ремонт котлов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 179 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться после замены барабана, коллектора экрана или экономайзера | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 179 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться если сменено одновременно более 50% общего количества экранных и кипятильных или дымогарных труб или 100% труб экономайзеров | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 180 | Вопрос | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо произвести при обнаружении поверхностных трещин или неплотностей во время технического освидетельствования котла, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 180 | Ответ | Перед устранением таких дефектов путем подварки должны быть удалены участки, пораженные коррозией | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 180 | Ответ | Перед устранением таких дефектов необходимо сделать запись в оперативном журнале | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 180 | Ответ | Перед устранением таких дефектов устройства в барабане котла должны быть временно демонтированы и удалены в порядке, предусмотренном в технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 181 | Вопрос | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование металлоконструкций каркаса котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.76) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 181 | Ответ | С периодичностью, указанной в технической документации организации-изготовителя | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 181 | Ответ | Не реже 1 раза в 15 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 181 | Ответ | С периодичностью, указанной техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 182 | Вопрос | В каком случае не должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.73) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 182 | Ответ | После чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых не могло оказать влияние на состояние и несущую способность металлоконструкций котла | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 182 | Ответ | В результате воздействия высоких температур на металлоконструкции вследствие неисправности обмуровки или при пожаре | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 182 | Ответ | В случаях взрывов (хлопков) в топке и (или) газоходах | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 183 | Вопрос | Какие действия следует предпринять при обнаружении взрывов (хлопков) в топке и (или) газоходах котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 183 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 183 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла, нет необходимости предпринимать каких-либо действий | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 183 | Ответ | Необходимо немедленно вывести котел из эксплуатации до выполнения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 184 | Вопрос | Какие действия следует предпринять при обнаружении воздействия высоких температур на металлоконструкции котла вследствие неисправности обмуровки или при пожаре, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 184 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 184 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла нет необходимости предпринимать каких-либо действий | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 184 | Ответ | Необходимо немедленно вывести котел из эксплуатации до выполнения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 185 | Вопрос | Какие действия следует предпринять после чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых могло оказать влияние на состояние и несущую способность металлоконструкций котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.95) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 185 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 185 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла нет необходимости предпринимать каких-либо действий | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 185 | Ответ | Необходимо немедленно вывести котел из эксплуатации до выполнения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 186 | Вопрос | Какие элементы или конструкции подлежат техническому освидетельствованию в котлах без несущего каркаса (самоопорных), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 186 | Ответ | Опорные конструкции (узлы) поверхностей нагрева | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 186 | Ответ | Пояса жесткости | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 186 | Ответ | Хребтовые балки | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 187 | Вопрос | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование сосудов, работающих под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 187 | Ответ | С периодичностью, указанной в технической документации организации-изготовителя (разработчика проекта) в руководстве (инструкции) по эксплуатации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 187 | Ответ | Не реже 1 раза в 15 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 187 | Ответ | С периодичностью, указанной техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 188 | Вопрос | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование сосудов, работающих под избыточным давлением, если в руководстве (инструкции) по эксплуатации отсутствуют указания технической документации организации-изготовителя (разработчика проекта), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.88) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 188 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 188 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 188 | Ответ | Каждые 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 189 | Вопрос | В каком случае не должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.75) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 189 | Ответ | После чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых не могло оказать влияние на состояние сосуда | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 189 | Ответ | Если произведен ремонт сосудов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 189 | Ответ | Если сосуды не эксплуатировались более 12 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 190 | Вопрос | Какие действия следует предпринять, если сосуд, работающий под давлением, не эксплуатировался более 12 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.74) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 190 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 190 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать каких-либо действий | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 190 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 191 | Вопрос | Какие действия следует предпринять после ремонта сосудов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 191 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 191 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать каких-либо действий | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 191 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 192 | Вопрос | Каким образом устанавливается величина минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность сосудов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 192 | Ответ | Принимается 1,25 рабочего давления | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 192 | Ответ | Принимается 1,5 рабочего давления | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 192 | Ответ | Устанавливается в соответствии с технической документацией организации-изготовителя или расчетами на прочность | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 193 | Вопрос | Каким образом устанавливается величина максимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность сосудов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 193 | Ответ | Устанавливается в соответствии с технической документацией организации-изготовителя или расчетами на прочность | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 193 | Ответ | Принимается 1,25 рабочего давления | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 193 | Ответ | Принимается 1,5 рабочего давления | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 194 | Вопрос | Какое значение минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, принимается при их рабочем давлении не более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 194 | Ответ | 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 194 | Ответ | 1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 194 | Ответ | 1,25 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 195 | Вопрос | Какое значение минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, принимается при их рабочем давлении более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 195 | Ответ | 1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 195 | Ответ | 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 195 | Ответ | 1,5 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,2 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 196 | Вопрос | Какая цель, для которой в эксплуатирующей организации применяются технологии водоподготовки и соблюдается водно-химический режим, обеспечивающие качество теплоносителя, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 196 | Ответ | Предупреждение повреждения металлоконструкций основания котлов | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 196 | Ответ | Предупреждение образования внутренних отложений на поверхностях нагрева и в трубопроводах | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 196 | Ответ | Предупреждение образования и накопления шлама в оборудовании источников тепловой энергии, тепловых сетях и теплопотребляющих установках | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 197 | Вопрос | Какие сведения не должны быть указаны в режимных картах по результатам испытаний и наладки оборудования по водоподготовке, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 197 | Ответ | Потери напора в водогрейных котлах, сетевых трубопроводах, сетевых подогревателях и другом оборудовании по тракту сетевой воды при ее расчетном расходе | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 197 | Ответ | Перечень контролируемых химических веществ, включая реагенты, и их предельные допустимые концентрации в подпиточной, сетевой, питательной и котловой воде | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 197 | Ответ | Величина продувки паровых котлов и ее продолжительность, принимаемые по технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 198 | Вопрос | Какое значение используется для оценки накипеобразующих свойств сетевой воды, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 198 | Ответ | Карбонатный индекс воды | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 198 | Ответ | Только общая щелочность воды | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 198 | Ответ | Только кальциевая жесткость воды | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 199 | Вопрос | В каком случае исходная вода, используемая для подготовки подпиточной воды в открытых системах теплоснабжения должна подвергаться коагулированию для удаления органических примесей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 199 | Ответ | Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 20 градусов цветности | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 199 | Ответ | Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 10 градусов цветности | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 199 | Ответ | Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 15 градусов цветности | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 200 | Вопрос | Какие инструкции не пересматриваются и не переутверждаются по результатам режимно-наладочных испытаний и наладки водно-химических режимов водоподготовительных установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 200 | Ответ | Инструкции по охране труда | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 200 | Ответ | Инструкции по эксплуатации установок обработки воды | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 200 | Ответ | Инструкции по ведению водно-химического режима | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 201 | Вопрос | Обваловка какой минимальной высоты, должна быть обеспечена организацией, осуществляющей эксплуатацию баков-аккумуляторов, по всему периметру бакового хозяйства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.80) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 201 | Ответ | Не менее 0,5 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 201 | Ответ | Не менее 0,4 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 201 | Ответ | Не менее 0,3 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 202 | Вопрос | Какой минимальный объем чаши обвалования должен быть обеспечен организацией, осуществляющей эксплуатацию баков-аккумуляторов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 202 | Ответ | Не менее объема наибольшего бака-аккумулятора | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 202 | Ответ | Не менее объема наименьшего бака-аккумулятора | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 202 | Ответ | Объем чаши обвалования устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 203 | Вопрос | При каких условиях бак-аккумулятор считается выдержавшим испытания на плотность и прочность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (fuzzy, 0.90) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 203 | Ответ | Если по истечении 24 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке не снижался | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 203 | Ответ | Если по истечении 12 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке снизился не более чем на 5% | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 203 | Ответ | Если по истечении 36 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке снизился не более чем на 5%ы | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 204 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность, проверки качества основания и равномерности осадки бака-аккумулятора, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.95) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 204 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 204 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 204 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 205 | Вопрос | С какой периодичностью должен проводиться осмотр конструкций и основания баков-аккумуляторов, компенсирующих устройств трубопроводов, вестовых и переливных труб, с целью контроля технического состояния, необходимости ремонта и пригодности к дальнейшей эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 205 | Ответ | Ежегодно при подготовке к отопительному периоду | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 205 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 205 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 206 | Вопрос | С какой периодичностью бак-аккумулятор должен подвергаться техническому диагностированию, при котором должны выполняться измерения фактических толщин металлических листов стенок бака, дефектоскопия металла и сварных соединений, проверка качества металла и сварных соединений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 206 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 206 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 206 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года в межотопительный период | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 207 | Вопрос | Каким образом определяется пригодность бака-аккумулятора к дальнейшей эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 207 | Ответ | Предельно допустимый коррозионный износ кровли и днища для наиболее изношенных частей не должен превышать 50% проектной толщины, для несущих конструкций покрытия (прогонов, балок, связей) и окраек днища - 30%; для нижней половины стенок бака - 20% независимо от площади износа | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 207 | Ответ | Предельно допустимый коррозионный износ кровли и днища для наиболее изношенных частей не должен превышать 30% проектной толщины, для несущих конструкций покрытия (прогонов, балок, связей) и окраек днища - 30%; для нижней половины стенок бака - 20% независимо от площади износа | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 207 | Ответ | Предельно допустимый коррозионный износ кровли и днища для наиболее изношенных частей не должен превышать 30% проектной толщины, для несущих конструкций покрытия (прогонов, балок, связей) и окраек днища - 50%; для нижней половины стенок бака - 20% независимо от площади износа | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 208 | Вопрос | Каким образом должна производиться нумерация арматуры, установленной на трубопроводе (паропроводе), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.72) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 208 | Ответ | Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), должна обозначаться нечетным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) – следующим за ним четным номером | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 208 | Ответ | Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), должна обозначаться четным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) – следующим за ним нечетным номером | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 208 | Ответ | Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе) и соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) – должны обозначаться одинаковым номером | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 209 | Вопрос | Какую информацию не должны содержать технологические схемы тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 209 | Ответ | Расположение попутных дренажей и водовыпусков | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 209 | Ответ | Участки тепловых сетей с камерами, узлами, запорной арматурой, неподвижными опорами, компенсаторами, воздушниками, спускниками, конденсатоотводчиками | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 209 | Ответ | Насосные станции, центральные тепловые пункты, районные баки-аккумуляторы | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 210 | Вопрос | Какого цвета должны иметь отличительное обозначение газоопасные камеры и проходные каналы на плане-схеме, оперативных и технологических схемах тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 210 | Ответ | Желтого | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 210 | Ответ | Красного | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 210 | Ответ | Голубого | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 211 | Вопрос | С какой периодичностью должно проводиться техническое освидетельствование оборудования (трубопроводов и сосудов) тепловых сетей, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 211 | Ответ | Не реже 1 раза в год в межотопительный период | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 211 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года в отопительный период | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 211 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года в отопительный период | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 212 | Вопрос | В каком случае нет необходимости проводить внеочередное техническое освидетельствование оборудования или трубопроводов тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 212 | Ответ | Произведен ремонт оборудования без применения сварки, наплавки | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 212 | Ответ | Сосуды не включались в работу более 12 месяцев, а трубопроводы – более 24 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 212 | Ответ | Оборудование было демонтировано и установлено на новом месте | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 213 | Вопрос | Какие действия необходимо предпринять если сосуд, относящийся к тепловым сетям не включался в работу более 12 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 213 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 213 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать какие-либо действия | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 213 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда до введения в эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 214 | Вопрос | Какие действия необходимо предпринять если трубопровод, относящийся к тепловым сетям не включался в работу более 24 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 214 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование трубопровода | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 214 | Ответ | Необходимо провести пропаривание трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 214 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт трубопровода до введения в эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 215 | Вопрос | Какие действия необходимо предпринять если оборудование, относящееся к тепловым сетям, было демонтировано и установлено на новом месте, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.78) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 215 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование оборудования | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 215 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя оборудования нет необходимости предпринимать какие-либо действия | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 215 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 216 | Вопрос | Какие действия необходимо предпринять если был произведен ремонт оборудования, относящегося к тепловым сетям, с применением сварки или наплавки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 216 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование оборудования | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 216 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя оборудования нет необходимости предпринимать какие-либо действия | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 216 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 217 | Вопрос | До какого максимального срока может быть увеличена периодичность проведения технического освидетельствования трубопроводов, если проектной документацией тепловых сетей предусмотрено наличие системы оперативного дистанционного контроля (ОДК) увлажнения изоляции трубопроводов и ОДК поддерживалась в исправном состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 217 | Ответ | До 5 лет | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 217 | Ответ | До 7 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 217 | Ответ | До 10 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 218 | Вопрос | Каким должно быть минимальное значение величины пробного давления при гидравлических испытаниях на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 218 | Ответ | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 218 | Ответ | Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 218 | Ответ | Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,1 МПа (1 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 219 | Вопрос | Защиту от какого события не должна обеспечить эксплуатирующая организация при эксплуатации насосных станций, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 219 | Ответ | Превышения температуры воды до насосных станций смешения | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 219 | Ответ | Повышения давления сверх допустимого | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 219 | Ответ | Опорожнения тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 220 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об обесточивании (потере электропитания), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.78) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 220 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 220 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 220 | Ответ | Насосная станция должна быть выведена из эксплуатации в течении 7 календарных дней | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 221 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об отключении основного и включении от устройств автоматического ввода резерва резервного насосного агрегата, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (options, 0.97) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 221 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 221 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 221 | Ответ | Нет необходимости принимать срочных действий если нет угрозы для жизни людей | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 222 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о нагреве подшипников или электродвигателя сверх допустимых пределов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 222 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 222 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 222 | Ответ | Нет необходимости принимать срочных действий если нет угрозы для жизни людей | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 223 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о затоплении помещения насосной станции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.59) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 223 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 223 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 223 | Ответ | Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 224 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о срабатывании защитных или блокировочных систем, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.79) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 224 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 224 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 224 | Ответ | Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 225 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об аварийном отключении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.61) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 225 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 225 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 225 | Ответ | Насосная станция должна быть выведена из эксплуатации в течении 7 календарных дней | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 226 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о срабатывании системы пожарной сигнализации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.79) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 226 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 226 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 226 | Ответ | Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 227 | Вопрос | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на подкачивающих (перекачивающих) насосных станциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 227 | Ответ | Постоянство заданного коэффициента смешения | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 227 | Ответ | Заданное давление воды во всасывающих коллекторах подкачивающих (перекачивающих) насосов на обратном трубопроводе при их отключении с использованием быстродействующих сбросных устройств | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 227 | Ответ | Отключение всех работающих подкачивающих (перекачивающих) насосов насосной станции при полном закрытии клапана рассечки | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 228 | Вопрос | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на насосных станциях смешения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 228 | Ответ | Заданное статическое давление в верхней зоне при работе регулятора подпитки при снижении давления в подающем трубопроводе после клапана рассечки менее значения уставки | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 228 | Ответ | Постоянство заданного коэффициента смешения | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 228 | Ответ | Защиту тепловых сетей после смесительных насосов от повышения температуры воды против заданной при остановке насосов | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 229 | Вопрос | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на насосных станциях подпитки верхних зон при делении (рассечке) тепловой сети на изолированные зоны, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 229 | Ответ | Заданное давление воды во всасывающих коллекторах подкачивающих (перекачивающих) насосов на обратном трубопроводе при их отключении с использованием быстродействующих сбросных устройств | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 229 | Ответ | Автоматическое отключение насоса подпитки при открытии клапана рассечки на подающем трубопроводе и (или) повышении давления в подающем трубопроводе менее значения уставки | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 229 | Ответ | Автоматическое включение насоса подпитки при закрытии клапана рассечки на подающем трубопроводе и (или) снижении давления в подающем трубопроводе менее значения уставки | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 230 | Вопрос | Каким должно быть давление теплоносителя в обратном трубопроводе теплового пункта согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 230 | Ответ | Не менее чем на 0,05 МПа больше статического давления систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 230 | Ответ | Не более чем на 0,05 МПа меньше статического давления систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 230 | Ответ | Равно статическому давлению систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 231 | Вопрос | Каким образом должно производиться отключение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 231 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 231 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 231 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 232 | Вопрос | Каким образом должно производиться включение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.67) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 232 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 232 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 232 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 233 | Вопрос | Какие работы не должны выполняться в тепловых пунктах в период подготовки к отопительному периоду, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 233 | Ответ | Ревизия (проверка) оборудования, не указанного в плане подготовки к работе в отопительный период, с выявлением дефектов, необходимым ремонтом или заменой | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 233 | Ответ | Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии, отсутствие непроектных изменений, соответствия пределов измерений расходомеров приборов учета измеряемым расходам | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 233 | Ответ | Проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 234 | Вопрос | Какой параметр не должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 234 | Ответ | Гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (включая теплообменные аппараты смесительного типа) | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 234 | Ответ | Температура, давление и расход теплоносителя по греющей и нагреваемой средам | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 234 | Ответ | Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 235 | Вопрос | Какой параметр должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 235 | Ответ | Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 235 | Ответ | Гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (включая теплообменные аппараты смесительного типа) | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 235 | Ответ | Расчетная производительность | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 236 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться температура, давление и расход теплоносителя по греющей и нагреваемой средам, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 236 | Ответ | При обходах и осмотрах | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 236 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 236 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 237 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должна контролироваться фактическая производительность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.75) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 237 | Ответ | При обходах и осмотрах | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 237 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 237 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 238 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должно контролироваться гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.59) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 238 | Ответ | При обходах и осмотрах | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 238 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 238 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 239 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (за исключением теплообменных аппаратов смесительного типа), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.86) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 239 | Ответ | При обходах и осмотрах | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 239 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 239 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 240 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должны контролироваться уровень конденсата и работа устройств автоматического поддержания уровня и сброса, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.85) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 240 | Ответ | При эксплуатации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 240 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 240 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 241 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться отвод неконденсирующихся газов из парового пространства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.95) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 241 | Ответ | При эксплуатации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 241 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 241 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 242 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться температурный напор, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 242 | Ответ | При эксплуатации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 242 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 242 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 243 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должна контролироваться гидравлическая плотность по качеству конденсата греющего пара, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 243 | Ответ | При эксплуатации | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 243 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 243 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 244 | Вопрос | В каком случае допускается использование запорной арматуры в качестве регулирующей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 244 | Ответ | В случае пуска паровой тепловой сети | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 244 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 244 | Ответ | Допускается при возникновении такой необходимости | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 245 | Вопрос | Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.80) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 245 | Ответ | Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10% | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 245 | Ответ | Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 245 | Ответ | Так, чтобы давление в защищенном элементе было равно значению избыточного рабочего давления | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 246 | Вопрос | Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе до 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.80) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 246 | Ответ | Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 246 | Ответ | Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 246 | Ответ | Так, чтобы давление в защищенном элементе было равно значению избыточного рабочего давления | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 247 | Вопрос | В каком случае допускается эксплуатация котлов, трубопроводов, сосудов с недействующими, неисправными, неотрегулированными или неопломбированными предохранительными устройствами (клапанами), предусмотренными проектной документацией и технической документацией организаций-изготовителей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.88) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 247 | Ответ | Не допускается в любом случае | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 247 | Ответ | В случае пуска паровой тепловой сети | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 247 | Ответ | Допускается при возникновении такой необходимости | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 248 | Вопрос | С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением до 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 248 | Ответ | Не реже 1 раза в смену | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 248 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 248 | Ответ | Не реже 1 раза в неделю | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 249 | Вопрос | С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением выше 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.85) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 249 | Ответ | Не реже 1 раза в сутки | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 249 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 249 | Ответ | Не реже 1 раза в неделю | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 250 | Вопрос | С какой периодичностью должны проводиться проверка плотности (герметичности) и регулировка давления срабатывания предохранительных клапанов в процессе эксплуатации, а также после проведения ревизии и ремонта, если иное не установлено в технической документации организацией-изготовителем клапана, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 250 | Ответ | Не реже 1 раза в 12 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 250 | Ответ | Не реже 1 раза в 24 месяца | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 250 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 251 | Вопрос | Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 251 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если произведен ремонт трубопроводов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 251 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если трубопроводы не эксплуатировались более 24 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 251 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если трубопроводы находились в консервации более 24 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 252 | Вопрос | Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться после окончания ремонта трубопроводов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 252 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 252 | Ответ | Очередное техническое освидетельствование | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 252 | Ответ | Техническое диагностирование | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 253 | Вопрос | Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться, если трубопроводы не эксплуатировались, в том числе находились в консервации, более 24 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 253 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 253 | Ответ | Первичное техническое освидетельствование | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 253 | Ответ | Техническое диагностирование | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 254 | Вопрос | При каких условиях проводится наружный осмотр и гидравлические испытания трубопровода после ремонта с применением сварки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 254 | Ответ | До наложения тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 254 | Ответ | После наложения тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 254 | Ответ | Совместно с наложением тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 255 | Вопрос | С какой целью при наличии технической возможности наружный осмотр проводится в два этапа в холодном и горячем состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.76) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 255 | Ответ | С целью проверки отсутствия защемлений трубопровода, препятствующих перемещению при тепловом расширении | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 255 | Ответ | С целью проверки отсутствия видимых остаточных деформаций, трещин или признаков разрыва | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 255 | Ответ | С целью проверки отсутствия течей, потений в сварных, развальцованных соединениях и в основном металле или течей в разъемных соединениях | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 256 | Вопрос | В каком случае допускается появление капель в разъемных соединениях трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 256 | Ответ | Не допускается ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 256 | Ответ | Если отдельные капли не увеличиваются в размерах при выдержке времени | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 256 | Ответ | Если капли появляются только при повышении давления в системе | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 257 | Вопрос | В каком порядке следует производить отключение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 257 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 257 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 257 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 258 | Вопрос | В каком порядке следует производить включение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 258 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 258 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 258 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 259 | Вопрос | Каким принимается минимальное значение величины пробного давления при испытании на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 259 | Ответ | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 259 | Ответ | Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 259 | Ответ | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,5 МПа | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 260 | Вопрос | В каком случае оборудование и системы считаются выдержавшими гидравлическое испытания, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.89) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 260 | Ответ | Если в течении 5 мин падение давления от пробного не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2) | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 260 | Ответ | При обнаружении течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования, отдельные капли не увеличиваются в размерах при выдержке времени | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 260 | Ответ | При испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления падение давления от пробного в течение 10 мин не превысило 0,01 МПа (0,1 кгс/см 2) | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 261 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.86) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 261 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 261 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 261 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 262 | Вопрос | Какие действия выполняются, если результаты испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением не удовлетворяют условиям прохождения таких испытаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 262 | Ответ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего провести повторные испытания | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 262 | Ответ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего запустить оборудование в работу | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 262 | Ответ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего сделать запись в паспорт оборудования и запустить его в работу | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 263 | Вопрос | В каких пределах теплоснабжающие и теплосетевые организации должны обеспечить поддержание параметров и характеристик теплоносителя, поставляемого потребителям тепловой энергии в точке поставки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 263 | Ответ | Отклонение средневзвешенного за сутки значения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе - не более чем ±3% от температурного графика, приведенного в договоре теплоснабжения | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 263 | Ответ | Разность давлений в подающем и обратном трубопроводах - не выше значений, указанных в договоре теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 263 | Ответ | Отклонение давления в обратном трубопроводе - не более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2) от значения, установленного в договоре теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 264 | Вопрос | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 264 | Ответ | Непосредственно на месте происшествия | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 264 | Ответ | В безопасном месте после перемещения пострадавшего с места происшествия | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 264 | Ответ | Во время транспортировки пострадавшего в медицинскую организацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 264 | Ответ | Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 265 | Вопрос | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 265 | Ответ | При отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 265 | Ответ | При наличии наружных кровотечений, травмах, ранений и поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 265 | Ответ | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 265 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 266 | Вопрос | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 266 | Ответ | По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 266 | Ответ | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 266 | Ответ | После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 266 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 267 | Вопрос | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 267 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из порядка обнаружения пострадавших | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 267 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 267 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из наличия видимых повреждений у пострадавших | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 267 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 268 | Вопрос | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 268 | Ответ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 268 | Ответ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 268 | Ответ | Подручные средства | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 269 | Вопрос | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 269 | Ответ | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 269 | Ответ | 1. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2. Определение наличия сознания у пострадавшего; 3. Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5. Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6. Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 269 | Ответ | 1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2. Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5. Нанести удар кулаком по грудине; 6. Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 270 | Вопрос | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 270 | Ответ | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 270 | Ответ | 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 270 | Ответ | 1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 270 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 271 | Вопрос | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 271 | Ответ | 1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 271 | Ответ | 1) пальцевое прижатие артерии; 2) наложение жгута; 3) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 271 | Ответ | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 271 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 272 | Вопрос | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 272 | Ответ | 1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 272 | Ответ | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 272 | Ответ | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 272 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 273 | Вопрос | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (fuzzy, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 273 | Ответ | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 273 | Ответ | 1)призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; 2)использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); 3)при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 273 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 273 | Ответ | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 274 | Вопрос | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (fuzzy, 0.72) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 274 | Ответ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 274 | Ответ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 274 | Ответ | 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 274 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 275 | Вопрос | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 275 | Ответ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 275 | Ответ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 275 | Ответ | 1)проведение осмотра груди; 2)проведение осмотра спины; 3)проведение осмотра живота и таза; 4)проведение осмотра конечностей | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 275 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 276 | Вопрос | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 276 | Ответ | Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 276 | Ответ | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 1
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 276 | Ответ | При эффектах воздействия низких температур - проведение термоизоляции и согревания | 0
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | 276 | Ответ | При травмах, воздействиях излучения, высоких температур, химических веществ, укусах или ужаливаниях ядовитых животных - охлаждение | 0

## Теги программ
Наименование программ | Уникальные теги | Доп. Теги
Теплопотребители. Вентиляция | Теплопотребители. Вентиляция
Теплопотребители. Отопление | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Технооборудование | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Вентиляция и отопление | Теплопотребители. Вентиляция и отопление
Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция | Теплопотребители. Технооборудование и вентиляция
Теплопотребители. Технооборудование и отопление | Теплопотребители. Технооборудование и отопление
Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция | Теплопотребители. Технооборудование, отопление и вентиляция

## Теги ОКВЭД
Наименование ОКВЭД | Уникальные теги

## Теги контингентов
Наименование контингента | Уникальные теги