## Questions
Папка | Номер вопроса | Тип записи | Текст вопроса/ответа | Минимальное количество правильных ответов / Правильный или нет | Тип ответа | Комментарий | Изображение | Теги
Теплопотребители. Отопление | 1 | Вопрос | Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 1 | Ответ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте | 1
Теплопотребители. Отопление | 1 | Ответ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр | 0
Теплопотребители. Отопление | 1 | Ответ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, имеющие стаж не менее 5 лет | 0
Теплопотребители. Отопление | 2 | Вопрос | С какой периодичностью проводится повторный инструктаж по охране труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 2 | Ответ | Не реже одного раза в 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Отопление | 2 | Ответ | Не реже одного раза в 3 месяца | 1
Теплопотребители. Отопление | 2 | Ответ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 0
Теплопотребители. Отопление | 3 | Вопрос | С какой периодичностью проводится проверка знаний требований охраны труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 3 | Ответ | Не реже одного раза в 24 месяца | 0
Теплопотребители. Отопление | 3 | Ответ | Не реже одного раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Отопление | 3 | Ответ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 1
Теплопотребители. Отопление | 4 | Вопрос | Какие работники допускаются к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 4 | Ответ | Работники, имеющие пятилетний стаж по любому профилю | 0
Теплопотребители. Отопление | 4 | Ответ | Работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, включая подготовку по охране труда | 1
Теплопотребители. Отопление | 4 | Ответ | Работники в возрасте от 21 года | 0
Теплопотребители. Отопление | 5 | Вопрос | Металлические площадки с лестницей и ограждением (перилами) какой минимальной высоты, должны предусматриваться при обслуживании арматуры и иных элементов объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола (рабочей площадки), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 5 | Ответ | Не менее 1 м | 0
Теплопотребители. Отопление | 5 | Ответ | Не менее 1,1 м | 1
Теплопотребители. Отопление | 5 | Ответ | Не менее 0,8 м | 0
Теплопотребители. Отопление | 5 | Ответ | Не менее 0,6 м | 0
Теплопотребители. Отопление | 6 | Вопрос | Какой должна быть минимальная ширина площадок, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 6 | Ответ | Не менее 0,8 м | 1
Теплопотребители. Отопление | 6 | Ответ | Не менее 0,6 м | 0
Теплопотребители. Отопление | 6 | Ответ | Не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Отопление | 6 | Ответ | Не менее 0,7 м | 0
Теплопотребители. Отопление | 7 | Вопрос | В каком случае допускается применение гладких или изготовленных из прутковой (круглой) стали площадок и ступеней лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 7 | Ответ | Если ширина ступеней лестниц или площадок должна не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Отопление | 7 | Ответ | Запрещается в любом случае | 1
Теплопотребители. Отопление | 7 | Ответ | Если угол наклона лестниц к горизонтали не более 50°, а ширина площадок не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Отопление | 7 | Ответ | Если угол наклона лестниц к горизонтали не более 40°, а ширина площадок не менее 0,6 м | 0
Теплопотребители. Отопление | 8 | Вопрос | Какой должна быть минимальная ширина лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 8 | Ответ | Не менее 0,4 м | 0
Теплопотребители. Отопление | 8 | Ответ | Не менее 0,6 м | 1
Теплопотребители. Отопление | 8 | Ответ | Не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Отопление | 8 | Ответ | Не менее 0,3 м | 0
Теплопотребители. Отопление | 9 | Вопрос | Какое утверждение, относительно лестниц, предназначенных для систематического обслуживания оборудования, является верным согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50° | 1
Теплопотребители. Отопление | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,4 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50° | 0
Теплопотребители. Отопление | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 60° | 0
Теплопотребители. Отопление | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,4 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 60° | 0
Теплопотребители. Отопление | 10 | Вопрос | Каким должно быть минимальное расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах проходов под ними, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 10 | Ответ | Не менее 1,8 м | 0
Теплопотребители. Отопление | 10 | Ответ | Не менее 1,1 м | 0
Теплопотребители. Отопление | 10 | Ответ | Не менее 2 м | 1
Теплопотребители. Отопление | 10 | Ответ | Не менее 1,6 м | 0
Теплопотребители. Отопление | 11 | Вопрос | В соответствии с каким документом выполняются работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 11 | Ответ | В соответствии с техническим заданием заказчика | 0
Теплопотребители. Отопление | 11 | Ответ | В соответствии с нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности | 1
Теплопотребители. Отопление | 11 | Ответ | В соответствии с общим положением о производственном контроле | 0
Теплопотребители. Отопление | 12 | Вопрос | Кем утверждается и может быть дополнен перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 12 | Ответ | Работодателем | 1
Теплопотребители. Отопление | 12 | Ответ | Техническим руководителем | 0
Теплопотребители. Отопление | 12 | Ответ | Профсоюзным органом или иным представительным органом работников | 0
Теплопотребители. Отопление | 12 | Ответ | Государственным надзорным органом | 0
Теплопотребители. Отопление | 13 | Вопрос | Какой документ оформляется при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями на весь период выполнения работ на территории организации, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 13 | Ответ | Оперативный журнал | 0
Теплопотребители. Отопление | 13 | Ответ | Распоряжение | 0
Теплопотребители. Отопление | 13 | Ответ | Акт-допуск для производства работ | 1
Теплопотребители. Отопление | 14 | Вопрос | В каком случае не требуется разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации (главного инженера) на отключение одной задвижкой теплообменных аппаратов и трубопроводов от действующего оборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 45°С | 1
Теплопотребители. Отопление | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 50°С | 0
Теплопотребители. Отопление | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 55°С | 0
Теплопотребители. Отопление | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 60°С | 0
Теплопотребители. Отопление | 15 | Вопрос | Какое утверждение, относительно процесса снятия давления перед началом ремонта на теплопотребляющей установке и трубопроводе является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 15 | Ответ | Запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода) должна быть открыта | 1
Теплопотребители. Отопление | 15 | Ответ | Отключающая арматура должна быть в закрытом состоянии | 0
Теплопотребители. Отопление | 15 | Ответ | Запорная арматура открытых дренажей, соединенных непосредственно с атмосферой, должна быть открыта | 0
Теплопотребители. Отопление | 15 | Ответ | Между запорной арматурой и теплопотребляющей установкой (трубопроводом) должна быть арматура, непосредственно соединенная с атмосферой | 0
Теплопотребители. Отопление | 16 | Вопрос | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 16 | Ответ | Не выше 50 В | 1
Теплопотребители. Отопление | 16 | Ответ | Не выше 60 В | 0
Теплопотребители. Отопление | 16 | Ответ | Не выше 100 В | 0
Теплопотребители. Отопление | 16 | Ответ | Не выше 120 В | 0
Теплопотребители. Отопление | 17 | Вопрос | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать при работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах) согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 17 | Ответ | Не выше 12 В | 1
Теплопотребители. Отопление | 17 | Ответ | Не выше 50 В | 0
Теплопотребители. Отопление | 17 | Ответ | Не выше 48 В | 0
Теплопотребители. Отопление | 17 | Ответ | Не выше 24 В | 0
Теплопотребители. Отопление | 18 | Вопрос | Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 18 | Ответ | Не выше +60°С | 0
Теплопотребители. Отопление | 18 | Ответ | Не выше +55°С | 0
Теплопотребители. Отопление | 18 | Ответ | Не выше +50°С | 0
Теплопотребители. Отопление | 18 | Ответ | Не выше +45°С | 1
Теплопотребители. Отопление | 19 | Вопрос | В каком случае допускается эксплуатировать объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 19 | Ответ | Разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний | 0
Теплопотребители. Отопление | 19 | Ответ | На манометре присутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки | 1
Теплопотребители. Отопление | 19 | Ответ | Стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра | 0
Теплопотребители. Отопление | 19 | Ответ | Истек срок поверки манометра | 0
Теплопотребители. Отопление | 20 | Вопрос | Каким напряжением должны использоваться светильники во взрывозащищенном исполнении при проведении газоопасных работ согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 20 | Ответ | Не выше 12 В | 1
Теплопотребители. Отопление | 20 | Ответ | Не выше 50 В | 0
Теплопотребители. Отопление | 20 | Ответ | Не выше 48 В | 0
Теплопотребители. Отопление | 20 | Ответ | Не выше 24 В | 0
Теплопотребители. Отопление | 21 | Вопрос | Какие обязательные требования не устанавливаются Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 21 | Ответ | Требования к безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котельных или котлов в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей | 1
Теплопотребители. Отопление | 21 | Ответ | Требования к безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования | 0
Теплопотребители. Отопление | 21 | Ответ | Требования к подготовке работников к выполнению трудовых функций в сфере теплоснабжения, связанных с эксплуатацией объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, и подтверждению готовности работников к выполнению таких трудовых функций | 0
Теплопотребители. Отопление | 21 | Ответ | Требования к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения, ведению водно-химического режима в системах теплоснабжения, пусконаладочным работам объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Отопление | 22 | Вопрос | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 22 | Ответ | Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях | 1
Теплопотребители. Отопление | 22 | Ответ | Тепловые пункты всех типов и узлов ввода | 0
Теплопотребители. Отопление | 22 | Ответ | Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам | 0
Теплопотребители. Отопление | 22 | Ответ | Тепловые сети, включая трубопроводы горячего водоснабжения | 0
Теплопотребители. Отопление | 23 | Вопрос | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 23 | Ответ | Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях | 0
Теплопотребители. Отопление | 23 | Ответ | Паровые и водогрейные котельные, включая встроенные, пристроенные и крышные, и включая котельные или котлы в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей | 0
Теплопотребители. Отопление | 23 | Ответ | Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам | 1
Теплопотребители. Отопление | 24 | Вопрос | В части каких требований, при эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.96) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 24 | Ответ | В части требований к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Отопление | 24 | Ответ | В части требований к показателям качества сетевой и подпиточной воды | 0
Теплопотребители. Отопление | 24 | Ответ | В части требований к эксплуатации баков-аккумуляторов холодной воды | 1
Теплопотребители. Отопление | 25 | Вопрос | Какая функция, обусловленная технологическими процессами производства, передачи и потребления тепловой энергии, теплоносителя, не должна быть реализована эксплуатирующими организациями при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 25 | Ответ | Диспетчерское управление системами теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Отопление | 25 | Ответ | Контроль и наладка организациями, эксплуатирующими теплопотребляющие установки, режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя | 0
Теплопотребители. Отопление | 25 | Ответ | Ликвидация | 1
Теплопотребители. Отопление | 25 | Ответ | Консервация | 0
Теплопотребители. Отопление | 26 | Вопрос | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает разработку и утверждение положения о метрологическом обеспечении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 26 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Отопление | 26 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Отопление | 26 | Ответ | Любой назначенный сотрудник из числа ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Отопление | 27 | Вопрос | Какое мероприятие не должен обеспечить ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах своих полномочий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 27 | Ответ | Выполнение персоналом обязательных требований и эксплуатационных инструкций | 0
Теплопотребители. Отопление | 27 | Ответ | Внесение информации о выполненном техническом освидетельствовании в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, работающего под давлением | 0
Теплопотребители. Отопление | 27 | Ответ | Контроль состояния закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, за исключением их осмотра | 1
Теплопотребители. Отопление | 27 | Ответ | Контроль качества ремонта закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Отопление | 28 | Вопрос | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает внесение записей о выполненном техническом диагностировании, испытаниях, ремонтах, модернизации, реконструкции в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, характеристики зданий, сооружений, дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 28 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Отопление | 28 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Отопление | 28 | Ответ | Любой назначенный сотрудник из числа ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Отопление | 29 | Вопрос | Какие положения не должен содержать порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 29 | Ответ | По проверке проведения противоаварийных тренировок | 1
Теплопотребители. Отопление | 29 | Ответ | По проверке выполнения работ повышенной опасности по наряду-допуску | 0
Теплопотребители. Отопление | 29 | Ответ | По проверке поддержания персоналом гигиены труда на рабочем месте | 0
Теплопотребители. Отопление | 30 | Вопрос | В течение какого периода должны вноситься в оперативные журналы результаты обхода и осмотра рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 30 | Ответ | В течение 1 рабочего дня со дня завершения обхода и (или) осмотра | 1
Теплопотребители. Отопление | 30 | Ответ | В течение 3 рабочих дней со дня завершения обхода и (или) осмотра | 0
Теплопотребители. Отопление | 30 | Ответ | В течение 7 календарных дней со дня завершения обхода и (или) осмотра | 0
Теплопотребители. Отопление | 30 | Ответ | Сразу после завершения обхода и (или) осмотра | 0
Теплопотребители. Отопление | 31 | Вопрос | Каким органом власти или организацией должен осуществляться контроль наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей нагрева котлов, трубопроводов тепловой сети и другого оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 31 | Ответ | Эксплуатирующей организацией | 1
Теплопотребители. Отопление | 31 | Ответ | Экспертной организацией | 0
Теплопотребители. Отопление | 31 | Ответ | Ростехнадзором | 0
Теплопотребители. Отопление | 31 | Ответ | Министерством энергетики | 0
Теплопотребители. Отопление | 32 | Вопрос | Какой сотрудник устанавливает типовой (минимальный) объем работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в технологических картах выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (fuzzy, 0.91) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 32 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Отопление | 32 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Отопление | 32 | Ответ | Уполномоченный сотрудник Ростехнадзора | 0
Теплопотребители. Отопление | 33 | Вопрос | Какой документ не используется при разработке технологических карт выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, в соответствии с Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 33 | Ответ | Порядок организации и проведения технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Отопление | 33 | Ответ | Техническая документация организаций-изготовителей | 0
Теплопотребители. Отопление | 33 | Ответ | Оперативный журнал результатов обхода и осмотра | 1
Теплопотребители. Отопление | 34 | Вопрос | В какой срок сведения о выполнении технического обслуживания, текущего ремонта и их результатах должны вноситься в журнал, предусмотренный в перечне технической документации эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 34 | Ответ | В течение 1 рабочего дня со дня завершения выполнения таких ремонтов | 1
Теплопотребители. Отопление | 34 | Ответ | Непосредственно после завершения выполнения таких ремонтов | 0
Теплопотребители. Отопление | 34 | Ответ | В течение 3 дней со дня завершения выполнения таких ремонтов | 0
Теплопотребители. Отопление | 35 | Вопрос | Каким сотрудником устанавливается объем работ при среднем и капитальном ремонте объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 35 | Ответ | Техническим руководителем эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Отопление | 35 | Ответ | Руководителем эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Отопление | 35 | Ответ | Уполномоченным сотрудником проектной организации, осуществляющей такой ремонт | 0
Теплопотребители. Отопление | 36 | Вопрос | Каким сотрудником эксплуатирующей организации производится приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 36 | Ответ | Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 1
Теплопотребители. Отопление | 36 | Ответ | Техническим руководителем | 0
Теплопотребители. Отопление | 36 | Ответ | Комиссией, назначаемой техническим руководителем | 0
Теплопотребители. Отопление | 37 | Вопрос | После какого ремонта приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок производится комиссией, назначаемой техническим руководителем эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 37 | Ответ | После капитального ремонта | 1
Теплопотребители. Отопление | 37 | Ответ | После среднего ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах границ ответственности одного ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Отопление | 37 | Ответ | После текущего ремонта | 0
Теплопотребители. Отопление | 38 | Вопрос | Какие документы не прилагаются к актам, оформляемым по результатам приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 38 | Ответ | Порядок организации и проведения ремонта | 1
Теплопотребители. Отопление | 38 | Ответ | Ведомости дефектов | 0
Теплопотребители. Отопление | 38 | Ответ | Протоколы наладки при их проведении | 0
Теплопотребители. Отопление | 38 | Ответ | Протоколы испытаний | 0
Теплопотребители. Отопление | 39 | Вопрос | Каким документом определяется порядок проведения технического освидетельствования оборудования объектов теплоснабжения, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 39 | Ответ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 1
Теплопотребители. Отопление | 39 | Ответ | Эксплуатационными инструкциями | 0
Теплопотребители. Отопление | 39 | Ответ | Рекомендациями организации-изготовителя такого оборудования | 0
Теплопотребители. Отопление | 40 | Вопрос | Какие операции не должно включать техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 40 | Ответ | Наружный и внутренний осмотр оборудования (визуальный и измерительный) | 0
Теплопотребители. Отопление | 40 | Ответ | Гидравлическое испытание на прочность оборудования | 0
Теплопотребители. Отопление | 40 | Ответ | Гидравлическое испытание на плотность оборудования | 0
Теплопотребители. Отопление | 40 | Ответ | Контроль исправности и наличия на рабочих местах предохранительных приспособлений и средств защиты | 1
Теплопотребители. Отопление | 41 | Вопрос | Какая цель проведения наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 41 | Ответ | Выявление трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности | 0
Теплопотребители. Отопление | 41 | Ответ | Выявление нарушений плотности и прочности сварных, заклепочных и вальцовочных соединений | 0
Теплопотребители. Отопление | 41 | Ответ | Выявление отсутствия или неисправности элементов защит | 1
Теплопотребители. Отопление | 42 | Вопрос | Какая процедура проводится с целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 42 | Ответ | Наружный и внутренний осмотр оборудования, работающего под избыточным давлением | 1
Теплопотребители. Отопление | 42 | Ответ | Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением | 0
Теплопотребители. Отопление | 42 | Ответ | Текущий ремонт оборудования, работающего под избыточным давлением | 0
Теплопотребители. Отопление | 43 | Вопрос | Какие меры должны быть приняты по требованию ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, если имеются признаки, указывающие на возможное наличие под футеровкой, обмуровкой и изоляцией дефектов, влияющих на безопасность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.88) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 43 | Ответ | Футеровка, обмуровка и изоляция должны быть удалены | 1
Теплопотребители. Отопление | 43 | Ответ | Оборудование должно быть выведено из эксплуатации до проведения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Отопление | 43 | Ответ | Должна быть выполнена запись в журнале | 0
Теплопотребители. Отопление | 44 | Вопрос | С какой целью должно проводиться гидравлическое испытание на прочность и плотность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 44 | Ответ | С целью выявления дефектов оборудования и его элементов, плотности их соединений | 1
Теплопотребители. Отопление | 44 | Ответ | С целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности | 0
Теплопотребители. Отопление | 44 | Ответ | С целью выявления повреждений обмуровки, которые могут вызывать недопустимый нагрев элементов оборудования | 0
Теплопотребители. Отопление | 45 | Вопрос | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 45 | Ответ | Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами | 0
Теплопотребители. Отопление | 45 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового типа и класса точности (не ниже 2,5) | 0
Теплопотребители. Отопление | 45 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового предела измерения и цены деления | 1
Теплопотребители. Отопление | 46 | Вопрос | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 46 | Ответ | Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами | 1
Теплопотребители. Отопление | 46 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового типа и предела измерения | 0
Теплопотребители. Отопление | 46 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового класса точности (не ниже 1,5) и цены деления | 0
Теплопотребители. Отопление | 47 | Вопрос | В каком случае оборудование и его элементы должны подвергаться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.75) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 47 | Ответ | Если при гидравлическом испытании данного оборудования на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении | 1
Теплопотребители. Отопление | 47 | Ответ | Если это требуется технической документацией организации-изготовителя оборудования | 0
Теплопотребители. Отопление | 47 | Ответ | Если этого потребовал ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию данного оборудования | 0
Теплопотребители. Отопление | 48 | Вопрос | Какие действия требуется произвести, если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 48 | Ответ | Оборудование и его элементы должны подвергнуться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением после устранения выявленных дефектов | 1
Теплопотребители. Отопление | 48 | Ответ | Оборудование и его элементы должны быть выведены из эксплуатации до выполнения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Отопление | 48 | Ответ | Оборудование и его элементы должны быть подвергнуты пневматическому испытанию | 0
Теплопотребители. Отопление | 49 | Вопрос | В каком случае запрещается продолжение работы оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 49 | Ответ | Если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении | 0
Теплопотребители. Отопление | 49 | Ответ | Если установлено, что данное оборудование, вследствие имеющихся дефектов или нарушений находится в состоянии, опасном для дальнейшей его эксплуатации | 1
Теплопотребители. Отопление | 49 | Ответ | Если установлено наличие повреждений опорных металлоконструкций оборудования, не влияющих на их несущую способность | 0
Теплопотребители. Отопление | 50 | Вопрос | В каком случае принимается решение о выводе из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.74) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 50 | Ответ | Уменьшение толщины стенки оборудования вследствие коррозионного или эрозионного износа ниже максимального значения, установленного расчетом на прочность | 0
Теплопотребители. Отопление | 50 | Ответ | Наличие отложений на обогреваемых элементах оборудования, приводящих к перегреву и пережогу металла элементов, толщина которых не превышает допустимое значение, установленное технической документацией организаций-изготовителей оборудования | 0
Теплопотребители. Отопление | 50 | Ответ | Наличие трещин всех видов и направлений, а также иных эксплуатационных дефектов в основном металле, сварных, вальцовочных, заклепочных и разъемных соединениях оборудования, величина которых превышает значения, установленные в проектной документации и (или) технической документации организаций-изготовителей оборудования | 1
Теплопотребители. Отопление | 51 | Вопрос | Какой дефект или нарушение не является показанием к выводу из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.92) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 51 | Ответ | Наличие повреждений обмуровки оборудования, которые могут вызвать опасность перегрева металла его элементов, а также создают угрозу травмирования обслуживающего персонала | 0
Теплопотребители. Отопление | 51 | Ответ | Наличие повреждений (в том числе трещин, деформаций) опорных металлоконструкций (каркаса) оборудования, не влияющих на их несущую способность | 1
Теплопотребители. Отопление | 51 | Ответ | Уменьшение толщины стенки оборудования вследствие коррозионного или эрозионного износа сверх минимального значения, установленного расчетом на прочность | 0
Теплопотребители. Отопление | 52 | Вопрос | Какой сотрудник, на основании результатов технического диагностирования, должен осуществлять продление срока службы оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 52 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Отопление | 52 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию данного оборудования | 0
Теплопотребители. Отопление | 52 | Ответ | Уполномоченный сотрудник Ростехнадзора | 0
Теплопотребители. Отопление | 53 | Вопрос | На основание каких данных техническим руководителем эксплуатирующей организации (структурного подразделения) устанавливается срок службы оборудования при отсутствии информации о сроке службы в технической документации организации-изготовителя или проектной документации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.96) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 53 | Ответ | Сроков службы аналогичного (подобного) оборудования | 1
Теплопотребители. Отопление | 53 | Ответ | Результатов гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования | 0
Теплопотребители. Отопление | 53 | Ответ | Результатов контроля наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей оборудования | 0
Теплопотребители. Отопление | 53 | Ответ | Результатов наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением | 0
Теплопотребители. Отопление | 54 | Вопрос | При перерыве в использовании на какой срок, оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 54 | Ответ | Не менее шести месяцев подряд | 1
Теплопотребители. Отопление | 54 | Ответ | Не менее двенадцати месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Отопление | 54 | Ответ | Не менее девяти месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Отопление | 55 | Вопрос | В каком случае оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий на период временного бездействия (далее – консервация) или хранения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 55 | Ответ | При хранении | 1
Теплопотребители. Отопление | 55 | Ответ | При перерыве в использовании на срок не менее двенадцати месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Отопление | 55 | Ответ | При перерыве в использовании на срок не менее девяти месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Отопление | 56 | Вопрос | С какой целью персонал эксплуатирующей организации, эксплуатирующий объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, подразделяется на категории, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 56 | Ответ | С целью организации и проведения работы с персоналом | 1
Теплопотребители. Отопление | 56 | Ответ | С целью оптимизации структуры организации | 0
Теплопотребители. Отопление | 56 | Ответ | С целью разделения по уровню знаний | 0
Теплопотребители. Отопление | 57 | Вопрос | Каким документом определяется отнесение работников к конкретной категории персонала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 57 | Ответ | Должностными инструкциями | 1
Теплопотребители. Отопление | 57 | Ответ | Положениями о структурных подразделениях | 0
Теплопотребители. Отопление | 57 | Ответ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Отопление | 58 | Вопрос | Для каких категорий персонала, эксплуатирующего объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, устанавливается обязательное обучение по охране труда, и проверка знания требований охраны труда в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 58 | Ответ | Для всех категорий персонала | 1
Теплопотребители. Отопление | 58 | Ответ | Только для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов | 0
Теплопотребители. Отопление | 58 | Ответ | Только для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Отопление | 58 | Ответ | Только для ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Отопление | 59 | Вопрос | Для какой категории персонала эксплуатирующей организации не устанавливается обязательная форма работы с персоналом «стажировка», согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 59 | Ответ | Для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов | 1
Теплопотребители. Отопление | 59 | Ответ | Для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Отопление | 59 | Ответ | Для ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Отопление | 60 | Вопрос | Каким образом устанавливается продолжительность стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 60 | Ответ | Индивидуально, в зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы, профессии (должности) обучаемого | 1
Теплопотребители. Отопление | 60 | Ответ | Индивидуально, в зависимости от опыта работы, профессии (должности) и пожеланий обучаемого | 0
Теплопотребители. Отопление | 60 | Ответ | Совместно, для групп не более чем из 5 человек, в зависимости от среднего уровня профессионального образования и опыта работы обучаемых в группе | 0
Теплопотребители. Отопление | 61 | Вопрос | Какой параметр не учитывается при определении продолжительности стажировки обучаемого, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.69) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 61 | Ответ | Возраст | 1
Теплопотребители. Отопление | 61 | Ответ | Уровень профессионального образования | 0
Теплопотребители. Отопление | 61 | Ответ | Опыт работы | 0
Теплопотребители. Отопление | 61 | Ответ | Профессия (должность) | 0
Теплопотребители. Отопление | 62 | Вопрос | В каком случае руководитель эксплуатирующей организации может освобождать работника, переходящего на другое рабочее место, от обязанности прохождения стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 62 | Ответ | Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 3 лет, переходит на другое рабочее место и характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется | 1
Теплопотребители. Отопление | 62 | Ответ | Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 2 лет, и будет назначен более опытный сотрудник, ответственный за подготовку работника в течении 3 месяцев | 0
Теплопотребители. Отопление | 62 | Ответ | Работник, переходящий на другое рабочее место, должен проходить стажировку в любом случае | 0
Теплопотребители. Отопление | 63 | Вопрос | Какие обязанности не возлагаются на работника в процессе стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 63 | Ответ | Отработка ориентирования на своем рабочем месте | 0
Теплопотребители. Отопление | 63 | Ответ | Приобретение необходимых практических навыков в выполнении производственных операций | 0
Теплопотребители. Отопление | 63 | Ответ | Выполнение работником функциональных обязанностей под наблюдением лица, ответственного за подготовку работника | 1
Теплопотребители. Отопление | 64 | Вопрос | На какие виды подразделяется проверка знаний работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 64 | Ответ | Первичная, очередная и внеочередная | 1
Теплопотребители. Отопление | 64 | Ответ | Первичная и периодическая | 0
Теплопотребители. Отопление | 64 | Ответ | Первичная, повторная и внеочередная | 0
Теплопотребители. Отопление | 65 | Вопрос | В каком случае не проводится первичная проверка знаний документов, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии), у работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 65 | Ответ | Если работник впервые поступил на работу, связанную с эксплуатацией объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Отопление | 65 | Ответ | Если перерыв в проверке знаний работника составил более 3 лет | 0
Теплопотребители. Отопление | 65 | Ответ | Если перерыв в проверке знаний работника составил менее 3 лет | 1
Теплопотребители. Отопление | 66 | Вопрос | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний оперативных руководителей, оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, принимающих непосредственное участие в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 66 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Отопление | 66 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 0
Теплопотребители. Отопление | 66 | Ответ | Не реже 1 раза в 5 лет | 0
Теплопотребители. Отопление | 67 | Вопрос | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, и управленческого персонала, не принимающих непосредственного участия в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.97) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 67 | Ответ | Не реже 1 раза в 10 лет | 0
Теплопотребители. Отопление | 67 | Ответ | Не реже 1 раза в 7 лет | 0
Теплопотребители. Отопление | 67 | Ответ | Не реже 1 раза в 5 лет | 1
Теплопотребители. Отопление | 68 | Вопрос | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 68 | Ответ | Если перерыв в работе сотрудника на занимаемой должности (рабочем месте) более 3 месяцев | 1
Теплопотребители. Отопление | 68 | Ответ | Если в эксплуатацию было введено новое оборудование или изменились технологические процессы, требующие дополнительных знаний | 0
Теплопотребители. Отопление | 68 | Ответ | Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при установлении фактов нарушений работником обязательных требований | 0
Теплопотребители. Отопление | 69 | Вопрос | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.78) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 69 | Ответ | Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при введении в действие нормативных правовых актов Российской Федерации, знание которых обязательно для работника | 1
Теплопотребители. Отопление | 69 | Ответ | Если работник был переведен на новую должность или на новое рабочее место, в другое подразделение, если новые обязанности или оборудование не требуют дополнительных знаний норм и правил, условий эксплуатации | 0
Теплопотребители. Отопление | 69 | Ответ | Если работником получена удовлетворительная оценка при очередной проверке знаний | 0
Теплопотребители. Отопление | 70 | Вопрос | Каким образом проводится проверка знаний работников эксплуатирующей организации, численность которых не позволяет образовать комиссию по проверке знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 70 | Ответ | Проверка проводится в комиссии органов федерального государственного энергетического надзора | 1
Теплопотребители. Отопление | 70 | Ответ | В таком случае проверка не проводится | 0
Теплопотребители. Отопление | 70 | Ответ | Проверка проводится руководителем эксплуатирующей организации или лицом, отвечающем за безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Отопление | 71 | Вопрос | В какой максимальный срок для проверяемого работника, получившего неудовлетворительную оценку, назначается пересдача проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 71 | Ответ | Не позднее 1 месяца со дня предыдущей проверки | 1
Теплопотребители. Отопление | 71 | Ответ | Не позднее 6 недель со дня предыдущей проверки | 0
Теплопотребители. Отопление | 71 | Ответ | Не позднее 1 недели со дня предыдущей проверки | 0
Теплопотребители. Отопление | 72 | Вопрос | Какую информацию не должен содержать журнал проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 72 | Ответ | Дату рождения проверяемого | 1
Теплопотребители. Отопление | 72 | Ответ | Дату предыдущей проверки и оценки знаний | 0
Теплопотребители. Отопление | 72 | Ответ | Дату и причину проверки знаний | 0
Теплопотребители. Отопление | 72 | Ответ | Личные данные проверяемого лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, стаж работы в указанной должности | 0
Теплопотребители. Отопление | 73 | Вопрос | В каком случае дублирование может не производиться, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.56) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 73 | Ответ | При подготовке работников к самостоятельной работе | 0
Теплопотребители. Отопление | 73 | Ответ | После перерыва в работе более 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Отопление | 73 | Ответ | После перерыва в работе менее 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Отопление | 74 | Вопрос | Какое утверждение относительно продолжительности дублирования является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 74 | Ответ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 12 рабочих смен при подготовке по новой должности | 1
Теплопотребители. Отопление | 74 | Ответ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 2 рабочих смен в любом случае | 0
Теплопотребители. Отопление | 74 | Ответ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 10 рабочих смен после перерыва в работе более 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Отопление | 75 | Вопрос | Какой материал не входит в объем специальной подготовки персонала в эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 75 | Ответ | Разбор, имевших место в эксплуатирующей организации, допустимых отклонений параметров технологических процессов и работы оборудования | 1
Теплопотребители. Отопление | 75 | Ответ | Проработка обзоров несчастных случаев, аварийных ситуаций, аварий и инцидентов, произошедших в сфере теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Отопление | 75 | Ответ | Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования | 0
Теплопотребители. Отопление | 76 | Вопрос | На какие виды подразделяется производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 76 | Ответ | Плановый и внеплановый | 1
Теплопотребители. Отопление | 76 | Ответ | Очередной и внеочередной | 0
Теплопотребители. Отопление | 76 | Ответ | Первичный и очередной | 0
Теплопотребители. Отопление | 77 | Вопрос | С какой периодичностью проводятся плановые производственные инструктажи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 77 | Ответ | Ежемесячно | 1
Теплопотребители. Отопление | 77 | Ответ | Еженедельно | 0
Теплопотребители. Отопление | 77 | Ответ | Ежеквартально | 0
Теплопотребители. Отопление | 78 | Вопрос | Какие вопросы не должен включать производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 78 | Ответ | Эксплуатационных инструкций | 0
Теплопотребители. Отопление | 78 | Ответ | Должностных инструкций | 0
Теплопотребители. Отопление | 78 | Ответ | Трудового законодательства Российской Федерации | 1
Теплопотребители. Отопление | 79 | Вопрос | С какой периодичностью должна разрабатываться (актуализироваться) программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 79 | Ответ | Ежегодно | 1
Теплопотребители. Отопление | 79 | Ответ | Еженедельно | 0
Теплопотребители. Отопление | 79 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Отопление | 80 | Вопрос | Какой материал не должен включаться в объем программы планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 80 | Ответ | Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования | 1
Теплопотребители. Отопление | 80 | Ответ | Вопросы текущей эксплуатации объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, средств диспетчерского и технологического управления | 0
Теплопотребители. Отопление | 80 | Ответ | Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации | 0
Теплопотребители. Отопление | 81 | Вопрос | В каком случае допускается проводить производственный инструктаж с группой работников, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.89) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 81 | Ответ | Если эти работники эксплуатируют однотипное оборудование | 1
Теплопотребители. Отопление | 81 | Ответ | Если такое распоряжение поступило от сотрудника, ответственного за безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Отопление | 81 | Ответ | Производственный инструктаж допускается проводить только индивидуально с каждым работником | 0
Теплопотребители. Отопление | 82 | Вопрос | Каким образом должно проверяться качество усвоенного при производственном инструктаже материала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.71) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 82 | Ответ | Опросом инструктируемого работника | 1
Теплопотребители. Отопление | 82 | Ответ | В процессе экзамена инструктируемого работника | 0
Теплопотребители. Отопление | 82 | Ответ | Итоговым тестированием инструктируемого работника | 0
Теплопотребители. Отопление | 83 | Вопрос | С какой периодичностью проверяются в противоаварийной тренировке работники из числа оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного персонала и оперативных руководителей эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 83 | Ответ | Не менее 1 раза в 3 месяца | 1
Теплопотребители. Отопление | 83 | Ответ | Не менее 1 раза в полгода | 0
Теплопотребители. Отопление | 83 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Отопление | 84 | Вопрос | Какие действия в отношении работника при получении им повторной неудовлетворительной оценки при проведении противоаварийной тренировки указаны неверно, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 84 | Ответ | Отстранение от самостоятельной работы | 0
Теплопотребители. Отопление | 84 | Ответ | Повторное обучение и проверка знаний, объем и сроки которых определяет руководитель эксплуатирующей организации (структурного подразделения) | 0
Теплопотребители. Отопление | 84 | Ответ | Назначение повторной стажировки сроком не менее 2 смен | 1
Теплопотребители. Отопление | 85 | Вопрос | В какой момент должны проводиться пробные пуски оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 85 | Ответ | До комплексного опробования объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки | 1
Теплопотребители. Отопление | 85 | Ответ | До введения в действие средств и систем контроля, защиты и технологического управления | 0
Теплопотребители. Отопление | 85 | Ответ | Перед обеспечением запасов топлива, материалов, инструмента и запасных частей | 0
Теплопотребители. Отопление | 86 | Вопрос | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для источников тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 86 | Ответ | Не менее 72 часов | 1
Теплопотребители. Отопление | 86 | Ответ | Не менее 24 часов | 0
Теплопотребители. Отопление | 86 | Ответ | Не менее 36 часов | 0
Теплопотребители. Отопление | 87 | Вопрос | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для теплопотребляющих установок и остальных объектов теплоснабжения, не являющихся источникам тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 87 | Ответ | Не менее 24 часов | 1
Теплопотребители. Отопление | 87 | Ответ | Не менее 8 часов | 0
Теплопотребители. Отопление | 87 | Ответ | Не менее 12 часов | 0
Теплопотребители. Отопление | 88 | Вопрос | В каком случае разрешено включение в работу объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок с отступлениями от технических условий на подключение к системе теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 88 | Ответ | Запрещено в любом случае | 1
Теплопотребители. Отопление | 88 | Ответ | Если это предусмотрено технической документацией организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Отопление | 88 | Ответ | Если это согласовано с сотрудником ответственным за безопасную эксплуатацию таких объектов и установок | 0
Теплопотребители. Отопление | 89 | Вопрос | Какая задача, выполнение которой должно обеспечить диспетчерское управление системой теплоснабжения в заданных режимах, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 89 | Ответ | Управление системой теплоснабжения как обособленными технологическими комплексами | 1
Теплопотребители. Отопление | 89 | Ответ | Подготовка и осуществление переключений для обеспечения возможности выполнения ремонтных работ | 0
Теплопотребители. Отопление | 89 | Ответ | Анализ текущего состояния объектов теплоснабжения по контрольным параметрам и показателям | 0
Теплопотребители. Отопление | 90 | Вопрос | Выполнение каких задач должно обеспечить диспетчерское управление при переходе системы теплоснабжения или ее элементов в нерасчетные режимы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 90 | Ответ | Определение мер реагирования, исходя из возможных сценариев, и организация их выполнения с переводом сил и средств, не задействованных на первом этапе реагирования, в режим повышенной готовности | 1
Теплопотребители. Отопление | 90 | Ответ | Управление системой теплоснабжения как единым технологическим комплексом | 0
Теплопотребители. Отопление | 90 | Ответ | Анализ текущего состояния объектов теплоснабжения по контрольным параметрам и показателям | 0
Теплопотребители. Отопление | 91 | Вопрос | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей тепловой 10 Гкал/ч и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 91 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | 1
Теплопотребители. Отопление | 91 | Ответ | Организуется по решению руководителя ЕТО | 0
Теплопотребители. Отопление | 91 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы, работающей в период с 6 до 22 часов | 0
Теплопотребители. Отопление | 92 | Вопрос | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей менее 10 Гкал/ч, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.79) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 92 | Ответ | Организуется по решению руководителя ЕТО | 0
Теплопотребители. Отопление | 92 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | 1
Теплопотребители. Отопление | 92 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы, работающей в период с 6 до 22 часов | 0
Теплопотребители. Отопление | 93 | Вопрос | Какое утверждение относительно состава инструкций по диспетчерскому управлению является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.95) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 93 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень переключений и отключений, которые выполняются по заявкам, согласованным диспетчерской службой, за исключением переключений и отключений, выполняемых для перевода объектов теплоснабжения и оборудования из одного оперативного состояния в другое | 1
Теплопотребители. Отопление | 93 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать порядок взаимодействия и информационного обмена персонала различных уровней диспетчерского управления | 0
Теплопотребители. Отопление | 93 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень точек в системе теплоснабжения, используемых для оперативного контроля измеряемых параметров тепловых и гидравлических режимов | 0
Теплопотребители. Отопление | 94 | Вопрос | Каким сотрудником эксплуатирующей организации утверждается инструкция по диспетчерскому управлению, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 94 | Ответ | Техническим руководителем | 1
Теплопотребители. Отопление | 94 | Ответ | Ответственным за безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Отопление | 94 | Ответ | Руководителем | 0
Теплопотребители. Отопление | 95 | Вопрос | Какое утверждение относительно срока актуализации инструкций по диспетчерскому управлению является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.73) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 95 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в три года | 1
Теплопотребители. Отопление | 95 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в четыре года | 0
Теплопотребители. Отопление | 95 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в пять лет | 0
Теплопотребители. Отопление | 96 | Вопрос | Какая категория управления оборудованием, которые должны быть установлены для каждого уровня диспетчерского управления, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 96 | Ответ | Оперативное сопровождение | 1
Теплопотребители. Отопление | 96 | Ответ | Оперативное управление | 0
Теплопотребители. Отопление | 96 | Ответ | Оперативное ведение | 0
Теплопотребители. Отопление | 97 | Вопрос | Какое действие подчиненного диспетчерского персонала в случае, когда распоряжение вышестоящего диспетчерского персонала представляется ему ошибочным, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 97 | Ответ | Диспетчерский персонал обязан выполнить такое распоряжение в любом случае | 1
Теплопотребители. Отопление | 97 | Ответ | Диспетчерский персонал обязан доложить вышестоящему диспетчерскому персоналу, отдавшему распоряжение, и техническому руководителю эксплуатирующей организации о своем отказе выполнить такое распоряжение | 0
Теплопотребители. Отопление | 97 | Ответ | Диспетчерский персонал обязан сделать запись в оперативном журнале о своем отказе выполнить такое распоряжение | 0
Теплопотребители. Отопление | 98 | Вопрос | Какие режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей не разрабатываются эксплуатирующими организациями в целях управления потоками тепловой энергии и теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 98 | Ответ | Тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей для отопительного периода | 0
Теплопотребители. Отопление | 98 | Ответ | Тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей для межотопительного периода | 0
Теплопотребители. Отопление | 98 | Ответ | Общие тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей на отопительный и межотопительный период | 1
Теплопотребители. Отопление | 99 | Вопрос | Какой фактор, на основании которого центральной диспетчерской службой задается температура сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 99 | Ответ | Статическое давление в трубопроводах | 1
Теплопотребители. Отопление | 99 | Ответ | Значение усредненной температуры наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 – 24 часов | 0
Теплопотребители. Отопление | 99 | Ответ | Временя доставки теплоносителя до наиболее удаленных потребителей | 0
Теплопотребители. Отопление | 100 | Вопрос | Какое требование к регулированию температуры сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, а также на смесительных насосных станциях, в центральных тепловых пунктах является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 100 | Ответ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 30 ºС в час | 1
Теплопотребители. Отопление | 100 | Ответ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 50 ºС в час | 0
Теплопотребители. Отопление | 100 | Ответ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 40 ºС в час | 0
Теплопотребители. Отопление | 101 | Вопрос | Какое значение отклонений по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, для источников тепловой энергии, является допустимым согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 101 | Ответ | Три процента | 1
Теплопотребители. Отопление | 101 | Ответ | Пять процентов | 0
Теплопотребители. Отопление | 101 | Ответ | Двадцать процентов | 0
Теплопотребители. Отопление | 102 | Вопрос | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может превышать температуру, заданную температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.65) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 102 | Ответ | Не более чем на 5% | 0
Теплопотребители. Отопление | 102 | Ответ | Не более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Отопление | 102 | Ответ | Не регламентируется | 1
Теплопотребители. Отопление | 103 | Вопрос | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может снижаться относительно температуры, заданной температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.80) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 103 | Ответ | Не регламентируется | 1
Теплопотребители. Отопление | 103 | Ответ | Не более чем на 5% | 0
Теплопотребители. Отопление | 103 | Ответ | Не более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Отопление | 104 | Вопрос | На какую величину допустимо отклонение давления и температуры пара на коллекторах источника тепловой энергии от заданных параметров, если иное не установлено договором теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 104 | Ответ | Не более чем на 5% | 1
Теплопотребители. Отопление | 104 | Ответ | Не более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Отопление | 104 | Ответ | Не лимитируется | 0
Теплопотребители. Отопление | 105 | Вопрос | При каких условиях, в случае аварийного снижения давления сетевой воды в водоподогревательной установке источника тепловой энергии, тепловых сетях менее давления насыщения при текущей температуре теплоносителя, допускается восстановление эксплуатационного режима, в том числе возобновление циркуляции теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.97) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 105 | Ответ | После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя выше давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа | 1
Теплопотребители. Отопление | 105 | Ответ | После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя ниже давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа | 0
Теплопотребители. Отопление | 105 | Ответ | Не допускается ни при каких условиях, до проведения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Отопление | 106 | Вопрос | В каком случае объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, могут быть выведены из работы без ее разрешения или согласования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 106 | Ответ | Если возникает опасность для людей и оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления | 1
Теплопотребители. Отопление | 106 | Ответ | Если суммарная расчетная тепловая нагрузка на данные объекты теплоснабжения менее 10 Гкал/ч | 0
Теплопотребители. Отопление | 106 | Ответ | Недопустимо выводить из работы объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, без ее разрешения или согласования | 0
Теплопотребители. Отопление | 107 | Вопрос | Какие пуски и переключения не относятся к сложным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 107 | Ответ | Переключения с участием одного подразделения или организации | 1
Теплопотребители. Отопление | 107 | Ответ | Переключения нагрузки между источниками тепловой энергии | 0
Теплопотребители. Отопление | 107 | Ответ | Переключения и пуски на тепловых сетях большой протяженности и (или) диаметра | 0
Теплопотребители. Отопление | 108 | Вопрос | К каком виду переключений и пусков относится ввод оборудования после монтажа и реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 108 | Ответ | Сложные | 1
Теплопотребители. Отопление | 108 | Ответ | Простые | 0
Теплопотребители. Отопление | 108 | Ответ | Простейшие | 0
Теплопотребители. Отопление | 109 | Вопрос | Какое утверждение относительно типовых программ переключений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 109 | Ответ | Типовые программы переключений пересматриваются не реже 1 раза в 5 лет | 1
Теплопотребители. Отопление | 109 | Ответ | Типовые программы переключений пересматриваются при изменении состава технологических схем | 0
Теплопотребители. Отопление | 109 | Ответ | Типовые программы переключений пересматриваются при изменении состава оборудования | 0
Теплопотребители. Отопление | 110 | Вопрос | Каким документом определяется выбор объема и методов обработки информации, поступающей в диспетчерскую службу из автоматизированных систем диспетчерского управления, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 110 | Ответ | Положением о технической политике эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Отопление | 110 | Ответ | Соглашением об управлении системой теплоснабжения, заключаемым между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | 0
Теплопотребители. Отопление | 110 | Ответ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Отопление | 111 | Вопрос | Каким документом устанавливаются требования по содержанию технических средств автоматизированных систем управления технологическими процессами и автоматизированных систем диспетчерского управления, их обслуживанию, ремонту и опробованию в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.96) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 111 | Ответ | Инструкциями по эксплуатации этих систем, утверждаемых техническим руководителем эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Отопление | 111 | Ответ | Положением о технической политике эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Отопление | 111 | Ответ | Соглашением об управлении системой теплоснабжения, заключаемым между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | 0
Теплопотребители. Отопление | 112 | Вопрос | В каком случае допускается отключение устройств технологической защиты работающих объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 112 | Ответ | Если есть разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации с оформлением в оперативном журнале | 1
Теплопотребители. Отопление | 112 | Ответ | Если возникает опасность для оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления | 0
Теплопотребители. Отопление | 112 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
Теплопотребители. Отопление | 113 | Вопрос | Какое утверждение относительно вывода из работы устройств технологической защиты является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 113 | Ответ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при работе объектов теплоснабжения в переходных режимах, реализация которых возможна без отключения защит | 1
Теплопотребители. Отопление | 113 | Ответ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы во время устранения аварий | 0
Теплопотребители. Отопление | 113 | Ответ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при неисправности защиты | 0
Теплопотребители. Отопление | 114 | Вопрос | Какой порядок действий технического руководителя эксплуатирующей организации (структурного подразделения) при ликвидации аварийных ситуаций является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 114 | Ответ | Технический руководитель может взять руководство на себя, проинформировав об этом подчиненный персонал, а также сделав запись о принятом решении в оперативном журнале или сделав устное распоряжение под запись оперативных переговоров | 1
Теплопотребители. Отопление | 114 | Ответ | Технический руководитель может поручить ликвидацию аварийных ситуаций другому лицу, сделав устное распоряжение | 0
Теплопотребители. Отопление | 114 | Ответ | Технический руководитель может взять руководство ликвидацией аварийной ситуации на себя, без дополнительных условий | 0
Теплопотребители. Отопление | 115 | Вопрос | Какой сотрудник не должен осуществлять осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 115 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Отопление | 115 | Ответ | Сотрудник экспертной организации | 0
Теплопотребители. Отопление | 115 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Отопление | 116 | Вопрос | Какой сотрудник определяет порядок осуществления осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 116 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Отопление | 116 | Ответ | Сотрудник экспертной организации | 0
Теплопотребители. Отопление | 116 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Отопление | 117 | Вопрос | Какой сотрудник определяет порядок проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 117 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Отопление | 117 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Отопление | 117 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Отопление | 118 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 118 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Отопление | 118 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 118 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 119 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, угрожающих целостности зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 119 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Отопление | 119 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 119 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 120 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с повреждением здания (сооружения), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 120 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Отопление | 120 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 120 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 121 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся при изменении технологического назначения зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.49) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 121 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Отопление | 121 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 121 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 122 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.73) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 122 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Отопление | 122 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 122 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 123 | Вопрос | Какое утверждение относительно проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 123 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, не угрожающих целостности зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Отопление | 123 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией | 0
Теплопотребители. Отопление | 123 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 124 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам комплексного обследования зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 124 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Отопление | 124 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 124 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Отопление | 125 | Вопрос | С какой периодичностью и в какое время года должны проводиться очередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 125 | Ответ | Не реже 2 раз в год (весной и осенью) | 1
Теплопотребители. Отопление | 125 | Ответ | Не реже 2 раз в год (летом и зимой) | 0
Теплопотребители. Отопление | 125 | Ответ | Не реже 4 раз в год (летом, осенью, зимой и весной) | 0
Теплопотребители. Отопление | 126 | Вопрос | При каких условиях проводится очередной весенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 126 | Ответ | После таяния снега | 1
Теплопотребители. Отопление | 126 | Ответ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 0
Теплопотребители. Отопление | 126 | Ответ | Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии | 0
Теплопотребители. Отопление | 127 | Вопрос | При каких условиях проводится очередной осенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 127 | Ответ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 1
Теплопотребители. Отопление | 127 | Ответ | После таяния снега | 0
Теплопотребители. Отопление | 127 | Ответ | Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии | 0
Теплопотребители. Отопление | 128 | Вопрос | При каких условиях проводятся внеочередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.58) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 128 | Ответ | Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии | 0
Теплопотребители. Отопление | 128 | Ответ | После таяния снега | 0
Теплопотребители. Отопление | 128 | Ответ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 1
Теплопотребители. Отопление | 129 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.78) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 129 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Отопление | 129 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 129 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Отопление | 130 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации менее 15 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 130 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Отопление | 130 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Отопление | 130 | Ответ | Не реже 1 раза в 8 месяцев | 1
Теплопотребители. Отопление | 131 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации 15 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 131 | Ответ | Не реже 1 раза в 4 месяца | 1
Теплопотребители. Отопление | 131 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Отопление | 131 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Отопление | 132 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 132 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Отопление | 132 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года | 0
Теплопотребители. Отопление | 132 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Отопление | 133 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 133 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Отопление | 133 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Отопление | 133 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Отопление | 134 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 134 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Отопление | 134 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года | 0
Теплопотребители. Отопление | 134 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Отопление | 135 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 135 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Отопление | 135 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Отопление | 135 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Отопление | 136 | Вопрос | Какие действия предпринимаются при обнаружении в строительных конструкциях трещин, изломов и других внешних признаков повреждений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 136 | Ответ | За этими конструкциями должно быть установлено наблюдение с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений | 1
Теплопотребители. Отопление | 136 | Ответ | Использование таких конструкций должно быть немедленно прекращено до проведения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Отопление | 136 | Ответ | Допускается дальнейшее использование таких конструкций, но в срок не менее 2 недель должен быть проведен их текущий ремонт | 0
Теплопотребители. Отопление | 137 | Вопрос | В каком случае разрешается хранить горючие материалы в цокольной части дымовых труб, под газоходами и вблизи них, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 137 | Ответ | Не допускается в любых случаях | 1
Теплопотребители. Отопление | 137 | Ответ | В случаях необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 137 | Ответ | В случаях, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 138 | Вопрос | В каком случае разрешается размещать под газоходами временные строения и сооружения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 138 | Ответ | Не допускается в любых случаях | 1
Теплопотребители. Отопление | 138 | Ответ | В случаях необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 138 | Ответ | В случаях, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 139 | Вопрос | С какой периодичностью должен осуществляться внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их креплений, и металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 139 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 месяца | 1
Теплопотребители. Отопление | 139 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 месяца | 0
Теплопотребители. Отопление | 139 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 0
Теплопотребители. Отопление | 140 | Вопрос | С какой периодичностью должна осуществляться проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности металлических дымовых труб и газоходов через люки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 140 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Отопление | 140 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Отопление | 140 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 месяца | 0
Теплопотребители. Отопление | 141 | Вопрос | С какой периодичностью должно осуществляться инструментальное наружное и внутреннее обследование, для металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 141 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 1
Теплопотребители. Отопление | 141 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года | 0
Теплопотребители. Отопление | 141 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Отопление | 142 | Вопрос | В каком случае может производиться пробивка отверстий в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.76) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 142 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Отопление | 142 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Отопление | 142 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 143 | Вопрос | В каком случае может производиться устройство проемов в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.90) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 143 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Отопление | 143 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Отопление | 143 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 144 | Вопрос | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям технологического оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.76) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 144 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Отопление | 144 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Отопление | 144 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 145 | Вопрос | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.79) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 145 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Отопление | 145 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Отопление | 145 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 146 | Вопрос | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям устройств для подъема грузов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.92) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 146 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Отопление | 146 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Отопление | 146 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 147 | Вопрос | В каком случае может производиться вырезка связей каркаса помещений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.64) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 147 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Отопление | 147 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Отопление | 147 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 148 | Вопрос | В каком случае может производиться хранение резервного оборудования в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.70) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 148 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Отопление | 148 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Отопление | 148 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 149 | Вопрос | В каком случае может производиться хранение изделий и материалов в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.70) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 149 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Отопление | 149 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Отопление | 149 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 150 | Вопрос | Каким образом должна производиться нумерация арматуры, установленной на трубопроводе (паропроводе), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.72) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 150 | Ответ | Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), должна обозначаться нечетным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) – следующим за ним четным номером | 1
Теплопотребители. Отопление | 150 | Ответ | Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), должна обозначаться четным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) – следующим за ним нечетным номером | 0
Теплопотребители. Отопление | 150 | Ответ | Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе) и соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) – должны обозначаться одинаковым номером | 0
Теплопотребители. Отопление | 151 | Вопрос | Какую информацию не должны содержать технологические схемы тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 151 | Ответ | Расположение попутных дренажей и водовыпусков | 1
Теплопотребители. Отопление | 151 | Ответ | Участки тепловых сетей с камерами, узлами, запорной арматурой, неподвижными опорами, компенсаторами, воздушниками, спускниками, конденсатоотводчиками | 0
Теплопотребители. Отопление | 151 | Ответ | Насосные станции, центральные тепловые пункты, районные баки-аккумуляторы | 0
Теплопотребители. Отопление | 152 | Вопрос | Какого цвета должны иметь отличительное обозначение газоопасные камеры и проходные каналы на плане-схеме, оперативных и технологических схемах тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 152 | Ответ | Желтого | 1
Теплопотребители. Отопление | 152 | Ответ | Красного | 0
Теплопотребители. Отопление | 152 | Ответ | Голубого | 0
Теплопотребители. Отопление | 153 | Вопрос | С какой периодичностью должно проводиться техническое освидетельствование оборудования (трубопроводов и сосудов) тепловых сетей, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 153 | Ответ | Не реже 1 раза в год в межотопительный период | 1
Теплопотребители. Отопление | 153 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года в отопительный период | 0
Теплопотребители. Отопление | 153 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года в отопительный период | 0
Теплопотребители. Отопление | 154 | Вопрос | В каком случае нет необходимости проводить внеочередное техническое освидетельствование оборудования или трубопроводов тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 154 | Ответ | Произведен ремонт оборудования без применения сварки, наплавки | 1
Теплопотребители. Отопление | 154 | Ответ | Сосуды не включались в работу более 12 месяцев, а трубопроводы – более 24 месяцев | 0
Теплопотребители. Отопление | 154 | Ответ | Оборудование было демонтировано и установлено на новом месте | 0
Теплопотребители. Отопление | 155 | Вопрос | Какие действия необходимо предпринять если сосуд, относящийся к тепловым сетям не включался в работу более 12 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 155 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда | 1
Теплопотребители. Отопление | 155 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать какие-либо действия | 0
Теплопотребители. Отопление | 155 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда до введения в эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Отопление | 156 | Вопрос | Какие действия необходимо предпринять если трубопровод, относящийся к тепловым сетям не включался в работу более 24 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 156 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование трубопровода | 1
Теплопотребители. Отопление | 156 | Ответ | Необходимо провести пропаривание трубопровода | 0
Теплопотребители. Отопление | 156 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт трубопровода до введения в эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Отопление | 157 | Вопрос | Какие действия необходимо предпринять если оборудование, относящееся к тепловым сетям, было демонтировано и установлено на новом месте, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.78) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 157 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование оборудования | 1
Теплопотребители. Отопление | 157 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя оборудования нет необходимости предпринимать какие-либо действия | 0
Теплопотребители. Отопление | 157 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт оборудования | 0
Теплопотребители. Отопление | 158 | Вопрос | Какие действия необходимо предпринять если был произведен ремонт оборудования, относящегося к тепловым сетям, с применением сварки или наплавки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 158 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование оборудования | 1
Теплопотребители. Отопление | 158 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя оборудования нет необходимости предпринимать какие-либо действия | 0
Теплопотребители. Отопление | 158 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт оборудования | 0
Теплопотребители. Отопление | 159 | Вопрос | До какого максимального срока может быть увеличена периодичность проведения технического освидетельствования трубопроводов, если проектной документацией тепловых сетей предусмотрено наличие системы оперативного дистанционного контроля (ОДК) увлажнения изоляции трубопроводов и ОДК поддерживалась в исправном состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 159 | Ответ | До 5 лет | 1
Теплопотребители. Отопление | 159 | Ответ | До 7 лет | 0
Теплопотребители. Отопление | 159 | Ответ | До 10 лет | 0
Теплопотребители. Отопление | 160 | Вопрос | Каким должно быть минимальное значение величины пробного давления при гидравлических испытаниях на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 160 | Ответ | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя | 1
Теплопотребители. Отопление | 160 | Ответ | Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Отопление | 160 | Ответ | Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,1 МПа (1 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Отопление | 161 | Вопрос | Защиту от какого события не должна обеспечить эксплуатирующая организация при эксплуатации насосных станций, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 161 | Ответ | Превышения температуры воды до насосных станций смешения | 1
Теплопотребители. Отопление | 161 | Ответ | Повышения давления сверх допустимого | 0
Теплопотребители. Отопление | 161 | Ответ | Опорожнения тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии | 0
Теплопотребители. Отопление | 162 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об обесточивании (потере электропитания), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.78) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 162 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Отопление | 162 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Отопление | 162 | Ответ | Насосная станция должна быть выведена из эксплуатации в течении 7 календарных дней | 0
Теплопотребители. Отопление | 163 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об отключении основного и включении от устройств автоматического ввода резерва резервного насосного агрегата, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (options, 0.97) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 163 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Отопление | 163 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Отопление | 163 | Ответ | Нет необходимости принимать срочных действий если нет угрозы для жизни людей | 0
Теплопотребители. Отопление | 164 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о нагреве подшипников или электродвигателя сверх допустимых пределов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 164 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Отопление | 164 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Отопление | 164 | Ответ | Нет необходимости принимать срочных действий если нет угрозы для жизни людей | 0
Теплопотребители. Отопление | 165 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о затоплении помещения насосной станции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.59) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 165 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Отопление | 165 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Отопление | 165 | Ответ | Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей | 0
Теплопотребители. Отопление | 166 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о срабатывании защитных или блокировочных систем, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.79) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 166 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Отопление | 166 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Отопление | 166 | Ответ | Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей | 0
Теплопотребители. Отопление | 167 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об аварийном отключении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.61) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 167 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Отопление | 167 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Отопление | 167 | Ответ | Насосная станция должна быть выведена из эксплуатации в течении 7 календарных дней | 0
Теплопотребители. Отопление | 168 | Вопрос | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о срабатывании системы пожарной сигнализации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.79) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 168 | Ответ | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | 1
Теплопотребители. Отопление | 168 | Ответ | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | 0
Теплопотребители. Отопление | 168 | Ответ | Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей | 0
Теплопотребители. Отопление | 169 | Вопрос | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на подкачивающих (перекачивающих) насосных станциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 169 | Ответ | Постоянство заданного коэффициента смешения | 1
Теплопотребители. Отопление | 169 | Ответ | Заданное давление воды во всасывающих коллекторах подкачивающих (перекачивающих) насосов на обратном трубопроводе при их отключении с использованием быстродействующих сбросных устройств | 0
Теплопотребители. Отопление | 169 | Ответ | Отключение всех работающих подкачивающих (перекачивающих) насосов насосной станции при полном закрытии клапана рассечки | 0
Теплопотребители. Отопление | 170 | Вопрос | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на насосных станциях смешения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 170 | Ответ | Заданное статическое давление в верхней зоне при работе регулятора подпитки при снижении давления в подающем трубопроводе после клапана рассечки менее значения уставки | 1
Теплопотребители. Отопление | 170 | Ответ | Постоянство заданного коэффициента смешения | 0
Теплопотребители. Отопление | 170 | Ответ | Защиту тепловых сетей после смесительных насосов от повышения температуры воды против заданной при остановке насосов | 0
Теплопотребители. Отопление | 171 | Вопрос | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на насосных станциях подпитки верхних зон при делении (рассечке) тепловой сети на изолированные зоны, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 171 | Ответ | Заданное давление воды во всасывающих коллекторах подкачивающих (перекачивающих) насосов на обратном трубопроводе при их отключении с использованием быстродействующих сбросных устройств | 1
Теплопотребители. Отопление | 171 | Ответ | Автоматическое отключение насоса подпитки при открытии клапана рассечки на подающем трубопроводе и (или) повышении давления в подающем трубопроводе менее значения уставки | 0
Теплопотребители. Отопление | 171 | Ответ | Автоматическое включение насоса подпитки при закрытии клапана рассечки на подающем трубопроводе и (или) снижении давления в подающем трубопроводе менее значения уставки | 0
Теплопотребители. Отопление | 172 | Вопрос | Каким должно быть давление теплоносителя в обратном трубопроводе теплового пункта согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 172 | Ответ | Не менее чем на 0,05 МПа больше статического давления систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме | 1
Теплопотребители. Отопление | 172 | Ответ | Не более чем на 0,05 МПа меньше статического давления систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме | 0
Теплопотребители. Отопление | 172 | Ответ | Равно статическому давлению систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме | 0
Теплопотребители. Отопление | 173 | Вопрос | Каким образом должно производиться отключение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 173 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 1
Теплопотребители. Отопление | 173 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 0
Теплопотребители. Отопление | 173 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 0
Теплопотребители. Отопление | 174 | Вопрос | Каким образом должно производиться включение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.67) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 174 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1
Теплопотребители. Отопление | 174 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 0
Теплопотребители. Отопление | 174 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 0
Теплопотребители. Отопление | 175 | Вопрос | Какие работы не должны выполняться в тепловых пунктах в период подготовки к отопительному периоду, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 175 | Ответ | Ревизия (проверка) оборудования, не указанного в плане подготовки к работе в отопительный период, с выявлением дефектов, необходимым ремонтом или заменой | 1
Теплопотребители. Отопление | 175 | Ответ | Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии, отсутствие непроектных изменений, соответствия пределов измерений расходомеров приборов учета измеряемым расходам | 0
Теплопотребители. Отопление | 175 | Ответ | Проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт | 0
Теплопотребители. Отопление | 176 | Вопрос | Какой параметр не должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 176 | Ответ | Гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (включая теплообменные аппараты смесительного типа) | 1
Теплопотребители. Отопление | 176 | Ответ | Температура, давление и расход теплоносителя по греющей и нагреваемой средам | 0
Теплопотребители. Отопление | 176 | Ответ | Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде | 0
Теплопотребители. Отопление | 177 | Вопрос | Какой параметр должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 177 | Ответ | Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде | 1
Теплопотребители. Отопление | 177 | Ответ | Гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (включая теплообменные аппараты смесительного типа) | 0
Теплопотребители. Отопление | 177 | Ответ | Расчетная производительность | 0
Теплопотребители. Отопление | 178 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться температура, давление и расход теплоносителя по греющей и нагреваемой средам, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 178 | Ответ | При обходах и осмотрах | 1
Теплопотребители. Отопление | 178 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Отопление | 178 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Отопление | 179 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должна контролироваться фактическая производительность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.75) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 179 | Ответ | При обходах и осмотрах | 1
Теплопотребители. Отопление | 179 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Отопление | 179 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Отопление | 180 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должно контролироваться гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.59) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 180 | Ответ | При обходах и осмотрах | 1
Теплопотребители. Отопление | 180 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Отопление | 180 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Отопление | 181 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (за исключением теплообменных аппаратов смесительного типа), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.86) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 181 | Ответ | При обходах и осмотрах | 1
Теплопотребители. Отопление | 181 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Отопление | 181 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Отопление | 182 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должны контролироваться уровень конденсата и работа устройств автоматического поддержания уровня и сброса, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.85) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 182 | Ответ | При эксплуатации | 1
Теплопотребители. Отопление | 182 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Отопление | 182 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Отопление | 183 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться отвод неконденсирующихся газов из парового пространства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.95) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 183 | Ответ | При эксплуатации | 1
Теплопотребители. Отопление | 183 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Отопление | 183 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Отопление | 184 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться температурный напор, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 184 | Ответ | При эксплуатации | 1
Теплопотребители. Отопление | 184 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Отопление | 184 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Отопление | 185 | Вопрос | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должна контролироваться гидравлическая плотность по качеству конденсата греющего пара, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 185 | Ответ | При эксплуатации | 1
Теплопотребители. Отопление | 185 | Ответ | При техническом освидетельствовании | 0
Теплопотребители. Отопление | 185 | Ответ | При приемке из ремонта | 0
Теплопотребители. Отопление | 186 | Вопрос | В каком случае допускается использование запорной арматуры в качестве регулирующей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 186 | Ответ | В случае пуска паровой тепловой сети | 1
Теплопотребители. Отопление | 186 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
Теплопотребители. Отопление | 186 | Ответ | Допускается при возникновении такой необходимости | 0
Теплопотребители. Отопление | 187 | Вопрос | Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.80) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 187 | Ответ | Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10% | 1
Теплопотребители. Отопление | 187 | Ответ | Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа | 0
Теплопотребители. Отопление | 187 | Ответ | Так, чтобы давление в защищенном элементе было равно значению избыточного рабочего давления | 0
Теплопотребители. Отопление | 188 | Вопрос | Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе до 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.80) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 188 | Ответ | Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа | 1
Теплопотребители. Отопление | 188 | Ответ | Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Отопление | 188 | Ответ | Так, чтобы давление в защищенном элементе было равно значению избыточного рабочего давления | 0
Теплопотребители. Отопление | 189 | Вопрос | В каком случае допускается эксплуатация котлов, трубопроводов, сосудов с недействующими, неисправными, неотрегулированными или неопломбированными предохранительными устройствами (клапанами), предусмотренными проектной документацией и технической документацией организаций-изготовителей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.88) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 189 | Ответ | Не допускается в любом случае | 1
Теплопотребители. Отопление | 189 | Ответ | В случае пуска паровой тепловой сети | 0
Теплопотребители. Отопление | 189 | Ответ | Допускается при возникновении такой необходимости | 0
Теплопотребители. Отопление | 190 | Вопрос | С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением до 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 190 | Ответ | Не реже 1 раза в смену | 1
Теплопотребители. Отопление | 190 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 0
Теплопотребители. Отопление | 190 | Ответ | Не реже 1 раза в неделю | 0
Теплопотребители. Отопление | 191 | Вопрос | С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением выше 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.85) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 191 | Ответ | Не реже 1 раза в сутки | 1
Теплопотребители. Отопление | 191 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 0
Теплопотребители. Отопление | 191 | Ответ | Не реже 1 раза в неделю | 0
Теплопотребители. Отопление | 192 | Вопрос | С какой периодичностью должны проводиться проверка плотности (герметичности) и регулировка давления срабатывания предохранительных клапанов в процессе эксплуатации, а также после проведения ревизии и ремонта, если иное не установлено в технической документации организацией-изготовителем клапана, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 192 | Ответ | Не реже 1 раза в 12 месяцев | 1
Теплопотребители. Отопление | 192 | Ответ | Не реже 1 раза в 24 месяца | 0
Теплопотребители. Отопление | 192 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Отопление | 193 | Вопрос | Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 193 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если произведен ремонт трубопроводов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением | 1
Теплопотребители. Отопление | 193 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если трубопроводы не эксплуатировались более 24 месяцев | 0
Теплопотребители. Отопление | 193 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если трубопроводы находились в консервации более 24 месяцев | 0
Теплопотребители. Отопление | 194 | Вопрос | Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться после окончания ремонта трубопроводов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 194 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование | 1
Теплопотребители. Отопление | 194 | Ответ | Очередное техническое освидетельствование | 0
Теплопотребители. Отопление | 194 | Ответ | Техническое диагностирование | 0
Теплопотребители. Отопление | 195 | Вопрос | Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться, если трубопроводы не эксплуатировались, в том числе находились в консервации, более 24 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 195 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование | 1
Теплопотребители. Отопление | 195 | Ответ | Первичное техническое освидетельствование | 0
Теплопотребители. Отопление | 195 | Ответ | Техническое диагностирование | 0
Теплопотребители. Отопление | 196 | Вопрос | При каких условиях проводится наружный осмотр и гидравлические испытания трубопровода после ремонта с применением сварки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 196 | Ответ | До наложения тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту | 1
Теплопотребители. Отопление | 196 | Ответ | После наложения тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту | 0
Теплопотребители. Отопление | 196 | Ответ | Совместно с наложением тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту | 0
Теплопотребители. Отопление | 197 | Вопрос | С какой целью при наличии технической возможности наружный осмотр проводится в два этапа в холодном и горячем состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.76) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 197 | Ответ | С целью проверки отсутствия защемлений трубопровода, препятствующих перемещению при тепловом расширении | 1
Теплопотребители. Отопление | 197 | Ответ | С целью проверки отсутствия видимых остаточных деформаций, трещин или признаков разрыва | 0
Теплопотребители. Отопление | 197 | Ответ | С целью проверки отсутствия течей, потений в сварных, развальцованных соединениях и в основном металле или течей в разъемных соединениях | 0
Теплопотребители. Отопление | 198 | Вопрос | В каком случае допускается появление капель в разъемных соединениях трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 198 | Ответ | Не допускается ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Отопление | 198 | Ответ | Если отдельные капли не увеличиваются в размерах при выдержке времени | 1
Теплопотребители. Отопление | 198 | Ответ | Если капли появляются только при повышении давления в системе | 0
Теплопотребители. Отопление | 199 | Вопрос | В каком порядке следует производить отключение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 199 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 1
Теплопотребители. Отопление | 199 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 0
Теплопотребители. Отопление | 199 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 0
Теплопотребители. Отопление | 200 | Вопрос | В каком порядке следует производить включение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 200 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1
Теплопотребители. Отопление | 200 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1
Теплопотребители. Отопление | 200 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 0
Теплопотребители. Отопление | 201 | Вопрос | Каким принимается минимальное значение величины пробного давления при испытании на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 201 | Ответ | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа | 1
Теплопотребители. Отопление | 201 | Ответ | Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа | 0
Теплопотребители. Отопление | 201 | Ответ | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,5 МПа | 0
Теплопотребители. Отопление | 202 | Вопрос | В каком случае оборудование и системы считаются выдержавшими гидравлическое испытания, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.89) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 202 | Ответ | Если в течении 5 мин падение давления от пробного не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2) | 1
Теплопотребители. Отопление | 202 | Ответ | При обнаружении течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования, отдельные капли не увеличиваются в размерах при выдержке времени | 0
Теплопотребители. Отопление | 202 | Ответ | При испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления падение давления от пробного в течение 10 мин не превысило 0,01 МПа (0,1 кгс/см 2) | 0
Теплопотребители. Отопление | 203 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.86) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 203 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Отопление | 203 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Отопление | 203 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Отопление | 204 | Вопрос | Какие действия выполняются, если результаты испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением не удовлетворяют условиям прохождения таких испытаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 204 | Ответ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего провести повторные испытания | 1
Теплопотребители. Отопление | 204 | Ответ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего запустить оборудование в работу | 0
Теплопотребители. Отопление | 204 | Ответ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего сделать запись в паспорт оборудования и запустить его в работу | 0
Теплопотребители. Отопление | 205 | Вопрос | В каких пределах теплоснабжающие и теплосетевые организации должны обеспечить поддержание параметров и характеристик теплоносителя, поставляемого потребителям тепловой энергии в точке поставки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 205 | Ответ | Отклонение средневзвешенного за сутки значения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе - не более чем ±3% от температурного графика, приведенного в договоре теплоснабжения | 1
Теплопотребители. Отопление | 205 | Ответ | Разность давлений в подающем и обратном трубопроводах - не выше значений, указанных в договоре теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Отопление | 205 | Ответ | Отклонение давления в обратном трубопроводе - не более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2) от значения, установленного в договоре теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Отопление | 206 | Вопрос | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 206 | Ответ | Непосредственно на месте происшествия | 0
Теплопотребители. Отопление | 206 | Ответ | В безопасном месте после перемещения пострадавшего с места происшествия | 0
Теплопотребители. Отопление | 206 | Ответ | Во время транспортировки пострадавшего в медицинскую организацию | 0
Теплопотребители. Отопление | 206 | Ответ | Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 1
Теплопотребители. Отопление | 207 | Вопрос | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 207 | Ответ | При отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения | 0
Теплопотребители. Отопление | 207 | Ответ | При наличии наружных кровотечений, травмах, ранений и поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения | 0
Теплопотребители. Отопление | 207 | Ответ | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 1
Теплопотребители. Отопление | 207 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Отопление | 208 | Вопрос | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 208 | Ответ | По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни | 0
Теплопотребители. Отопление | 208 | Ответ | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 1
Теплопотребители. Отопление | 208 | Ответ | После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения | 0
Теплопотребители. Отопление | 208 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Отопление | 209 | Вопрос | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 209 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из порядка обнаружения пострадавших | 0
Теплопотребители. Отопление | 209 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 1
Теплопотребители. Отопление | 209 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из наличия видимых повреждений у пострадавших | 0
Теплопотребители. Отопление | 209 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Отопление | 210 | Вопрос | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 210 | Ответ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации | 0
Теплопотребители. Отопление | 210 | Ответ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 1
Теплопотребители. Отопление | 210 | Ответ | Подручные средства | 0
Теплопотребители. Отопление | 211 | Вопрос | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 211 | Ответ | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1
Теплопотребители. Отопление | 211 | Ответ | 1. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2. Определение наличия сознания у пострадавшего; 3. Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5. Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6. Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь | 0
Теплопотребители. Отопление | 211 | Ответ | 1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2. Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5. Нанести удар кулаком по грудине; 6. Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | 0
Теплопотребители. Отопление | 212 | Вопрос | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 212 | Ответ | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1
Теплопотребители. Отопление | 212 | Ответ | 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего | 0
Теплопотребители. Отопление | 212 | Ответ | 1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест | 0
Теплопотребители. Отопление | 212 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Отопление | 213 | Вопрос | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 213 | Ответ | 1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой | 0
Теплопотребители. Отопление | 213 | Ответ | 1) пальцевое прижатие артерии; 2) наложение жгута; 3) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | 0
Теплопотребители. Отопление | 213 | Ответ | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 1
Теплопотребители. Отопление | 213 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Отопление | 214 | Вопрос | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 214 | Ответ | 1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот | 0
Теплопотребители. Отопление | 214 | Ответ | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 1
Теплопотребители. Отопление | 214 | Ответ | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0
Теплопотребители. Отопление | 214 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Отопление | 215 | Вопрос | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (fuzzy, 0.77) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 215 | Ответ | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1
Теплопотребители. Отопление | 215 | Ответ | 1)призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; 2)использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); 3)при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей | 0
Теплопотребители. Отопление | 215 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Отопление | 215 | Ответ | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0
Теплопотребители. Отопление | 216 | Вопрос | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (fuzzy, 0.72) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 216 | Ответ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела | 0
Теплопотребители. Отопление | 216 | Ответ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 1
Теплопотребители. Отопление | 216 | Ответ | 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | 0
Теплопотребители. Отопление | 216 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Отопление | 217 | Вопрос | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 217 | Ответ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1
Теплопотребители. Отопление | 217 | Ответ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи | 0
Теплопотребители. Отопление | 217 | Ответ | 1)проведение осмотра груди; 2)проведение осмотра спины; 3)проведение осмотра живота и таза; 4)проведение осмотра конечностей | 0
Теплопотребители. Отопление | 217 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Отопление | 218 | Вопрос | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Отопление
Теплопотребители. Отопление | 218 | Ответ | Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом | 0
Теплопотребители. Отопление | 218 | Ответ | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 1
Теплопотребители. Отопление | 218 | Ответ | При эффектах воздействия низких температур - проведение термоизоляции и согревания | 0
Теплопотребители. Отопление | 218 | Ответ | При травмах, воздействиях излучения, высоких температур, химических веществ, укусах или ужаливаниях ядовитых животных - охлаждение | 0

## Теги программ
Наименование программ | Уникальные теги | Доп. Теги
Теплопотребители. Отопление | Теплопотребители. Отопление

## Теги ОКВЭД
Наименование ОКВЭД | Уникальные теги

## Теги контингентов
Наименование контингента | Уникальные теги