## Questions
Папка | Номер вопроса | Тип записи | Текст вопроса/ответа | Минимальное количество правильных ответов / Правильный или нет | Тип ответа | Комментарий | Изображение | Теги
Теплопотребители. Технооборудование | 1 | Вопрос | Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 1 | Ответ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 1 | Ответ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 1 | Ответ | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, имеющие стаж не менее 5 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 2 | Вопрос | С какой периодичностью проводится повторный инструктаж по охране труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 2 | Ответ | Не реже одного раза в 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 2 | Ответ | Не реже одного раза в 3 месяца | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 2 | Ответ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 3 | Вопрос | С какой периодичностью проводится проверка знаний требований охраны труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 3 | Ответ | Не реже одного раза в 24 месяца | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 3 | Ответ | Не реже одного раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 3 | Ответ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 4 | Вопрос | Какие работники допускаются к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 4 | Ответ | Работники, имеющие пятилетний стаж по любому профилю | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 4 | Ответ | Работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, включая подготовку по охране труда | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 4 | Ответ | Работники в возрасте от 21 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 5 | Вопрос | Металлические площадки с лестницей и ограждением (перилами) какой минимальной высоты, должны предусматриваться при обслуживании арматуры и иных элементов объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола (рабочей площадки), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 5 | Ответ | Не менее 1 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 5 | Ответ | Не менее 1,1 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 5 | Ответ | Не менее 0,8 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 5 | Ответ | Не менее 0,6 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 6 | Вопрос | Какой должна быть минимальная ширина площадок, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 6 | Ответ | Не менее 0,8 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 6 | Ответ | Не менее 0,6 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 6 | Ответ | Не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 6 | Ответ | Не менее 0,7 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 7 | Вопрос | В каком случае допускается применение гладких или изготовленных из прутковой (круглой) стали площадок и ступеней лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 7 | Ответ | Если ширина ступеней лестниц или площадок должна не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 7 | Ответ | Запрещается в любом случае | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 7 | Ответ | Если угол наклона лестниц к горизонтали не более 50°, а ширина площадок не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 7 | Ответ | Если угол наклона лестниц к горизонтали не более 40°, а ширина площадок не менее 0,6 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 8 | Вопрос | Какой должна быть минимальная ширина лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 8 | Ответ | Не менее 0,4 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 8 | Ответ | Не менее 0,6 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 8 | Ответ | Не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 8 | Ответ | Не менее 0,3 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 9 | Вопрос | Какое утверждение, относительно лестниц, предназначенных для систематического обслуживания оборудования, является верным согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50° | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,4 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50° | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 60° | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 9 | Ответ | Лестницы высотой более 1,4 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 60° | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 10 | Вопрос | Каким должно быть минимальное расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах проходов под ними, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 10 | Ответ | Не менее 1,8 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 10 | Ответ | Не менее 1,1 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 10 | Ответ | Не менее 2 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 10 | Ответ | Не менее 1,6 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 11 | Вопрос | В соответствии с каким документом выполняются работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 11 | Ответ | В соответствии с техническим заданием заказчика | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 11 | Ответ | В соответствии с нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 11 | Ответ | В соответствии с общим положением о производственном контроле | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 12 | Вопрос | Кем утверждается и может быть дополнен перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 12 | Ответ | Работодателем | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 12 | Ответ | Техническим руководителем | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 12 | Ответ | Профсоюзным органом или иным представительным органом работников | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 12 | Ответ | Государственным надзорным органом | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 13 | Вопрос | Какой документ оформляется при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями на весь период выполнения работ на территории организации, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 13 | Ответ | Оперативный журнал | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 13 | Ответ | Распоряжение | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 13 | Ответ | Акт-допуск для производства работ | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 14 | Вопрос | В каком случае не требуется разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации (главного инженера) на отключение одной задвижкой теплообменных аппаратов и трубопроводов от действующего оборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 45°С | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 50°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 55°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 14 | Ответ | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 60°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 15 | Вопрос | Какое утверждение, относительно процесса снятия давления перед началом ремонта на теплопотребляющей установке и трубопроводе является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 15 | Ответ | Запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода) должна быть открыта | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 15 | Ответ | Отключающая арматура должна быть в закрытом состоянии | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 15 | Ответ | Запорная арматура открытых дренажей, соединенных непосредственно с атмосферой, должна быть открыта | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 15 | Ответ | Между запорной арматурой и теплопотребляющей установкой (трубопроводом) должна быть арматура, непосредственно соединенная с атмосферой | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 16 | Вопрос | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 16 | Ответ | Не выше 50 В | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 16 | Ответ | Не выше 60 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 16 | Ответ | Не выше 100 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 16 | Ответ | Не выше 120 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 17 | Вопрос | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать при работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах) согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 17 | Ответ | Не выше 12 В | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 17 | Ответ | Не выше 50 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 17 | Ответ | Не выше 48 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 17 | Ответ | Не выше 24 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 18 | Вопрос | Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 18 | Ответ | Не выше +60°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 18 | Ответ | Не выше +55°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 18 | Ответ | Не выше +50°С | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 18 | Ответ | Не выше +45°С | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 19 | Вопрос | В каком случае допускается эксплуатировать объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 19 | Ответ | Разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 19 | Ответ | На манометре присутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 19 | Ответ | Стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 19 | Ответ | Истек срок поверки манометра | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 20 | Вопрос | Каким напряжением должны использоваться светильники во взрывозащищенном исполнении при проведении газоопасных работ согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | 1 | Выбор ответа | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 20 | Ответ | Не выше 12 В | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 20 | Ответ | Не выше 50 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 20 | Ответ | Не выше 48 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 20 | Ответ | Не выше 24 В | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 21 | Вопрос | Какие обязательные требования не устанавливаются Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 21 | Ответ | Требования к безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котельных или котлов в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 21 | Ответ | Требования к безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 21 | Ответ | Требования к подготовке работников к выполнению трудовых функций в сфере теплоснабжения, связанных с эксплуатацией объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, и подтверждению готовности работников к выполнению таких трудовых функций | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 21 | Ответ | Требования к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения, ведению водно-химического режима в системах теплоснабжения, пусконаладочным работам объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 22 | Вопрос | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 22 | Ответ | Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 22 | Ответ | Тепловые пункты всех типов и узлов ввода | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 22 | Ответ | Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 22 | Ответ | Тепловые сети, включая трубопроводы горячего водоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 23 | Вопрос | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 23 | Ответ | Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 23 | Ответ | Паровые и водогрейные котельные, включая встроенные, пристроенные и крышные, и включая котельные или котлы в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 23 | Ответ | Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 24 | Вопрос | В части каких требований, при эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.96) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 24 | Ответ | В части требований к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 24 | Ответ | В части требований к показателям качества сетевой и подпиточной воды | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 24 | Ответ | В части требований к эксплуатации баков-аккумуляторов холодной воды | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 25 | Вопрос | Какая функция, обусловленная технологическими процессами производства, передачи и потребления тепловой энергии, теплоносителя, не должна быть реализована эксплуатирующими организациями при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 25 | Ответ | Диспетчерское управление системами теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 25 | Ответ | Контроль и наладка организациями, эксплуатирующими теплопотребляющие установки, режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 25 | Ответ | Ликвидация | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 25 | Ответ | Консервация | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 26 | Вопрос | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает разработку и утверждение положения о метрологическом обеспечении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 26 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 26 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 26 | Ответ | Любой назначенный сотрудник из числа ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 27 | Вопрос | Какое мероприятие не должен обеспечить ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах своих полномочий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 27 | Ответ | Выполнение персоналом обязательных требований и эксплуатационных инструкций | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 27 | Ответ | Внесение информации о выполненном техническом освидетельствовании в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, работающего под давлением | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 27 | Ответ | Контроль состояния закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, за исключением их осмотра | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 27 | Ответ | Контроль качества ремонта закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 28 | Вопрос | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает внесение записей о выполненном техническом диагностировании, испытаниях, ремонтах, модернизации, реконструкции в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, характеристики зданий, сооружений, дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 28 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 28 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 28 | Ответ | Любой назначенный сотрудник из числа ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 29 | Вопрос | Какие положения не должен содержать порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 29 | Ответ | По проверке проведения противоаварийных тренировок | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 29 | Ответ | По проверке выполнения работ повышенной опасности по наряду-допуску | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 29 | Ответ | По проверке поддержания персоналом гигиены труда на рабочем месте | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 30 | Вопрос | В течение какого периода должны вноситься в оперативные журналы результаты обхода и осмотра рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 30 | Ответ | В течение 1 рабочего дня со дня завершения обхода и (или) осмотра | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 30 | Ответ | В течение 3 рабочих дней со дня завершения обхода и (или) осмотра | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 30 | Ответ | В течение 7 календарных дней со дня завершения обхода и (или) осмотра | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 30 | Ответ | Сразу после завершения обхода и (или) осмотра | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 31 | Вопрос | Каким органом власти или организацией должен осуществляться контроль наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей нагрева котлов, трубопроводов тепловой сети и другого оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 31 | Ответ | Эксплуатирующей организацией | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 31 | Ответ | Экспертной организацией | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 31 | Ответ | Ростехнадзором | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 31 | Ответ | Министерством энергетики | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 32 | Вопрос | Какой сотрудник устанавливает типовой (минимальный) объем работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в технологических картах выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (fuzzy, 0.91) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 32 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 32 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 32 | Ответ | Уполномоченный сотрудник Ростехнадзора | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 33 | Вопрос | Какой документ не используется при разработке технологических карт выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, в соответствии с Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 33 | Ответ | Порядок организации и проведения технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 33 | Ответ | Техническая документация организаций-изготовителей | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 33 | Ответ | Оперативный журнал результатов обхода и осмотра | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 34 | Вопрос | В какой срок сведения о выполнении технического обслуживания, текущего ремонта и их результатах должны вноситься в журнал, предусмотренный в перечне технической документации эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 34 | Ответ | В течение 1 рабочего дня со дня завершения выполнения таких ремонтов | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 34 | Ответ | Непосредственно после завершения выполнения таких ремонтов | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 34 | Ответ | В течение 3 дней со дня завершения выполнения таких ремонтов | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 35 | Вопрос | Каким сотрудником устанавливается объем работ при среднем и капитальном ремонте объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 35 | Ответ | Техническим руководителем эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 35 | Ответ | Руководителем эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 35 | Ответ | Уполномоченным сотрудником проектной организации, осуществляющей такой ремонт | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 36 | Вопрос | Каким сотрудником эксплуатирующей организации производится приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 36 | Ответ | Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 36 | Ответ | Техническим руководителем | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 36 | Ответ | Комиссией, назначаемой техническим руководителем | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 37 | Вопрос | После какого ремонта приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок производится комиссией, назначаемой техническим руководителем эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 37 | Ответ | После капитального ремонта | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 37 | Ответ | После среднего ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах границ ответственности одного ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 37 | Ответ | После текущего ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 38 | Вопрос | Какие документы не прилагаются к актам, оформляемым по результатам приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 38 | Ответ | Порядок организации и проведения ремонта | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 38 | Ответ | Ведомости дефектов | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 38 | Ответ | Протоколы наладки при их проведении | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 38 | Ответ | Протоколы испытаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 39 | Вопрос | Каким документом определяется порядок проведения технического освидетельствования оборудования объектов теплоснабжения, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 39 | Ответ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 39 | Ответ | Эксплуатационными инструкциями | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 39 | Ответ | Рекомендациями организации-изготовителя такого оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 40 | Вопрос | Какие операции не должно включать техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 40 | Ответ | Наружный и внутренний осмотр оборудования (визуальный и измерительный) | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 40 | Ответ | Гидравлическое испытание на прочность оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 40 | Ответ | Гидравлическое испытание на плотность оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 40 | Ответ | Контроль исправности и наличия на рабочих местах предохранительных приспособлений и средств защиты | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 41 | Вопрос | Какая цель проведения наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 41 | Ответ | Выявление трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 41 | Ответ | Выявление нарушений плотности и прочности сварных, заклепочных и вальцовочных соединений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 41 | Ответ | Выявление отсутствия или неисправности элементов защит | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 42 | Вопрос | Какая процедура проводится с целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 42 | Ответ | Наружный и внутренний осмотр оборудования, работающего под избыточным давлением | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 42 | Ответ | Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 42 | Ответ | Текущий ремонт оборудования, работающего под избыточным давлением | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 43 | Вопрос | Какие меры должны быть приняты по требованию ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, если имеются признаки, указывающие на возможное наличие под футеровкой, обмуровкой и изоляцией дефектов, влияющих на безопасность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.88) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 43 | Ответ | Футеровка, обмуровка и изоляция должны быть удалены | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 43 | Ответ | Оборудование должно быть выведено из эксплуатации до проведения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 43 | Ответ | Должна быть выполнена запись в журнале | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 44 | Вопрос | С какой целью должно проводиться гидравлическое испытание на прочность и плотность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 44 | Ответ | С целью выявления дефектов оборудования и его элементов, плотности их соединений | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 44 | Ответ | С целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 44 | Ответ | С целью выявления повреждений обмуровки, которые могут вызывать недопустимый нагрев элементов оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 45 | Вопрос | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 45 | Ответ | Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 45 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового типа и класса точности (не ниже 2,5) | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 45 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового предела измерения и цены деления | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 46 | Вопрос | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 46 | Ответ | Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 46 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового типа и предела измерения | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 46 | Ответ | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового класса точности (не ниже 1,5) и цены деления | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 47 | Вопрос | В каком случае оборудование и его элементы должны подвергаться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.75) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 47 | Ответ | Если при гидравлическом испытании данного оборудования на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 47 | Ответ | Если это требуется технической документацией организации-изготовителя оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 47 | Ответ | Если этого потребовал ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию данного оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 48 | Вопрос | Какие действия требуется произвести, если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 48 | Ответ | Оборудование и его элементы должны подвергнуться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением после устранения выявленных дефектов | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 48 | Ответ | Оборудование и его элементы должны быть выведены из эксплуатации до выполнения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 48 | Ответ | Оборудование и его элементы должны быть подвергнуты пневматическому испытанию | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 49 | Вопрос | В каком случае запрещается продолжение работы оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 49 | Ответ | Если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 49 | Ответ | Если установлено, что данное оборудование, вследствие имеющихся дефектов или нарушений находится в состоянии, опасном для дальнейшей его эксплуатации | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 49 | Ответ | Если установлено наличие повреждений опорных металлоконструкций оборудования, не влияющих на их несущую способность | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 50 | Вопрос | В каком случае принимается решение о выводе из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.74) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 50 | Ответ | Уменьшение толщины стенки оборудования вследствие коррозионного или эрозионного износа ниже максимального значения, установленного расчетом на прочность | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 50 | Ответ | Наличие отложений на обогреваемых элементах оборудования, приводящих к перегреву и пережогу металла элементов, толщина которых не превышает допустимое значение, установленное технической документацией организаций-изготовителей оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 50 | Ответ | Наличие трещин всех видов и направлений, а также иных эксплуатационных дефектов в основном металле, сварных, вальцовочных, заклепочных и разъемных соединениях оборудования, величина которых превышает значения, установленные в проектной документации и (или) технической документации организаций-изготовителей оборудования | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 51 | Вопрос | Какой дефект или нарушение не является показанием к выводу из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.92) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 51 | Ответ | Наличие повреждений обмуровки оборудования, которые могут вызвать опасность перегрева металла его элементов, а также создают угрозу травмирования обслуживающего персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 51 | Ответ | Наличие повреждений (в том числе трещин, деформаций) опорных металлоконструкций (каркаса) оборудования, не влияющих на их несущую способность | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 51 | Ответ | Уменьшение толщины стенки оборудования вследствие коррозионного или эрозионного износа сверх минимального значения, установленного расчетом на прочность | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 52 | Вопрос | Какой сотрудник, на основании результатов технического диагностирования, должен осуществлять продление срока службы оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 52 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 52 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию данного оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 52 | Ответ | Уполномоченный сотрудник Ростехнадзора | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 53 | Вопрос | На основание каких данных техническим руководителем эксплуатирующей организации (структурного подразделения) устанавливается срок службы оборудования при отсутствии информации о сроке службы в технической документации организации-изготовителя или проектной документации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.96) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 53 | Ответ | Сроков службы аналогичного (подобного) оборудования | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 53 | Ответ | Результатов гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 53 | Ответ | Результатов контроля наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 53 | Ответ | Результатов наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 54 | Вопрос | При перерыве в использовании на какой срок, оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 54 | Ответ | Не менее шести месяцев подряд | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 54 | Ответ | Не менее двенадцати месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 54 | Ответ | Не менее девяти месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 55 | Вопрос | В каком случае оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий на период временного бездействия (далее – консервация) или хранения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 55 | Ответ | При хранении | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 55 | Ответ | При перерыве в использовании на срок не менее двенадцати месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 55 | Ответ | При перерыве в использовании на срок не менее девяти месяцев подряд | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 56 | Вопрос | С какой целью персонал эксплуатирующей организации, эксплуатирующий объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, подразделяется на категории, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 56 | Ответ | С целью организации и проведения работы с персоналом | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 56 | Ответ | С целью оптимизации структуры организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 56 | Ответ | С целью разделения по уровню знаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 57 | Вопрос | Каким документом определяется отнесение работников к конкретной категории персонала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 57 | Ответ | Должностными инструкциями | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 57 | Ответ | Положениями о структурных подразделениях | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 57 | Ответ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 58 | Вопрос | Для каких категорий персонала, эксплуатирующего объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, устанавливается обязательное обучение по охране труда, и проверка знания требований охраны труда в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 58 | Ответ | Для всех категорий персонала | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 58 | Ответ | Только для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 58 | Ответ | Только для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 58 | Ответ | Только для ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 59 | Вопрос | Для какой категории персонала эксплуатирующей организации не устанавливается обязательная форма работы с персоналом «стажировка», согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 59 | Ответ | Для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 59 | Ответ | Для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 59 | Ответ | Для ремонтного персонала | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 60 | Вопрос | Каким образом устанавливается продолжительность стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 60 | Ответ | Индивидуально, в зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы, профессии (должности) обучаемого | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 60 | Ответ | Индивидуально, в зависимости от опыта работы, профессии (должности) и пожеланий обучаемого | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 60 | Ответ | Совместно, для групп не более чем из 5 человек, в зависимости от среднего уровня профессионального образования и опыта работы обучаемых в группе | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 61 | Вопрос | Какой параметр не учитывается при определении продолжительности стажировки обучаемого, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.69) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 61 | Ответ | Возраст | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 61 | Ответ | Уровень профессионального образования | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 61 | Ответ | Опыт работы | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 61 | Ответ | Профессия (должность) | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 62 | Вопрос | В каком случае руководитель эксплуатирующей организации может освобождать работника, переходящего на другое рабочее место, от обязанности прохождения стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 62 | Ответ | Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 3 лет, переходит на другое рабочее место и характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 62 | Ответ | Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 2 лет, и будет назначен более опытный сотрудник, ответственный за подготовку работника в течении 3 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 62 | Ответ | Работник, переходящий на другое рабочее место, должен проходить стажировку в любом случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 63 | Вопрос | Какие обязанности не возлагаются на работника в процессе стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 63 | Ответ | Отработка ориентирования на своем рабочем месте | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 63 | Ответ | Приобретение необходимых практических навыков в выполнении производственных операций | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 63 | Ответ | Выполнение работником функциональных обязанностей под наблюдением лица, ответственного за подготовку работника | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 64 | Вопрос | На какие виды подразделяется проверка знаний работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 64 | Ответ | Первичная, очередная и внеочередная | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 64 | Ответ | Первичная и периодическая | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 64 | Ответ | Первичная, повторная и внеочередная | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 65 | Вопрос | В каком случае не проводится первичная проверка знаний документов, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии), у работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 65 | Ответ | Если работник впервые поступил на работу, связанную с эксплуатацией объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 65 | Ответ | Если перерыв в проверке знаний работника составил более 3 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 65 | Ответ | Если перерыв в проверке знаний работника составил менее 3 лет | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 66 | Вопрос | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний оперативных руководителей, оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, принимающих непосредственное участие в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 66 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 66 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 66 | Ответ | Не реже 1 раза в 5 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 67 | Вопрос | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, и управленческого персонала, не принимающих непосредственного участия в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.97) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 67 | Ответ | Не реже 1 раза в 10 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 67 | Ответ | Не реже 1 раза в 7 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 67 | Ответ | Не реже 1 раза в 5 лет | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 68 | Вопрос | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 68 | Ответ | Если перерыв в работе сотрудника на занимаемой должности (рабочем месте) более 3 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 68 | Ответ | Если в эксплуатацию было введено новое оборудование или изменились технологические процессы, требующие дополнительных знаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 68 | Ответ | Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при установлении фактов нарушений работником обязательных требований | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 69 | Вопрос | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.78) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 69 | Ответ | Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при введении в действие нормативных правовых актов Российской Федерации, знание которых обязательно для работника | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 69 | Ответ | Если работник был переведен на новую должность или на новое рабочее место, в другое подразделение, если новые обязанности или оборудование не требуют дополнительных знаний норм и правил, условий эксплуатации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 69 | Ответ | Если работником получена удовлетворительная оценка при очередной проверке знаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 70 | Вопрос | Каким образом проводится проверка знаний работников эксплуатирующей организации, численность которых не позволяет образовать комиссию по проверке знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 70 | Ответ | Проверка проводится в комиссии органов федерального государственного энергетического надзора | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 70 | Ответ | В таком случае проверка не проводится | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 70 | Ответ | Проверка проводится руководителем эксплуатирующей организации или лицом, отвечающем за безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 71 | Вопрос | В какой максимальный срок для проверяемого работника, получившего неудовлетворительную оценку, назначается пересдача проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 71 | Ответ | Не позднее 1 месяца со дня предыдущей проверки | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 71 | Ответ | Не позднее 6 недель со дня предыдущей проверки | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 71 | Ответ | Не позднее 1 недели со дня предыдущей проверки | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 72 | Вопрос | Какую информацию не должен содержать журнал проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 72 | Ответ | Дату рождения проверяемого | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 72 | Ответ | Дату предыдущей проверки и оценки знаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 72 | Ответ | Дату и причину проверки знаний | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 72 | Ответ | Личные данные проверяемого лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, стаж работы в указанной должности | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 73 | Вопрос | В каком случае дублирование может не производиться, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.56) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 73 | Ответ | При подготовке работников к самостоятельной работе | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 73 | Ответ | После перерыва в работе более 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 73 | Ответ | После перерыва в работе менее 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 74 | Вопрос | Какое утверждение относительно продолжительности дублирования является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 74 | Ответ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 12 рабочих смен при подготовке по новой должности | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 74 | Ответ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 2 рабочих смен в любом случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 74 | Ответ | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 10 рабочих смен после перерыва в работе более 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 75 | Вопрос | Какой материал не входит в объем специальной подготовки персонала в эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 75 | Ответ | Разбор, имевших место в эксплуатирующей организации, допустимых отклонений параметров технологических процессов и работы оборудования | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 75 | Ответ | Проработка обзоров несчастных случаев, аварийных ситуаций, аварий и инцидентов, произошедших в сфере теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 75 | Ответ | Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 76 | Вопрос | На какие виды подразделяется производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 76 | Ответ | Плановый и внеплановый | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 76 | Ответ | Очередной и внеочередной | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 76 | Ответ | Первичный и очередной | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 77 | Вопрос | С какой периодичностью проводятся плановые производственные инструктажи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 77 | Ответ | Ежемесячно | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 77 | Ответ | Еженедельно | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 77 | Ответ | Ежеквартально | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 78 | Вопрос | Какие вопросы не должен включать производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 78 | Ответ | Эксплуатационных инструкций | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 78 | Ответ | Должностных инструкций | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 78 | Ответ | Трудового законодательства Российской Федерации | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 79 | Вопрос | С какой периодичностью должна разрабатываться (актуализироваться) программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 79 | Ответ | Ежегодно | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 79 | Ответ | Еженедельно | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 79 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 80 | Вопрос | Какой материал не должен включаться в объем программы планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 80 | Ответ | Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 80 | Ответ | Вопросы текущей эксплуатации объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, средств диспетчерского и технологического управления | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 80 | Ответ | Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 81 | Вопрос | В каком случае допускается проводить производственный инструктаж с группой работников, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.89) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 81 | Ответ | Если эти работники эксплуатируют однотипное оборудование | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 81 | Ответ | Если такое распоряжение поступило от сотрудника, ответственного за безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 81 | Ответ | Производственный инструктаж допускается проводить только индивидуально с каждым работником | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 82 | Вопрос | Каким образом должно проверяться качество усвоенного при производственном инструктаже материала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.71) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 82 | Ответ | Опросом инструктируемого работника | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 82 | Ответ | В процессе экзамена инструктируемого работника | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 82 | Ответ | Итоговым тестированием инструктируемого работника | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 83 | Вопрос | С какой периодичностью проверяются в противоаварийной тренировке работники из числа оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного персонала и оперативных руководителей эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 83 | Ответ | Не менее 1 раза в 3 месяца | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 83 | Ответ | Не менее 1 раза в полгода | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 83 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 84 | Вопрос | Какие действия в отношении работника при получении им повторной неудовлетворительной оценки при проведении противоаварийной тренировки указаны неверно, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 84 | Ответ | Отстранение от самостоятельной работы | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 84 | Ответ | Повторное обучение и проверка знаний, объем и сроки которых определяет руководитель эксплуатирующей организации (структурного подразделения) | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 84 | Ответ | Назначение повторной стажировки сроком не менее 2 смен | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 85 | Вопрос | В какой момент должны проводиться пробные пуски оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 85 | Ответ | До комплексного опробования объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 85 | Ответ | До введения в действие средств и систем контроля, защиты и технологического управления | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 85 | Ответ | Перед обеспечением запасов топлива, материалов, инструмента и запасных частей | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 86 | Вопрос | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для источников тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 86 | Ответ | Не менее 72 часов | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 86 | Ответ | Не менее 24 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 86 | Ответ | Не менее 36 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 87 | Вопрос | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для теплопотребляющих установок и остальных объектов теплоснабжения, не являющихся источникам тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 87 | Ответ | Не менее 24 часов | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 87 | Ответ | Не менее 8 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 87 | Ответ | Не менее 12 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 88 | Вопрос | В каком случае разрешено включение в работу объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок с отступлениями от технических условий на подключение к системе теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 88 | Ответ | Запрещено в любом случае | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 88 | Ответ | Если это предусмотрено технической документацией организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 88 | Ответ | Если это согласовано с сотрудником ответственным за безопасную эксплуатацию таких объектов и установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 89 | Вопрос | Какая задача, выполнение которой должно обеспечить диспетчерское управление системой теплоснабжения в заданных режимах, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 89 | Ответ | Управление системой теплоснабжения как обособленными технологическими комплексами | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 89 | Ответ | Подготовка и осуществление переключений для обеспечения возможности выполнения ремонтных работ | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 89 | Ответ | Анализ текущего состояния объектов теплоснабжения по контрольным параметрам и показателям | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 90 | Вопрос | Выполнение каких задач должно обеспечить диспетчерское управление при переходе системы теплоснабжения или ее элементов в нерасчетные режимы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 90 | Ответ | Определение мер реагирования, исходя из возможных сценариев, и организация их выполнения с переводом сил и средств, не задействованных на первом этапе реагирования, в режим повышенной готовности | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 90 | Ответ | Управление системой теплоснабжения как единым технологическим комплексом | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 90 | Ответ | Анализ текущего состояния объектов теплоснабжения по контрольным параметрам и показателям | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 91 | Вопрос | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей тепловой 10 Гкал/ч и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 91 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 91 | Ответ | Организуется по решению руководителя ЕТО | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 91 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы, работающей в период с 6 до 22 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 92 | Вопрос | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей менее 10 Гкал/ч, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.79) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 92 | Ответ | Организуется по решению руководителя ЕТО | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 92 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 92 | Ответ | Посредством создания диспетчерской службы, работающей в период с 6 до 22 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 93 | Вопрос | Какое утверждение относительно состава инструкций по диспетчерскому управлению является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.95) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 93 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень переключений и отключений, которые выполняются по заявкам, согласованным диспетчерской службой, за исключением переключений и отключений, выполняемых для перевода объектов теплоснабжения и оборудования из одного оперативного состояния в другое | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 93 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать порядок взаимодействия и информационного обмена персонала различных уровней диспетчерского управления | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 93 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень точек в системе теплоснабжения, используемых для оперативного контроля измеряемых параметров тепловых и гидравлических режимов | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 94 | Вопрос | Каким сотрудником эксплуатирующей организации утверждается инструкция по диспетчерскому управлению, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 94 | Ответ | Техническим руководителем | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 94 | Ответ | Ответственным за безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 94 | Ответ | Руководителем | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 95 | Вопрос | Какое утверждение относительно срока актуализации инструкций по диспетчерскому управлению является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.73) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 95 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в три года | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 95 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в четыре года | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 95 | Ответ | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в пять лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 96 | Вопрос | Какая категория управления оборудованием, которые должны быть установлены для каждого уровня диспетчерского управления, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 96 | Ответ | Оперативное сопровождение | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 96 | Ответ | Оперативное управление | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 96 | Ответ | Оперативное ведение | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 97 | Вопрос | Какое действие подчиненного диспетчерского персонала в случае, когда распоряжение вышестоящего диспетчерского персонала представляется ему ошибочным, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 97 | Ответ | Диспетчерский персонал обязан выполнить такое распоряжение в любом случае | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 97 | Ответ | Диспетчерский персонал обязан доложить вышестоящему диспетчерскому персоналу, отдавшему распоряжение, и техническому руководителю эксплуатирующей организации о своем отказе выполнить такое распоряжение | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 97 | Ответ | Диспетчерский персонал обязан сделать запись в оперативном журнале о своем отказе выполнить такое распоряжение | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 98 | Вопрос | Какие режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей не разрабатываются эксплуатирующими организациями в целях управления потоками тепловой энергии и теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 98 | Ответ | Тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей для отопительного периода | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 98 | Ответ | Тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей для межотопительного периода | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 98 | Ответ | Общие тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей на отопительный и межотопительный период | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 99 | Вопрос | Какой фактор, на основании которого центральной диспетчерской службой задается температура сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 99 | Ответ | Статическое давление в трубопроводах | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 99 | Ответ | Значение усредненной температуры наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 – 24 часов | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 99 | Ответ | Временя доставки теплоносителя до наиболее удаленных потребителей | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 100 | Вопрос | Какое требование к регулированию температуры сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, а также на смесительных насосных станциях, в центральных тепловых пунктах является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 100 | Ответ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 30 ºС в час | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 100 | Ответ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 50 ºС в час | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 100 | Ответ | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 40 ºС в час | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 101 | Вопрос | Какое значение отклонений по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, для источников тепловой энергии, является допустимым согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 101 | Ответ | Три процента | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 101 | Ответ | Пять процентов | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 101 | Ответ | Двадцать процентов | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 102 | Вопрос | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может превышать температуру, заданную температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.65) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 102 | Ответ | Не более чем на 5% | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 102 | Ответ | Не более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 102 | Ответ | Не регламентируется | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 103 | Вопрос | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может снижаться относительно температуры, заданной температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.80) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 103 | Ответ | Не регламентируется | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 103 | Ответ | Не более чем на 5% | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 103 | Ответ | Не более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 104 | Вопрос | На какую величину допустимо отклонение давления и температуры пара на коллекторах источника тепловой энергии от заданных параметров, если иное не установлено договором теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 104 | Ответ | Не более чем на 5% | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 104 | Ответ | Не более чем на 10% | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 104 | Ответ | Не лимитируется | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 105 | Вопрос | При каких условиях, в случае аварийного снижения давления сетевой воды в водоподогревательной установке источника тепловой энергии, тепловых сетях менее давления насыщения при текущей температуре теплоносителя, допускается восстановление эксплуатационного режима, в том числе возобновление циркуляции теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.97) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 105 | Ответ | После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя выше давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 105 | Ответ | После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя ниже давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 105 | Ответ | Не допускается ни при каких условиях, до проведения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 106 | Вопрос | В каком случае объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, могут быть выведены из работы без ее разрешения или согласования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 106 | Ответ | Если возникает опасность для людей и оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 106 | Ответ | Если суммарная расчетная тепловая нагрузка на данные объекты теплоснабжения менее 10 Гкал/ч | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 106 | Ответ | Недопустимо выводить из работы объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, без ее разрешения или согласования | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 107 | Вопрос | Какие пуски и переключения не относятся к сложным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 107 | Ответ | Переключения с участием одного подразделения или организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 107 | Ответ | Переключения нагрузки между источниками тепловой энергии | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 107 | Ответ | Переключения и пуски на тепловых сетях большой протяженности и (или) диаметра | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 108 | Вопрос | К каком виду переключений и пусков относится ввод оборудования после монтажа и реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 108 | Ответ | Сложные | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 108 | Ответ | Простые | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 108 | Ответ | Простейшие | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 109 | Вопрос | Какое утверждение относительно типовых программ переключений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 109 | Ответ | Типовые программы переключений пересматриваются не реже 1 раза в 5 лет | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 109 | Ответ | Типовые программы переключений пересматриваются при изменении состава технологических схем | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 109 | Ответ | Типовые программы переключений пересматриваются при изменении состава оборудования | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 110 | Вопрос | Каким документом определяется выбор объема и методов обработки информации, поступающей в диспетчерскую службу из автоматизированных систем диспетчерского управления, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 110 | Ответ | Положением о технической политике эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 110 | Ответ | Соглашением об управлении системой теплоснабжения, заключаемым между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 110 | Ответ | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 111 | Вопрос | Каким документом устанавливаются требования по содержанию технических средств автоматизированных систем управления технологическими процессами и автоматизированных систем диспетчерского управления, их обслуживанию, ремонту и опробованию в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.96) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 111 | Ответ | Инструкциями по эксплуатации этих систем, утверждаемых техническим руководителем эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 111 | Ответ | Положением о технической политике эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 111 | Ответ | Соглашением об управлении системой теплоснабжения, заключаемым между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 112 | Вопрос | В каком случае допускается отключение устройств технологической защиты работающих объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 112 | Ответ | Если есть разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации с оформлением в оперативном журнале | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 112 | Ответ | Если возникает опасность для оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 112 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 113 | Вопрос | Какое утверждение относительно вывода из работы устройств технологической защиты является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 113 | Ответ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при работе объектов теплоснабжения в переходных режимах, реализация которых возможна без отключения защит | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 113 | Ответ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы во время устранения аварий | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 113 | Ответ | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при неисправности защиты | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 114 | Вопрос | Какой порядок действий технического руководителя эксплуатирующей организации (структурного подразделения) при ликвидации аварийных ситуаций является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 114 | Ответ | Технический руководитель может взять руководство на себя, проинформировав об этом подчиненный персонал, а также сделав запись о принятом решении в оперативном журнале или сделав устное распоряжение под запись оперативных переговоров | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 114 | Ответ | Технический руководитель может поручить ликвидацию аварийных ситуаций другому лицу, сделав устное распоряжение | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 114 | Ответ | Технический руководитель может взять руководство ликвидацией аварийной ситуации на себя, без дополнительных условий | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 115 | Вопрос | Какой сотрудник не должен осуществлять осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 115 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 115 | Ответ | Сотрудник экспертной организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 115 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 116 | Вопрос | Какой сотрудник определяет порядок осуществления осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 116 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 116 | Ответ | Сотрудник экспертной организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 116 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 117 | Вопрос | Какой сотрудник определяет порядок проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 117 | Ответ | Руководитель эксплуатирующей организации | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 117 | Ответ | Технический руководитель эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 117 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 118 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 118 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 118 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 118 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 119 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, угрожающих целостности зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 119 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 119 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 119 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 120 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с повреждением здания (сооружения), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 120 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 120 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 120 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 121 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся при изменении технологического назначения зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.49) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 121 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 121 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 121 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 122 | Вопрос | Какие мероприятия проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.73) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 122 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 122 | Ответ | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 122 | Ответ | Очередные осмотры зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 123 | Вопрос | Какое утверждение относительно проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 123 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, не угрожающих целостности зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 123 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 123 | Ответ | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 124 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам комплексного обследования зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 124 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 124 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 124 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 125 | Вопрос | С какой периодичностью и в какое время года должны проводиться очередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 125 | Ответ | Не реже 2 раз в год (весной и осенью) | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 125 | Ответ | Не реже 2 раз в год (летом и зимой) | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 125 | Ответ | Не реже 4 раз в год (летом, осенью, зимой и весной) | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 126 | Вопрос | При каких условиях проводится очередной весенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 126 | Ответ | После таяния снега | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 126 | Ответ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 126 | Ответ | Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 127 | Вопрос | При каких условиях проводится очередной осенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 127 | Ответ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 127 | Ответ | После таяния снега | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 127 | Ответ | Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 128 | Вопрос | При каких условиях проводятся внеочередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.58) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 128 | Ответ | Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 128 | Ответ | После таяния снега | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 128 | Ответ | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 129 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.78) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 129 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 129 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 129 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 130 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации менее 15 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 130 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 130 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 130 | Ответ | Не реже 1 раза в 8 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 131 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации 15 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 131 | Ответ | Не реже 1 раза в 4 месяца | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 131 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 131 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 132 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 132 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 132 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 132 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 133 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 133 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 133 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 133 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 134 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 134 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 134 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 134 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 135 | Вопрос | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 135 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 135 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 135 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 136 | Вопрос | Какие действия предпринимаются при обнаружении в строительных конструкциях трещин, изломов и других внешних признаков повреждений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 136 | Ответ | За этими конструкциями должно быть установлено наблюдение с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 136 | Ответ | Использование таких конструкций должно быть немедленно прекращено до проведения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 136 | Ответ | Допускается дальнейшее использование таких конструкций, но в срок не менее 2 недель должен быть проведен их текущий ремонт | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 137 | Вопрос | В каком случае разрешается хранить горючие материалы в цокольной части дымовых труб, под газоходами и вблизи них, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 137 | Ответ | Не допускается в любых случаях | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 137 | Ответ | В случаях необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 137 | Ответ | В случаях, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 138 | Вопрос | В каком случае разрешается размещать под газоходами временные строения и сооружения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.68) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 138 | Ответ | Не допускается в любых случаях | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 138 | Ответ | В случаях необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 138 | Ответ | В случаях, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 139 | Вопрос | С какой периодичностью должен осуществляться внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их креплений, и металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.84) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 139 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 месяца | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 139 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 месяца | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 139 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 140 | Вопрос | С какой периодичностью должна осуществляться проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности металлических дымовых труб и газоходов через люки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 140 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 140 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 140 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 месяца | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 141 | Вопрос | С какой периодичностью должно осуществляться инструментальное наружное и внутреннее обследование, для металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 141 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 141 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 141 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 142 | Вопрос | В каком случае может производиться пробивка отверстий в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.76) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 142 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 142 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 142 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 143 | Вопрос | В каком случае может производиться устройство проемов в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.90) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 143 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 143 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 143 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 144 | Вопрос | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям технологического оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.76) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 144 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 144 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 144 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 145 | Вопрос | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.79) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 145 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 145 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 145 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 146 | Вопрос | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям устройств для подъема грузов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.92) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 146 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 146 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 146 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 147 | Вопрос | В каком случае может производиться вырезка связей каркаса помещений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.64) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 147 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 147 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 147 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 148 | Вопрос | В каком случае может производиться хранение резервного оборудования в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.70) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 148 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 148 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 148 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 149 | Вопрос | В каком случае может производиться хранение изделий и материалов в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.70) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 149 | Ответ | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 149 | Ответ | Не может производиться ни в каком случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 149 | Ответ | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 150 | Вопрос | С какой периодичностью должна производиться проверка работоспособности резервного оборудования топливного хозяйства и оборудования резервного топливного хозяйства в период функционирования источника тепловой энергии, включая переход с работающего насоса на резервный, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.87) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 150 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 150 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 месяца | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 150 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 месяца | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 151 | Вопрос | Какой вид контроля должен быть организован в помещениях топливоподачи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 151 | Ответ | Систематический контроль загазованности воздуха в местах возможного скопления газа | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 151 | Ответ | Периодический контроль влажности | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 151 | Ответ | Систематический контроль температуры | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 152 | Вопрос | Какое утверждение относительно помещений топливоподачи является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 152 | Ответ | В помещениях топливоподачи должен быть организован систематический контроль влажности и температуры | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 152 | Ответ | В помещениях топливоподачи должен быть организован систематический контроль загазованности воздуха в местах возможного скопления газа | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 152 | Ответ | В помещениях топливоподачи угля должна быть обеспечена концентрация угольной пыли не выше предусмотренной проектной документацией на источник тепловой энергии | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 153 | Вопрос | Каким образом устанавливается объем чаши обвалования надземных резервуаров (баков) хранения жидкого топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 153 | Ответ | Объем чаши обвалования должен быть не менее объема наибольшего резервуара | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 153 | Ответ | Объем чаши обвалования должен быть не менее объема наименьшего резервуара | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 153 | Ответ | Объем чаши обвалования устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 154 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнять с гидравлическими затворами обвалования надземных резервуаров (баков) хранения жидкого топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 154 | Ответ | Осматривать раз в смену и очищать при наличии загрязнений | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 154 | Ответ | Осматривать раз в неделю и очищать при наличии загрязнений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 154 | Ответ | Осматривать раз в месяц и очищать при наличии загрязнений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 155 | Вопрос | До какой температуры должно подогреваться жидкое топливо при сливе из цистерн, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 155 | Ответ | До температуры, указанной в технической документации организации-изготовителя перекачивающего насоса | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 155 | Ответ | До температуры, при которой будет происходить коксование на поверхностях подогревателей топлива | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 155 | Ответ | До температуры, определенной техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 156 | Вопрос | Какое значение не должна превышать температура жидкого топлива в приемных емкостях и резервуарах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 156 | Ответ | Значение устанавливается проектной документацией | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 156 | Ответ | Значение устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 156 | Ответ | Это значение не регламентируется | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 157 | Вопрос | В каком случае допускается подогрев паром жидкого топлива, кроме высокосернистых марок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.69) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 157 | Ответ | Если цистерны не имеют устройств для подогрева поверхностным способом | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 157 | Ответ | Если подогрев производится под наблюдением технического руководителя эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 157 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 158 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его капитального ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.62) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 158 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 158 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 158 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 159 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.63) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 159 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 159 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 159 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 160 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива при изменении его формы и объема, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.59) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 160 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 160 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 160 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 161 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его перемещения на новое место, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.74) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 161 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 161 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 161 | Ответ | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 162 | Вопрос | В каком случае не должна производиться корректировка таблицы зависимости вместимости резервуара для хранения жидкого топлива от уровня его наполнения при нормированном значении температуры, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 162 | Ответ | После очередного осмотра резервуара | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 162 | Ответ | После перемещения резервуара на новое место | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 162 | Ответ | После реконструкции резервуара | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 163 | Вопрос | С какой периодичностью следует проверять техническое состояние стационарно установленных автоматических газоанализаторов, а также устройств звуковой и световой сигнализации о наличии в производственных помещениях опасной концентрации паров в воздухе, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.87) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 163 | Ответ | Ежесменно | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 163 | Ответ | Еженедельно | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 163 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 164 | Вопрос | С какой минимальной периодичностью должно производиться обследование технического состояния резервуаров и приемных емкостей жидкого топлива, в целях обеспечения их безопасной эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 164 | Ответ | Не реже 1 раза в 5 лет | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 164 | Ответ | Не реже 1 раза в 7 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 164 | Ответ | Не реже 1 раза в 10 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 165 | Вопрос | В каком случае фильтры жидкого топлива очищаются паровой продувкой, вручную или химическим способом, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 165 | Ответ | При повышении перепада давления на них на 50% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при той же нагрузке | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 165 | Ответ | При повышении перепада давления на них на 50% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при меньшей нагрузке | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 165 | Ответ | При повышении перепада давления на них на 30% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при меньшей нагрузке | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 166 | Вопрос | В каком случае при очистке фильтров жидкого топлива допускается обжиг фильтрующей сетки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 166 | Ответ | Не допускается в любом случае | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 166 | Ответ | Если обжиг производится под наблюдением лица ответственного за безопасную эксплуатацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 166 | Ответ | Если это предусмотрено документацией организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 167 | Вопрос | В каком случае очищаются подогреватели топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.54) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 167 | Ответ | При снижении их тепловой мощности на 30% от их мощности в чистом состоянии при той же нагрузке | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 167 | Ответ | При снижении их тепловой мощности на 30% от их мощности в чистом состоянии при меньшей нагрузке | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 167 | Ответ | При снижении их тепловой мощности на 50% от их мощности в чистом состоянии при меньшей нагрузке | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 168 | Вопрос | Какая операция, не осуществляется при выводе в ремонт трубопроводов жидкого топлива и (или) оборудования подачи жидкого топлива, и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 168 | Ответ | Подогрев | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 168 | Ответ | Пропаривание | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 168 | Ответ | Отключение | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 169 | Вопрос | Какая операция, проводимая во время пропаривания резервуара является верной, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 169 | Ответ | Заземление паропровода и металлических частей парового рукава | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 169 | Ответ | Отбор пробы топлива для анализа на влажность | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 169 | Ответ | Включение устройств подогрева | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 170 | Вопрос | Каким образом отбирается проба топлива для анализа на влажность, перед включением резервуара с жидким топливом в работу, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 170 | Ответ | Из придонного слоя, но не более 0,5 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 170 | Ответ | Из верхнего слоя, но не менее 0,5 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 170 | Ответ | Из среднего слоя | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 171 | Вопрос | С какой периодичностью должна проверяться работоспособность сигнализации предельного повышения и понижения температуры и понижения давления жидкого топлива, подаваемого к котлам на сжигание, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.83) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 171 | Ответ | Еженедельно | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 171 | Ответ | Ежесменно | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 171 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 172 | Вопрос | С какой периодичностью должна проверяться правильность показаний, выведенных на щит управления дистанционных уровнемеров и приборов для измерения температуры топлива в резервуарах и приемных емкостях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 172 | Ответ | Еженедельно | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 172 | Ответ | Ежесменно | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 172 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 173 | Вопрос | Какие меры, принимаемые при резких изменениях давления газа во время эксплуатации котельных установок, являются неверными и противоречат Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.85) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 173 | Ответ | Вывод из работы котельных установок | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 173 | Ответ | Выявление и устранение причин | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 173 | Ответ | Перевод котельных установок на сжигание резервных видов топлива | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 174 | Вопрос | Какая процедура, проводимая при техническом освидетельствовании котлов, а также металлоконструкций их каркасов, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 174 | Ответ | Только внутренний осмотр котла и его элементов | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 174 | Ответ | Осмотр металлоконструкций каркаса котла | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 174 | Ответ | Гидравлические испытания на прочность и плотность | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 175 | Вопрос | С какой периодичностью проводится наружный и внутренний осмотры котлов при их техническом освидетельствовании, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 175 | Ответ | Не реже 1 раза в четыре года, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 175 | Ответ | Не реже 1 раза в восемь лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 175 | Ответ | Не реже 1 раза в десять лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 176 | Вопрос | С какой периодичностью проводится гидравлическое испытание на прочность и плотность котлов при их техническом освидетельствовании, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.92) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 176 | Ответ | Не реже 1 раза в восемь лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 176 | Ответ | Не реже 1 раза в пятнадцать лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 176 | Ответ | Не реже 1 раза в десять лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 177 | Вопрос | Какое утверждение относительно осуществления ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию наружного и внутреннего осмотра котла, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 177 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла не реже 1 раза в пять лет | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 177 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла перед началом проведения планового ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 177 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла после окончания планового ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 178 | Вопрос | Какое утверждение относительно проведения ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию гидравлического испытания котла рабочим давлением, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.88) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 178 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после устранения дефектов металлоконструкций котла | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 178 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после вскрытия барабана котла | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 178 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после ремонта котла | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 179 | Вопрос | Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования котлов, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.85) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 179 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться если произведен ремонт котлов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 179 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться после замены барабана, коллектора экрана или экономайзера | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 179 | Ответ | Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться если сменено одновременно более 50% общего количества экранных и кипятильных или дымогарных труб или 100% труб экономайзеров | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 180 | Вопрос | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо произвести при обнаружении поверхностных трещин или неплотностей во время технического освидетельствования котла, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 180 | Ответ | Перед устранением таких дефектов путем подварки должны быть удалены участки, пораженные коррозией | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 180 | Ответ | Перед устранением таких дефектов необходимо сделать запись в оперативном журнале | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 180 | Ответ | Перед устранением таких дефектов устройства в барабане котла должны быть временно демонтированы и удалены в порядке, предусмотренном в технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 181 | Вопрос | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование металлоконструкций каркаса котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.76) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 181 | Ответ | С периодичностью, указанной в технической документации организации-изготовителя | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 181 | Ответ | Не реже 1 раза в 15 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 181 | Ответ | С периодичностью, указанной техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 182 | Вопрос | В каком случае не должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.73) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 182 | Ответ | После чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых не могло оказать влияние на состояние и несущую способность металлоконструкций котла | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 182 | Ответ | В результате воздействия высоких температур на металлоконструкции вследствие неисправности обмуровки или при пожаре | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 182 | Ответ | В случаях взрывов (хлопков) в топке и (или) газоходах | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 183 | Вопрос | Какие действия следует предпринять при обнаружении взрывов (хлопков) в топке и (или) газоходах котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 183 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 183 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла, нет необходимости предпринимать каких-либо действий | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 183 | Ответ | Необходимо немедленно вывести котел из эксплуатации до выполнения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 184 | Вопрос | Какие действия следует предпринять при обнаружении воздействия высоких температур на металлоконструкции котла вследствие неисправности обмуровки или при пожаре, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.81) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 184 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 184 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла нет необходимости предпринимать каких-либо действий | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 184 | Ответ | Необходимо немедленно вывести котел из эксплуатации до выполнения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 185 | Вопрос | Какие действия следует предпринять после чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых могло оказать влияние на состояние и несущую способность металлоконструкций котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.95) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 185 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 185 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла нет необходимости предпринимать каких-либо действий | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 185 | Ответ | Необходимо немедленно вывести котел из эксплуатации до выполнения капитального ремонта | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 186 | Вопрос | Какие элементы или конструкции подлежат техническому освидетельствованию в котлах без несущего каркаса (самоопорных), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 186 | Ответ | Опорные конструкции (узлы) поверхностей нагрева | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 186 | Ответ | Пояса жесткости | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 186 | Ответ | Хребтовые балки | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 187 | Вопрос | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование сосудов, работающих под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 187 | Ответ | С периодичностью, указанной в технической документации организации-изготовителя (разработчика проекта) в руководстве (инструкции) по эксплуатации | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 187 | Ответ | Не реже 1 раза в 15 лет | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 187 | Ответ | С периодичностью, указанной техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 188 | Вопрос | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование сосудов, работающих под избыточным давлением, если в руководстве (инструкции) по эксплуатации отсутствуют указания технической документации организации-изготовителя (разработчика проекта), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.88) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 188 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 188 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 188 | Ответ | Каждые 6 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 189 | Вопрос | В каком случае не должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.75) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 189 | Ответ | После чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых не могло оказать влияние на состояние сосуда | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 189 | Ответ | Если произведен ремонт сосудов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 189 | Ответ | Если сосуды не эксплуатировались более 12 месяцев | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 190 | Вопрос | Какие действия следует предпринять, если сосуд, работающий под давлением, не эксплуатировался более 12 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.74) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 190 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 190 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать каких-либо действий | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 190 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 191 | Вопрос | Какие действия следует предпринять после ремонта сосудов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 191 | Ответ | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 191 | Ответ | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать каких-либо действий | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 191 | Ответ | Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 192 | Вопрос | Каким образом устанавливается величина минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность сосудов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 192 | Ответ | Принимается 1,25 рабочего давления | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 192 | Ответ | Принимается 1,5 рабочего давления | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 192 | Ответ | Устанавливается в соответствии с технической документацией организации-изготовителя или расчетами на прочность | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 193 | Вопрос | Каким образом устанавливается величина максимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность сосудов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 193 | Ответ | Устанавливается в соответствии с технической документацией организации-изготовителя или расчетами на прочность | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 193 | Ответ | Принимается 1,25 рабочего давления | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 193 | Ответ | Принимается 1,5 рабочего давления | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 194 | Вопрос | Какое значение минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, принимается при их рабочем давлении не более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 194 | Ответ | 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 194 | Ответ | 1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 194 | Ответ | 1,25 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 195 | Вопрос | Какое значение минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, принимается при их рабочем давлении более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 195 | Ответ | 1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 195 | Ответ | 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 195 | Ответ | 1,5 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,2 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 196 | Вопрос | Какая цель, для которой в эксплуатирующей организации применяются технологии водоподготовки и соблюдается водно-химический режим, обеспечивающие качество теплоносителя, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 196 | Ответ | Предупреждение повреждения металлоконструкций основания котлов | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 196 | Ответ | Предупреждение образования внутренних отложений на поверхностях нагрева и в трубопроводах | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 196 | Ответ | Предупреждение образования и накопления шлама в оборудовании источников тепловой энергии, тепловых сетях и теплопотребляющих установках | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 197 | Вопрос | Какие сведения не должны быть указаны в режимных картах по результатам испытаний и наладки оборудования по водоподготовке, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 197 | Ответ | Потери напора в водогрейных котлах, сетевых трубопроводах, сетевых подогревателях и другом оборудовании по тракту сетевой воды при ее расчетном расходе | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 197 | Ответ | Перечень контролируемых химических веществ, включая реагенты, и их предельные допустимые концентрации в подпиточной, сетевой, питательной и котловой воде | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 197 | Ответ | Величина продувки паровых котлов и ее продолжительность, принимаемые по технической документации организации-изготовителя | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 198 | Вопрос | Какое значение используется для оценки накипеобразующих свойств сетевой воды, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 198 | Ответ | Карбонатный индекс воды | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 198 | Ответ | Только общая щелочность воды | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 198 | Ответ | Только кальциевая жесткость воды | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 199 | Вопрос | В каком случае исходная вода, используемая для подготовки подпиточной воды в открытых системах теплоснабжения должна подвергаться коагулированию для удаления органических примесей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 199 | Ответ | Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 20 градусов цветности | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 199 | Ответ | Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 10 градусов цветности | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 199 | Ответ | Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 15 градусов цветности | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 200 | Вопрос | Какие инструкции не пересматриваются и не переутверждаются по результатам режимно-наладочных испытаний и наладки водно-химических режимов водоподготовительных установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 200 | Ответ | Инструкции по охране труда | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 200 | Ответ | Инструкции по эксплуатации установок обработки воды | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 200 | Ответ | Инструкции по ведению водно-химического режима | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 201 | Вопрос | Обваловка какой минимальной высоты, должна быть обеспечена организацией, осуществляющей эксплуатацию баков-аккумуляторов, по всему периметру бакового хозяйства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.80) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 201 | Ответ | Не менее 0,5 м | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 201 | Ответ | Не менее 0,4 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 201 | Ответ | Не менее 0,3 м | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 202 | Вопрос | Какой минимальный объем чаши обвалования должен быть обеспечен организацией, осуществляющей эксплуатацию баков-аккумуляторов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 202 | Ответ | Не менее объема наибольшего бака-аккумулятора | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 202 | Ответ | Не менее объема наименьшего бака-аккумулятора | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 202 | Ответ | Объем чаши обвалования устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 203 | Вопрос | При каких условиях бак-аккумулятор считается выдержавшим испытания на плотность и прочность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (fuzzy, 0.90) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 203 | Ответ | Если по истечении 24 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке не снижался | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 203 | Ответ | Если по истечении 12 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке снизился не более чем на 5% | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 203 | Ответ | Если по истечении 36 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке снизился не более чем на 5%ы | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 204 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность, проверки качества основания и равномерности осадки бака-аккумулятора, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.95) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 204 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 204 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 204 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 205 | Вопрос | С какой периодичностью должен проводиться осмотр конструкций и основания баков-аккумуляторов, компенсирующих устройств трубопроводов, вестовых и переливных труб, с целью контроля технического состояния, необходимости ремонта и пригодности к дальнейшей эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 205 | Ответ | Ежегодно при подготовке к отопительному периоду | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 205 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 205 | Ответ | Ежемесячно | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 206 | Вопрос | С какой периодичностью бак-аккумулятор должен подвергаться техническому диагностированию, при котором должны выполняться измерения фактических толщин металлических листов стенок бака, дефектоскопия металла и сварных соединений, проверка качества металла и сварных соединений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 206 | Ответ | Не реже 1 раза в 3 года | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 206 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 206 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 года в межотопительный период | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 207 | Вопрос | Каким образом определяется пригодность бака-аккумулятора к дальнейшей эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 207 | Ответ | Предельно допустимый коррозионный износ кровли и днища для наиболее изношенных частей не должен превышать 50% проектной толщины, для несущих конструкций покрытия (прогонов, балок, связей) и окраек днища - 30%; для нижней половины стенок бака - 20% независимо от площади износа | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 207 | Ответ | Предельно допустимый коррозионный износ кровли и днища для наиболее изношенных частей не должен превышать 30% проектной толщины, для несущих конструкций покрытия (прогонов, балок, связей) и окраек днища - 30%; для нижней половины стенок бака - 20% независимо от площади износа | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 207 | Ответ | Предельно допустимый коррозионный износ кровли и днища для наиболее изношенных частей не должен превышать 30% проектной толщины, для несущих конструкций покрытия (прогонов, балок, связей) и окраек днища - 50%; для нижней половины стенок бака - 20% независимо от площади износа | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 208 | Вопрос | В каком порядке следует производить отключение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.66) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 208 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 208 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 208 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 209 | Вопрос | В каком порядке следует производить включение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 209 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 209 | Ответ | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 209 | Ответ | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 210 | Вопрос | Каким принимается минимальное значение величины пробного давления при испытании на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 210 | Ответ | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 210 | Ответ | Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 210 | Ответ | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,5 МПа | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 211 | Вопрос | В каком случае оборудование и системы считаются выдержавшими гидравлическое испытания, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.89) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 211 | Ответ | Если в течении 5 мин падение давления от пробного не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2) | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 211 | Ответ | При обнаружении течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования, отдельные капли не увеличиваются в размерах при выдержке времени | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 211 | Ответ | При испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления падение давления от пробного в течение 10 мин не превысило 0,01 МПа (0,1 кгс/см 2) | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 212 | Вопрос | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.86) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 212 | Ответ | Технический руководитель | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 212 | Ответ | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 212 | Ответ | Руководитель | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 213 | Вопрос | Какие действия выполняются, если результаты испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением не удовлетворяют условиям прохождения таких испытаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 213 | Ответ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего провести повторные испытания | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 213 | Ответ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего запустить оборудование в работу | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 213 | Ответ | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего сделать запись в паспорт оборудования и запустить его в работу | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 214 | Вопрос | В каких пределах теплоснабжающие и теплосетевые организации должны обеспечить поддержание параметров и характеристик теплоносителя, поставляемого потребителям тепловой энергии в точке поставки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Выбор ответа | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Ключ: testsmart (options, 0.93) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 214 | Ответ | Отклонение средневзвешенного за сутки значения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе - не более чем ±3% от температурного графика, приведенного в договоре теплоснабжения | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 214 | Ответ | Разность давлений в подающем и обратном трубопроводах - не выше значений, указанных в договоре теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 214 | Ответ | Отклонение давления в обратном трубопроводе - не более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2) от значения, установленного в договоре теплоснабжения | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 215 | Вопрос | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 215 | Ответ | Непосредственно на месте происшествия | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 215 | Ответ | В безопасном месте после перемещения пострадавшего с места происшествия | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 215 | Ответ | Во время транспортировки пострадавшего в медицинскую организацию | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 215 | Ответ | Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 216 | Вопрос | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 216 | Ответ | При отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 216 | Ответ | При наличии наружных кровотечений, травмах, ранений и поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 216 | Ответ | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 216 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 217 | Вопрос | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 217 | Ответ | По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 217 | Ответ | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 217 | Ответ | После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 217 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 218 | Вопрос | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 218 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из порядка обнаружения пострадавших | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 218 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 218 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из наличия видимых повреждений у пострадавших | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 218 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 219 | Вопрос | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 219 | Ответ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 219 | Ответ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 219 | Ответ | Подручные средства | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 220 | Вопрос | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 220 | Ответ | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 220 | Ответ | 1. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2. Определение наличия сознания у пострадавшего; 3. Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5. Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6. Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 220 | Ответ | 1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2. Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5. Нанести удар кулаком по грудине; 6. Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 221 | Вопрос | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 221 | Ответ | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 221 | Ответ | 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 221 | Ответ | 1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 221 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 222 | Вопрос | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 222 | Ответ | 1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 222 | Ответ | 1) пальцевое прижатие артерии; 2) наложение жгута; 3) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 222 | Ответ | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 222 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 223 | Вопрос | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 223 | Ответ | 1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 223 | Ответ | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 223 | Ответ | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 223 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 224 | Вопрос | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (fuzzy, 0.77) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 224 | Ответ | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 224 | Ответ | 1)призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; 2)использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); 3)при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 224 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 224 | Ответ | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 225 | Вопрос | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (fuzzy, 0.72) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 225 | Ответ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 225 | Ответ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 225 | Ответ | 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 225 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 226 | Вопрос | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: июльский тест (exact, 1.00) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 226 | Ответ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 226 | Ответ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 226 | Ответ | 1)проведение осмотра груди; 2)проведение осмотра спины; 3)проведение осмотра живота и таза; 4)проведение осмотра конечностей | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 226 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 227 | Вопрос | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н). Ключ: закон (924н/220н) |  | Теплопотребители. Технооборудование
Теплопотребители. Технооборудование | 227 | Ответ | Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 227 | Ответ | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 1
Теплопотребители. Технооборудование | 227 | Ответ | При эффектах воздействия низких температур - проведение термоизоляции и согревания | 0
Теплопотребители. Технооборудование | 227 | Ответ | При травмах, воздействиях излучения, высоких температур, химических веществ, укусах или ужаливаниях ядовитых животных - охлаждение | 0

## Теги программ
Наименование программ | Уникальные теги | Доп. Теги
Теплопотребители. Технооборудование | Теплопотребители. Технооборудование

## Теги ОКВЭД
Наименование ОКВЭД | Уникальные теги

## Теги контингентов
Наименование контингента | Уникальные теги