## Slide 1
Общие требования к сетям газораспределения и газопотребления
Нормативные требования, технические решения, безопасность

## Slide 2
Нормативная база проектирования сетей газораспределения и газопотребления
Три ключевых документа, регулирующих проектирование
Проектирование сетей газораспределения и сетей газопотребления ведётся в соответствии со следующими нормативными документами:
• ПП РФ № 870 — Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. Устанавливает обязательные требования к сетям на всех стадиях жизненного цикла, включая проектирование.
• ФНП № 531 — Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». Определяют требования промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации и ремонте сетей.
• ПП РФ № 878 — Правила охраны газораспределительных сетей. Устанавливают требования к охранным зонам и ограничениям хозяйственной деятельности вблизи сетей газораспределения.

## Slide 3
Цели требований ПБ, область применения и роль проектной организации
Требования промышленной безопасности при проектировании сетей газораспределения и газопотребления
Цели и область применения
Цель требований
Обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий и производственного травматизма на опасных производственных объектах газораспределения и газопотребления.
Область применения
Опасные производственные объекты сетей газораспределения и газопотребления.
Жизненный цикл
Проектирование сетей должно обеспечивать безопасность на всех этапах жизненного цикла объекта — от проектирования до ликвидации.
Обязанности проектной организации
Проектная и рабочая документация
Разрабатывается с учётом требований промышленной и пожарной безопасности.
Инженерные изыскания и экспертиза
Организация проводит инженерные изыскания и обеспечивает экспертизу проектной документации.
Обязательные разделы
Оформляются разделы «Технологические решения» и «Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности».
Ответственные лица
Назначаются специалисты, прошедшие аттестацию по области Б.7.5.
Все этапы жизненного цикла — от проектирования до ликвидации — охватываются требованиями промышленной безопасности.

## Slide 4
Аттестация проектировщиков (Б.7.5) и экспертиза проектной документации
Обязательные требования к специалистам и форме оценки соответствия
Руководители и специалисты организаций, осуществляющих проектирование сетей газораспределения и газопотребления, подлежат аттестации в области промышленной безопасности по области Б.7.5 не реже одного раза в 5 лет.
Оценка соответствия при проектировании осуществляется в форме экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Заключение экспертизы включается в состав доказательственных материалов при получении разрешения на строительство.
Материалами идентификации объектов технического регулирования являются: проектная документация; заключение экспертизы проектной документации; заключение экспертизы промышленной безопасности проектной документации. Использование иных материалов для идентификации не допускается.
Аттестация по Б.7.5 — периодичность не реже 1 раза в 5 лет. Экспертиза проектной документации и инженерных изысканий — обязательная форма оценки соответствия; её заключение необходимо для получения разрешения на строительство.

## Slide 5
Комплекс технических требований к сетям газораспределения и газопотребления
Безопасность, энергетическая эффективность и учёт природных условий
Сети газораспределения и газопотребления должны обеспечивать безопасность и энергетическую эффективность транспортирования природного газа с параметрами по давлению и расходу, определёнными проектной документацией и условиями эксплуатации.
Проектирование осуществляется с обязательным учётом:
• рельефа местности и геологического строения грунта;
• гидрогеологического режима;
• сейсмических условий и наличия подземных горных разработок.
Выбор материала и конструкции труб, соединительных деталей, защитных покрытий, вида и способа прокладки газопроводов производится с учётом параметров давления газа и температуры, гидрогеологических данных и техногенных воздействий.
При проектировании выполняются расчёты на прочность, устойчивость и пропускную способность, а также предусматриваются методы и средства защиты от коррозии стальных подземных и надземных газопроводов.
Концентрация вредных веществ в атмосфере в местах размещения сбросных и продувочных газопроводов не должна превышать предельно допустимые максимальные разовые концентрации (ПДК).

## Slide 6
Комплекс природных условий, обязательных для учёта при проектировании
Сети газораспределения и газопотребления должны обеспечивать безопасность и энергетическую эффективность транспортирования природного газа с параметрами по давлению и расходу, определёнными проектной документацией и условиями эксплуатации.
5
факторов
Рельеф местности · Геология грунта · Гидрогеологический режим · Сейсмические условия · Подземные горные разработки
Концентрация вредных веществ в атмосфере (от сбросных и продувочных газопроводов) не должна превышать предельно допустимые максимальные разовые концентрации (ПДК). Выбор материалов труб, защитных покрытий и способа прокладки определяется давлением газа, температурой, гидрогеологическими данными и техногенными воздействиями. При проектировании выполняются расчёты на прочность, устойчивость и пропускную способность; предусматривается защита от коррозии стальных газопроводов.

## Slide 7
Условия выбора трасс и запреты прокладки
Выбор способа прокладки определяется давлением, плотностью застройки и уровнем ответственности объектов
Условия выбора трассы
Наружный газопровод
Вид и способ прокладки определяются на этапе проектирования с учётом всех факторов безопасности.
Способ прокладки
Выбирается исходя из давления в газопроводе, плотности застройки и уровня ответственности зданий и сооружений.
Запреты прокладки
Категория А и Б
Не допускается проектирование наружных газопроводов всех категорий давлений по стенам, над и под помещениями категории А и Б по взрывопожарной опасности. Исключение: здания газорегуляторных пунктов и пунктов учёта газа.
Мосты из горючих материалов
Запрещена прокладка по пешеходным и автомобильным мостам, построенным из горючих материалов группы Г1–Г4.
Запреты распространяются на наружные газопроводы всех категорий давлений без исключения по критерию давления.

## Slide 8
Условия выбора трасс и запреты прокладки
Условия выбора трассы
Расстояния по горизонтали
Устанавливаются от газопровода до смежных зданий, сооружений, естественных и искусственных преград — в зависимости от давления и категории объектов.
Расстояния по вертикали
Определяются аналогично: до зданий, сооружений и преград, с учётом давления и категорий объектов.
Запреты прокладки
Железнодорожные мосты
Прокладка газопроводов по железнодорожным мостам не допускается.

## Slide 9
Маркировка трасс подземных газопроводов
Опознавательные знаки обязательны для всех подземных газопроводов; сигнальная лента — дополнительно для полиэтиленовых
Сведения на опознавательном знаке подземного газопровода
01
Диаметр газопровода
02
Давление газа в газопроводе
03
Глубина залегания газопровода
04
Материал труб
05
Расстояние до газопровода
06
Телефонные номера аварийно-спасательной службы
Для полиэтиленовых газопроводов, проложенных открытым способом, дополнительно предусматривается укладка сигнальной ленты над трассой.

## Slide 10
Размеры охранных зон газораспределительных сетей
ПП РФ № 878 устанавливает три ключевых размера охранных зон
2 / 3 / 10
м
Охранные зоны газораспределительной сети:
— 2 м — вдоль трасс наружных газопроводов (с каждой стороны)
— 3 м — со стороны медного провода для подземных полиэтиленовых газопроводов (2 м — с противоположной стороны)
— 10 м — вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов.
В охранных зонах запрещены: строительство объектов, разлив кислот и щелочей, разведение огня, обработка почвы на глубину более 0,3 м, самовольное подключение к сети. Хозяйственная деятельность, связанная с нарушением поверхности земли или обработкой почвы глубже 0,3 м, допускается только на основании письменного разрешения эксплуатирующей организации (ПП РФ № 878).

## Slide 11
Запреты и ограничения деятельности в охранных зонах
ПП РФ № 878 — размеры охранных зон и перечень запрещённых действий
Запрещено в охранных зонах газораспределительной сети
01
Строительство любых объектов в пределах охранной зоны
02
Разливать кислоты и щелочи
03
Разводить огонь
04
Обрабатывать почву на глубину более 0,3 метра без письменного разрешения эксплуатирующей организации
05
Самовольно подключаться к сетям газораспределения
Хозяйственная деятельность, связанная с нарушением поверхности земли или обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, допускается только на основании письменного разрешения эксплуатирующей организации (ПП РФ № 878). Границы охранных зон указываются в проектной документации на сеть газораспределения.