МОДУЛЬ 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ

Тема 2.1. Общие требования к сетям газораспределения и газопотребления

Требования промышленной безопасности при проектировании сетей газораспределения и газопотребления устанавливают Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (далее — Правила), утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года № 531, и Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870.

Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и устанавливают требования, направленные на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий и случаев производственного травматизма на опасных производственных объектах газораспределения и газопотребления (Правила, п. 1–2).

Действие Правил и Технического регламента распространяется на опасные производственные объекты сетей газораспределения и газопотребления. Проектирование сетей должно осуществляться в соответствии с требованиями 116-ФЗ, Технического регламента (ПП РФ № 870) и Правил (Правила, п. 4; ТР, п. 15).

Руководители и специалисты организаций, осуществляющих проектирование сетей газораспределения и газопотребления, подлежат аттестации в области промышленной безопасности по области Б.7.5 в порядке, установленном Положением об аттестации (ПП РФ № 978), не реже одного раза в 5 лет (116-ФЗ, ч. 1 ст. 14.1; ПП РФ № 2168).

Оценка соответствия при проектировании осуществляется в форме экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности (ТР, п. 88, 90). Заключение экспертизы включается в состав доказательственных материалов при получении разрешения на строительство (ТР, п. 91).

К материалам идентификации объектов технического регулирования относятся: проектная документация; заключение экспертизы проектной документации; заключение экспертизы промышленной безопасности проектной документации. Использование иных материалов в качестве материалов для идентификации не допускается (ТР, п. 12–13).

Организация, осуществляющая проектирование сетей газораспределения и газопотребления, обеспечивает:

разработку проектной и рабочей документации на сети газораспределения и газопотребления в соответствии с Техническим регламентом и Правилами;

проведение инженерных изысканий и государственную (негосударственную) экспертизу проектной документации;

учёт требований промышленной безопасности, пожарной безопасности и охранных зон при выборе трасс и технических решений;

оформление разделов проектной документации «Технологические решения», «Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности»;

назначение ответственных лиц, прошедших аттестацию по области Б.7.5.

Общие требования к сетям газораспределения и газопотребления

Сети газораспределения и газопотребления должны обеспечивать безопасность и энергетическую эффективность транспортирования природного газа с параметрами по давлению и расходу, определёнными проектной документацией и условиями эксплуатации (ТР, п. 14).

Проектирование сетей газораспределения и газопотребления должно осуществляться с учётом особенностей, связанных с рельефом местности, геологическим строением грунта, гидрогеологическим режимом, сейсмическими условиями и наличием подземных горных разработок (ТР, п. 15).

Места размещения сбросных и продувочных газопроводов должны определяться исходя из условий максимального рассеивания вредных веществ; концентрация вредных веществ в атмосфере не должна превышать предельно допустимые максимальные разовые концентрации (ТР, п. 16).

Для обнаружения трасс газопроводов должна осуществляться маркировка: для подземных газопроводов — с помощью опознавательных знаков, содержащих информацию о диаметре газопровода, давлении газа в нём, глубине залегания, материале труб, расстоянии до газопровода, телефонных номерах аварийно-спасательной службы; для полиэтиленовых газопроводов, проложенных открытым способом, дополнительно предусматривается укладка сигнальной ленты (ТР, п. 17).

В проектной документации на сеть газораспределения должны быть указаны границы охранных зон сети газораспределения (ТР, п. 18).

Проектная документация на сети газораспределения и газопотребления должна соответствовать требованиям законодательства о градостроительной деятельности (ТР, п. 19). Проектирование должно осуществляться с учётом оценки рисков аварий, пожарного риска и иных неблагоприятных воздействий при эксплуатации и ликвидации сетей (ТР, п. 20).

Выбор технических и технологических устройств, материала и конструкции труб и соединительных деталей, защитных покрытий, вида и способа прокладки газопроводов должен осуществляться с учётом требуемых по условиям эксплуатации параметров давления и температуры природного газа, гидрогеологических данных, природных условий и техногенных воздействий (ТР, п. 21).

При проектировании газопроводов должны выполняться расчёты на прочность и устойчивость, а также на пропускную способность (ТР, п. 22–24). При проектировании должны предусматриваться методы и средства защиты от коррозии стальных подземных и надземных газопроводов (ТР, п. 25).

При проектировании наружных газопроводов вид и способ прокладки, расстояния по горизонтали и вертикали от газопроводов до смежных зданий, сооружений, естественных и искусственных преград должны выбираться с учётом давления в газопроводе, плотности застройки, уровня ответственности зданий и сооружений таким образом, чтобы обеспечить безопасность транспортирования природного газа (ТР, п. 26).

Не допускается проектирование наружных газопроводов всех категорий давлений по стенам, над и под помещениями категории А и Б по взрывопожарной опасности, за исключением зданий газорегуляторных пунктов и пунктов учёта газа; по пешеходным и автомобильным мостам, построенным из горючих материалов группы Г1–Г4, а также по железнодорожным мостам (ТР, п. 28).

Для газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных полиэтиленовых газопроводов при использовании медного провода — 3 метра со стороны провода и 2 метра с противоположной стороны; вокруг отдельно стоящих ГРП — на расстоянии 10 метров от границ объекта (ПП РФ № 878, п. 7).

На земельные участки в охранных зонах газораспределительных сетей налагаются ограничения: запрещается строительство объектов; разливать кислоты и щелочи; разводить огонь; обрабатывать почву на глубину более 0,3 м; самовольно подключаться к сетям (ПП РФ № 878, п. 14).