## Questions
Папка | Номер вопроса | Тип записи | Текст вопроса/ответа | Минимальное количество правильных ответов / Правильный или нет | Тип ответа | Комментарий | Изображение | Теги
Электробезопасность. Раздел VI | 1 | Вопрос | Кабельные линии каких систем должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 1 | Ответ | Систем противопожарной защиты, обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 1 | Ответ | Системы кондиционирования и хозяйственного водоснабжения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 1 | Ответ | Всех систем электроснабжения здания | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 1 | Ответ | Системы освещения здания | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 2 | Вопрос | Каким способом должны прокладываться кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 2 | Ответ | В раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 2 | Ответ | В общих коробах с силовыми кабелями | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 2 | Ответ | Открыто по стенам | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 2 | Ответ | В подвесных потолках | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 3 | Вопрос | Какое требование является обязательным для линий электроснабжения помещений зданий и сооружений согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 3 | Ответ | Линии электроснабжения должны иметь устройства защитного отключения | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 3 | Ответ | Кабели линии электроснабжения должны иметь только ПВХ изоляцию | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 3 | Ответ | Кабели линии электроснабжения должны иметь только медные жилы | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 3 | Ответ | Линии электроснабжения должны иметь заземление только по системе TN-C-S | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 4 | Вопрос | Какое электрооборудование допускается использовать во взрывоопасных помещениях согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 4 | Ответ | Взрывозащищенное электрооборудование, соответствующее категории и группе взрывоопасной смеси в помещении | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 4 | Ответ | Любое электрооборудование при наличии систем вентиляции | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 4 | Ответ | Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты при пониженном напряжении | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 4 | Ответ | Электрооборудование общего назначения в металлическом корпусе | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 5 | Вопрос | Какая деятельность запрещена при неработающей вентиляции в помещениях электростанций согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 5 | Ответ | Монтаж или ремонт оборудования | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 5 | Ответ | Осуществление контрольных обходов | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 5 | Ответ | Уборка помещений | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 5 | Ответ | Хранение запасных частей оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 6 | Вопрос | На каком расстоянии в кабельных сооружениях устанавливаются указатели ближайшего выхода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 6 | Ответ | Не реже чем через 60 метров | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 6 | Ответ | Не реже чем через 70 метров | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 6 | Ответ | Не реже чем через 80 метров | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 6 | Ответ | Не реже чем через 100 метров | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 7 | Вопрос | Что запрещается при прокладке бронированных кабелей внутри помещений в кабельных сооружениях согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 7 | Ответ | Прокладывать кабели без снятия джутового покрова | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 7 | Ответ | Прокладывать кабели в лотках | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 7 | Ответ | Использовать кабели с медными жилами | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 7 | Ответ | Прокладывать кабели на высоте более 2 метров | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 8 | Вопрос | С какой целью должны содержаться в исправном состоянии маслоприемные устройства и маслоотводы под трансформаторами согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 8 | Ответ | Для исключения растекания масла при аварии | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 8 | Ответ | Для удобства проведения замеров уровня масла | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 8 | Ответ | Для обеспечения возможности дополнительной подсыпки гравия | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 8 | Ответ | Для обеспечения возможности использования кабельных каналов в качестве бортового ограждения маслоприемников | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 9 | Вопрос | При каком условии гравийная засыпка в пределах бортовых ограждений маслоприемника трансформатора подлежит обязательной замене согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 9 | Ответ | При образовании твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 миллиметров | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 9 | Ответ | При замасливании более чем на 25 процентов поверхности | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 9 | Ответ | При появлении растительности выше 0,1 метра | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 9 | Ответ | При любом загрязнении | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 10 | Вопрос | Какие конструкции или материалы запрещается использовать в качестве бортового ограждения маслоприемников трансформаторов согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 10 | Ответ | Стенки кабельных каналов | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 10 | Ответ | Стальные листы толщиной 5 мм | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 10 | Ответ | Бетонные борта высотой более 15 см | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 10 | Ответ | Кирпичную кладку | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 11 | Вопрос | Какие провода запрещается использовать при проведении электросварочных работ согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 11 | Ответ | Провода с поврежденной изоляцией или без изоляции | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 11 | Ответ | Провода с двойной изоляцией | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 11 | Ответ | Провода с медными жилами | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 11 | Ответ | Гибкие провода в ПВХ-изоляции | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 12 | Вопрос | Каким способом следует соединять сварочные провода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 12 | Ответ | При помощи опрессования, сварки или специальных зажимов | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 12 | Ответ | Путем скрутки жил | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 12 | Ответ | С помощью изоленты | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 12 | Ответ | Через резиновые муфты | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 13 | Вопрос | Какие конструкции или приспособления запрещается использовать в качестве обратного проводника сварочного аппарата согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 13 | Ответ | Металлические конструкции зданий и сеть заземления | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 13 | Ответ | Стальные шины | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 13 | Ответ | Специальные сварочные плиты | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 13 | Ответ | Алюминиевые стеллажи | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 14 | Вопрос | В каких целях диспетчерский персонал имеет право корректировать действия подчиненного диспетчерского и (или) оперативного персонала, в том числе при действиях с линиями электропередачи и оборудованием, не являющимися объектами диспетчеризации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 14 | Ответ | В целях координации действий по ликвидации нарушений нормального режима | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 14 | Ответ | В целях оптимизации проведения плановых переключений | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 14 | Ответ | В целях проведения учебных тренировок | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 15 | Вопрос | Какое утверждение, относительно информирования диспетчерским и оперативным персоналом вышестоящего диспетчерского и оперативного персонала, одновременно с ликвидацией нарушений нормального режима, является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 15 | Ответ | Информирование диспетчерского и оперативного персонала является приоритетной задачей по отношению к ликвидации нарушения нормального режима | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 15 | Ответ | Одновременно с ликвидацией нарушений нормального режима диспетчерский и оперативный персонал должен незамедлительно информировать о ходе ликвидации нарушений нормального режима вышестоящий диспетчерский и оперативный персонал соответственно | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 15 | Ответ | Одновременно с ликвидацией нарушений нормального режима диспетчерский и оперативный персонал должен незамедлительно информировать обо всех изменениях технологического режима и эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств, связанных с ликвидацией нарушений нормального режима диспетчерский и оперативный персонал, в диспетчерском и технологическом (соответственно) управлении или ведении которого оно находится | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 16 | Вопрос | Какие меры, принимаемые диспетчерским персоналом, ответственным за регулирование частоты электрического тока (далее частота), для восстановления частоты до нормально допустимого уровня, при снижении частоты ниже 49,95 Гц в первой синхронной зоне (ниже 49,80 Гц во второй синхронной зоне или временно выделенных на изолированную работу частях энергосистем), являются неверными и противоречат Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 16 | Ответ | Использование недопустимой аварийной перегрузочной способности генерирующего оборудования электростанций | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 16 | Ответ | Запрет отключения, находящегося в работе генерирующего оборудования электростанций | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 16 | Ответ | Изменение сальдо перетоков мощности электроэнергетических систем иностранных государств, работающих параллельно с Единой энергетической системой России | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 16 | Ответ | Ввод в работу линий электропередачи, оборудования и устройств релейной защиты, отключенное состояние которых ограничивает выдачу активной мощности из энергорайонов с избытком мощности | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 17 | Вопрос | Какие меры принимает диспетчерский персонал, ответственный за регулирование частоты, при снижении частоты ниже 49,80 Гц, если любых других предпринятых мероприятий по восстановлению частоты до нормально допустимого уровня было недостаточно, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 17 | Ответ | Отдать диспетчерские команды на введение в действие графика временного отключения потребления | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 17 | Ответ | Перевести нагрузки из синхронной зоны (временно выделенной на изолированную работу части энергосистемы) со сниженной частотой в смежную синхронную зону | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 17 | Ответ | Отдать команду на дополнительную загрузку генерирующего оборудования электростанций за счет изменения температуры теплосети и (или) расхода пара из производственных отборов паровых турбин | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 18 | Вопрос | Каким образом определяется объем графика временного отключения потребления при отсутствии информации о крутизне статической характеристики синхронной зоны и иных данных, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 18 | Ответ | Определяется как 1% мощности нагрузки на каждые 0,05 Гц изменения частоты | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 18 | Ответ | Определяется диспетчерским персоналом в зависимости от текущей ситуации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 18 | Ответ | Определяется исходя из среднего значения потребления за последние 24 часа, уменьшенного на 2% за каждое снижение частоты на 0,1 Гц ниже номинального уровня | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 19 | Вопрос | Какие данные не должны указываться в инструктивных документах, разработанных и утвержденных в соответствующем диспетчерском центре субъекта оперативно-диспетчерского управления, центре управления сетями сетевой организации, для соответствующего объекта (группы объектов) электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 19 | Ответ | Графики плановых и аварийных ремонтов линий электропередачи, электросетевого и генерирующего оборудования | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 19 | Ответ | Допустимые по величине и длительности повышения напряжения для различного вида оборудования, а также данные организаций - изготовителей оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 19 | Ответ | Минимально допустимые и аварийно допустимые напряжения в контрольных пунктах | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 20 | Вопрос | Какая команда, заблаговременно отдаваемая диспетчерским и оперативным персоналом, осуществляющим регулирование напряжения, при прогнозировании недопустимого повышения напряжения, является неверной и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 20 | Ответ | Запрет вывода в ремонт линий электропередачи, отключение которых приводит к недопустимому повышению напряжения | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 20 | Ответ | Перевод генерирующего оборудования в режим синхронного компенсатора | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 20 | Ответ | Включение средств компенсации реактивной мощности, работающих только в режиме выдачи реактивной мощности | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 20 | Ответ | Изменение состава, включенного генерирующего оборудования электростанций с целью обеспечения увеличения потребления реактивной мощности и (или) снижения напряжения за счет перераспределения перетоков активной мощности | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 21 | Вопрос | В каком случае допускается работа с токовой нагрузкой линий электропередачи и электросетевого оборудования, превышающей длительно допустимую токовую нагрузку, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 21 | Ответ | Допускается в случае наличия разрешения собственника или иного законного владельца оборудования | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 21 | Ответ | Допускается без дополнительных согласований при возникновении аварийных ситуаций | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 21 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 22 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить при отсутствии видимых повреждений в зоне осмотра кабельно-воздушной линии электропередачи (далее КВЛ), включающей в себя только кабельный участок или кабельный и воздушный участки КВЛ согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 22 | Ответ | Необходимо произвести испытание кабельного участка | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 22 | Ответ | Опробовать КВЛ | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 22 | Ответ | Произвести повторный осмотр кабельного участка, соединительных муфт, оборудования комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) и примыкающего к кабельному участку воздушного участка КВЛ | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 23 | Вопрос | Какие меры должен предпринять оперативный персонал объекта электроэнергетики при выявлении неполнофазного режима согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 23 | Ответ | Немедленно сообщить об этом соответствующему диспетчерскому персоналу диспетчерского центра и (или) оперативному персоналу центра управления сетями | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 23 | Ответ | Немедленно отключить поврежденный элемент электрической сети | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 23 | Ответ | Дождаться срабатывания автоматики ликвидации асинхронного режима | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 24 | Вопрос | Элементы какого класса напряжения должны отключаться в первую очередь по диспетчерской команде диспетчерского персонала для ликвидации непрекращающегося асинхронного режима, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 24 | Ответ | Элементы электрической сети более высокого класса напряжения | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 24 | Ответ | Элементы электрической сети любого класса напряжения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 24 | Ответ | Элементы электрической сети более низкого класса напряжения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 25 | Вопрос | Какие меры диспетчерского персонала при синхронных качаниях в энергосистеме, являются верными согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 25 | Ответ | Загрузка генерирующего оборудования электростанций в приемной части энергосистемы | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 25 | Ответ | Ожидание срабатывания автоматической частотной разгрузки | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 25 | Ответ | Отдача команды на разделение транзитов | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 25 | Ответ | Ожидание срабатывания автоматики разгрузки при перегрузке по мощности с отключением потребителей и генерирующей мощности на электростанциях в вышедших из синхронизма частях энергосистемы | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 26 | Вопрос | Какое действие диспетчерского персонала, ответственного за регулирование частоты, в части синхронной зоны или изолированном районе, при назначении электрической станции, осуществляющей регулирование частоты, является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 26 | Ответ | Создание регулировочного диапазона по активной мощности для электрической станции, осуществляющей регулирование частоты, посредством изменения нагрузки других электростанций | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 26 | Ответ | Определено значение частоты, которое должна поддерживать электрическая станция, осуществляющая регулирование частоты | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 26 | Ответ | Поддержание частоты осуществляется путем работы всех электростанций по плановому диспетчерскому графику | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 27 | Вопрос | Какое действие необходимо предпринять при выявлении признаков зависания контактов выключателя, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 27 | Ответ | Разгрузить присоединение, выключатель которого имеет признаки зависания контактов | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 27 | Ответ | Подать импульс на включение выключателя от ключа управления | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 27 | Ответ | Подать импульс на отключение выключателя от ключа управления | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 28 | Вопрос | Какое действие необходимо предпринять при срабатывании предупредительной сигнализации снижения давления (плотности) элегаза в выключателе, в отсеке комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией с выключателем, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 28 | Ответ | Организовать наблюдение за ним | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 28 | Ответ | Незамедлительно прекратить все операции с выключателем | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 28 | Ответ | Незамедлительно вывести выключатель в ремонт | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 28 | Ответ | Вызвать персонал релейной защиты и автоматики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 29 | Вопрос | Какое действие необходимо предпринять при достижении величины аварийной уставки снижения давления (плотности) элегаза в выключателе, в отсеке комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией с выключателем, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 29 | Ответ | Отделить выключатель от схемы распределительного устройства | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 29 | Ответ | Выполнить проверку релейной защиты и автоматики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 29 | Ответ | Организовать наблюдение за ним | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 30 | Вопрос | Какое действие, предпринимаемое в случае возникновения неисправности трансформатора напряжения, является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 30 | Ответ | Выполнить операции по переводу цепей напряжения устройств релейной защиты и автоматики на резервный трансформатор напряжения в соответствии с местной инструкцией по обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 30 | Ответ | Снять напряжение с трансформатора напряжения отключением разъединителя или присоединения (при отсутствии разъединителя) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 30 | Ответ | Отключить трансформатор напряжения сначала с высокой, потом с низкой стороны | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 31 | Вопрос | Какое действие необходимо предпринять при срабатывании предупредительной сигнализации снижения давления (плотности) элегаза в измерительных трансформаторах тока или напряжения, в отсеке комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией с измерительными трансформаторами тока или напряжения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 31 | Ответ | Организовать наблюдение за ним | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 31 | Ответ | Незамедлительно снять напряжение с измерительного трансформатора тока или напряжения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 31 | Ответ | Вывести в ремонт измерительный трансформатор тока или напряжения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 31 | Ответ | Вызвать персонал релейной защиты и автоматики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 32 | Вопрос | Какое действие необходимо предпринять при достижении величины аварийной уставки снижения давления (плотности) элегаза в измерительных трансформаторах тока или напряжения, в отсеке комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией с измерительными трансформаторами тока или напряжения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 32 | Ответ | В минимально возможный срок принять меры по снятию напряжения с неисправного измерительного трансформатора тока или напряжения, с последующим его выводом в ремонт | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 32 | Ответ | Выполнить проверку релейной защиты и автоматики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 32 | Ответ | Организовать наблюдение за ним | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 33 | Вопрос | Какое действие необходимо предпринять при возникновении замыкания на землю в сети постоянного тока, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 12.07.2018 г. № 548? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 33 | Ответ | Немедленно приступить к его отысканию | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 33 | Ответ | Приступить к его отысканию после прибытия персонала релейной защиты и автоматики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 33 | Ответ | Дождаться срабатывания автоматики ввода резерва | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 34 | Вопрос | Каким юридическим или физическим лицом определяется организационная структура управления электрохозяйством потребителя, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 34 | Ответ | Владельцем объекта по производству электрической энергии | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 34 | Ответ | Владельцем объекта сетевой организации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 34 | Ответ | Потребителем электрической энергии, эксплуатирующим объекты электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 34 | Ответ | Министерством энергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 35 | Вопрос | Каким юридическим или физическим лицом определяется организационная структура управления каждым объектом по производству электрической энергии, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 35 | Ответ | Владельцем объекта по производству электрической энергии | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 35 | Ответ | Владельцем объекта сетевой организации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 35 | Ответ | Потребителем электрической энергии | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 35 | Ответ | Министерством энергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 36 | Вопрос | Каким юридическим или физическим лицом определяется организационная структура управления объектами электросетевого хозяйства сетевой организации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 36 | Ответ | Владельцем объекта по производству электрической энергии | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 36 | Ответ | Владельцем объекта сетевой организации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 36 | Ответ | Потребителем электрической энергии | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 36 | Ответ | Министерством энергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 37 | Вопрос | В соответствии с каким документом распределяются границы эксплуатационной ответственности и функции по обслуживанию и контролю за техническим состоянием линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий, сооружений и инженерно-технических коммуникаций объекта (объектов) электроэнергетики между структурными подразделениями, ответственными лицами владельца объекта электроэнергетики, а также определены должностные обязанности персонала, отвечающего за эксплуатацию и контроль технического состояния линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий и сооружений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 37 | Ответ | В соответствии с организационной структурой управления | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 37 | Ответ | В соответствии со штатным расписанием организации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 37 | Ответ | В соответствии с приказами Ростехнадзора | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 38 | Вопрос | Каким юридическим или физическим лицом должен быть организован контроль технического состояния линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий и сооружений для определения оптимальных форм и методов технического воздействия, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 38 | Ответ | Владельцем объекта электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 38 | Ответ | Владельцем объекта сетевой организации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 38 | Ответ | Министерством энергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 38 | Ответ | Потребителем электрической энергии | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 39 | Вопрос | С какой целью владельцем объекта электроэнергетики должен быть организован контроль технического состояния линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий и сооружений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 39 | Ответ | Для формирования журнала дефектов | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 39 | Ответ | Для определения оптимальных форм и методов технического воздействия | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 39 | Ответ | Для подготовки к проведению комплексного опробования линий электропередачи и оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 39 | Ответ | Для ежегодного предоставления отчетности в Росстат | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 40 | Вопрос | При отсутствии какого документа запрещается эксплуатация оборудования объектов электроэнергетики, подлежащего техническому освидетельствованию, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 40 | Ответ | Акт технического освидетельствования, устанавливающий условия и срок дальнейшей эксплуатации | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 40 | Ответ | Распоряжение собственника объекта, устанавливающее условия и срок дальнейшей эксплуатации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 40 | Ответ | Предписание Ростехнадзора | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 41 | Вопрос | На основании какого документа запрещается эксплуатация оборудования объектов электроэнергетики сверх установленного срока службы (срока эксплуатации) комиссией по проведению технического освидетельствования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 41 | Ответ | Акт технического освидетельствования, с указанием решения о невозможности дальнейшей эксплуатации оборудования объектов электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 41 | Ответ | Протокол функционального испытания оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 41 | Ответ | Распоряжение Ростехнадзора | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 41 | Ответ | Технический паспорт объекта | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 42 | Вопрос | В каком документе должны фиксироваться владельцем объекта электроэнергетики выявленные при осмотре дефекты линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 42 | Ответ | В журнале дефектов | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 42 | Ответ | В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 42 | Ответ | В оперативном журнале | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 42 | Ответ | В журнале диспетчерских и оперативных заявок | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 43 | Вопрос | В каком документе должны фиксироваться владельцем объекта электроэнергетики лица, ответственные за устранение дефектов, выявленных при осмотре линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики и сроки устранения дефектов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 43 | Ответ | В журнале дефектов | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 43 | Ответ | В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 43 | Ответ | В оперативном журнале | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 43 | Ответ | В журнале диспетчерских и оперативных заявок | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 44 | Вопрос | Какой сотрудник или организация разрабатывает и утверждает техническую документацию объекта энергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 44 | Ответ | Технический руководитель объекта электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 44 | Ответ | Собственник территории объекта | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 44 | Ответ | Организация- изготовитель оборудования, установленного на объекте | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 44 | Ответ | Проектная организация | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 45 | Вопрос | В каком случае при эксплуатации объектов электроэнергетики, входящего в их состав оборудования, проведении их испытаний (в том числе для целей определения или изменения параметров оборудования, включая установленную мощность), ремонта или технического обслуживания допускается внесение владельцем объекта электроэнергетики изменений в состав и конструктивное исполнение энергетического и электротехнического оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 45 | Ответ | В случае наличия письменного разрешения Ростехнадзора | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 45 | Ответ | В случае, если такие изменения продиктованы финансовыми возможностями собственника объектов электроэнергетики и согласованы с изготовителем оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 45 | Ответ | В случае, если такие изменения не приводят к превышению расчетных нагрузок и воздействий | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 45 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 46 | Вопрос | В каком случае допускается работа оборудования объектов электроэнергетики с неисправными и введенными в работу технологическими защитами и блокировками, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 46 | Ответ | Не допускается в любом случае | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 46 | Ответ | В случае наличия письменного разрешения Ростехнадзора | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 46 | Ответ | В случае производственной необходимости по письменному разрешению собственника объекта | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 46 | Ответ | При условии последующего устранения дефектов в течение 24 часов | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 47 | Вопрос | В каком случае допускается вывод из работы технологических защит, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 47 | Ответ | В случаях, предусмотренных проектной документацией, документацией организации-изготовителя и Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 47 | Ответ | В случае, если получено письменное распоряжение вышестоящего руководителя | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 47 | Ответ | В случае, если есть письменное указание владельца объекта | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 47 | Ответ | В случае наличия письменного разрешения Ростехнадзора | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 48 | Вопрос | Какие мероприятия не являются обязательными и могут не выполняться перед приемкой в эксплуатацию для первичного фактического приема (подачи) рабочего напряжения и мощности на линиях электропередачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 48 | Ответ | Индивидуальные испытания оборудования | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 48 | Ответ | Функциональные испытания отдельных технологических систем | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 48 | Ответ | Комплексное опробование линий электропередачи под нагрузкой | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 48 | Ответ | Приемка в постоянную эксплуатацию автоматизированных систем управления | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 49 | Вопрос | Какие мероприятия не являются обязательными и могут не выполняться перед приемкой в эксплуатацию для фактического приема (подачи) рабочего напряжения и мощности на новое оборудование на действующих объектах электроэнергетики, в том числе после его замены, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 49 | Ответ | Индивидуальные испытания оборудования | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 49 | Ответ | Функциональные испытания отдельных технологических систем | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 49 | Ответ | Комплексное опробование линий электропередачи под нагрузкой | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 49 | Ответ | Приемка в постоянную эксплуатацию автоматизированных систем управления | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 50 | Вопрос | В каком случае допускается проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и технологических систем, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 50 | Ответ | Не допускается в любом случае | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 50 | Ответ | Если получено временное разрешение органа федерального государственного энергетического надзора | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 50 | Ответ | Если испытания проводятся в присутствии комиссии по приемке объекта | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 50 | Ответ | Если на этом оборудовании окончены все монтажные и строительные работы | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 51 | Вопрос | На каком этапе должны быть устранены дефекты и недоделки, выявленные в процессе индивидуальных и функциональных испытаний, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 51 | Ответ | До выполнения пробных пусков генерирующего оборудования и начала комплексного опробования линий электропередачи, оборудования и устройств | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 51 | Ответ | Незначительные дефекты и недоделки, выявленные в процессе индивидуальных и функциональных испытаний возможно устранять в процессе выполнения пробных пусков генерирующего оборудования и начала комплексного опробования линий электропередачи, оборудования и устройств | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 51 | Ответ | После выполнения пробных пусков генерирующего оборудования и начала комплексного опробования линий электропередачи, оборудования и устройств | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 51 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 52 | Вопрос | В какой момент ввода в работу объектов электроэнергетики, их оборудования и устройств должны быть проверены работоспособность генерирующего оборудования и технологических схем, безопасность их эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 52 | Ответ | При функциональных испытаниях | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 52 | Ответ | При индивидуальных испытаниях | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 52 | Ответ | При пробных пусках генерирующего оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 53 | Вопрос | Какое утверждение относительно обязательных проверок при пробных пусках генерирующего оборудования является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 53 | Ответ | При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проверена работоспособность генерирующего оборудования и технологических схем | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 53 | Ответ | При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проверена безопасность эксплуатации генерирующего оборудования и технологических схем | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 53 | Ответ | При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проведена проверка и настройка систем контроля и управления, за исключением автоматических регуляторов | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 53 | Ответ | При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проведена проверка и настройка устройств защиты и блокировок, устройств сигнализации и контрольно-измерительных приборов | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 54 | Вопрос | На каком этапе должны быть устранены дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 54 | Ответ | До начала индивидуальных испытаний оборудования | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 54 | Ответ | Во время функциональных испытаний | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 54 | Ответ | Перед пробным пуском | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 54 | Ответ | До начала комплексного опробования | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 55 | Вопрос | Какое событие считается началом комплексного опробования объекта электроэнергетики согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 55 | Ответ | Включение его в сеть или под нагрузку | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 55 | Ответ | Подписание акта о завершении монтажных работ | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 55 | Ответ | Получение временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 55 | Ответ | Завершение пробных пусков генерирующего оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 56 | Вопрос | В течение какого времени проводится комплексное опробование линий электропередачи при условии нормальной и непрерывной работы под нагрузкой линии электропередачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 56 | Ответ | В течение 24 часов | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 56 | Ответ | В течение 10 часов | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 56 | Ответ | В течение 12 часов | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 56 | Ответ | В течение 6 часов | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 57 | Вопрос | Когда должны быть устранены выявленные в ходе комплексного опробования нарушения и дефекты, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 57 | Ответ | До ввода в работу объекта электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 57 | Ответ | Некоторые дефекты и нарушения возможно устранить в процессе работы объекта | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 57 | Ответ | Не регламентируется | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 58 | Вопрос | Какой документ удостоверяет результаты комплексного опробования линий электропередачи и основного электротехнического оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 58 | Ответ | Акт о результатах комплексного опробования линий электропередачи и основного электротехнического оборудования | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 58 | Ответ | Приказ по предприятию | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 58 | Ответ | Запись в журнале эксплуатации оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 58 | Ответ | Запись в оперативном журнале | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 59 | Вопрос | В каком случае допускается приемка АСУ в постоянную эксплуатацию при наличии неустраненных замечаний, выявленных в период испытаний, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 59 | Ответ | Запрещается в любом случае | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 59 | Ответ | Если замечания относятся к второстепенным функциям системы, не влияющим на ее основную работу | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 59 | Ответ | При наличии письменного согласия владельца объекта электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 59 | Ответ | Если замечания будут устранены в течение 30 дней после ввода системы в эксплуатацию | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 60 | Вопрос | Выполнение каких мероприятий должен обеспечить владелец объекта электросетевого хозяйства по окончании работ по строительству, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению электросетевого объекта, до ввода в эксплуатацию, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 60 | Ответ | Сравнение фактических значений технических параметров и характеристик линий электропередачи, оборудования с проектными значениями, и актуализация цифровой информационной модели объекта электросетевого хозяйства | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 60 | Ответ | Технико-экономическое обоснование изменения проекта | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 60 | Ответ | Финансовое обоснование фактических затрат | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 61 | Вопрос | Каким физическим или юридическим лицом должны обеспечиваться организация и проведение технического обслуживания и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 61 | Ответ | Владельцем объекта электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 61 | Ответ | Министерством энергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 61 | Ответ | Потребителем электрической энергии | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 62 | Вопрос | Какой запас необходимо создавать владельцам энергетических объектов для устранения последствий аварий и технологических нарушений (отказов, неисправностей), возникающих в процессе эксплуатации объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 62 | Ответ | Аварийный запас | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 62 | Ответ | Страховой запас | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 62 | Ответ | Текущий запас | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 62 | Ответ | Товарный запас | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 63 | Вопрос | Какой фактор, на основании которого устанавливается состав и объем оборудования, запасных частей и материалов, включаемых в аварийный запас, для устранения последствий аварий и технологических нарушений, является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 63 | Ответ | Оценки вероятности отказа функционального узла или единицы оборудования | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 63 | Ответ | Суммарного количества разного оборудования, установленного на объектах электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 63 | Ответ | Минимальных норм аварийного запаса материалов и оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 63 | Ответ | Статистических данных о повреждениях объектов электроэнергетики на основании актов о расследовании причин аварий в электроэнергетике | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 64 | Вопрос | Какое физическое или юридическое лицо обязано осуществлять планирование объемов аварийного запаса, перечня оборудования и материалов с указанием функционального назначения и характеристик, включаемых в данный перечень оборудования и материалов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 64 | Ответ | Владелец объекта электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 64 | Ответ | Министерство энергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 64 | Ответ | Ростехнадзор | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 64 | Ответ | Потребитель электрической энергии | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 65 | Вопрос | Какое физическое или юридическое лицо обязано осуществлять приобретение и обеспечение условий хранения аварийного запаса, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 65 | Ответ | Владелец объекта электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 65 | Ответ | Министерство энергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 65 | Ответ | Ростехнадзор | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 65 | Ответ | Потребитель электрической энергии | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 66 | Вопрос | Какое физическое или юридическое лицо обязано осуществлять использование, пополнение и обновление аварийного запаса, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 66 | Ответ | Владелец объекта электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 66 | Ответ | Министерство энергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 66 | Ответ | Ростехнадзор | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 66 | Ответ | Потребитель электрической энергии | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 67 | Вопрос | Какое физическое или юридическое лицо формирует аварийный запас для выполнения аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных объектах электросетевого хозяйства согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 67 | Ответ | Системообразующая территориальная сетевая организация | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 67 | Ответ | Министерство энергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 67 | Ответ | Ростехнадзор | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 67 | Ответ | Потребитель электрической энергии | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 68 | Вопрос | Какую документацию не обязаны иметь в наличии и хранить владельцы объекта электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 68 | Ответ | Проектная, рабочая, приемо-сдаточная и исполнительная документация со всеми последующими изменениями | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 68 | Ответ | Технические паспорта линий электропередачи, зданий, сооружений, технологических узлов и оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 68 | Ответ | Схемы электрических, тепловых соединений, технологических систем | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 68 | Ответ | Должностные инструкции персонала | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 68 | Ответ | Инструкции по охране труда | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 68 | Ответ | Инструкции по эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 68 | Ответ | Оперативная документация (оперативные схемы, оперативный журнал, журнал распоряжений, диспетчерские и оперативные заявки | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 68 | Ответ | Документация по АСУ | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 68 | Ответ | Документация по РЗА | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 68 | Ответ | Перспективный план развития объекта | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 69 | Вопрос | Какое утверждение относительно проектной, рабочей, приемо-сдаточной и исполнительной документации является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 69 | Ответ | Владелец объекта электроэнергетики обязан хранить только первоначальные версии этой документации | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 69 | Ответ | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 69 | Ответ | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 69 | Ответ | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 70 | Вопрос | Какое утверждение относительно технических паспортов линий электропередачи, зданий, сооружений, технологических узлов и оборудования является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 70 | Ответ | Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 70 | Ответ | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 70 | Ответ | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 70 | Ответ | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 71 | Вопрос | Какое утверждение относительно схем электрических, тепловых соединений, технологических систем является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 71 | Ответ | Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 71 | Ответ | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 71 | Ответ | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 71 | Ответ | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 72 | Вопрос | Какое утверждение относительно должностных инструкций персонала является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 72 | Ответ | Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 72 | Ответ | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 72 | Ответ | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 72 | Ответ | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 73 | Вопрос | Какое утверждение относительно инструкций по охране труда, разрабатываемых и утверждаемых владельцем объекта электроэнергетики в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране труда, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 73 | Ответ | Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 73 | Ответ | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 73 | Ответ | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 73 | Ответ | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 74 | Вопрос | Какое утверждение относительно инструкций по эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств, в том числе инструкций по организации и осуществлению оперативно-технологического управления, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 74 | Ответ | Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 74 | Ответ | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 74 | Ответ | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 74 | Ответ | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 75 | Вопрос | Какое утверждение относительно оперативной документации (оперативные схемы, оперативный журнал, журнал распоряжений, диспетчерские и оперативные заявки (журнал (картотека) диспетчерских и оперативных заявок) на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередач, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, журнал релейной защиты и автоматики, журнал телемеханики, журнал дефектов, журнал учета работ по нарядам и распоряжениям, журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи, журнал учета выдачи и возврата ключей от электроустановок), является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 75 | Ответ | Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 75 | Ответ | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 75 | Ответ | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 75 | Ответ | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 76 | Вопрос | Какое утверждение относительно документации по автоматизированным системам управления, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 76 | Ответ | Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 76 | Ответ | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 76 | Ответ | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 76 | Ответ | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 77 | Вопрос | Какое утверждение относительно документации по релейной защите и автоматике, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 77 | Ответ | Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 77 | Ответ | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 77 | Ответ | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 77 | Ответ | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 78 | Вопрос | В каком виде должна вестись и храниться документация объекта энергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 78 | Ответ | Только на бумажном носителе | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 78 | Ответ | Только в электронном виде | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 78 | Ответ | На бумажном носителе и (или) в электронном виде | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 79 | Вопрос | Каким сотрудником должен быть утвержден перечень инструкций и схем для каждого цеха (или) отдела, подстанции, района, участка, лаборатории и службы, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 79 | Ответ | Техническим руководителем владельца объекта электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 79 | Ответ | Владельцем объекта электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 79 | Ответ | Сотрудником охраны труда | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 79 | Ответ | Председателем профсоюза | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 80 | Вопрос | В соответствии с каким документом владельцем объекта электроэнергетики должно быть обеспечено наличие указанных в перечне инструкций и схем документов, в том числе в электронном виде, и организован доступ персонала к их использованию, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 80 | Ответ | С перечнем инструкций и схем | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 80 | Ответ | С проектной документацией | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 80 | Ответ | С ремонтной документацией | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 81 | Вопрос | Кем утверждаются перечни документов на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 81 | Ответ | Уполномоченным лицом владельца объекта электроэнергетики (его обособленного подразделения) | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 81 | Ответ | Представителем Ростехнадзора | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 81 | Ответ | Сотрудником охраны труда | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 81 | Ответ | Председателем профсоюза | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 82 | Вопрос | Какое утверждение относительно предоставления документов из утвержденного перечня для работы оперативного и оперативно-ремонтного персонала на их рабочих местах, является верным согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 82 | Ответ | Наличие документов на рабочих местах такого персонала должно быть обеспечено только в бумажном виде и организован доступ такого персонала к их использованию | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 82 | Ответ | Наличие документов на рабочих местах такого персонала должно быть обеспечено только в электронном виде и организован доступ такого персонала к их использованию | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 82 | Ответ | Наличие документов на рабочих местах такого персонала должно быть обеспечено в бумажном и (или) электронном виде и организован доступ такого персонала к их использованию | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 83 | Вопрос | Каким образом работники, для которых обязательно знание инструкций и иной технической документации, должны быть ознакомлены с этой документацией и вносимыми в нее изменениями, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 83 | Ответ | Под собственноручную или электронную роспись | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 83 | Ответ | При свидетелях | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 83 | Ответ | Под роспись сотрудника охраны труда | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 83 | Ответ | Под роспись руководителя | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 84 | Вопрос | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте начальника смены электростанции, цеха, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 84 | Ответ | Журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 84 | Ответ | Журнал учета выдачи ключей | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 84 | Ответ | Журнал распоряжений | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 84 | Ответ | Журнал диспетчерских и оперативных заявок | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 85 | Вопрос | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 85 | Ответ | Журнал диспетчерских и оперативных заявок | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 85 | Ответ | Оперативные схемы | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 85 | Ответ | Оперативный журнал | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 86 | Вопрос | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала подстанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 86 | Ответ | Журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 86 | Ответ | Оперативные схемы | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 86 | Ответ | Журнал распоряжений | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 86 | Ответ | Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 87 | Вопрос | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала центра управления сетями, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 87 | Ответ | Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 87 | Ответ | Оперативный журнал | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 87 | Ответ | Журнал диспетчерских и оперативных заявок | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 87 | Ответ | Журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 88 | Вопрос | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала структурных подразделений потребителя электрической энергии, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 88 | Ответ | Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 88 | Ответ | Журнал дефектов оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 88 | Ответ | Журнал релейной защиты и автоматики и журнал телемеханики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 88 | Ответ | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 89 | Вопрос | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала центра управления ветровой (солнечной) электростанции, центра управления каскадом малых гидроэлектростанций, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 89 | Ответ | Журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 89 | Ответ | Журнал дефектов оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 89 | Ответ | Журнал распоряжений | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 89 | Ответ | Журнал релейной защиты и автоматики и журнал телемеханики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 90 | Вопрос | Допускается ли наличие у владельца объекта электроэнергетики и на рабочих местах оперативно-ремонтного персонала единого журнала релейной защиты и автоматики (РЗА) и телемеханики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 90 | Ответ | Не допускается | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 90 | Ответ | Допускается | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 90 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 91 | Вопрос | Допускается ли наличие у владельца объекта электроэнергетики и на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала нескольких журналов распоряжений по отдельным функциональным направлениям деятельности структурных подразделений владельца объекта электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 91 | Ответ | Не допускается | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 91 | Ответ | Допускается | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 91 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 92 | Вопрос | Какое утверждение относительно ведения оперативных схем является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 92 | Ответ | Ведение оперативных схем должно осуществляться только в электронном виде или на бумажном носителе | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 92 | Ответ | Ведение оперативных схем должно осуществляться только в электронном виде или с помощью схем-макетов | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 92 | Ответ | Выбор способа ведения оперативных схем осуществляется Министерством энергетики в зависимости от условий эксплуатации объекта электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 92 | Ответ | Выбор способа ведения оперативных схем осуществляется владельцем объекта электроэнергетики в зависимости от условий эксплуатации объекта электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 93 | Вопрос | В какой срок должны быть внесены в технические паспорта оборудования изменения его номинальных параметров, в том числе установленной мощности, выполненные в процессе эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 93 | Ответ | Не позднее 50 календарных дней со дня изменения номинальных параметров оборудования | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 93 | Ответ | Не позднее 40 календарных дней со дня изменения номинальных параметров оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 93 | Ответ | Не позднее 30 календарных дней со дня изменения номинальных параметров оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 94 | Вопрос | Какой персонал должен в соответствии с графиками осмотров и обходов осуществлять обходы и осмотры оборудования, зданий и сооружений, проверять наличие и содержание эксплуатационной документации на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала и обеспечивать принятие мер по устранению выявленных нарушений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 94 | Ответ | Оперативный персонал | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 94 | Ответ | Диспетчерский персонал | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 94 | Ответ | Ремонтный персонал | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 94 | Ответ | Административно-технический персонал | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 95 | Вопрос | Какие действия не должны обеспечиваться владельцем объекта электроэнергетики при оперативном обслуживании средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 95 | Ответ | Круглосуточный мониторинг эксплуатационного состояния СДТУ, фиксация изменений эксплуатационного состояния СДТУ и нарушений в работе СДТУ в оперативном журнале | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 95 | Ответ | Принятие мер по выявлению и устранению нарушений СДТУ, проверка работоспособности СДТУ после устранения нарушений | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 95 | Ответ | Мониторинг достоверности телеметрической информации, передаваемой с объекта электроэнергетики в диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центр управления сетями и (или) структурное подразделение владельца объекта электроэнергетики, осуществляющее функции технологического управления и ведения в отношении соответствующего объекта электроэнергетики, и принятие мер по восстановлению достоверной телеметрической информации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 95 | Ответ | Еженедельный обмен списками работников, ответственных за оперативное и техническое обслуживание СДТУ и оперативное устранение нарушений в работе СДТУ с диспетчерскими центрами | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 96 | Вопрос | Каким участником эксплуатации объектов электроэнергетики должен определяться состав выполняемых автоматизированными системами технологического управления функций системы дистанционного управления линиями электропередачи, оборудованием, устройствами объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 96 | Ответ | Оперативно-ремонтным персоналом | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 96 | Ответ | Владельцем объектов электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 96 | Ответ | Административно-техническим персоналом | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 97 | Вопрос | Какая документация не должна быть разработана и утверждена владельцем объекта электроэнергетики, и использоваться в работе каждой эксплуатируемой автоматизированной системы управления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 97 | Ответ | Схемы организации движения | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 97 | Ответ | Инструкции по эксплуатации (руководства пользователя) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 97 | Ответ | Руководства по техническому обслуживанию | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 98 | Вопрос | Каким участником эксплуатации объекта электроэнергетики должен быть утвержден перечень оборудования, обслуживаемого каждым структурным подразделением, с указанием границ обслуживания, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 98 | Ответ | Начальником службы автоматизированных систем управления | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 98 | Ответ | Начальником оперативно-диспетчерского управления | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 98 | Ответ | Техническим руководителем владельца объекта электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 99 | Вопрос | Каким участником эксплуатации объектов электроэнергетики утверждаются документы, содержащие разграничение зон эксплуатационной ответственности каналов связи с диспетчерскими центрами, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 99 | Ответ | Диспетчерским центром и владельцем объектов электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 99 | Ответ | Владельцем объектов электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 99 | Ответ | Оперативно диспетчерским управлением | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 100 | Вопрос | В течение какого времени организация эксплуатации программно-аппаратных средств автоматизированных систем управления (АСУ), средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ), за исключением исполнительных устройств, на объектах электроэнергетики, имеющих в своем составе распределительные устройства классом напряжения 35 кВ и выше, в центрах управления сетями, центрах управления ветровыми (солнечными) электростанциями, центрах управления каскадом малых гидроэлектростанций и структурных подразделениях потребителей должна обеспечивать функционирование АСУ (СДТУ) при исчезновении напряжения питающей сети, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 100 | Ответ | Не менее 10 минут | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 100 | Ответ | Не менее 15 минут | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 100 | Ответ | Не менее 20 минут | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 100 | Ответ | Не менее 30 минут | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 101 | Вопрос | В отношении каких объектов электроэнергетики владельцем объекта электроэнергетики должно быть организовано и осуществляться оперативно-технологическое управление, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 101 | Ответ | В отношении каждого объекта электроэнергетики, в том числе принадлежащего потребителям электрической энергии | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 101 | Ответ | В отношении каждого объекта электроэнергетики, кроме объектов, принадлежащих потребителям электрической энергии | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 101 | Ответ | Только в отношении объектов, принадлежащих потребителям электрической энергии | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 102 | Вопрос | Какая задача оперативно-технологического управления, организуемого и осуществляемого владельцем объекта электроэнергетики, является неверной и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 102 | Ответ | Планирование и управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 102 | Ответ | Предотвращение развития и ликвидация нарушений нормального режима на объектах электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 102 | Ответ | Изменение эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 102 | Ответ | Производство ремонтных работ | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 103 | Вопрос | Какое требование к сетевой организации при создании и функционировании центров управления сетями (ЦУС), является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 103 | Ответ | Обеспечение технологического оснащения ЦУС информационно-технологической инфраструктурой, включая организацию и обеспечение функционирования каналов связи, оснащение ЦУС оборудованием и программно-техническими средствами автоматизированных систем технологического управления | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 103 | Ответ | Обеспечение хранения в ЦУС информации в объеме и в течение сроков, установленных диспетчерским центром | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 103 | Ответ | Определение для каждого ЦУС зоны его эксплуатационной ответственности, включающей всю зону эксплуатационной ответственности сетевой организации (ее филиала) или ее часть | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 103 | Ответ | Организация круглосуточного дежурства оперативного персонала ЦУС | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 104 | Вопрос | Какое количество уровней организационной структуры управления должно быть при организации оперативно-технологического управления, структурные подразделения которых обеспечивают оперативно-технологическое управление линиями электропередачи, оборудованием или устройствами, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 104 | Ответ | Не более трех | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 104 | Ответ | Не более двух | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 104 | Ответ | Три или более | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 105 | Вопрос | Какой персонал не относится к оперативному персоналу, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 105 | Ответ | Оперативный персонал центров управления сетями | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 105 | Ответ | Дежурный персонал структурных подразделений потребителя электрической энергии | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 105 | Ответ | Начальник смены электростанции, начальник смены цеха электростанции, иной дежурный персонал электростанций | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 105 | Ответ | Дежурный персонал подстанций, энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, персонал оперативно-выездных бригад | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 105 | Ответ | Административно-технический персонал | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 106 | Вопрос | Каким документом определяется в отношении объектов электроэнергетики оперативный персонал, допущенный к производству переключений, и уполномоченный на осуществление операций по изменению технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередач, оборудования и устройств объектов электроэнергетики и (или) осуществление координации действий персонала, непосредственно выполняющего такие операции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 106 | Ответ | Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 106 | Ответ | Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 106 | Ответ | Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 106 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 107 | Вопрос | Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, имеющие право контролировать переключения в электроустановках, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 107 | Ответ | Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 107 | Ответ | Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 107 | Ответ | Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 107 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 108 | Вопрос | Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, уполномоченные выдавать разрешение на деблокирование при неисправности оперативной блокировки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 108 | Ответ | Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 108 | Ответ | Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 108 | Ответ | Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 108 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 109 | Вопрос | Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, из числа административно-технического персонала, ремонтного персонала, которым предоставлены права оперативного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 109 | Ответ | Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 109 | Ответ | Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 109 | Ответ | Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 109 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 110 | Вопрос | Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, из числа административно-технического персонала, имеющие право подачи и согласования диспетчерских (оперативных) заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 110 | Ответ | Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 110 | Ответ | Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 110 | Ответ | Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 110 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 111 | Вопрос | Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, допущенные к ведению оперативных переговоров, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 111 | Ответ | Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 111 | Ответ | Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 111 | Ответ | Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 111 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 112 | Вопрос | В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, осуществляющие между собой технологическое взаимодействие при осуществлении функций технологического управления (ведения) обмениваются списками работников, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 112 | Ответ | Ежегодно, до 31 декабря | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 112 | Ответ | Ежемесячно | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 112 | Ответ | Еженедельно | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 112 | Ответ | Ежедневно | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 113 | Вопрос | В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, осуществляющие между собой технологическое взаимодействие при осуществлении функций технологического управления (ведения) должны уведомлять друг друга об изменениях в списках работников, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 113 | Ответ | Не позднее, чем за один рабочий день до ввода в действие изменений в таких списках | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 113 | Ответ | Не позднее, чем за семь рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 113 | Ответ | Не позднее, чем за три рабочих дня до ввода в действие изменений в таких списках | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 113 | Ответ | Не позднее, чем за десять рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 114 | Вопрос | В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, линий электропередачи, оборудование и устройства которых отнесены к объектам диспетчеризации, должны представлять списки работников в диспетчерские центры, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 114 | Ответ | Ежегодно, до 31 декабря | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 114 | Ответ | Ежемесячно | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 114 | Ответ | Еженедельно | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 114 | Ответ | Ежедневно | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 115 | Вопрос | В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, линий электропередачи, оборудование и устройства которых отнесены к объектам диспетчеризации, должны уведомлять диспетчерские центры об изменениях в списках работников, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 115 | Ответ | Не позднее, чем за один рабочий день до ввода в действие изменений в таких списках | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 115 | Ответ | Не позднее, чем за семь рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 115 | Ответ | Не позднее, чем за три рабочих дня до ввода в действие изменений в таких списках | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 115 | Ответ | Не позднее, чем за десять рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 116 | Вопрос | Каким образом распределяются линии электропередачи, оборудования и устройства объектов электроэнергетики по способу оперативно-технологического управления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 116 | Ответ | Технологическое управление и административное управление | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 116 | Ответ | Центральное управление и местное управление | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 116 | Ответ | Технологическое управление и технологическое ведение | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 117 | Вопрос | В какие сроки владельцы объектов электроэнергетики представляют в диспетчерский центр предложения, содержащие обоснование необходимости технологического ведения и информацию, подтверждающую возможность его осуществления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 117 | Ответ | Не менее чем за 3 месяца до предполагаемого срока начала осуществления технологического ведения | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 117 | Ответ | Не менее чем за 2 месяца до предполагаемого срока начала осуществления технологического ведения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 117 | Ответ | Не менее чем за 4 месяца до предполагаемого срока начала осуществления технологического ведения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 118 | Вопрос | В каком случае допускается уход работника из числа оперативного персонала с дежурства без сдачи смены, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 118 | Ответ | Допускается с уведомлением вышестоящего диспетчерского персонала, если за смену не было инцидентов | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 118 | Ответ | Допускается, если следующий по графику работник задерживается более чем на тридцать минут | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 118 | Ответ | Допускается, с уведомлением вышестоящего диспетчерского персонала, если работник почувствовал резкое недомогание | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 118 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 119 | Вопрос | Что не входит в обязанности работника из числа оперативно-диспетчерского персонала при приемке смены, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 119 | Ответ | Оформление приемки-сдачи смены с записью в журнале или ведомости за его подписью и подписью сдающего смену | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 119 | Ответ | Принятие рапорта от подчиненного персонала и доклад техническому руководителю энергообъекта о вступлении на дежурство и недостатках, выявленных при приемке смены | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 119 | Ответ | Проверка и приемка инструмента, материалов, ключей от помещений, оперативной документации и документации рабочего места | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 119 | Ответ | Выяснить, какие работы выполняются по заявкам, нарядам и распоряжениям на закрепленном за ним участке | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 120 | Вопрос | Каким образом должны фиксироваться оперативные переговоры на всех уровнях диспетчерского управления и оперативные переговоры начальников смен электростанций и крупных подстанций, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 120 | Ответ | Должны автоматически фиксироваться средствами звукозаписи на всех уровнях оперативно-технологического управления, в том числе на объектах электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 120 | Ответ | Должны автоматически передаваться системному оператору | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 120 | Ответ | Должны автоматически передаваться в региональное диспетчерское управление | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 121 | Вопрос | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики ежегодно, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 121 | Ответ | В срок не ранее 15 ноября, но не позднее 15 декабря предшествующего года на очередной календарный год | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 121 | Ответ | В срок не ранее 15 октября, но не позднее 15 ноября предшествующего года на очередной календарный год | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 121 | Ответ | В срок не ранее 15 февраля, но не позднее 15 апреля предшествующего года на очередной календарный год | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 121 | Ответ | В срок не ранее 15 мая, но не позднее 15 июня предшествующего года на очередной календарный год | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 122 | Вопрос | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики при строительстве (реконструкции, модернизации, техническом перевооружении) объекта электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 122 | Ответ | Не позднее чем за два месяца до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 122 | Ответ | Не позднее чем за месяц до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 122 | Ответ | Не позднее чем за две недели до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 122 | Ответ | Не позднее чем за неделю до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 123 | Вопрос | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики при строительстве (реконструкции, модернизации, техническом перевооружении) объекта электроэнергетики, в случае ввода в работу нового, модернизированного генерирующего оборудования электростанций, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 123 | Ответ | Не позднее чем за два месяца до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 123 | Ответ | Не позднее чем за месяц до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 123 | Ответ | Не позднее чем за две недели до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 123 | Ответ | Не позднее чем за неделю до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 124 | Вопрос | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики при изменении диспетчерского наименования объекта электроэнергетики или оборудования объекта электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 124 | Ответ | Не позднее чем за два месяца до дня такого изменения | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 124 | Ответ | Не позднее чем за месяц до дня такого изменения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 124 | Ответ | Не позднее чем за две недели до дня такого изменения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 124 | Ответ | Не позднее чем за неделю до дня такого изменения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 125 | Вопрос | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики временная нормальная схема при наступлении этапа жизненного цикла объекта электроэнергетики, ограниченного по продолжительности этапом строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 125 | Ответ | Не менее чем за 15 календарных дней до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 125 | Ответ | Не менее чем за 10 календарных дней до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 125 | Ответ | Не менее чем за 7 календарных дней до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 125 | Ответ | Не менее чем за 3 календарных дня до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 126 | Вопрос | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики временная нормальная схема при переходе этапа строительства (модернизации, технического перевооружения, реконструкции) объекта электроэнергетики на следующий календарный год, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 126 | Ответ | Не ранее 15 ноября, но не позднее 15 декабря года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 126 | Ответ | Не ранее 15 октября, но не позднее 15 ноября года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 126 | Ответ | Не ранее 15 сентября, но не позднее 15 октября года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 126 | Ответ | Не ранее 15 мая, но не позднее 15 июня года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 127 | Вопрос | Какое условие не должно быть обеспечено при регулировании напряжения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 127 | Ответ | Соответствие показателей качества электрической энергии по напряжению условиям договоров купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 127 | Ответ | Соответствие показателей качества электрической энергии по напряжению условиям договоров оказания услуг по передаче электрической энергии | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 127 | Ответ | Соответствие уровня напряжения значениям, допустимым для оборудования с учетом допустимых повышений напряжения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 127 | Ответ | Максимизация потерь электрической энергии в электрических сетях | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 128 | Вопрос | Каким образом задается порядок использования источников реактивной мощности потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 128 | Ответ | Порядок задается локальным нормативным актом энергоснабжающей организацией | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 128 | Ответ | Порядок задается правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 128 | Ответ | Порядок задается в документах, регулирующих порядок технологического взаимодействия | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 129 | Вопрос | Какое юридическое или физическое лицо осуществляет организацию ремонтов и технического обслуживания гидротехнических сооружений (ГТС), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 129 | Ответ | Собственник или иной законный владелец ГТС | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 129 | Ответ | Потребитель электрической энергии | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 129 | Ответ | Ростехнадзор | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 129 | Ответ | Министерство энергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 130 | Вопрос | Какое юридическое или физическое лицо обязано обеспечить готовность к работе насосов откачки воды, поступающей в результате фильтрации или вследствие непредвиденных прорывов из водопроводящих трактов при эксплуатации зданий электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 130 | Ответ | Владелец электростанции | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 130 | Ответ | Потребитель электрической энергии | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 130 | Ответ | Ростехнадзор | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 130 | Ответ | Министерство энергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 131 | Вопрос | Какое юридическое или физическое лицо обязано обеспечить исправность вентиляционных установок, аварийного освещения и запасных выходов при эксплуатации зданий электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 131 | Ответ | Владелец электростанции | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 131 | Ответ | Потребитель электрической энергии | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 131 | Ответ | Ростехнадзор | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 131 | Ответ | Министерство энергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 132 | Вопрос | Каким образом следует производить наполнение и опорожнение бассейнов, каналов, туннелей, напорных водоводов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 132 | Ответ | Постепенно, со скоростями, исключающими появление недопустимых давлений, превышающих значения, определенные проектной документацией, за облицовкой сооружения, сползание откосов, возникновение вакуума и ударных явлений в водоводах | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 132 | Ответ | При полностью открытых затворах всех водосбросных и водопропускных отверстий и при работе гидроэлектростанции полной рабочей мощностью, сниженной на величину резерва автоматического вторичного регулирования частоты и перетоков мощности | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 132 | Ответ | Максимально быстро, с целью повышения эффективности работы гидротехнических сооружений | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 132 | Ответ | В соответствии с правилами использования водных ресурсов водохранилища, утверждаемыми в соответствии с Водным кодексом РФ | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 133 | Вопрос | При каком положении затворов водосбросных и водопропускных отверстий допускается превышение нормального подпорного уровня верхних бьефов гидроузлов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 133 | Ответ | Допускается только при полностью открытых затворах всех водосбросных и водопропускных отверстий | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 133 | Ответ | Допускается при частично открытых затворах всех водосбросных и водопропускных отверстий, без согласования с производственными инструкциями | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 133 | Ответ | Допускается только при полностью закрытых затворах всех водосбросных и водопропускных отверстий | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 134 | Вопрос | Какие уровни должны поддерживаться при пропуске паводков, владельцем гидроэлектростанции для снижения негативного воздействия на основное оборудование гидроэлектростанции, обусловленного заилением водохранилища, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 134 | Ответ | Должны поддерживаться минимально возможные уровни в пределах проектной призмы регулирования | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 134 | Ответ | Должны поддерживаться максимально возможные уровни в пределах проектной призмы регулирования | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 134 | Ответ | Должны поддерживаться максимально средние уровни в пределах проектной призмы регулирования | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 135 | Вопрос | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан поддерживать режимы работы водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, которые создают возможность максимального транзита поступающего твердого стока, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 135 | Ответ | Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 135 | Ответ | С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 135 | Ответ | Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 135 | Ответ | С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 136 | Вопрос | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан обеспечить режим работы каналов, в период поступления в них воды повышенной мутности, близкий к постоянному, с возможно большим расходом воды, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 136 | Ответ | Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 136 | Ответ | С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 136 | Ответ | Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 136 | Ответ | С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 137 | Вопрос | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан обеспечить режим работы каналов, в период поступления в них воды повышенной мутности, близкий к постоянному, с возможно большим расходом воды, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 137 | Ответ | Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 137 | Ответ | С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 137 | Ответ | Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 137 | Ответ | С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 138 | Вопрос | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан промывать бьефы, пороги водоприемников, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 138 | Ответ | Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 138 | Ответ | С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 138 | Ответ | Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 138 | Ответ | С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 139 | Вопрос | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан осветлять воду в отстойниках, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 139 | Ответ | Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 139 | Ответ | С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 139 | Ответ | Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 139 | Ответ | С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 140 | Вопрос | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан применять берегоукрепительные и наносоудерживающие устройства, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 140 | Ответ | Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 140 | Ответ | С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 140 | Ответ | Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 140 | Ответ | С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 141 | Вопрос | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан удалять наносы механическими средствами, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 141 | Ответ | Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 141 | Ответ | С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 141 | Ответ | Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 141 | Ответ | С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 142 | Вопрос | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан проводить мероприятия по борьбе с наносами в каналах, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 142 | Ответ | Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 142 | Ответ | С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 142 | Ответ | Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 142 | Ответ | С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 143 | Вопрос | Какой параметр не обязаны контролировать владельцы гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций при эксплуатации напорных водоводов электростанций, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 143 | Ответ | Нормальная работы опор, уплотнений деформационных швов и компенсационных устройств | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 143 | Ответ | Вибрации оболочки | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 143 | Ответ | Коррозия и абразивный износ | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 143 | Ответ | Величина раскрытия поверхностных трещин в бетоне сталебетонных и сталежелезобетонных водоводов | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 143 | Ответ | Динамическая устойчивость только при экстремальных режимах работы | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 144 | Вопрос | Какой участник эксплуатации гидроэлектростанции обязан после прохождения половодья (паводка) осуществить осмотр и проверку состояния основного и вспомогательного оборудования гидроэлектростанции, гидроаккумулирующей электростанции, всех гидротехнических сооружений, их механического оборудования, подъемных устройств, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 144 | Ответ | Комиссия, образованная владельцем электростанции | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 144 | Ответ | Владелец электростанции | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 144 | Ответ | Технический руководитель владельца электростанции | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 144 | Ответ | Оперативный руководитель электростанции | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 145 | Вопрос | К какой фазе водяного режима реки должны быть выявлены и устранены все повреждения в затворах водосбросных сооружений и пазовых конструкциях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 145 | Ответ | Перед прохождением паводка | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 145 | Ответ | Перед меженью | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 145 | Ответ | Перед ледоставом | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 145 | Ответ | Перед ледоходом | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 146 | Вопрос | Какой участник эксплуатации гидроэлектростанции утверждает график периодического осмотра и проверки механического оборудования гидротехнические сооружения гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 146 | Ответ | Технический руководитель владельца электростанции | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 146 | Ответ | Руководитель ремонтной службы | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 146 | Ответ | Начальник службы охраны труда | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 146 | Ответ | Владелец электростанции | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 147 | Вопрос | На каком основании владелец электростанции должен определить необходимость выполнения инструментального обследования механического оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 147 | Ответ | По результатам проведенного периодического осмотра и проверки | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 147 | Ответ | При наличии материальных излишков | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 147 | Ответ | На основании графика планово-предупредительных ремонтов, утвержденного техническим руководителем | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 147 | Ответ | На основании предписания органа федерального государственного энергетического надзора | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 148 | Вопрос | Какое требование к части несущих элементов металлоконструкций затвора является верным согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 148 | Ответ | Полная водонепроницаемость | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 148 | Ответ | Полное отсутствие вибрации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 148 | Ответ | Полная шумоизоляция | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 149 | Вопрос | В каком случае допускается нахождение затворов в положениях, при которых появляется повышенная вибрация затворов или конструкций гидротехнических сооружений, свыше периода, определенного технической документацией, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 149 | Ответ | Не допускается в любом случае | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 149 | Ответ | При прохождении паводка или ледохода | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 149 | Ответ | При проведении плановых испытаний оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 149 | Ответ | При наличии письменного разрешения органа федерального государственного надзора | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 150 | Вопрос | С какой целью должны быть обеспечены утепление или обогрев пазов, опорных устройств и пролетных строений затворов, сороудерживающих решеток, предназначенных в соответствии с проектной документацией для маневрирования в зимних условиях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 150 | Ответ | Для обеспечения работы гидроэлектростанции, гидроаккумулирующей электростанции при минусовых температурах | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 150 | Ответ | Для защиты от коррозии | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 150 | Ответ | Для обеспечения комфортной работы персонала | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 151 | Вопрос | По защите от какого негативного явления, возникающего в процессе эксплуатации механического оборудования, владелец электростанции должен проводить мероприятия, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 151 | Ответ | От коррозии | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 151 | Ответ | От охрупчивания | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 151 | Ответ | От пластической деформации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 151 | Ответ | От перегрева | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 152 | Вопрос | До какого периода владельцем электростанции должны быть очищены от сора и топляков водоприемные устройства и водоподводящие каналы, решетки и пазы затворов, а также подготовлены к работе устройства для обогрева решеток и пазов затворов, а также средства майнообразования в случае, если наличие соответствующих устройств, средств предусмотрено требованиями проектной документации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 152 | Ответ | До наступления минусовой температуры наружного воздуха и появления льда | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 152 | Ответ | До наступления календарной зимы | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 152 | Ответ | До ледохода | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 152 | Ответ | До 1 декабря | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 153 | Вопрос | С какой целью вдоль затворов устраиваются полыньи, поддерживаемые в свободном ото льда состоянии в течение зимы, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 153 | Ответ | Для снижения нагрузки ото льда | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 153 | Ответ | Для зимовки водоплавающих птиц | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 153 | Ответ | Для замеров уровня воды | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 153 | Ответ | Для замеров уровня кислорода в воде | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 154 | Вопрос | Кто принимает решение о полной остановке гидроэлектростанции, если по результатам проведения мероприятий для борьбы с шугой в подпорных бьефах и водохранилищах на реках с устойчивым ледяным покровом шуга сохраняется, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 154 | Ответ | Технический руководитель гидроэлектростанции | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 154 | Ответ | Ростехнадзор | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 154 | Ответ | Министерство энергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 154 | Ответ | Владелец электростанции | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 155 | Вопрос | Какие действия следует выполнять с шугой на реках, где не образуется ледяной покров, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 155 | Ответ | Пропускать шугу через турбины гидроэлектростанции (за исключением ковшовых), а в случае невозможности - через шугосбросы | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 155 | Ответ | Не выполнять никаких действий с шугой и останавливать гидроэлектростанцию по решению технического руководителя, чтобы не допустить повреждения основных механизмов электростанции | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 155 | Ответ | Накапливать шугу в подпорных бьефах и водохранилищах для последующего удаления механическими средствами | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 155 | Ответ | Удалять шугу с помощью систем обогрева решеток и пазов затворов | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 156 | Вопрос | Какие действия необходимо предпринять владельцу электростанции при подготовке каналов к эксплуатации в шуготранзитном режиме, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 156 | Ответ | Должны быть удалены устройства, стесняющие течение (решетки, запани) | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 156 | Ответ | Должны быть установлены водоразгонные механизмы | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 156 | Ответ | Должны быть установлены системы обогрева каналов | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 157 | Вопрос | На основании какого документа должны включаться системы обогрева и устройства очистки решеток от льда, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 157 | Ответ | На основании производственной инструкции | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 157 | Ответ | На основании приказа владельца электростанции | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 157 | Ответ | На основании ежегодного плана работ | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 157 | Ответ | На основании сводки гидрометеоцентра | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 158 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить, если принятые меры (обогрев, очистка) не предотвращают забивания решеток шугой и появления опасных перепадов напора на них, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 158 | Ответ | Должен быть произведен поочередный останов турбин (или насосов) для очистки решеток | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 158 | Ответ | Следует полностью остановить электростанцию для очистки решеток | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 158 | Ответ | Поддерживать ламинарный режим движения жидкости | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 158 | Ответ | Поддерживать турбулентный режим движения жидкости | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 159 | Вопрос | Какой режим работы должен обеспечить владелец электростанции при наличии водных ресурсов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 159 | Ответ | Работу электростанции с использованием всего мощностного регулировочного диапазона | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 159 | Ответ | Работу электростанции с использованием некоторой части мощностного регулировочного диапазона | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 159 | Ответ | Работу электростанции с допустимыми мощностями, начиная с некоторого минимального, надежно контролируемого аппаратурой | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 159 | Ответ | Работу электростанции с использованием всего частотного регулировочного диапазона | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 160 | Вопрос | Какой документ не устанавливает параметры водного режима которые должны соблюдаться при эксплуатации гидроузла, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 160 | Ответ | Приказ технического руководителя владельца электростанции | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 160 | Ответ | Правила использования водных ресурсов водохранилища | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 160 | Ответ | Решения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на управление режимом сработки и наполнения водохранилищ | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 160 | Ответ | Правила использования водных ресурсов водохранилища, складывающаяся гидрометеорологическая обстановка и схемно-режимные условия энергосистемы | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 161 | Вопрос | Что обязан сделать владелец гидроэлектростанции, гидроаккумулирующей электростанции при предотвращении развития и ликвидации аварий в энергосистеме, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 161 | Ответ | Должен обеспечить изменение режима работы гидроэлектростанции, гидроаккумулирующей электростанции от действия средств автоматического противоаварийного управления или по команде диспетчера субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике с последующим восстановлением параметров водного режима | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 161 | Ответ | Должен произвести срочное отключение электростанции | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 161 | Ответ | Должен оповестить МЧС | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 161 | Ответ | Должен проинформировать органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 162 | Вопрос | В каком случае функции по управлению водным режимом группы гидроэлектростанции не могут выполняться работником из числа оперативного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 162 | Ответ | Электростанции работают в составе каскада гидроузлов или водохозяйственной системы и имеют общий искусственный водный тракт | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 162 | Ответ | Электростанции не входят в состав одного гидроузла | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 162 | Ответ | Электростанции работают в составе каскада гидроузлов, при этом одна из гидроэлектростанции имеет контррегулирующее водохранилище, предназначенное для перераспределения и выравнивания во времени поступающих в него расходов воды второй (вышележащей) гидроэлектростанции, обеспечивающее регулирование стока не выше суточного, при времени добегания воды между указанными гидроэлектростанции менее 24 часов | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 162 | Ответ | На рабочем месте начальника смены каскада гидроэлектростанции обеспечено круглосуточное дежурство | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 163 | Вопрос | В каком документе должны быть указаны условия пропуска воды через водосбросные сооружения, учитывающие исключение повреждений сооружений, размыв дна за ними, влияющий на устойчивость сооружений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 163 | Ответ | В инструкции по ведению водно-энергетического режима | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 163 | Ответ | В приказе по предприятию | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 163 | Ответ | В проектной документации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 163 | Ответ | В ремонтной документации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 164 | Вопрос | В каком документе должны быть указаны порядок расчета основных параметров режима работы гидроузла с учетом заданного диспетчерского графика работы генерирующего оборудования электростанции и исходных данных, необходимых для проведения указанного расчета, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 164 | Ответ | В инструкции по ведению водно-энергетического режима | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 164 | Ответ | В приказе по предприятию | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 164 | Ответ | В проектной документации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 164 | Ответ | В ремонтной документации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 165 | Вопрос | В каком документе должен быть указан порядок маневрирования затворов водосбросных и водопропускных сооружений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 165 | Ответ | В инструкции по ведению водно-энергетического режима | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 165 | Ответ | В приказе по предприятию | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 165 | Ответ | В проектной документации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 165 | Ответ | В ремонтной документации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 166 | Вопрос | В каком документе должен быть указан порядок информирования органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления в период прохождения паводков и половодья, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 166 | Ответ | В инструкции по ведению водно-энергетического режима | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 166 | Ответ | В приказе по предприятию | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 166 | Ответ | В проектной документации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 166 | Ответ | В ремонтной документации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 167 | Вопрос | Каким образом должна определяться скорость изменения расхода воды через гидротурбины, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 167 | Ответ | Только в соответствии с расходными характеристиками гидротурбин | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 167 | Ответ | Только в соответствии диспетчерским графиком, задаваемым субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 167 | Ответ | В соответствии с расходными характеристиками гидротурбин с учетом диспетчерского графика, задаваемого субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 167 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 168 | Вопрос | Какие гидрометеорологические данные при эксплуатации гидроэлектростанций (ГЭС) (кроме ГЭС, не имеющих регулирующих водохранилищ) не должен получать владелец от организаций, уполномоченных на ведение деятельности в области гидрометеорологии, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 168 | Ответ | Краткосрочные (до 15 суток) прогнозы притока | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 168 | Ответ | Данные гидрометеорологических наблюдений, позволяющих определять уровень верхнего и нижнего бьефа | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 168 | Ответ | Данные об атмосферном давлении | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 168 | Ответ | Среднесрочные (до 30 суток) прогнозы притока | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 169 | Вопрос | Как действия следует предпринять при эксплуатации гидроэлектростанций (ГЭС) (кроме ГЭС, не имеющих регулирующих водохранилищ) владельцу электростанции если отсутствуют данные от организаций, уполномоченных на ведение деятельности в области гидрометеорологии, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 169 | Ответ | Определить порядок замещения таких данных в производственной инструкции | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 169 | Ответ | Остановить ГЭС | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 169 | Ответ | Использовать исторические данные, соответствующие текущему периоду | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 169 | Ответ | Организовать собственный отдел гидрометеорологии при ГЭС | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 170 | Вопрос | Какое условие следует соблюдать при эксплуатации гидротурбин, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 170 | Ответ | Эксплуатация гидротурбин должна осуществляться в режимах и нагрузках, исключающих отклонение от допустимых параметров | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 170 | Ответ | Эксплуатация гидротурбин должна осуществляться при максимальных режимах и нагрузках | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 170 | Ответ | Эксплуатация гидротурбин должна осуществляться при минимальных режимах и нагрузках | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 171 | Вопрос | Каким образом задаются параметры работы гидротурбин, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 171 | Ответ | Задаются Министерством энергетики | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 171 | Ответ | Задаются только натурными испытаниями | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 171 | Ответ | Задаются организацией-изготовителем и натурными испытаниями | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 172 | Вопрос | Каким должен быть уровень воды в камере рабочего колеса гидротурбины при работе гидроагрегата в режиме синхронного компенсатора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 172 | Ответ | Ниже отметки низа рабочего колеса и не превышать установленного проектом значения | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 172 | Ответ | Выше отметки низа рабочего колеса | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 172 | Ответ | Ниже отметки низа рабочего колеса и допустимо незначительное превышение установленного проектом значения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 172 | Ответ | Выше отметки верха рабочего колеса и не превышать установленного проектом значения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 173 | Вопрос | Каким должно быть включение системы охлаждения лабиринтных уплотнений, если ее наличие предусмотрено требованиями проектной документации, радиально-осевых и диагональных гидротурбин при переводе в режим синхронного компенсатора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 173 | Ответ | Автоматизировано | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 173 | Ответ | В ручном режиме | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 173 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 174 | Вопрос | В каком положении должны быть предтурбинные затворы на гидроэлектростанции, гидроаккумулирующей электростанции при переводе гидроагрегата в режим синхронного компенсатора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 174 | Ответ | Должны быть закрыты | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 174 | Ответ | Должны быть открыты | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 174 | Ответ | Должны быть полуоткрыты | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 175 | Вопрос | Каким образом должно производится поддержание уровня воды под рабочим колесом, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 175 | Ответ | Подкачкой сжатого воздуха должно производиться автоматически | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 175 | Ответ | Подкачкой струей воды под напором в ручном режиме | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 175 | Ответ | Подкачкой сжатого воздуха должно производиться в ручном режиме | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 176 | Вопрос | Для каких гидротурбин система регулирования должна обеспечивать автоматический пуск и останов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 176 | Ответ | Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 176 | Ответ | Для гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, работающих в режиме синхронного компенсатора | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 176 | Ответ | Для всех гидротурбин, за исключением гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций установленной мощностью 5 МВт и ниже и классом напряжения 6 кВ и ниже, оснащенных пуско-останавливающими устройствами | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 176 | Ответ | Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, установленной мощностью 4 МВт и выше | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 177 | Вопрос | Для каких гидротурбин система регулирования должна обеспечивать поддержание номинальной частоты вращения на холостом ходу и под нагрузкой, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 177 | Ответ | Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 177 | Ответ | Для гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, работающих в режиме синхронного компенсатора | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 177 | Ответ | Для всех гидротурбин, за исключением гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций установленной мощностью 5 МВт и ниже и классом напряжения 6 кВ и ниже, оснащенных пуско-останавливающими устройствами | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 177 | Ответ | Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, установленной мощностью 4 МВт и выше | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 178 | Вопрос | Для каких гидротурбин система регулирования должна обеспечивать автоматическое изменение ограничения максимального открытия направляющего аппарата по мощности при изменении напора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 178 | Ответ | Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 178 | Ответ | Для гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, работающих в режиме синхронного компенсатора | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 178 | Ответ | Для всех гидротурбин, за исключением гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций установленной мощностью 5 МВт и ниже и классом напряжения 6 кВ и ниже, оснащенных пуско-останавливающими устройствами | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 178 | Ответ | Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, установленной мощностью 4 МВт и выше | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 179 | Вопрос | Для каких гидротурбин система регулирования должна обеспечивать автоматическое и ручное изменение комбинаторной зависимости по напору (для поворотно-лопастных гидротурбин), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 179 | Ответ | Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 179 | Ответ | Для гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, работающих в режиме синхронного компенсатора | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 179 | Ответ | Для всех гидротурбин, за исключением гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций установленной мощностью 5 МВт и ниже и классом напряжения 6 кВ и ниже, оснащенных пуско-останавливающими устройствами | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 179 | Ответ | Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, установленной мощностью 4 МВт и выше | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 180 | Вопрос | В какой момент должны проверяться работа регулятора скорости и параметры настройки системы регулирования гидротурбин, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 180 | Ответ | После проведения ремонта узлов системы регулирования | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 180 | Ответ | В момент ремонта узлов системы регулирования | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 180 | Ответ | После проведения любого ремонта гидротурбин | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 181 | Вопрос | В каком документе определены периодичность и объем проверки работы регулятора скорости и параметров настройки системы регулирования в межремонтный период, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 181 | Ответ | В производственной (местной) инструкции | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 181 | Ответ | В проектной документации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 181 | Ответ | В ремонтной документации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 181 | Ответ | В нормативной документации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 182 | Вопрос | Какими средствами защиты должны быть оборудованы подшипники турбин со смазкой водой, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 182 | Ответ | Предупредительными и аварийными сигналами по давлению и расходу воды | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 182 | Ответ | Предупредительными и аварийными сигналами по температурам сегментов, горячего и холодного масла | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 182 | Ответ | Предупредительными и аварийными сигналами минимального и максимального уровня масла в ванне | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 182 | Ответ | Предупредительными и аварийными сигналами по температуре воды | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 183 | Вопрос | Каким должно быть предельное открытие направляющего аппарата насос-турбины, работающей в насосном режиме при минимальном напоре и допустимой высоте отсасывания, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 183 | Ответ | Не выше значения, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в двигательном режиме | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 183 | Ответ | Выше значения, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в двигательном режиме | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 183 | Ответ | Не выше значения, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в генераторном режиме | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 183 | Ответ | Выше значения, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в генераторном режиме | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 184 | Вопрос | Какой режим работы насос-турбины обеспечивает открытие направляющего аппарата насос-турбины, работающей в насосном режиме, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 184 | Ответ | Работу насос-турбины с максимально возможным коэффициентом полезного действия для заданной нагрузки и действующего напора, а также минимальный уровень вибрации | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 184 | Ответ | Работу насос-турбины с минимально возможным коэффициентом полезного действия для заданной нагрузки и действующего напора, а также минимальный уровень вибрации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 184 | Ответ | Работу насос-турбины с максимально возможным коэффициентом полезного действия для заданной нагрузки и действующего напора, а также максимальный уровень вибрации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 184 | Ответ | Работу насос-турбины с минимально возможным коэффициентом полезного действия для заданной нагрузки и действующего напора, а также максимальный уровень вибрации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 185 | Вопрос | При каком положении направляющего аппарата или предтурбинного затвора должен осуществляться пуск насос-турбины в насосном режиме, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 185 | Ответ | При полностью закрытом направляющем аппарате или закрытом предтурбинном затворе | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 185 | Ответ | При полностью открытом направляющем аппарате или открытом предтурбинном затворе | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 185 | Ответ | При открытом на 25 % направляющем аппарате или предтурбинном затворе | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 185 | Ответ | При открытом на 50 % направляющем аппарате или предтурбинном затворе | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 186 | Вопрос | Что должны обеспечивать измерительные приборы контроля параметров работы обратимых гидроагрегатов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 186 | Ответ | Контроль параметров во всех режимах работы без дополнительных переключений | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 186 | Ответ | Контроль параметров в генераторном режиме | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 186 | Ответ | Контроль с периодическим переключением приборов в зависимости от режима работы | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 186 | Ответ | Контроль только критических параметров (вибрация и температура) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 187 | Вопрос | Какие мероприятия не проводятся перед пуском оборудования после нахождения его в резерве более трех суток, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 187 | Ответ | Проверяется работоспособность контрольно-измерительных приборов, средств дистанционного и автоматического управления | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 187 | Ответ | Проверяется прохождение команд технологических защит на все исполнительные устройства | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 187 | Ответ | Проверяется исправность и готовность к включению тех устройств и оборудования, на которых за время простоя не проводились ремонтные работы. Выявленные при этом неисправности должны быть устранены до пуска | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 187 | Ответ | Проверяется работоспособность устройств технологической защиты, блокировок, средств телемеханики и связи | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 188 | Вопрос | За каким показателем должно осуществляться наблюдение в зимний период на оборудовании, находящемся в резерве или ремонте, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 188 | Ответ | За изменением величины электромагнитного поля | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 188 | Ответ | За температурой воздуха | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 188 | Ответ | За влажностью воздуха | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 188 | Ответ | За атмосферным давлением | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 189 | Вопрос | С какой периодичностью должна пересматриваться режимная карта, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 189 | Ответ | Не реже 1 раза в 5 лет | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 189 | Ответ | Не реже 1 раза в 7 лет | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 189 | Ответ | Не реже 1 раза в 15 лет | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 189 | Ответ | Не реже 1 раза в 10 лет | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 190 | Вопрос | С какой периодичностью должны проводиться испытания рабочего комплекта мазутных форсунок для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котельных установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 190 | Ответ | Не реже 1 раза в 12 месяцев | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 190 | Ответ | Не реже 1 раза в 15 месяцев | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 190 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 месяцев | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 190 | Ответ | Не реже 1 раза в 24 месяца | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 191 | Вопрос | Какой должна быть температура воздуха перед воздухоподогревателем в начальный период растопки на мазутном котле, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 191 | Ответ | Не ниже 90°С | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 191 | Ответ | Не ниже 80°С | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 191 | Ответ | Не ниже 70°С | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 191 | Ответ | Не ниже 60°С | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 192 | Вопрос | Какой должна быть температура уходящих газов в регулировочном диапазоне нагрузок котла, при сжигании мазута с содержанием серы более 0,5%, если иного не установлено проектной документацией, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 192 | Ответ | Не ниже 90°С | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 192 | Ответ | Не ниже 150°С | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 192 | Ответ | Не ниже 100°С | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 192 | Ответ | Не ниже 120°С | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 193 | Вопрос | С какой периодичностью должен производится отбор проб золы уноса при сжигании твердых топлив, кроме угля марки АШ и тощих углей, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 193 | Ответ | Не реже одного раза в смену | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 193 | Ответ | Не реже одного раза в сутки | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 193 | Ответ | Не реже одного раза в неделю | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 193 | Ответ | Не реже одного раза в месяц | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 194 | Вопрос | В каких случаях котел не должен быть остановлен по распоряжению технического руководителя, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 194 | Ответ | Обнаружение свищей в трубах поверхностей нагрева, паро- и водоперепускных, а также водоопускных трубах котлов, паропроводах, коллекторах, в питательных трубопроводах, а также течей и парений в арматуре, фланцевых и вальцовочных соединениях | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 194 | Ответ | Выход из строя одного дистанционного указателя уровня воды в барабане котла | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 194 | Ответ | Резкое ухудшение качества питательной воды | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 194 | Ответ | Допустимое превышения температуры металла поверхностей нагрева | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 195 | Вопрос | На объектах электроэнергетики какой генерирующей мощности проводятся тепловые испытания паровых и водогрейных котельных установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 195 | Ответ | 5 МВт и выше | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 195 | Ответ | 4 МВт и выше | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 195 | Ответ | 3 МВт и выше | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 195 | Ответ | 2 МВт и выше | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 196 | Вопрос | С какой периодичностью на объектах электроэнергетики, генерирующая мощность которых составляет 5 МВт и выше, проводятся тепловые испытания паровых и водогрейных котельных установок на подтверждение соответствия нормативным характеристикам, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 196 | Ответ | Не реже 1 раза в 5 лет | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 196 | Ответ | Не реже 1 раза в 7 лет | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 196 | Ответ | Не реже 1 раза в 15 лет | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 196 | Ответ | Не реже 1 раза в 10 лет | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 197 | Вопрос | На какое превышение частоты вращения роторов сверх номинальной, должны быть отрегулированы на срабатывание автоматы безопасности турбинных установок, если иное не указано в производственной (местной) инструкции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 197 | Ответ | Не более чем на 12% | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 197 | Ответ | Не более чем на 15% | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 197 | Ответ | Не более чем на 17% | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 197 | Ответ | Не более чем на 20% | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 198 | Вопрос | Какой сотрудник назначает ответственное лицо, которое руководит пуском турбинной или газопоршневой установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 198 | Ответ | Технический руководитель | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 198 | Ответ | Главный инженер | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 198 | Ответ | Начальник смены | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 198 | Ответ | Владелец объекта электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 199 | Вопрос | Какие действия необходимо предпринять в случае неисправности отдельных оперативных контрольно-измерительных приборов турбинной или газопоршневой установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 199 | Ответ | Снизить мощность | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 199 | Ответ | Немедленно отключить генератор без остановки установки | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 199 | Ответ | Разгрузить или остановить установку по решению технического руководителя | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 199 | Ответ | Провести внеплановую проверку всех контрольно-измерительных приборов без изменения режима работы установки | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 200 | Вопрос | Какие действия необходимо предпринять в случае нарушения нормального режима эксплуатации или нормальной работы вспомогательного оборудования турбинной или газопоршневой установки при появлении сигналов предупредительной сигнализации, если устранение причин нарушения невозможно без останова, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 200 | Ответ | Снизить мощность | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 200 | Ответ | Немедленно отключить генератор без остановки установки | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 200 | Ответ | Разгрузить или остановить установку по решению технического руководителя | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 200 | Ответ | Провести внеплановую проверку всего вспомогательного оборудования без изменения режима работы установки | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 201 | Вопрос | На какой высоте в помещениях комплектных распределительных устройств и закрытых распределительных устройств 35 кВ и выше с элегазовыми выключателями, оборудованных приборами контроля концентрации элегаза, должен производиться ее контроль, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 201 | Ответ | На высоте 10 - 15 см от уровня пола | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 201 | Ответ | На высоте 20 - 25 см от уровня пола | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 201 | Ответ | На расстоянии 10 - 15 см от уровня потолка | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 201 | Ответ | На расстоянии 1,0 - 1,5 м от уровня пола | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 202 | Вопрос | С какой периодичностью должен быть организован осмотр оборудования распределительных устройств без отключения от сети на объектах с постоянным дежурством персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 202 | Ответ | Не реже 1 раза в 1 сутки | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 202 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 202 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 202 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 203 | Вопрос | В течение какого времени после аварийного разряда аккумуляторной батареи на электростанции должен быть осуществлен последующий ее заряд до емкости, равной 90 % номинальной, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 203 | Ответ | Не более чем за 8 часов | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 203 | Ответ | Не более чем за 18 часов | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 203 | Ответ | Не более чем за 24 часа | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 203 | Ответ | Не более чем за 72 часа | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 204 | Вопрос | При достижении какого значения сопротивления изоляции аккумуляторной батареи должно срабатывать на сигнал устройство контроля изоляции на шинах постоянного оперативного тока в сети 220 В, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 204 | Ответ | 20 кОм | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 204 | Ответ | 10 кОм | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 204 | Ответ | 6 кОм | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 204 | Ответ | 5 кОм | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 205 | Вопрос | При достижении какого значения сопротивления изоляции аккумуляторной батареи должно срабатывать на сигнал устройство контроля изоляции на шинах постоянного оперативного тока в сети 110 В, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 205 | Ответ | 10 кОм | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 205 | Ответ | 6 кОм | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 205 | Ответ | 5 кОм | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 205 | Ответ | 3 кОм | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 206 | Вопрос | С какой периодичностью должны выполняться измерения напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента аккумуляторной батареи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 206 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 206 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 месяца | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 206 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 206 | Ответ | Не реже 1 раза в квартал | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 207 | Вопрос | При какой температуре конденсаторов (окружающего воздуха) климатического исполнения У и Т, не допускается включение конденсаторной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 207 | Ответ | При температуре ниже минус 40 °С | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 207 | Ответ | При температуре ниже минус 30 °С | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 207 | Ответ | При температуре ниже минус 20 °С | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 207 | Ответ | При температуре ниже минус 25 °С | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 208 | Вопрос | При какой температуре конденсаторов (окружающего воздуха) климатического исполнения ХЛ, не допускается включение конденсаторной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 208 | Ответ | При температуре ниже минус 60 °С | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 208 | Ответ | При температуре ниже минус 30 °С | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 208 | Ответ | При температуре ниже минус 50 °С | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 208 | Ответ | При температуре ниже минус 40 °С | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 209 | Вопрос | При какой разности токов в фазах работа конденсаторной установки не допускается, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 209 | Ответ | Более чем на 10 % | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 209 | Ответ | Более чем на 3 % | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 209 | Ответ | Более чем на 5 % | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 209 | Ответ | Более чем на 7 % | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 210 | Вопрос | С какой периодичностью должен производиться осмотр конденсаторной установки без отключения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 210 | Ответ | По графику, утвержденному техническим руководителем | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 210 | Ответ | В сроки, установленные местной производственной инструкцией | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 210 | Ответ | Один раз в полгода | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 210 | Ответ | Один раз в квартал | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 211 | Вопрос | С какой периодичностью должен проводиться капитальный ремонт на металлических и (или) железобетонных опорах при планово-предупредительном ремонте воздушных линий, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 211 | Ответ | Не реже 1 раза в 12 лет | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 211 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 лет | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 211 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 лет | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 211 | Ответ | Не реже 1 раза в 20 лет | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 212 | Вопрос | С какой периодичностью должен проводиться капитальный ремонт на воздушных линий с деревянными опорами при планово-предупредительном ремонте воздушных линий, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 212 | Ответ | Не реже 1 раза в 12 лет | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 212 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 лет | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 212 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 лет | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 212 | Ответ | Не реже 1 раза в 20 лет | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 213 | Вопрос | С какой периодичностью должен проводиться плановый ремонт воздушных линий (ВЛ) с совместной подвеской проводов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 213 | Ответ | С периодичностью, приведенной в типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 213 | Ответ | Ежегодно | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 213 | Ответ | Должен проводиться в сроки, согласованные с собственниками или иными законными владельцами ВЛ или участков ВЛ | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 213 | Ответ | Один раз в 3 года | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 214 | Вопрос | Средствами связи с какими структурами не должны быть оснащены бригады, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт воздушных линий (ВЛ), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 214 | Ответ | С ремонтными производственными базами | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 214 | Ответ | С центром управления сетями владельца ВЛ | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 214 | Ответ | С лицом, уполномоченным выдавать разрешения на подготовку рабочего места и допуск к производству работ на ВЛ | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 214 | Ответ | С техническим руководителем владельца ВЛ | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 215 | Вопрос | Какой документ является основанием для возобновления проведения антикоррозионной защиты стальных опор и металлических деталей железобетонных и деревянных опор, грозозащитных тросов и тросовых элементов воздушных линий (ВЛ), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 215 | Ответ | Типовая инструкция по эксплуатации ВЛ | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 215 | Ответ | Решение владельца ВЛ на основании результатов проверок и измерений | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 215 | Ответ | График проведения антикоррозионной обработки, утвержденный техническим руководителем | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 215 | Ответ | Предписание Ростехнадзора | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 216 | Вопрос | Какое количество соединителей допускается на каждом проводе или тросе пересекающей воздушные линии (ВЛ) при эксплуатации ВЛ в пролетах пересечения действующей ВЛ с другими ВЛ и линиями связи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 216 | Ответ | Не более четырех соединителей | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 216 | Ответ | Не более трех соединителей | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 216 | Ответ | Не более пяти соединителей | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 216 | Ответ | Не более двух соединителей | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 217 | Вопрос | В течении какого срока необходимо начать внеочередной осмотр воздушных линий (ВЛ), проводимый после отключения ВЛ действием релейной защиты, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 217 | Ответ | Не позднее 3 суток с момента отключения ВЛ | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 217 | Ответ | Не позднее 24 часов с момента отключения ВЛ | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 217 | Ответ | Не позднее 48 часов с момента отключения ВЛ | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 217 | Ответ | Не позднее 5 суток с момента отключения ВЛ | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 218 | Вопрос | Какова первоочередность проведения внеочередных осмотров воздушных линий (ВЛ) в случае отключения ВЛ разных классов напряжения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 218 | Ответ | Первоочередность проведения внеочередных осмотров ВЛ более высокого класса напряжения | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 218 | Ответ | Первоочередность проведения внеочередных осмотров ВЛ более низкого класса напряжения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 218 | Ответ | В случае отключения ВЛ разных классов напряжения выбор первоочередности проведения внеочередных осмотров ВЛ класс напряжения не имеет значения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 219 | Вопрос | С какой периодичностью на воздушной линии электропередачи должна выполняться проверка загнивания деталей деревянных опор, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 219 | Ответ | В период от 7 до 12 лет после ввода воздушной линии электропередачи в эксплуатацию | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 219 | Ответ | В период от 8 до 16 лет после ввода воздушной линии электропередачи в эксплуатацию | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 219 | Ответ | В период от 5 до 8 лет после ввода воздушной линии электропередачи в эксплуатацию | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 219 | Ответ | В период от 3 до 6 лет после ввода воздушной линии электропередачи в эксплуатацию | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 220 | Вопрос | В каких случаях допускается подвеска проводов воздушной линии электропередачи напряжением до 1000 В любого назначения (осветительных, телефонных, высокочастотных) на конструкциях ОРУ, отдельно стоящих стержневых молниеотводах, прожекторных мачтах, дымовых трубах и градирнях, а также подводка этих линий к взрывоопасным помещениям, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 220 | Ответ | Не допускается в любом случае | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 220 | Ответ | Если имеется письменное распоряжение владельца воздушной линии | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 220 | Ответ | Если такая подвеска предусмотрена проектной документацией либо имеются обосновывающие расчеты нагрузок, позволяющие определить допустимость наличия подвесов | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 221 | Вопрос | Какая перегрузка по току допускается для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ включительно на период послеаварийного режима, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 221 | Ответ | На 30 % | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 221 | Ответ | На 35 % | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 221 | Ответ | На 40 % | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 221 | Ответ | На 45 % | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 222 | Вопрос | Какая перегрузка по току допускается для кабелей с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката на период послеаварийного режима, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 222 | Ответ | На 15 % | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 222 | Ответ | На 30 % | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 222 | Ответ | На 35 % | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 222 | Ответ | На 18 % | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 223 | Вопрос | Какая перегрузка по току допускается для кабелей, находящихся в эксплуатации более 15 лет, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 223 | Ответ | Не должна превышать 10 % | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 223 | Ответ | Не должна превышать 30 % | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 223 | Ответ | Не должна превышать 15 % | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 223 | Ответ | Не должна превышать 18 % | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 224 | Вопрос | Какая перегрузка по току допускается для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 20 и 35 кВ, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 224 | Ответ | На 30 % | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 224 | Ответ | На 35 % | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 224 | Ответ | На 40 % | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 224 | Ответ | Перегрузка в таких условиях не допускается | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 225 | Вопрос | На каком расстоянии друг от друга должны быть вывешены бирки с указанием марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии на открыто проложенных кабелях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 225 | Ответ | Через 50 метров | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 225 | Ответ | Через 55 метров | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 225 | Ответ | Через 60 метров | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 225 | Ответ | Через 65 метров | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 226 | Вопрос | Какие требования установлены к монтажу концевых заделок контрольных кабелей, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 226 | Ответ | Концы свободных жил контрольных кабелей должны быть изолированы | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 226 | Ответ | Концы свободных жил контрольных кабелей должны быть разных цветов | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 226 | Ответ | Концы свободных жил контрольных кабелей должны быть уложены в пучки без перекрещиваний | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 227 | Вопрос | Сколько эпоксидных соединительных муфт допускается монтировать на одном контрольном кабеле, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 227 | Ответ | Не более одного соединения (в среднем) на каждые 50 м кабеля | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 227 | Ответ | Два соединения (в среднем) на каждые 75 м для кабеля с металлической оболочкой | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 227 | Ответ | Три соединения (в среднем) на каждые 100 м для кабеля с резиновой оболочкой | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 227 | Ответ | Пять соединений (в среднем) на каждые 200 м для кабеля с поливинилхлоридной оболочкой | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 228 | Вопрос | Каким лицом должны быть обеспечены нормальные условия эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), в том числе допустимые температура, влажность, вибрация, отклонения рабочих параметров от номинальных, электромагнитная обстановка, а также другие условия, приведенные в паспортных данных и руководствах по эксплуатации устройств РЗА, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 228 | Ответ | Техническим руководителем объекта электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 228 | Ответ | Владельцем объекта электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 228 | Ответ | Сотрудником охраны труда | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 228 | Ответ | Любым сотрудником из числа оперативного персонала | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 229 | Вопрос | Какие обязанности не относятся к обязанностям оперативного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 229 | Ответ | Оперативный персонал должен осуществлять контроль соответствия эксплуатационного состояния устройств релейной защиты и автоматики схемам первичных соединений объекта электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 229 | Ответ | Оперативный персонал должен фиксировать факты срабатывания устройств релейной защиты и автоматики и передавать необходимую информацию персоналу | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 229 | Ответ | Оперативный персонал должен обеспечивать ведение учета всех случаев срабатывания и отказа срабатывания устройств релейной защиты и автоматики в соответствующем журнале | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 230 | Вопрос | Какая последовательность действий персонала при угрозе неправильного срабатывания устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) является верной согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 230 | Ответ | При угрозе неправильного срабатывания устройство РЗА должно быть выведено из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств, но только с разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 230 | Ответ | При угрозе неправильного срабатывания устройство РЗА должно быть выведено из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств без разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала, но с последующим незамедлительным уведомлением такого персонала обо всех выполненных операциях | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 230 | Ответ | При угрозе неправильного срабатывания устройства РЗА персонал получает разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала на проводимые действия, выводит устройства из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств и предоставляет отчет вышестоящему персоналу обо всех выполненных операциях | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 231 | Вопрос | С какой периодичностью должно производиться измерение емкостных токов, токов дугогасящих реакторов, токов замыкания на землю и напряжений смещения нейтрали в сетях с компенсацией емкостного тока, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 231 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 лет | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 231 | Ответ | Не реже 1 раза в 12 лет | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 231 | Ответ | Не реже 1 раза в 15 лет | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 231 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 лет | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 232 | Вопрос | При превышении какого значения емкосных токов должна применяться компенсация емкостного тока замыкания на землю дугогасящими реакторами при номинальном напряжении сети 6 кВ, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 232 | Ответ | 30 А | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 232 | Ответ | 20 А | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 232 | Ответ | 15 А | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 232 | Ответ | 10 А | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 233 | Вопрос | Какой сотрудник устанавливает периодичность, объем испытаний и предельно допустимые значения показателей качества масла, применяемого в паровых турбинах и турбонасосах, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 233 | Ответ | Технический руководитель с учетом требований документации организации-изготовителя турбин | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 233 | Ответ | Владелец электростанции | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 233 | Ответ | Сотрудник Ростехнадзора | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 233 | Ответ | Сотрудник Министерства энергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 234 | Вопрос | Какой персонал должен проводить управление технологическим режимом работы и эксплуатационным состоянием оборудования и устройств ветровой (солнечной) электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 234 | Ответ | Оперативный персонал электростанции | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 234 | Ответ | Административный персонал электростанции | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 234 | Ответ | Ремонтный персонал электростанции | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 234 | Ответ | Технический персонал электростанции | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 235 | Вопрос | Какое физическое или юридическое лицо может создавать центры управления ветровой (солнечной) электростанции, осуществляющие в числе функций оперативно-технологического управления функции дистанционного управления технологическим режимом и эксплуатационным состоянием оборудования и устройств, при условии организации дистанционного управления из диспетчерского центра, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 235 | Ответ | Собственник или иной законный владелец | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 235 | Ответ | Эксплуатирующая организация | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 235 | Ответ | Арендатор | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 235 | Ответ | Министерство энергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 236 | Вопрос | Какое требование к созданию, оснащению и функционированию центра управления ВЭС (СЭС) не должно выполняться владельцем для осуществления оперативно-технологического управления ветровой (солнечной) электростанцией (ВЭС (СЭС), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 236 | Ответ | Обеспечение технологического оснащения центра управления ВЭС (СЭС), необходимого для выполнения функций оперативно-технологического управления | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 236 | Ответ | Организация трех независимых каналов связи и информационного обмена между центром управления ВЭС (СЭС) и соответствующими электростанциями | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 236 | Ответ | Организация и обеспечение функционирования каналов связи и передачи телеметрической информации между каждой ВЭС (СЭС) и диспетчерским центром, в операционной зоне которого расположена электростанция | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 236 | Ответ | Обеспечение дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием генерирующего оборудования, коммутационными аппаратами и устройствами ВЭС (СЭС) из центра управления ВЭС (СЭС) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 237 | Вопрос | Какое физическое или юридическое лицо выбирает способ дистанционного управления из диспетчерского центра ветровой (солнечной) электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 237 | Ответ | Владелец электростанции | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 237 | Ответ | Министерство энергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 237 | Ответ | Технический руководитель | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 237 | Ответ | Ростехнадзор | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 238 | Вопрос | Каким образом должно организовываться дистанционное управление ветровой (солнечной) электростанции ВЭС (СЭС) из диспетчерского центра, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 238 | Ответ | С использованием каналов связи, функционирование которых не зависит от функционирования телекоммуникационного оборудования центра управления | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 238 | Ответ | С использованием каналов связи, функционирование которых зависит от функционирования телекоммуникационного оборудования центра управления | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 238 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 239 | Вопрос | В каком случае допускается при эксплуатации ветровой (солнечной) электростанции (ВЭС (СЭС) находящейся в работе отключение устройств регулирования или изменение их настройки, приводящее к невозможности выполнения требований к участию генерирующего оборудования ВЭС (СЭС) в общем первичном регулировании частоты, регулированию напряжения и активной мощности на электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 239 | Ответ | Не допускается в любом случае | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 239 | Ответ | Допускается по решению технического руководителя | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 239 | Ответ | Допускается по решению владельца электростанции | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 239 | Ответ | Допускается при необходимости | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 240 | Вопрос | Какое определение термина "Воздушная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 240 | Ответ | Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 240 | Ответ | Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 240 | Ответ | Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 241 | Вопрос | Какое определение термина "Кабельная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 241 | Ответ | Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 241 | Ответ | Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 241 | Ответ | Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 242 | Вопрос | Какое определение термина "Нормальный подпорный уровень" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 242 | Ответ | Уровень воды, достигаемый в водохранилище только во время паводка или чрезвычайных ситуаций, когда открываются водосбросные сооружения | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 242 | Ответ | Минимальный уровень воды, необходимый для обеспечения бесперебойной работы гидроэлектростанции. Он определяется по результатам ежемесячных замеров и корректируется в зависимости от сезонных колебаний осадков | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 242 | Ответ | Наивысший проектный подпорный уровень верхнего бьефа, который может поддерживаться в нормальных условиях эксплуатации гидротехнических сооружений | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 242 | Ответ | Средняя арифметическая величина всех уровней воды в водохранилище за последние 10 лет | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 243 | Вопрос | Какое определение термина "Производственная (местная) инструкция" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 243 | Ответ | Инструкция по эксплуатации оборудования, технологической системы, здания, сооружения объекта электроэнергетики, разработанная на основании инструкций (руководств по эксплуатации, иной технической и (или) технологической документации) организаций-изготовителей, проектной документации, результатов испытаний и утверждаемая техническим руководителем | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 243 | Ответ | Документ, содержащий общие требования к организации технической эксплуатации объектов электроэнергетики, утвержденный Минэнерго России | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 243 | Ответ | Перечень должностных обязанностей персонала, отвечающего за эксплуатацию и контроль технического состояния оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 243 | Ответ | Документ, определяющий границы эксплуатационной ответственности между структурными подразделениями организации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 244 | Вопрос | Какое определение термина "Смежный объект электроэнергетики" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 244 | Ответ | Любой объект электроэнергетики, расположенный на расстоянии не более 50 метров от другого объекта электроэнергетики, независимо от наличия электрической связи между ними | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 244 | Ответ | Объект, который принадлежит иному собственнику, чем основной объект электроэнергетики, к которому он подключен | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 244 | Ответ | Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 244 | Ответ | Резервный объект (подстанция, линия электропередачи и т. п.), который задействуется только в аварийных режимах работы основной энергосистемы и не функционирует в штатном режиме | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 245 | Вопрос | Какое определение термина "Центр управления ветровыми (солнечными) электростанциями" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 245 | Ответ | Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее функции оперативно-технологического управления (в том числе функции технологического управления и ведения) в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветровых или солнечных электростанций, присоединенных к электроэнергетической системе | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 245 | Ответ | Автоматизированная система сбора данных о выработке электроэнергии на ВЭС и СЭС, которая передает информацию в региональные органы статистики и налоговые службы | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 245 | Ответ | Площадка для размещения основного генерирующего оборудования ВЭС или СЭС (ветрогенераторов, солнечных панелей), где осуществляется его техническое обслуживание и ремонт | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 245 | Ответ | Научно‑исследовательский институт, занимающийся разработкой новых технологий для ВЭС и СЭС, а также прогнозированием эффективности их работы на основе климатических данных | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 246 | Вопрос | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 246 | Ответ | Воздушная линия электропередачи | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 246 | Ответ | Кабельная линия электропередачи | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 246 | Ответ | Распределительное устройство | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 247 | Вопрос | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 247 | Ответ | Воздушная линия электропередачи | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 247 | Ответ | Кабельная линия электропередачи | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 247 | Ответ | Распределительное устройство | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 248 | Вопрос | В соответствии с какими документами должен выполнять переключения в электроустановках оперативный персонал объектов электроэнергетики и начальник смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 248 | Ответ | По бланкам или типовым бланкам переключений | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 248 | Ответ | В соответствии с планом производства работ | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 248 | Ответ | Программам или типовым программам переключений | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 249 | Вопрос | Какие переключения должны выполняться при наличии рассмотренных и согласованных диспетчерских или оперативных заявок, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 249 | Ответ | Направленные на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 249 | Ответ | Переключения в электроустановках, выполняемых в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части энергосистем или объектов электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 249 | Ответ | Выполняемые в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части энергосистем или объектов электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 250 | Вопрос | Какое утверждение, относительно производства переключений в распределительных устройствах является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 250 | Ответ | Не допускается производить в открытых распределительных устройствах переключения в электроустановках, связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при грозе | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 250 | Ответ | Владельцем объекта электроэнергетики должна быть обеспечена освещенность распределительных устройств для возможности производства переключений в электроустановках в светлое время суток | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 250 | Ответ | Допускается производить в открытых распределительных устройствах переключения в электроустановках, не связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при скорости ветра ниже 20 м/с | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 251 | Вопрос | Какие операции относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» программы (типовой программы) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 251 | Ответ | Операции с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 251 | Ответ | Операции с устройствами релейной защиты и автоматики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 251 | Ответ | Операции с обобщенными телесигналами | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 251 | Ответ | Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 251 | Ответ | Операции с запрещающими плакатами «Не включать! Работа на линии» | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 251 | Ответ | Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 252 | Вопрос | Какие операции относятся к основным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» программы (типовой программы), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 252 | Ответ | Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 252 | Ответ | Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 252 | Ответ | Операции с запрещающими плакатами «Не включать! Работа на линии» | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 253 | Вопрос | Какие операции не относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций программы (типовой программы) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 253 | Ответ | Операции по проверке состояния устройств релейной защиты и автоматики | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 253 | Ответ | Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 253 | Ответ | Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 253 | Ответ | Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 254 | Вопрос | Какие операции не относятся к основным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций программы (типовой программы), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 254 | Ответ | Операции с устройствами релейной защиты и автоматики | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 254 | Ответ | Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 254 | Ответ | Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 254 | Ответ | Операции с запрещающими плакатами «Не включать! Работа на линии» | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 255 | Вопрос | Какую информацию не должен содержать бланк (типовой бланк) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 255 | Ответ | Номер бланка (типового бланка) переключений | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 255 | Ответ | Диспетчерское наименование объекта переключений в электроустановках | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 255 | Ответ | Последовательность выполнения операций | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 255 | Ответ | Список персонала, не участвующего в переключениях в электроустановках | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 256 | Вопрос | Какие операции следует относить к проверочным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 256 | Ответ | Операции с коммутационными аппаратами | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 256 | Ответ | Операции с заземляющими разъединителями | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 256 | Ответ | Операции по установке и снятию переносных заземлений | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 256 | Ответ | Операции по проверке введенного положения и исправности дифференциальной защиты шин перед выполнением операций с шинными разъединителями | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 257 | Вопрос | Какие операции следует относить к основным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 257 | Ответ | Проверку отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 257 | Ответ | Проверку включенного и отключенного положения коммутационных аппаратов и заземляющих разъединителей всех типов и конструкций (на месте их установки или по устройствам сигнализации) после завершения операций с ними | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 257 | Ответ | Операцию с заземляющими разъединителями | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 258 | Вопрос | Какие операции не относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 258 | Ответ | Операции с коммутационными аппаратами | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 258 | Ответ | Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 258 | Ответ | Операции по осмотру опорно-стержневых изоляторов (на наличие трещин и сколов) перед производством операций с разъединителями и отделителями | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 258 | Ответ | Операции по проверке введенного положения и исправности дифференциальной защиты шин перед выполнением операций с шинными разъединителями | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 259 | Вопрос | Какие операции не относится к основным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 259 | Ответ | Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 259 | Ответ | Операции с устройствами телемеханики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 259 | Ответ | Операцию с заземляющими разъединителями | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 260 | Вопрос | На основании какого документа разрабатывается бланк (типовой бланк) переключений по выводу из работы и вводу в работу линий электропередачи, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра или технологическом управлении центра управления сетями, начальника смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 260 | Ответ | Программы (типовой программы) переключений, с необходимой степенью детализации операций, выполняемых на объекте электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 260 | Ответ | Местной инструкции по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 260 | Ответ | Инструкции по производству переключений данного объекта | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 261 | Вопрос | Какое утверждение относительно типовых программ и типовых бланков переключений является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 261 | Ответ | Главный диспетчер диспетчерского центра должен определить перечень линий электропередачи, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, типовые бланки переключений на вывод из работы (ввод в работу) которых подлежат согласованию с диспетчерским центром | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 261 | Ответ | Все проверочные действия с разъединителями, отделителями, заземляющими разъединителями, проверочные действия (на ОРУ) с выключателями, имеющими пофазный привод, должны указываться в бланке (типовом бланке) переключений отдельным пунктом | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 261 | Ответ | Типовые программы переключений диспетчерского центра должны быть подписаны в установленном им порядке и утверждены владельцем объекта электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 262 | Вопрос | Какие действия должен выполнить диспетчерский, оперативный персонал в случае если во время переключений в электроустановках произошел вынужденный перерыв в связи с ликвидацией нарушения нормального режима или по иным обстоятельствам, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 262 | Ответ | Приступить к прерванным переключениям в электроустановках только после проверки соответствия программы (типовой программы) или бланка (типового бланка) переключений актуальному состоянию схемы электрических соединений объектов (объекта) переключений с учетом ранее выполненных операций по команде (разрешению, подтверждению) лица, отдавшего команду (разрешение, подтверждение) на переключения | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 262 | Ответ | Не приступать к прерванным переключениям до подачи новой диспетчерской заявки, учитывающей все выполненные операции | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 262 | Ответ | Приступить к прерванным переключениям в электроустановках по команде (разрешению, подтверждению) лица, отдавшего команду (разрешение, подтверждение) на переключения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 263 | Вопрос | В течение какого срока должны храниться использованные программы (типовые программы) и бланки (типовые бланки) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 263 | Ответ | Должны храниться до ввода в работу линии электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, но не менее 10 суток | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 263 | Ответ | Должны храниться не менее 20 суток с даты их применения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 263 | Ответ | Должны храниться до ввода в работу линии электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, но не менее 15 суток | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 264 | Вопрос | Какие действия не обязан выполнять оперативный персонал перед вводом в работу линий электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики после ремонта, технического обслуживания, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 264 | Ответ | Получать уведомление об окончании работ и возможности ввода линий электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики в работу | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 264 | Ответ | Осматривать место работ в распределительном устройстве | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 264 | Ответ | Проверять, в каком положении находятся (оставлены ремонтным персоналом) коммутационные аппараты и переключающие устройства, заземляющие разъединители, переносные заземления | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 264 | Ответ | Убеждаться в отсутствии людей и механизмов, а также посторонних предметов на оборудовании и устройствах релейной защиты и автоматики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 264 | Ответ | Проверять отсутствие напряжения на рабочем месте | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 265 | Вопрос | Какой этап из порядка, согласно которому должны производиться переключения в электроустановках по бланкам (типовым бланкам) переключений, выполняемые с участием контролирующего лица, указан верно, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 265 | Ответ | Лицо, выполняющее переключения, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод) | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 265 | Ответ | Контролирующее лицо, выполняющее переключение, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 265 | Ответ | Лицо, выполняющее переключение проверяет, что содержание проводимой операции понято правильно, и ключ управления (накладка, испытательный блок, привод) выбран правильно, после чего дает указание на ее выполнение | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 266 | Вопрос | В каком случае устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), являющиеся нормально введенными в работу, должны выводиться из работы, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 266 | Ответ | Во всех перечисленных случаях | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 266 | Ответ | Для выполнения технического обслуживания | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 266 | Ответ | При неисправностях устройства РЗА или его цепей, при которых требуется его оперативный вывод в соответствии с положениями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 266 | Ответ | При изменениях схемы первичных электрических соединений или технологического режима работы объекта электроэнергетики, электрической сети, изменениях значений параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы, изменениях эксплуатационного состояния устройств РЗА, указанных в инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 267 | Вопрос | В каком случае устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), являющиеся нормально введенными в работу, не должны выводиться из работы, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 267 | Ответ | Для выполнения технического обслуживания | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 267 | Ответ | При неисправностях устройства РЗА или его цепей, при которых не требуется его оперативный вывод в соответствии с положениями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 267 | Ответ | При изменениях схемы первичных электрических соединений или технологического режима работы объекта электроэнергетики, электрической сети, изменениях значений параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы, изменениях эксплуатационного состояния устройств РЗА, указанных в инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 268 | Вопрос | Какое утверждение относительно устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) или их ступеней, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений, является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 268 | Ответ | На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 268 | Ответ | На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями местной инструкции по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 268 | Ответ | На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА могут оставаться в работе на все время производства переключений по распоряжению оперативного персонала | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 269 | Вопрос | Какие устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА при операциях с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 269 | Ответ | Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия не могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 269 | Ответ | Все устройства РЗА | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 269 | Ответ | Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 270 | Вопрос | Какие переключения должны выполняться по программам (типовым программам) и бланкам (типовым бланкам) переключений по выводу из работы (вводу в работу) устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 270 | Ответ | Сложные переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 270 | Ответ | Все переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 270 | Ответ | Переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА, требующие выполнения не более одной операции | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 271 | Вопрос | Какие операции необходимо выполнить перед выводом из работы по любой причине устройства релейной защиты (РЗ), действующего на пуск устройства резервирования при отказе выключателя (УРОВ), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 271 | Ответ | Вывести пуск УРОВ от этого устройства РЗ | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 271 | Ответ | Включить обходной выключатель с уставками опробования, введенной защитой шин, включенной по оперативным цепям на отключение обходного выключателя, и введенным пуском УРОВ от защит | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 271 | Ответ | Ввести пуск УРОВ от этого устройства РЗ | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 272 | Вопрос | В каком случае должны приниматься меры по предотвращению отключения соответствующих выключателей от релейной защиты и автоматики, в том числе технологических защит выведенного в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора) при выводе в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 272 | Ответ | В любом случае | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 272 | Ответ | В случае, если трансформатор (автотрансформатор, шунтирующий реактор) не имеет собственного выключателя или подключен к распределительному устройству, выполненному по полуторной схеме, схеме треугольника, четырехугольника и иным подобным схемам, с последующим включением соответствующих выключателей | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 272 | Ответ | Не должны ни в каком случае | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 273 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить при операциях с шинными разъединителями с ручным приводом, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 273 | Ответ | Необходимо вывести из работы автоматическое повторное включение шин на время таких операций | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 273 | Ответ | Особых действий не требуется | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 273 | Ответ | Необходимо ввести в работу автоматическое повторное включение шин на время таких операций | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 274 | Вопрос | Какие операции необходимо произвести при выводе в ремонт линий электропередачи, подключенной к распределительному устройству через два выключателя с последующим их включением, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 274 | Ответ | Должно выводиться из работы автоматическое повторное включение данных выключателей | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 274 | Ответ | Операции с автоматическим повторным включением производятся в соответствии с местной инструкцией | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 274 | Ответ | Должен сниматься оперативный ток с данных выключателей | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 274 | Ответ | Цепи напряжения, выводимой в ремонт линии, должны быть переведены со своего трансформатора напряжения на резервный | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 275 | Вопрос | В какой момент времени при отключении или выводе в ремонт выключателя, линии электропередачи (ЛЭП), трансформатора (Т), автотрансформатора (АТ) должно быть зафиксировано ремонтное состояние выключателя, ЛЭП, Т, АТ в устройствах фиксации отключения выключателя, линии, трансформатора, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 275 | Ответ | До отключения выключателя | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 275 | Ответ | После отключения выключателя, до снятия с него оперативного тока | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 275 | Ответ | После отключения выключателя и после снятия с него оперативного тока | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 276 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить при выводе в ремонт линий электропередач (ЛЭП) с установкой заземления на участке ЛЭП после высокочастотного (ВЧ) заградителя в сторону ЛЭП, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 276 | Ответ | Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд, использующие для приема сигналов и команд ВЧ каналы связи по ЛЭП, по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 276 | Ответ | Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) по всем выходным цепям данного канала на всех концах ЛЭП | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 276 | Ответ | Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд, работающих по волоконно-оптическим каналам связи, по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 277 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить в случае проведения работ в токовых цепях основных высокочастотных защит линии электропередач (ЛЭП) после включения ЛЭП под нагрузку, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 277 | Ответ | Необходимо выполнить обмен высокочастотными сигналами между приемопередатчиками защит | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 277 | Ответ | Необходимо выполнить проверку исправности высокочастотного канала связи основной защиты ЛЭП | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 277 | Ответ | Необходимо проверить наличие напряжения по приборам | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 278 | Вопрос | Какой порядок переключений при выводе устройств РЗА для технического обслуживания является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным «Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 278 | Ответ | Отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи; отключить цепи оперативного тока; отключить цепи тока от измерительных ТТ; отключить цепи напряжения от измерительных ТН; отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 278 | Ответ | Отключить цепи оперативного тока; отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи; отключить цепи тока от измерительных ТТ; отключить цепи напряжения от измерительных ТН; отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 278 | Ответ | Отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ; отключить цепи оперативного тока; отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи; отключить цепи тока от измерительных ТТ; отключить цепи напряжения от измерительных ТН | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 279 | Вопрос | Какой порядок переключений при вводе устройств РЗА в работу после технического обслуживания является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 279 | Ответ | Подключить цепи напряжения от измерительных ТН; подключить цепи тока от измерительных ТТ; подключить цепи оперативного тока; проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму; подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА; подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 279 | Ответ | Подключить цепи оперативного тока; подключить цепи напряжения от измерительных ТН; подключить цепи тока от измерительных ТТ; проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму; подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА; подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 279 | Ответ | Подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи; подключить цепи тока от измерительных ТТ; подключить цепи оперативного тока; проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму; подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА; подключить цепи напряжения от измерительных ТН | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 280 | Вопрос | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо выполнить на время операций переключающими устройствами в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 280 | Ответ | В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) необходимо вывести ДЗТ | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 280 | Ответ | В токовых цепях дифференциальной защиты шунтирующего реактора не требуется выводить дифференциальную защиту шунтирующего реактора без ввода оперативных ускорений | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 280 | Ответ | В токовых цепях дифференциальной защита шин (ДЗШ) требуется вывод ДЗШ | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 281 | Вопрос | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо выполнить на время операций переключающими устройствами в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), является неверным и противоречит Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 281 | Ответ | В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) не требуется вывод ДЗТ | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 281 | Ответ | В токовых цепях дифференциальной защиты шунтирующего реактора необходимо выводить дифференциальную защиту шунтирующего реактора без ввода оперативных ускорений | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 281 | Ответ | В токовых цепях дифференциальной защита шин (ДЗШ) не требуется вывести ДЗШ | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 282 | Вопрос | Какое событие следует понимать под отказом средств связи, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 282 | Ответ | Нарушение всех видов связи только с диспетчерским центром | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 282 | Ответ | Перебои в работе связи, не позволяющие связаться с объектом электроэнергетики более 2 минут | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 282 | Ответ | Нарушение всех видов связи с диспетчерским центром, центром управления сетями, начальником смены объекта соответственно, а также невозможность связаться с диспетчерским персоналом диспетчерского центра, оперативным персоналом центра управления сетями, начальником смены объекта, оперативным персоналом объекта электроэнергетики более 3 минут из-за плохой слышимости и (или) перебоев в работе связи | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 283 | Вопрос | Какой персонал выдает разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 283 | Ответ | Оперативный персонал центра управления сетями, центра управления ветровой или солнечной электростанции, начальник смены объекта | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 283 | Ответ | Диспетчерский персонал, руководящий ликвидацией нарушения нормального режима | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 283 | Ответ | Диспетчер центрального, объединенного или регионального диспетчерского управления | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 284 | Вопрос | Какой персонал выдает разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, связанных с отказом выключателя, когда для исключения его из схемы при операциях с разъединителями требуется деблокирование, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 284 | Ответ | Диспетчерский персонал, руководящий ликвидацией нарушения нормального режима | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 284 | Ответ | Диспетчер центрального, объединенного или регионального диспетчерского управления | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 284 | Ответ | Оперативный персонал центра управления сетями, начальник смены объекта | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 285 | Вопрос | При каких условиях диспетчерскому и оперативному персоналу разрешается отдавать команду (разрешение, подтверждение) на производство переключений для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 285 | Ответ | При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о фактическом состоянии оборудования по результатам осмотра | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 285 | Ответ | Разрешение должно выдаваться только после проверки по месту установки действительного положения коммутационных аппаратов | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 285 | Ответ | При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о состоянии оборудования в схеме оперативно-информационного комплекса | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 286 | Вопрос | За сколько дней до ввода в работу новых (модернизированных, реконструированных) линий электропередач (ЛЭП), оборудования, устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), должен быть уведомлен диспетчерским центром о разработке ДЦ комплексной программы владелец объекта электроэнергетики (соответствующий его филиал), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 286 | Ответ | Не менее чем за 30 календарных дней | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 286 | Ответ | Не менее чем за 24 рабочих дня | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 286 | Ответ | Не менее чем за 60 календарных дней | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 287 | Вопрос | При какой продолжительности кратковременного вывода дифференциальной защиты шин допускается не вводить оперативное ускорение резервных защит, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 287 | Ответ | 30 минут | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 287 | Ответ | 45 минут | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 287 | Ответ | 55 минут | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 288 | Вопрос | Какие действия должен выполнить оперативный персонал при наличии признаков, характерных для короткого замыкания или несинхронного включения, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 288 | Ответ | Отключить выключатель, не дожидаясь его отключения действием релейной защиты и автоматики | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 288 | Ответ | Проинформировать диспетчерский персонал и затем отключить выключатель | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 288 | Ответ | Дождаться отключения выключателя действием релейной защиты и автоматики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 289 | Вопрос | В какой момент времени должно выполняться отключение и включение ненагруженных трансформаторов, к нейтрали которых подключен дугогасящий реактор, во избежание появления перенапряжений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 289 | Ответ | После отключения дугогасящего реактора | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 289 | Ответ | Не регламентируется | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 289 | Ответ | До отключения дугогасящего реактора | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 290 | Вопрос | В каких случаях оперативный ток должен быть снят с приводов разъединителей, имеющих дистанционное управление, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 290 | Ответ | Если в процессе переключений в электроустановках необходима фиксация указанных разъединителей во включенном положении | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 290 | Ответ | В любых случаях | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 290 | Ответ | При отключении присоединения выключателем | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 291 | Вопрос | Каким образом проверяется синхронность напряжений перед объединением системы сборных шин (СШ), работающих раздельно, в электроустановках, в которых отсутствуют приборы контроля синхронизма, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 291 | Ответ | Синхронность напряжений должна подтверждаться выверкой схемы в натуре | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 291 | Ответ | Синхронность напряжений должна подтверждаться соответствующим диспетчерским персоналом диспетчерского центра или оперативным персоналом центра управления сетями, начальником смены объекта | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 291 | Ответ | Синхронность напряжений должна подтверждаться местными инструкциями | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 292 | Вопрос | Допускается ли выполнять перевод присоединений с одной системы сборных шин (СШ) на другую поочередным включением шинных разъединителей одной СШ с последующим отключением шинных разъединителей от другой СШ в зависимости от конструктивного расположения в распределяющем устройстве шинных разъединителей присоединений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 292 | Ответ | Не допускается | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 292 | Ответ | Допускается только при условии предварительного одностороннего отключения переводимых присоединений | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 292 | Ответ | Допускается | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 293 | Вопрос | Разрешается ли шунтирование и расшунтирование межсекционного реактора развилками шинных разъединителей присоединений в схемах электрических соединений объекта переключений, в которых секции шин нормально замкнуты через межсекционный реактор, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 293 | Ответ | Разрешается | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 293 | Ответ | Разрешается, если это отражено в местных инструкциях по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 293 | Ответ | Запрещается | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 294 | Вопрос | В каком документе должен быть определен порядок подачи и снятия напряжения с линии электропередачи, а также допустимость его изменения с указанием выполнения необходимых мероприятий, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 294 | Ответ | В типовых бланках переключений | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 294 | Ответ | В местных инструкциях | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 294 | Ответ | В типовых программах переключений | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 295 | Вопрос | В каких случаях допускается в электроустановках на подстанциях и в распределительных устройствах электростанций нового поколения отключение выключателя, находящегося под рабочим напряжением, с использованием местного управления, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 295 | Ответ | Только для снятия напряжения с пострадавшего | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 295 | Ответ | В любых случаях | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 295 | Ответ | Для сокращения времени переключений | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 296 | Вопрос | Какое утверждение относительно операций на подстанциях, построенных с применением комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией, является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 296 | Ответ | Осмотр оборудования непосредственно перед началом переключений в электроустановках не выполняется | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 296 | Ответ | Взвод пружины привода разъединителя в случае потери питания привода разъединителя не разрешается в любом случае | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 296 | Ответ | В случае если конструкция КРУЭ предусматривает включение заземляющего разъединителя в сторону выключателя одновременно с отключением его разъединителя, необходимо выполнять проверку отсутствия напряжения на выключателе перед включением заземляющего разъединителя | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 297 | Вопрос | При каком уравнительном токе допускается включение и отключение кольцующих разъединителей, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 297 | Ответ | Не более 70 А | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 297 | Ответ | Не более 90 А | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 297 | Ответ | Не более 80 А | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 298 | Вопрос | На какие категории потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики не распространяются требования Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 298 | Ответ | На системного оператора и субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 298 | Ответ | На субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, в том числе объектами, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 298 | Ответ | На субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 298 | Ответ | На потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 299 | Вопрос | В каком объеме должна проводиться работа с персоналом, совмещающим профессии (должности), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 299 | Ответ | В полном объеме по его основной и совмещаемой профессии (должности) | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 299 | Ответ | В полном объеме только по его основной профессии (должности) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 299 | Ответ | В полном объеме по его основной профессии и стажировка по совмещаемой профессии (должности) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 300 | Вопрос | Какое должностное лицо должно утверждать порядок проведения работы с персоналом в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 300 | Ответ | Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 300 | Ответ | Инспектор Ростехнадзора | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 300 | Ответ | Ответственный за электрохозяйство Потребителя | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 300 | Ответ | Федеральный орган исполнительной власти | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 301 | Вопрос | Какие обязательные формы работы с персоналом должны проводиться для административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 301 | Ответ | Стажировка (включая ознакомление с особенностями функционирования объектов электроэнергетики) | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 301 | Ответ | Подготовка по новой должности (рабочему месту) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 301 | Ответ | Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 302 | Вопрос | Какие обязательные формы работы с персоналом не проводятся для ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 302 | Ответ | Стажировка (включая обучение безопасным методам и приемам выполнения работ) | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 302 | Ответ | Подготовка по новой должности (рабочему месту) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 302 | Ответ | Производственный инструктаж | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 302 | Ответ | Противоаварийные тренировки | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 303 | Вопрос | В какие сроки должна осуществляться подготовка персонала для вводимых в работу новых и реконструируемых объектов электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 303 | Ответ | За полгода до ввода в эксплуатацию | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 303 | Ответ | До начала проведения пробных пусков и комплексного опробования оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 303 | Ответ | За год до ввода в эксплуатацию | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 304 | Вопрос | Какой персонал не должен проходить подготовку по новой должности (рабочему месту), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 304 | Ответ | Диспетчерский персонал | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 304 | Ответ | Оперативный персонал | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 304 | Ответ | Оперативно-ремонтный персонал | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 304 | Ответ | Ремонтный персонал | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 304 | Ответ | Административно-технический персонал | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 305 | Вопрос | От каких факторов зависит длительность и объем каждого этапа подготовки по новой должности оперативного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 305 | Ответ | От всего перечисленного | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 305 | Ответ | От уровня профессионального образования работника и уровня его знаний | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 305 | Ответ | От стажа практической работы по смежным должностям | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 305 | Ответ | От технической сложности объекта | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 306 | Вопрос | Каким этапом должна заканчиваться подготовка по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 306 | Ответ | Стажировка | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 306 | Ответ | Допуск к самостоятельной работе | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 306 | Ответ | Противоаварийные тренировки | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 307 | Вопрос | Какой персонал не проходит стажировку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 307 | Ответ | Диспетчерский | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 307 | Ответ | Оперативный | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 307 | Ответ | Оперативно-ремонтный | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 307 | Ответ | Ремонтный | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 307 | Ответ | Административно-технический | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 308 | Вопрос | В каком объеме должна проводиться стажировка для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 308 | Ответ | В объеме, определенном программой подготовки по новой должности | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 308 | Ответ | В объеме 72 академических часов | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 308 | Ответ | В объеме 160 академических часов | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 308 | Ответ | В объеме 240 академических часов | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 309 | Вопрос | Какой работник проводит стажировку для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 309 | Ответ | Работник, ответственный за стажировку, назначенный организационно-распорядительным документом | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 309 | Ответ | Руководитель организации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 309 | Ответ | Уполномоченный на проведение стажировок представитель Ростехнадзора | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 310 | Вопрос | Какие рабочие места должны быть предусмотрены во время стажировки для оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 310 | Ответ | Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 310 | Ответ | Рабочее место в своем диспетчерском центре, а также рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре (при его наличии) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 310 | Ответ | Специально оборудованные полигоны и мастерские | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 311 | Вопрос | Требования каких документов должен усвоить оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал организаций, эксплуатирующих объекты по производству электрической энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в процессе стажировки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 311 | Ответ | Требования федеральных норм и правил | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 311 | Ответ | Требования внутренних распорядительных актов и инструкций | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 311 | Ответ | Требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 312 | Вопрос | Какой минимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 312 | Ответ | 7 рабочих дней (смены) | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 312 | Ответ | 5 рабочих дней (смены) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 312 | Ответ | 2 рабочих дня (смены) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 312 | Ответ | 10 рабочих дней (смены) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 313 | Вопрос | Какой максимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 313 | Ответ | 7 рабочих дней (смены) | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 313 | Ответ | 5 рабочих дней (смены) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 313 | Ответ | 14 рабочих дня (смены) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 313 | Ответ | 10 рабочих дней (смены) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 314 | Вопрос | В какой срок субъект оперативно-диспетчерского управления должен в письменной форме направить уведомление о необходимости организации ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объектов электроэнергетики в организацию, эксплуатирующую такие объекты электроэнергетики, с указанием их перечня, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 314 | Ответ | Не позднее 3 рабочих дней до даты ознакомления | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 314 | Ответ | Не позднее 5 рабочих дней до даты ознакомления | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 314 | Ответ | Не позднее 7 рабочих дней до даты ознакомления | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 314 | Ответ | Не позднее 10 рабочих дней до даты ознакомления | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 315 | Вопрос | Какое минимальное время должно составлять ознакомление диспетчерского персонала с особенностями функционирования объекта электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 315 | Ответ | Не менее 1 рабочего дня | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 315 | Ответ | Не менее 3 рабочих дней | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 315 | Ответ | Не менее 5 рабочих дней | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 315 | Ответ | Не менее 4 рабочих дней | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 316 | Вопрос | На основании каких документов определяется объем знаний для проверки по каждой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 316 | Ответ | На основании должностных обязанностей (трудовых функций) | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 316 | Ответ | На основании требований приказа Минтруда | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 316 | Ответ | На основании требований руководителя подразделения, ответственного за работу с кадрами | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 317 | Вопрос | Какой вид проверки знаний работников не проводится, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 317 | Ответ | Внеплановая | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 317 | Ответ | Очередная | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 317 | Ответ | Внеочередная | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 317 | Ответ | Первичная | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 318 | Вопрос | В каком случае должна проводиться первичная проверка знаний у работников, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 318 | Ответ | При перерыве в работе более трех лет | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 318 | Ответ | При перерыве в работе более одного года | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 318 | Ответ | При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 319 | Вопрос | В какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 319 | Ответ | Не позднее одного месяца после назначения на должность | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 319 | Ответ | Не позднее cрока, определенного программой подготовки на должность вновь назначенного работника | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 319 | Ответ | Не позднее cрока, определенного приказом по предприятию в зависимости от квалификации вновь назначенного работника | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 320 | Вопрос | В какие сроки должна проводится очередная проверка знаний в отношении диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, работников из числа административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 320 | Ответ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 320 | Ответ | Не реже одного раза в 2 года | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 320 | Ответ | Не реже одного раза в 18 месяцев | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 320 | Ответ | Не реже одного раза в 5 лет | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 321 | Вопрос | Каким должностным лицом утверждается график очередной проверки знаний в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 321 | Ответ | Председателями комиссий по проверке знаний организации, в которых будет проводиться проверка знаний | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 321 | Ответ | Руководителем организации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 321 | Ответ | Инспектором Ростехнадзора | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 322 | Вопрос | В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 322 | Ответ | В любом из перечисленных случаев | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 322 | Ответ | При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 322 | Ответ | При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 322 | Ответ | При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 323 | Вопрос | Какое количество членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации должны проходить проверку знаний в вышестоящей комиссии по проверке знаний, созданной в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 323 | Ответ | Не менее двух членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 323 | Ответ | Не менее трех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 323 | Ответ | Не менее четырех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 323 | Ответ | Не менее пяти членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 324 | Вопрос | Каким образом проводится проверка знаний каждого работника, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 324 | Ответ | Индивидуально | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 324 | Ответ | Группой по 3 человека | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 324 | Ответ | Группой по 2 человека | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 324 | Ответ | Группой до 10 человек | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 325 | Вопрос | При каком количестве ошибок (в процентном соотношении к общему количеству вопросов) проверяемому работнику по итогам проверки знаний устанавливается оценка «неудовлетворительно», согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 325 | Ответ | Более 30 % | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 325 | Ответ | Более 20 % | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 325 | Ответ | Более 25 % | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 325 | Ответ | Более 10 % | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 326 | Вопрос | Каким образом выставляется итоговая оценка при прохождении проверки знаний с использованием программного обеспечения и получения неудовлетворительной оценки автоэкзаменатора, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 326 | Ответ | Устанавливается комиссией по проверке знаний по результатам устного опроса работника | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 326 | Ответ | Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 3 дня | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 326 | Ответ | Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 7 дней | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 326 | Ответ | Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 10 дней | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 327 | Вопрос | Каким образом фиксируются результаты проверки знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 327 | Ответ | Формируется приказ | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 327 | Ответ | Оформляются протоколом проверки знаний и фиксируются в журнале учета проверки знаний с последующей выдачей удостоверения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 327 | Ответ | Формируется акт о проведении и получении соответствующих результатов работников | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 328 | Вопрос | В какой срок работник, получивший неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должен пройти повторную проверку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 328 | Ответ | Не более одного месяца | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 328 | Ответ | Не более одного года | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 328 | Ответ | Вопросы о сроках повторной проверки и о возможности сохранения трудового договора с работником решается руководителем организации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 329 | Вопрос | В каком случае не проводится дублирование, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 329 | Ответ | При подготовке по новой должности - после проверки знаний | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 329 | Ответ | После перерыва в работе более 30 календарных дней, но менее 60 календарных дней - в случаях, установленных порядком проведения работы с персоналом, принятым в организации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 329 | Ответ | После перерыва в работе от 60 календарных дней до 6 месяцев | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 329 | Ответ | После перерыва в работе до 1 месяца | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 330 | Вопрос | Какая минимальная продолжительность дублирования конкретного работника устанавливается при подготовке по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 330 | Ответ | Не менее 5 рабочих смен | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 330 | Ответ | Не менее 7 рабочих смен | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 330 | Ответ | Не менее 12 рабочих смен | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 330 | Ответ | Не менее 4 рабочих смен | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 331 | Вопрос | Какие сотрудники несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 331 | Ответ | Сам работник, допущенный к дублированию и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 331 | Ответ | Только сам работник | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 331 | Ответ | Руководитель организации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 331 | Ответ | Инспектор Ростехнадзора | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 332 | Вопрос | Какое количество противоаварийных тренировок необходимо провести за время дублирования, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 332 | Ответ | Не менее 10 противоаварийных тренировок | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 332 | Ответ | Количество определяется индивидуальной программой подготовки по новой должности в соответствии с Правилами проведения противоаварийных тренировок | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 332 | Ответ | Не менее 5 противоаварийных тренировок | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 332 | Ответ | Не менее 7 противоаварийных тренировок | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 333 | Вопрос | Каков порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых работников или имевших перерыв в работе более 6 месяцев, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 333 | Ответ | В зависимости от категории персонала, после прохождения этапов подготовки в соответствии с индивидуальной программой подготовки | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 333 | Ответ | В зависимости от категории персонала, после прохождения специальной подготовки, программу и порядок проведения которой определяет руководитель организации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 333 | Ответ | В зависимости от категории персонала, после ознакомления с изменениями в схемах и режимах работы энергоустановок, с вновь введенными в действие нормативно-техническими документами, приказами и распоряжениями | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 334 | Вопрос | Какой срок действия допуска к самостоятельной работе устанавливается для категорий диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 334 | Ответ | До очередной проверки знаний | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 334 | Ответ | На 1 год | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 334 | Ответ | На 6 месяцев | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 334 | Ответ | На 2 года | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 335 | Вопрос | В каких случаях может быть отозван допуск к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 335 | Ответ | В случае получения работником неудовлетворительной оценки по результатам проверки знаний | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 335 | Ответ | На основании заключений (актов) комиссий, расследовавших несчастные случаи, аварии в электроэнергетике, пожары, инциденты | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 335 | Ответ | В случае получения работником повторной неудовлетворительной оценки на индивидуальной противоаварийной или противопожарной тренировке | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 335 | Ответ | В любом из перечисленных случаев | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 336 | Вопрос | С какими изменениями должен быть ознакомлен персонал, имевший перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки в соответствии с занимаемой должностью перед допуском к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 336 | Ответ | С изменениями в оборудовании, схемах и режимах работы энергоустановок | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 336 | Ответ | С введенными в действие (вступившими в силу) новыми отраслевыми актами и инструктивно-техническими документами в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал- также в сфере теплоснабжения), являющимися обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 336 | Ответ | С изменениями, внесенными в действующие отраслевые акты и инструктивно-технические документы в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 336 | Ответ | Со всеми перечисленными изменениями | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 337 | Вопрос | Для какой категории персонала производственный инструктаж является обязательным, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 337 | Ответ | Для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 337 | Ответ | Для административно-технического персонала | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 337 | Ответ | Только для технического персонала | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 337 | Ответ | Для всех категорий | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 338 | Вопрос | Какие сведения должна содержать программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 338 | Ответ | Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 338 | Ответ | Принципы работы оборудования и устройств (комплексов) РЗА | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 338 | Ответ | Вопросы управления электроэнергетическим режимом и иные технологические вопросы | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 338 | Ответ | Все перечисленное | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 339 | Вопрос | С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 339 | Ответ | Один раз в месяц | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 339 | Ответ | Один раз в три месяца | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 339 | Ответ | Один раз в шесть месяцев | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 339 | Ответ | Один раз в двенадцать месяцев | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 340 | Вопрос | В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 340 | Ответ | При принятии новой или внесении изменений в действующую инструктивно-техническую документацию диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления, инструктивную документацию организации по вопросам | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 340 | Ответ | При внесении изменений в действующие отраслевые акты в сфере электроэнергетики (для персонала объектов по производству электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 340 | Ответ | По решению руководителя или иного уполномоченного должностного лица организации (ее филиала, представительства) при установлении нарушений работниками требований отраслевых актов и (или) инструктивно-технических документов | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 340 | Ответ | В случае непрохождения работником планового производственного инструктажа (по темам пропущенного инструктажа | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 340 | Ответ | В любом из перечисленных случаев | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 341 | Вопрос | Каким образом допускается проводить производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 341 | Ответ | Только индивидуально с каждым работником | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 341 | Ответ | Только с группой работников | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 341 | Ответ | Как индивидуально с каждым работником, так и с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 342 | Вопрос | С какой периодичностью должны проводиться учебные и контрольные противоаварийные тренировки для работников, относящихся к категории диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 342 | Ответ | Периодичность определяется Правилами проведения противоаварийных тренировок | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 342 | Ответ | Один раз в квартал | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 342 | Ответ | Один раз в год | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 343 | Вопрос | С какой периодичностью работникам из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала должна быть проведена контрольная противопожарная тренировка, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 343 | Ответ | Один раз в шесть календарных месяцев | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 343 | Ответ | На усмотрение главного технического руководителя в зависимости от характера выполняемой работы работника | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 343 | Ответ | Один раз в три календарных месяца | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 344 | Вопрос | Какие действия должны предприниматься в отношении работников, получивших неудовлетворительную оценку действий при проведении противопожарной тренировки согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 344 | Ответ | Поведение повторной контрольной противопожарной тренировки в сроки, определяемые уполномоченным должностным лицом организации (ее филиала, представительства), но не позднее одного месяца | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 344 | Ответ | Проведение специальной подготовки по выполнению противоаварийных (противопожарных) тренировок, приближенных к производственным | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 344 | Ответ | Проведение целевого инструктажа | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 345 | Вопрос | На какие категории персонала распространяются требования специальной подготовки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 345 | Ответ | На работников из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 345 | Ответ | На управленческий персонал и специалистов производственных подразделений | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 345 | Ответ | На ремонтный персонал, связанный с техническим обслуживанием, ремонтом, наладкой и испытанием энергоустановок | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 346 | Вопрос | С какой периодичностью должно проводиться дополнительное профессиональное образование с отрывом от выполнения основных должностных обязанностей (трудовых функций) работников, относящихся к категориям административно-технического, диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 346 | Ответ | Не реже 1 раза в 5 лет | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 346 | Ответ | По мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 346 | Ответ | В зависимости от образования и стажа работника по решению руководителя организации, а для самих руководителей по решению вышестоящей организации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 347 | Вопрос | С какой периодичностью должны осуществляться обходы и осмотры рабочих мест ответственными за их проведение лицами, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 347 | Ответ | Периодичность, порядок их организации и проведения определяет руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 347 | Ответ | Не реже раза в месяц | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 347 | Ответ | Не реже одного раза в 10 дней | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 348 | Вопрос | Какие процессы не должна включать в себя техническая эксплуатация электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 348 | Ответ | Ввод в работу новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 348 | Ответ | Формирование и использование по назначению документации, указанной в Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 348 | Ответ | Постановку на балансовый учет новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 348 | Ответ | Консервацию, реконструкцию (техническое перевооружение, модернизацию) электроустановок в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 349 | Вопрос | Какой субъект рынка электроэнергии обязан обеспечивать содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 349 | Ответ | Потребитель электрической энергии | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 349 | Ответ | Собственник участка, на котором расположена электроустановка | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 349 | Ответ | Изготовитель электроустановки | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 350 | Вопрос | Обязанностью кого из субъектов рынка электроэнергии является учет, расследование и анализ причин аварий в электроэнергетике, произошедших на объектах потребителя, а также принятие мер по устранению причин их возникновения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 350 | Ответ | Потребителя электрической энергии | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 350 | Ответ | Минэнерго России | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 350 | Ответ | Муниципальных образований | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 350 | Ответ | Органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 351 | Вопрос | На какое должностное лицо непосредственно возлагаются обязанности по организации эксплуатации электроустановок потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 351 | Ответ | На ответственного за электрохозяйство и его заместителя | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 351 | Ответ | На руководителя предприятия | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 351 | Ответ | На главного инженера | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 352 | Вопрос | Каким образом необходимо сообщить работникам об изменении в производственных инструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 352 | Ответ | Под подпись работникам, для которых обязательно знание таких инструкций | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 352 | Ответ | На общем собрании коллектива | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 352 | Ответ | Устно перед началом работ в электроустановках | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 352 | Ответ | В приказе по предприятию | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 353 | Вопрос | Какая категория электротехнического персонала указана неверно, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 353 | Ответ | Административно-технический персонал | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 353 | Ответ | Оперативный персонал | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 353 | Ответ | Административно-ремонтный персонал | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 353 | Ответ | Вспомогательный персонал | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 354 | Вопрос | Должны ли иметь группу по электробезопасности работники, относящиеся к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 354 | Ответ | Должны | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 354 | Ответ | Не должны | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 354 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 355 | Вопрос | Должны ли иметь группу по электробезопасности специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 355 | Ответ | Должны | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 355 | Ответ | Не должны | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 355 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 356 | Вопрос | У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 356 | Ответ | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 356 | Ответ | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 356 | Ответ | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 357 | Вопрос | Как часто должна проводиться очередная проверка знаний для административно-технического персонала, не связанного непосредственно с организацией эксплуатации и проведением работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 357 | Ответ | Не реже одного раза в три года | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 357 | Ответ | Не реже одного раза в четыре года | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 357 | Ответ | Не реже одного раза в 48 месяцев | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 357 | Ответ | Не чаще одного раза в 12 месяцев | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 358 | Вопрос | Каким образом следует устанавливать дату очередной проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 358 | Ответ | В зависимости от категории персонала потребителя и даты последней проверки знаний | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 358 | Ответ | Спустя 12 месяцев с даты последней проверки знаний | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 358 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 359 | Вопрос | При выполнении каких условий проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, допускается не проводить, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 359 | Ответ | С даты проверки знаний работника по месту основной работы, связанной с эксплуатацией электроустановок, прошло не более 6 месяцев | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 359 | Ответ | Энергоемкость электроустановок и их сложность у потребителя, у которого работник трудится по совместительству, не выше, чем по месту основной работы такого работника | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 359 | Ответ | У потребителя отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 359 | Ответ | Всех перечисленных условий одновременно | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 360 | Вопрос | Какая комиссия проводит проверку знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 360 | Ответ | Комиссия родственной организации | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 360 | Ответ | Территориальная комиссия Ростехнадзора | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 360 | Ответ | Комиссия в образовательных учреждениях, без привлечения инспектора Ростехнадзора | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 360 | Ответ | Ответственному за электрохозяйство разрешается единолично проводить проверку знаний | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 361 | Вопрос | Какое максимальное напряжение должны иметь распределительные электрические сети, к которым могут присоединяться источники сварочного тока, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 361 | Ответ | 660 В | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 361 | Ответ | 400 В | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 361 | Ответ | 1000 В | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 362 | Вопрос | Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал потребителя, на балансе которого находится электросварочная установка, выполняющий присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 362 | Ответ | Не ниже III | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 362 | Ответ | IV | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 362 | Ответ | V | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 363 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «электропроводка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 363 | Ответ | Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 363 | Ответ | Совокупность кабелей и связанных с ними устройств, таких как выключатели, распределительные щиты, розетки и осветительные приборы в здании | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 364 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «электросварочные установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 364 | Ответ | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 364 | Ответ | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 364 | Ответ | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 365 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «электроустановка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 365 | Ответ | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 365 | Ответ | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 365 | Ответ | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 366 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «электротермические установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 366 | Ответ | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 366 | Ответ | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 366 | Ответ | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 367 | Вопрос | Для каких целей предусматривается блокировка электротехнического изделия (устройства), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 367 | Ответ | Исключительно в целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 367 | Ответ | В целях исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 367 | Ответ | В целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 368 | Вопрос | Какой термин определяется как «логический порядок взаимодействия устройств релейной защиты и автоматики, входящих в комплекс, позволяющий выполнять задачи, на него возложенные», согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 368 | Ответ | Алгоритм функционирования комплекса релейной защиты и автоматики | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 368 | Ответ | Алгоритм функционирования устройства релейной защиты и автоматики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 368 | Ответ | Параметры настройки комплекса релейной защиты и автоматики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 369 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «алгоритм функционирования устройства релейной защиты и автоматики является верным», согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 369 | Ответ | Логический порядок взаимодействия функций (блокировок) в устройстве релейной защиты и автоматики, определяющий принцип его действия | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 369 | Ответ | Логический порядок взаимодействия устройств релейной защиты и автоматики позволяющий выполнять определенные задачи | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 369 | Ответ | Совокупность параметров настройки устройств релейной защиты и автоматики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 370 | Вопрос | Какое определение соответствует понятию «нормальная схема электрических соединений объектов электроэнергетики, входящих в операционную зону диспетчерского центра», согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 370 | Ответ | Изображение электрических соединений объекта электроэнергетики, на котором все коммутационные аппараты и заземляющие разъединители изображаются в положении, соответствующем их принятому нормальному коммутационному положению | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 370 | Ответ | Изображение объектов электроэнергетики энергосистемы и связей между ними, на котором все коммутационные аппараты и линейные (шинные) разъединители объектов электроэнергетики изображаются в положении, соответствующем их принятому нормальному коммутационному положению | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 370 | Ответ | Изображение объектов электроэнергетики энергосистемы и связей между ними, на котором все коммутационные аппараты и заземляющие разъединители объектов электроэнергетики изображаются в положении, соответствующем их фактическому коммутационному положению | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 371 | Вопрос | Какое определение соответствует понятию «временная нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики», согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 371 | Ответ | Схема электрических соединений объекта электроэнергетики, на которой все коммутационные аппараты и заземляющие разъединители изображаются в положении, соответствующем их нормальному коммутационному положению на предстоящий этап жизненного цикла строящегося (реконструируемого) объекта электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 371 | Ответ | Схема электрических соединений объекта электроэнергетики, на которой все коммутационные аппараты и линейные (шинные) разъединители изображаются в положении, соответствующем их нормальному коммутационному положению на предстоящий этап жизненного цикла строящегося (реконструируемого) объекта электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 371 | Ответ | Схема электрических соединений объекта электроэнергетики, на которой все коммутационные аппараты и заземляющие разъединители изображаются в положении, соответствующем их нормальному коммутационному положению на предстоящий этап капитального ремонта или реконструкции объекта электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 372 | Вопрос | Какое определение соответствует понятию «центр управления объектами распределенной генерации», согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 372 | Ответ | Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее функции оперативно-технологического управления, в том числе функции технологического управления и ведения, в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветровых и (или) солнечных электростанций, присоединенных к электроэнергетической системе | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 372 | Ответ | Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее все или часть функций оперативно- технологического управления в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветроэнергетических установок, фотоэлектрических солнечных модулей или их групп, непосредственно присоединенных к электроэнергетической системе и осуществляющих выдачу мощности через одно (два) распределительное устройство напряжением 10 киловольт и ниже | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 372 | Ответ | Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее все функции оперативно-технологического управления в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветроэнергетических установок, фотоэлектрических солнечных модулей или их групп, непосредственно присоединенных к электроэнергетической системе и осуществляющих выдачу мощности через одно (два) распределительное устройство напряжением 110 киловольт и ниже | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 373 | Вопрос | Какие энергосистемы не входят в состав Единой энергетической системы России, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 373 | Ответ | Территориальные энергосистемы | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 373 | Ответ | Объединенные энергосистемы | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 373 | Ответ | Региональные энергосистемы | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 374 | Вопрос | Какое требование является условием осуществления параллельной или совместной работы Единой энергетической системы России с энергосистемами иностранных государств, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 374 | Ответ | Наличие действующих договоров об организации параллельной или совместной работы, заключенных (согласованных) системным оператором и организациями, выполняющими функции оперативно-диспетчерского управления в энергосистемах иностранных государств | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 374 | Ответ | Наличие действующих соглашений об организации параллельной или совместной работы | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 374 | Ответ | Наличие действующих положений об организации параллельной или совместной работы | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 375 | Вопрос | Каким параметром характеризуется электроэнергетический режим энергосистемы, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 375 | Ответ | Перетоки активной мощности в электрической сети, в том числе в контролируемых сечениях | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 375 | Ответ | Токовая нагрузка электрооборудования напряжением до 110 киловольт | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 375 | Ответ | Перетоки активной и реактивной мощности в электрической сети | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 375 | Ответ | Напряжение на шинах электрических станций и подстанций напряжением до 110 киловольт | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 376 | Вопрос | В каких пределах должны находиться значения частоты, усредненные на 20-секундном временном интервале, в первой синхронной зоне Единой энергетической системы России, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 376 | Ответ | В пределах 500,05 герц | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 376 | Ответ | В пределах 500,01 герц | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 376 | Ответ | В пределах 500,30 герц | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 377 | Вопрос | Какие требования должны соблюдаться при нормальном режиме работы энергосистемы, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 377 | Ответ | Напряжение на объектах электроэнергетики должно быть выше минимально допустимых значений, но не должно превышать наибольшие рабочие значения | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 377 | Ответ | Токовые нагрузки линий электропередачи и электросетевого оборудования не должны превышать нормальные значения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 377 | Ответ | Перетоки реактивной мощности в контролируемых сечениях не должны превышать максимально допустимые значения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 378 | Вопрос | Какие требования не должны соблюдаться при работе энергосистемы в нормальном режиме, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? Выберите 3 варианта ответа? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 378 | Ответ | Перетоки активной мощности в контролируемых сечениях не должны превышать максимально допустимые значения | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 378 | Ответ | Напряжение на объектах электроэнергетики должно быть выше минимально допустимых значений, но не должно превышать наибольшие рабочие значения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 378 | Ответ | Токовые нагрузки линий электропередачи и электросетевого оборудования не должны превышать длительно допустимые значения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 378 | Ответ | Токовые нагрузки линий электропередачи и электросетевого оборудования не должны превышать аварийно допустимые значения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 379 | Вопрос | В соответствии с каким документом осуществляется определение максимально допустимых перетоков активной мощности и аварийно допустимых перетоков активной мощности в контролируемых сечениях, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 379 | Ответ | Методическими указаниями по устойчивости энергосистем | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 379 | Ответ | Методическими указаниями по проектированию развития энергосистем | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 379 | Ответ | Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 379 | Ответ | Правилами перехода энергосистемы на работу в вынужденном режиме и условия работы в вынужденном режиме | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 380 | Вопрос | На основании каких показателей оценивается выполнение требований к устойчивости энергосистем при проведении расчетов устойчивости, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 380 | Ответ | Минимальный коэффициент запаса статической апериодической устойчивости по активной мощности в контролируемых сечениях | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 380 | Ответ | Минимальный коэффициент запаса статической апериодической устойчивости по активной мощности в узлах нагрузки | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 380 | Ответ | Минимальный коэффициент запаса статической устойчивости по напряжению в контролируемых сечениях | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 381 | Вопрос | Какие лица обеспечивают организацию эксплуатации, ремонт и техническое обслуживание линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, организацию и осуществление в их отношении непрерывного оперативно-технологического управления для обеспечения функционирования объектов электроэнергетики в составе энергосистемы, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 381 | Ответ | Владельцы объектов электроэнергетики в составе энергосистемы | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 381 | Ответ | Субъекты оперативно-диспетчерского управления | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 381 | Ответ | Системный оператор электроэнергетических систем России | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 381 | Ответ | Проектные организации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 382 | Вопрос | Какая организация принимает решение о проведении системных испытаний в целях исследования свойств Единой энергетической системы России, технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы, отдельных территориальных энергосистем или объединенных энергосистем, а также для проверки функционирования систем автоматического регулирования и управления электроэнергетическими режимами, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 382 | Ответ | Субъект оперативно-диспетчерского управления | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 382 | Ответ | Министерство энергетики РФ | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 382 | Ответ | Владельцы объектов электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 383 | Вопрос | Какое требование в отношении оперативного персонала указано неверно, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 383 | Ответ | Владельцы объектов электроэнергетики для каждого центра управления сетями и объекта электроэнергетики в целях организации и осуществления оперативно-технологического управления определяют оперативный персонал, уполномоченный ими в рамках оперативно-технологического управления на ведение оперативных переговоров и осуществление действий по изменению технологического режима работы и эксплуатационного состояния в отношении находящихся в его технологическом управлении или ведении линий электропередачи, оборудования и устройств и (или) на координацию таких действий | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 383 | Ответ | Владельцы смежных или иным образом технологически связанных объектов электроэнергетики, оперативный персонал которых непосредственно взаимодействует между собой в процессе оперативно-технологического управления указанными объектами, обмениваются списками оперативного персонала | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 383 | Ответ | Владельцы объектов электроэнергетики, линии электропередачи, оборудование и устройства которых отнесены к объектам диспетчеризации, представляют списки оперативно-технологического персонала в соответствующие диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 384 | Вопрос | Какое максимальное время прибытия оперативного персонала на объект электроэнергетики допускается, в случае организации оперативного обслуживания объекта электроэнергетики в форме, не предполагающей постоянного дежурства оперативного персонала на объекте, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 384 | Ответ | 60 минут | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 384 | Ответ | 120 минут | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 384 | Ответ | 90 минут | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 385 | Вопрос | Какое лицо определяет изменение формы организации круглосуточного оперативного обслуживания объекта электроэнергетики, в состав которого входят объекты диспетчеризации, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 385 | Ответ | Владелец объекта электроэнергетики по согласованию с субъектом оперативно- диспетчерского управления | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 385 | Ответ | Владелец объекта электроэнергетики единолично | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 385 | Ответ | Субъект оперативно-диспетчерского управления | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 386 | Вопрос | За какое время до планируемого изменения формы организации оперативного обслуживания объекта электроэнергетики владелец объекта электроэнергетики обязан уведомить соответствующий диспетчерский центр, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 386 | Ответ | Не менее чем за 3 месяца | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 386 | Ответ | Не менее чем за 2 месяца | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 386 | Ответ | Не менее чем за месяц | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 387 | Вопрос | Какой документ не определяет порядок взаимодействия владельцев объектов электроэнергетики и потребителей, участвующих в противоаварийном управлении, с субъектом оперативно-диспетчерского управления, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 387 | Ответ | Договор об осуществлении технологического присоединения | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 387 | Ответ | Инструктивно-технические документы диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 387 | Ответ | Договор возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и соглашениями о технологическом взаимодействии | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 387 | Ответ | Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 388 | Вопрос | В каком эксплуатационном состоянии не могут находиться линии электропередачи и оборудование объектов электроэнергетики, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 388 | Ответ | В ремонте | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 388 | Ответ | В вынужденном простое | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 388 | Ответ | В работе (в том числе нахождение под напряжением) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 388 | Ответ | На реконструкции | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 389 | Вопрос | В каком эксплуатационном состоянии могут находиться устройства релейной защиты и автоматики, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 389 | Ответ | Введены в работу | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 389 | Ответ | На профилактике | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 389 | Ответ | В консервации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 389 | Ответ | В вынужденном простое (не для производства работ) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 390 | Вопрос | Каким образом может осуществляться изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств, относящихся к объектам диспетчеризации, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 390 | Ответ | По инициативе его владельца | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 390 | Ответ | По диспетчерской команде диспетчерского центра, в диспетчерском управлении или диспетчерском ведении которого находится этот объект диспетчеризации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 390 | Ответ | Путем непосредственного воздействия на них с использованием средств дистанционного управления из диспетчерского центра | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 390 | Ответ | Все ответы верны | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 391 | Вопрос | Каким образом не может осуществляться изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств, относящихся к объектам диспетчеризации, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 391 | Ответ | По инициативе его владельца | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 391 | Ответ | По диспетчерской команде диспетчерского центра, в диспетчерском управлении или диспетчерском ведении которого находится этот объект диспетчеризации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 391 | Ответ | Путем непосредственного воздействия на них с использованием средств дистанционного управления из диспетчерского центра | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 391 | Ответ | По указанию территориального органа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в ведении которого находятся вопросы государственного надзора за соблюдением субъектами электроэнергетики и (или) потребителями электрической энергии требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок при организации и осуществлении эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии и осуществлении функций по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 392 | Вопрос | С какими объектами электроэнергетики не требуется организация телефонной связи для оперативных переговоров диспетчерского персонала и оперативным персоналом объекта, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 392 | Ответ | Подстанции с высшим классом напряжения 110 кВ, присоединенных к линиям электропередачи ответвлениями (отпайками), при условии, что на указанные подстанции организована передача диспетчерских команд и разрешений через центры управления сетями соответствующих сетевых организаций | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 392 | Ответ | Подстанции с высшим классом напряжения 220 кВ, присоединенных к линиям электропередачи ответвлениями (отпайками), при условии, что на указанные подстанции организована передача диспетчерских команд и разрешений через центры управления сетями соответствующих сетевых организаций | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 392 | Ответ | Подстанции с высшим классом напряжения 220 кВ, присоединенных к линиям электропередачи ответвлениями (отпайками) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 392 | Ответ | Подстанции с высшим классом напряжения 220 кВ, в составе которых отсутствуют объекты диспетчеризации, находящиеся в диспетчерском управлении ДЦ | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 392 | Ответ | Подстанции с высшим классом напряжения 380 кВ, присоединенных к линиям электропередачи ответвлениями (отпайками) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 393 | Вопрос | В течение какого времени обеспечивается сохранность оперативных переговоров диспетчерского персонала диспетчерских центров, оперативного персонала центров управления сетями, оперативного персонала объектов электроэнергетики, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 393 | Ответ | В течение не менее чем 3 месяцев со дня регистрации | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 393 | Ответ | В течение не менее чем 2 месяцев со дня регистрации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 393 | Ответ | В течение не менее чем 6 месяцев со дня регистрации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 393 | Ответ | В течение не менее чем 12 месяцев со дня регистрации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 394 | Вопрос | В течение какого времени обеспечивается сохранность информации о произведенном воздействии на оборудование и устройства объектов электроэнергетики, осуществленное с использованием средств дистанционного управления из диспетчерских центров и центров управления, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 394 | Ответ | В течение не менее чем 12 месяцев со дня регистрации | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 394 | Ответ | В течение не менее чем 18 месяцев со дня регистрации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 394 | Ответ | В течение не менее чем 6 месяцев со дня регистрации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 394 | Ответ | В течение не менее чем 3 месяцев со дня регистрации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 395 | Вопрос | Какой вид планирования не включает в себя планирование электроэнергетического режима, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 395 | Ответ | На календарный год | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 395 | Ответ | На календарный месяц | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 395 | Ответ | На сутки и периоды в пределах суток | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 395 | Ответ | На квартал | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 395 | Ответ | В целях определения состава включенного генерирующего оборудования и генерирующего оборудования, находящегося в резерве | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 396 | Вопрос | С какой целью используются результаты планирования электроэнергетического режима энергосистемы на год, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 396 | Ответ | Разработки заданий по объемам и настройке противоаварийной автоматики, объемам графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 396 | Ответ | Разработки прогнозов потребления электрической энергии и максимального потребления мощности энергосистемы | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 396 | Ответ | Разработки балансов электрической энергии энергосистемы | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 397 | Вопрос | Для каких целей результаты планирования электроэнергетического режима энергосистемы на год не используются в качестве основы, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 397 | Ответ | Планирования ремонтной кампании владельцами объектов электроэнергетики, линии электропередачи, оборудование и устройства которых относятся к объектам диспетчеризации | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 397 | Ответ | Разработки заданий по объемам и настройке противоаварийной автоматики, объемам графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 397 | Ответ | Оценки допустимости планируемых объемов экспорта и импорта электрической энергии (мощности) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 397 | Ответ | Определения прогнозных балансов электрической энергии энергосистемы | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 398 | Вопрос | Для каких целей результаты планирования электроэнергетического режима энергосистемы на год используются в качестве основы, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 398 | Ответ | Разработки прогнозов потребления электрической энергии и максимального потребления мощности энергосистемы | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 398 | Ответ | Разработки заданий по объемам и настройке противоаварийной автоматики, объемам графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 398 | Ответ | Разработки прогнозных балансов электрической энергии энергосистемы | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 398 | Ответ | Разработки сводных месячных графиков ремонта и технического обслуживания объектов диспетчеризации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 399 | Вопрос | Какой участник оптового рынка электрической энергии и мощности осуществляет выбор состава включенного генерирующего оборудования и генерирующего оборудования, находящегося в резерве, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 399 | Ответ | Субъект оперативно-диспетчерского управления | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 399 | Ответ | Владелец генерирующего оборудования по согласованию с субъектом оперативно- диспетчерского управления | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 399 | Ответ | Владелец генерирующего оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 400 | Вопрос | Каким документом устанавливается порядок выбора состава включенного генерирующего оборудования и генерирующего оборудования, находящегося в резерве, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 400 | Ответ | Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 400 | Ответ | Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 400 | Ответ | Правилами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 400 | Ответ | Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 401 | Вопрос | Какие параметры учитываются при размещении резервов первичного регулирования на генерирующем оборудовании, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 401 | Ответ | Стоимость услуг по нормированному первичному регулированию частоты | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 401 | Ответ | Стоимость услуг по общему первичному регулированию частоты | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 401 | Ответ | Уровни напряжения в контрольных пунктах | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 401 | Ответ | Объемы не выпускаемых резервов мощности | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 401 | Ответ | Стоимость услуг по автоматическому вторичному регулированию частоты и перетоков активной мощности, для генерирующего оборудования гидроэлектростанций | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 402 | Вопрос | Какие параметры не учитываются при определении величины резервов мощности, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 402 | Ответ | Объемы не выпускаемых резервов мощности | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 402 | Ответ | Пропускная способность контролируемых сечений | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 402 | Ответ | Планируемое и фактическое эксплуатационное состояние генерирующего оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 403 | Вопрос | На какой период разрабатываются графики напряжения в контрольных пунктах субъекта оперативно-диспетчерского управления, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 403 | Ответ | На календарный месяц | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 403 | Ответ | На календарную неделю | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 403 | Ответ | На календарный год | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 403 | Ответ | На квартал | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 404 | Вопрос | Являются ли обязательными для соблюдения субъектами электроэнергетики уровни и (или) диапазоны напряжения в контрольных пунктах субъекта оперативно-диспетчерского управления, указанные в составе диспетчерского графика, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 404 | Ответ | Да | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 404 | Ответ | Нет | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 404 | Ответ | Не регламентируется | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 405 | Вопрос | Какое утверждение относительно управления электроэнергетическим режимом энергосистемы в нормальном режиме является верным, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 405 | Ответ | При управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы в нормальном режиме обеспечивается баланс производства и потребления электрической мощности при соблюдении установленных параметров электроэнергетического режима | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 405 | Ответ | При управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы в нормальном режиме обеспечивается соответствие технологических режимов работы электростанций рекомендуемым требованиям | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 405 | Ответ | При управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы в нормальном режиме обеспечивается соответствие параметров технологических режимов работы линий электропередачи и оборудования экстремальным значениям | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 405 | Ответ | При управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы в нормальном режиме обеспечивается оптимизация электроэнергетических режимов работы Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем по критерию максимизации суммарных затрат покупателей электрической энергии | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 406 | Вопрос | Какое требование обеспечивается при управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы в нормальном режиме, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 406 | Ответ | Соответствие параметров технологических режимов работы линий электропередачи и оборудования допустимым значениям | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 406 | Ответ | Нормативный перспективный резерв мощности энергосистемы | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 406 | Ответ | Приоритетность реализации плановых ремонтов перед внеплановыми | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 406 | Ответ | Нормальная схема электрических соединений объектов электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 407 | Вопрос | Какую задачу решает субъект оперативно-диспетчерского управления при осуществлении регулирования технологического режима работы объектов диспетчеризации по частоте и активной мощности, а также по напряжению при управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 407 | Ответ | Обеспечение поддержания параметров электроэнергетического режима энергосистемы в допустимых пределах | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 407 | Ответ | Удержание перетоков активной мощности в контролируемых сечениях в пределах аварийно допустимых значений | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 407 | Ответ | Контроль отклонений частоты электрического тока от номинального значения, которые не должны превышать аварийно допустимые значения (+/- 0,4 герца) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 408 | Вопрос | Какие требования необходимо соблюдать при работе энергосистемы в вынужденном режиме, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 408 | Ответ | Перетоки активной мощности в контролируемых сечениях не превышают аварийно допустимые значения | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 408 | Ответ | Отклонения частоты электрического тока от номинального значения могут превышать предельно допустимые значения (+/- 0,4 Гц), но не более 15 минут | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 408 | Ответ | Перетоки активной мощности в контролируемых сечениях могут превышать аварийно допустимые значения, по согласованию с главным диспетчером | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 408 | Ответ | Токовые нагрузки линий электропередачи и электросетевого оборудования могут превышать аварийно допустимые значения с учетом разрешенной длительности перегрузки | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 408 | Ответ | Напряжение на объектах электроэнергетики выше минимально допустимых значений, но не превышает наибольшие рабочие значения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 409 | Вопрос | Какой документ определяет порядок действий диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления и владельцев объектов электроэнергетики в условиях режима с высокими рисками нарушения электроснабжения, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 409 | Ответ | Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 409 | Ответ | Правила предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 409 | Ответ | Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 409 | Ответ | Правила перехода на работу в вынужденном режиме и условия работы в вынужденном режиме | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 410 | Вопрос | Какие общесистемные технические параметры не определяются для ветроэнергетических установок и фотоэлектрических солнечных модулей, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 410 | Ответ | Установленная мощность | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 410 | Ответ | Технологический максимум | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 410 | Ответ | Регулировочный диапазон по реактивной мощности | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 410 | Ответ | Скорость снижения активной мощности | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 411 | Вопрос | В какие организации владельцы объектов электроэнергетики обязаны представлять схемы электрических соединений объектов электроэнергетики, оборудование и устройства которых относятся к объектам диспетчеризации, а также актуальные данные о технических параметрах и характеристиках линий электропередачи и оборудования, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 411 | Ответ | В диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 411 | Ответ | В субъекты оперативно-технического управления | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 411 | Ответ | В органы местного самоуправления | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 411 | Ответ | В Минэнерго России | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 412 | Вопрос | В какие документы не вносятся все изменения технических параметров и характеристик линий электропередачи, оборудования, комплексов релейной защиты и автоматики и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления, выполненные в процессе эксплуатации объекта электроэнергетики, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 412 | Ответ | Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 412 | Ответ | Паспорта | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 412 | Ответ | Инструкции | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 412 | Ответ | Схемы и чертежи | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 413 | Вопрос | Гидроэлектростанции с какими техническими параметрами должны оснащаться устройствами группового регулирования активной мощности и быть готовы к участию в автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков активной мощности, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 413 | Ответ | Гидроэлектростанции (за исключением гидроэлектростанций, водохранилище которых является элементом системы технического водоснабжения тепловых электростанций) с установленной мощностью более 30 МВт и количеством гидроагрегатов более 3-х | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 413 | Ответ | Гидроэлектростанции (в том числе гидроэлектростанции, водохранилище которых является элементом системы технического водоснабжения тепловых электростанций) с установленной мощностью более 30 МВт и количеством гидроагрегатов более 3-х | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 413 | Ответ | Гидроэлектростанции (в том числе гидроэлектростанции без водохранилищ) с установленной мощностью более 15 МВт и количеством гидроагрегатов более 3-х | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 413 | Ответ | Гидроэлектростанции (в том числе гидроэлектростанции без водохранилищ) с установленной мощностью более 30 МВт и количеством гидроагрегатов более 3-х | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 413 | Ответ | Гидроэлектростанции (за исключением гидроэлектростанций без водохранилищ) с установленной мощностью более 15 МВт и количеством гидроагрегатов более 3-х | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 414 | Вопрос | Какая минимальная продолжительность работы генерирующего оборудования электрических станций, за исключением атомных электростанций, с любой нагрузкой в пределах регулировочного диапазона активной мощности, должна обеспечиваться при частоте электрического тока 46 герц, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 414 | Ответ | Не менее 1 секунды | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 414 | Ответ | Не менее 40 секунд | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 414 | Ответ | Не менее 5 минут | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 415 | Вопрос | Какой диапазон одного планового цикла изменения активной мощности энергоблока атомной электростанции с реакторными установками типа ВВЭР ТОИ в сутки и общее количество циклов в год являются верными, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 415 | Ответ | От 100 до 50 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 250 раз в течение одного года | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 415 | Ответ | От 100 до 50 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 200 раз в течение одного года | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 415 | Ответ | От 100 до 80 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 250 раз в течение одного года | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 416 | Вопрос | Какой диапазон одного планового цикла изменения активной мощности энергоблока атомной электростанции с реакторными установками типа ВВЭР-1200 в сутки и общее количество циклов в год являются верными, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 416 | Ответ | От 100 до 80 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 200 раз в течение одного года | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 416 | Ответ | От 100 до 50 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 200 раз в течение одного года | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 416 | Ответ | От 100 до 80 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 250 раз в течение одного года | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 417 | Вопрос | Какая минимальная продолжительность работы энергоблоков атомных электростанций, кроме энергоблоков типа РБМК и БН, в регулировочном диапазоне активной мощности с номинальными параметрами нагрузки, должна обеспечиваться при частоте электрического тока 47-46 герц, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 417 | Ответ | Не менее 1 секунды | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 417 | Ответ | Не менее 40 секунд | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 417 | Ответ | Не менее 5 минут | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 417 | Ответ | Не менее 10 секунд | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 418 | Вопрос | Какая минимальная продолжительность работы энергоблоков атомных электростанций, кроме энергоблоков типа РБМК и БН, в регулировочном диапазоне активной мощности с номинальными параметрами нагрузки, должна обеспечиваться при частоте электрического тока 49-48 герц, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 418 | Ответ | Не менее 5 секунд | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 418 | Ответ | Не менее 40 секунд | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 418 | Ответ | Не менее 5 минут | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 418 | Ответ | Не менее 10 секунд | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 419 | Вопрос | При каком минимальном значении частоты энергоблок атомной электростанции должен иметь техническую возможность синхронизироваться с энергосистемой, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 419 | Ответ | 49 Гц | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 419 | Ответ | 50 Гц | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 419 | Ответ | 49,2 Гц | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 419 | Ответ | 49,6 Гц | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 420 | Вопрос | Для какого минимального количества энергоблоков (турбоагрегатов) тепловой электростанции (в том числе с общим паропроводом) должна быть обеспечена техническая возможность параллельного пооперационного пуска из резерва с учетом технологических параметров тепловых схем из различного теплового состояния, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 420 | Ответ | 2 | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 420 | Ответ | 1 | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 420 | Ответ | 3 | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 421 | Вопрос | В течении какого времени должна обеспечиваться устойчивая работа выделяемого генерирующего оборудования при выделении генераторов тепловых электростанций на собственные нужды или сбалансированную нагрузку действием частотной делительной автоматики, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 421 | Ответ | Не менее 30 минут | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 421 | Ответ | Не менее 20 минут | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 421 | Ответ | Не менее 40 минут | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 421 | Ответ | Не менее 60 минут | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 422 | Вопрос | Какая скорость изменения нагрузки паросиловых энергоблоков тепловых электростанций, введенных в эксплуатацию после вступления в силу Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937, является верной в условиях предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 422 | Ответ | Не менее 1 процента установленной мощности энергоблока в минуту | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 422 | Ответ | Не менее 4 процентов установленной мощности энергоблока в минуту | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 422 | Ответ | Не менее 1 процента установленной мощности энергоблока в час | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 422 | Ответ | Не менее 4 процентов установленной мощности энергоблока в час | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 423 | Вопрос | Какая скорость изменения нагрузки паросиловых энергоблоков тепловых электростанций, введенных в эксплуатацию после вступления в силу Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937, является верной в условиях нормального режима? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 423 | Ответ | Не менее 1 процента установленной мощности энергоблока в минуту | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 423 | Ответ | Не менее 4 процентов установленной мощности энергоблока в минуту | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 423 | Ответ | Не менее 1 процента установленной мощности энергоблока в час | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 423 | Ответ | Не менее 4 процентов установленной мощности энергоблока в час | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 424 | Вопрос | Какое требование не предъявляется к владельцам построенных (реконструированных) объектов электроэнергетики для фактического присоединения к энергосистеме таких объектов и обеспечения возможности фактического приема (подачи) напряжения и мощности на них (постановки их под нагрузку), согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 424 | Ответ | Представить на согласование субъекту оперативно-диспетчерского управления проект нормальной схемы электрических соединений объекта, в состав которого не входят объекты диспетчеризации | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 424 | Ответ | Направить субъекту оперативно-диспетчерского управления указанную схему после ее утверждения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 424 | Ответ | Разработать и представить на согласование субъекту оперативно-диспетчерского управления проект нормальной схемы электрических соединений объекта электроэнергетики (в случае поэтапного ввода объекта в эксплуатацию - временной нормальной схемы электрических соединений объекта электроэнергетики), в состав которого входят объекты диспетчеризации | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 425 | Вопрос | Какое требование к газотурбинным установкам, входящим в состав энергосистемы, указано неверно, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 425 | Ответ | Допустимая продолжительность работы стационарной газотурбинной установки, для которой основным видом топлива является природный газ, на аварийном топливе для вновь строящегося (реконструируемого) генерирующего оборудования составляет не менее 8 суток подряд единовременно и не менее 10 суток в год суммарно | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 425 | Ответ | Допустимая продолжительность работы стационарной газотурбинной установки, для которой основным видом топлива является природный газ, на аварийном топливе для действующего генерирующего оборудования составляет не менее 3 суток подряд единовременно и не менее 8 суток в год суммарно | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 425 | Ответ | Общее время нормального пуска, в том числе повторного, и набора нагрузки стационарной газотурбинной установки, работающей по открытому циклу, до максимальной нагрузки при соответствующих климатических условиях не превышает 20 минут | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 425 | Ответ | Оборудование газотурбинной установки обеспечивает работу с максимальной нагрузкой при отрицательных температурах, соответствующих абсолютным минимальным температурам наружного воздуха, определяемым в соответствии с климатическими параметрами, установленными правилами строительной климатологии | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 426 | Вопрос | С какой скоростью ветроэнергетические установки, фотоэлектрические солнечные модули или их группы, работающие в составе энергосистемы через один преобразователь постоянного тока или на одно распределительное устройство напряжением 10 киловольт и выше, обеспечивают возможность разгрузки по активной мощности в пределах регулировочного диапазона, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 426 | Ответ | Не менее 10 процентов в минуту | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 426 | Ответ | Не менее 20 процентов в минуту | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 426 | Ответ | Не менее 15 процентов в минуту | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 427 | Вопрос | Какую долю от номинальной мощности электростанции в минуту составляет максимальная скорость набора активной мощности, при загрузке ветровой (солнечной) электростанции из-за увеличения скорости ветра (инсоляции), согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 427 | Ответ | Не более 30% в минуту | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 427 | Ответ | Не более 20% в минуту | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 427 | Ответ | Не более 10% в минуту | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 427 | Ответ | Не более 15% в минуту | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 428 | Вопрос | Какой минимальный размер и продолжительность аварийной перегрузки допускают автотрансформаторы (трансформаторы), согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 428 | Ответ | 50 процентов в течение 20 минут | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 428 | Ответ | 60 процентов в течение 30 минут | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 428 | Ответ | 100 процентов в течение 5 минут | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 429 | Вопрос | Энергопринимающие установки потребители электрической энергии какой категории надежности электроснабжения допускается подключать под действие противоаварийной автоматики, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 429 | Ответ | Всех категорий надежности электроснабжения независимо от уровня напряжения и мощности таких установок | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 429 | Ответ | Второй и третьей категорий надежности электроснабжения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 429 | Ответ | Всех категорий надежности электроснабжения напряжением 6 кВ и выше | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 429 | Ответ | Всех категорий надежности электроснабжения, кроме особой группы электроприемников 1 категории | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 430 | Вопрос | Каким требованиям должно удовлетворять быстродействие релейной защиты при отключении коротких замыканий, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 430 | Ответ | Обеспечение устойчивости параллельной работы генераторов энергосистемы | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 430 | Ответ | Обеспечение устойчивости нагрузки генераторов энергосистемы | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 430 | Ответ | Обеспечение устойчивости параллельной работы потребителей | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 431 | Вопрос | Для каких выключателей предусматривается резервирование отказа выключателя, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 431 | Ответ | Для выключателей напряжением 110 кВ и выше | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 431 | Ответ | Для выключателей напряжением 35 кВ и выше | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 431 | Ответ | Для генераторных выключателей, установленных на генераторном напряжением до 6 кВ | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 431 | Ответ | Для генераторных выключателей напряжением 3 кВ и выше | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 432 | Вопрос | Выполнение каких функций противоаварийного управления обеспечивает противоаварийная автоматика, применяемая в энергосистеме, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 432 | Ответ | Ликвидация асинхронных режимов | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 432 | Ответ | Регистрация аварийных событий и процессов | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 432 | Ответ | Ликвидация коротких замыканий | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 433 | Вопрос | Выполнение каких функций автоматического режимного управления обеспечивает режимная автоматика, применяемая в энергосистеме, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 433 | Ответ | Регистрация аварийных событий и процессов | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 433 | Ответ | Регулирование возбуждения синхронных генераторов | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 433 | Ответ | Регулирование напряжения и реактивной мощности | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 434 | Вопрос | Каким образом ветроэнергетические установки и фотоэлектрические солнечные модули или их группы, работающие в составе энергосистемы через один преобразователь постоянного тока или на одно распределительное устройство напряжением 10 киловольт и выше, участвуют в общем первичном регулировании частоты, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 434 | Ответ | Путем автоматического снижения выдаваемой в электрическую сеть активной мощности электростанции при увеличении частоты | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 434 | Ответ | Путем отключения части генерирующего оборудования ветровой (солнечной) электростанции при увеличении частоты | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 434 | Ответ | Никак не участвуют | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 434 | Ответ | Путем автоматического увеличения выдаваемой в электрическую сеть активной мощности электростанции при снижении частоты | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 435 | Вопрос | На каком оборудовании должны быть установлены быстродействующие системы возбуждения с автоматическими регуляторами возбуждения сильного действия с кратностью форсировки не менее 2, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 435 | Ответ | На синхронных компенсаторах мощностью 100 мегавар и более | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 435 | Ответ | На синхронных компенсаторах мощностью 60 мегавар и более | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 435 | Ответ | На генераторах мощностью не более 60 мегаватт | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 436 | Вопрос | Какие показатели не определяются при разработке балансов электрической энергии и балансов мощности на перспективный период, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 436 | Ответ | Показатели выработки электрической энергии гидроэлектростанций (с учетом данных о среднемноголетней за период нормальной эксплуатации электростанции величине годовой выработки электрической энергии (при отсутствии данных - по проектной среднемноголетней выработке электрической энергии), а для строящихся гидроэлектростанций - в соответствии с проектными данными с учетом планируемых сроков ввода в работу гидроагрегатов и диспетчерских графиков наполнения водохранилищ) | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 436 | Ответ | Показатели выработки электрической энергии гидроэлектростанций (с учетом данных о среднемноголетней за период нормальной эксплуатации электростанции величине годовой выработки электрической энергии) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 436 | Ответ | Показатели выработки электрической энергии тепловых электростанций (с учетом предложений их владельцев по выводу в плановый ремонт энергоблоков тепловых электростанций) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 436 | Ответ | Объемы экспорта (импорта) электрической энергии (на основании предложений организаций, осуществляющих экспортно-импортные операции по купле-продаже электрической энергии и мощности, по гарантированным объемам поставок, подтвержденных заключенными договорами) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 437 | Вопрос | Каким образом допускается выдача мощности для солнечной или ветровой электростанций установленной генерирующей мощностью менее 25 мегаватт, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 437 | Ответ | По одной отходящей от шин электростанции линии электропередачи классом напряжения 110 (154) кВ и ниже | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 437 | Ответ | По одной отходящей от шин электростанции линии электропередачи классом напряжения 220 кВ и ниже | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 437 | Ответ | По одной отходящей от шин электростанции линии электропередачи классом напряжения 330 кВ и ниже | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 437 | Ответ | По одной отходящей от шин электростанции линиям электропередачи классом напряжения 220 кВ и выше | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 438 | Вопрос | В каком случае допускается присоединение энергопринимающих установок посторонних потребителей к шинам распределительных устройств собственных нужд электростанции, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 438 | Ответ | Только по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 438 | Ответ | Только в соответствии с методическими указаниями по проектированию развития энергосистем | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 438 | Ответ | Не допускается ни в каком случае | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 438 | Ответ | Только в случае отсутствия в соответствующей местности распределительной электрической сети напряжением 20 кВ и ниже | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 439 | Вопрос | Какие минимальные коэффициенты запаса устойчивости энергосистем являются верными, согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденным Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 439 | Ответ | В послеаварийном режиме: по активной мощности 0,08; по напряжению 0,1 | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 439 | Ответ | В нормальном режиме: по активной мощности 0,08; по напряжению 0,15 | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 439 | Ответ | В нормальном режиме: по активной мощности 0,2; по напряжению 0,1 | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 439 | Ответ | В вынужденном режиме: по активной мощности 0,2; по напряжению 0,15 | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 440 | Вопрос | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 440 | Ответ | Непосредственно на месте происшествия | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 440 | Ответ | В безопасном месте после перемещения пострадавшего с места происшествия | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 440 | Ответ | Во время транспортировки пострадавшего в медицинскую организацию | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 440 | Ответ | Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 441 | Вопрос | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 441 | Ответ | При отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 441 | Ответ | При наличии наружных кровотечений, травмах, ранений и поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 441 | Ответ | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 441 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 442 | Вопрос | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 442 | Ответ | По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 442 | Ответ | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 442 | Ответ | После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 442 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 443 | Вопрос | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 443 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из порядка обнаружения пострадавших | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 443 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 443 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из наличия видимых повреждений у пострадавших | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 443 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 444 | Вопрос | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 444 | Ответ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 444 | Ответ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 444 | Ответ | Подручные средства | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 445 | Вопрос | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 445 | Ответ | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 445 | Ответ | 1. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2. Определение наличия сознания у пострадавшего; 3. Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5. Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6. Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 445 | Ответ | 1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2. Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5. Нанести удар кулаком по грудине; 6. Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 446 | Вопрос | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 446 | Ответ | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 446 | Ответ | 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 446 | Ответ | 1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 446 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 447 | Вопрос | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 447 | Ответ | 1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 447 | Ответ | 1) пальцевое прижатие артерии; 2) наложение жгута; 3) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 447 | Ответ | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 447 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 448 | Вопрос | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 448 | Ответ | 1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 448 | Ответ | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 448 | Ответ | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 448 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 449 | Вопрос | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 449 | Ответ | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 449 | Ответ | 1)призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; 2)использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); 3)при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 449 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 449 | Ответ | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 450 | Вопрос | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 450 | Ответ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 450 | Ответ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 450 | Ответ | 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 450 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 451 | Вопрос | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 451 | Ответ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 451 | Ответ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 451 | Ответ | 1)проведение осмотра груди; 2)проведение осмотра спины; 3)проведение осмотра живота и таза; 4)проведение осмотра конечностей | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 451 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 452 | Вопрос | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел VI
Электробезопасность. Раздел VI | 452 | Ответ | Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом | 1
Электробезопасность. Раздел VI | 452 | Ответ | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 452 | Ответ | При эффектах воздействия низких температур - проведение термоизоляции и согревания | 0
Электробезопасность. Раздел VI | 452 | Ответ | При травмах, воздействиях излучения, высоких температур, химических веществ, укусах или ужаливаниях ядовитых животных - охлаждение | 0

## Теги программ
Наименование программ | Уникальные теги | Доп. Теги
Электробезопасность. Раздел VI | Электробезопасность. Раздел VI

## Теги ОКВЭД
Наименование ОКВЭД | Уникальные теги

## Теги контингентов
Наименование контингента | Уникальные теги