## 0. Сводка
Приложение 2. Раздел IV — работники теплоснабжающих и теплосетевых организаций
АКТУАЛЬНО с 01.09.2026. Перечень утверждён Ростехнадзором 10.08.2026 (врио начальника УГЭН Селехов М.В.), в ЕПТ применяется с 1 сентября 2026 г. Раздел IV: 276 вопросов, 3 темы НПА. Текст листа IV Приложения 2 полностью совпадает с разделом III. Официально для III и IV публикуется один и тот же набор из 276 вопросов. Сверка с перечнем 10.08.2026: совпадают охрана труда (20/20), ПТЭ тепловых энергоустановок (сопоставление с доступным официальным текстом 1–123, далее тот же приказ Минэнерго № 511) и 13 вопросов по приказу Минздрава № 220н. Содержательных расхождений нет. Правильный ответ в компоновке Приложения 2 — первый вариант.
№ | Нормативный документ (тема) | Вопросов | Сквозные № | Напряжение (типично) | Группы (типично)
1 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 20 | 1–20
2 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 243 | 21–263
3 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 13 | 264–276
ИТОГО |  | 276
Изменения относительно предыдущего банка (раздел IV)
Статус | Количество
Без изменений | 190
Изменена формулировка | 51
Удалён | 30
Добавлен | 35

## 1. Вопросы
Раздел IV. Вопросы и варианты ответов (верный — вариант 1)
Скв. № | Тема | № в теме | Вопрос | Верный ответ (вар. 1) | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | Вариант 5+ | Напряжение | Группа II–V | Число вариантов
1 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 1 | Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр | К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, имеющие стаж не менее 5 лет |  |  |  |  | 3
2 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 2 | С какой периодичностью проводится повторный инструктаж по охране труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | Не реже одного раза в 6 месяцев | Не реже одного раза в 3 месяца | Не реже одного раза в 12 месяцев |  |  |  |  | 3
3 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 3 | С какой периодичностью проводится проверка знаний требований охраны труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | Не реже одного раза в 24 месяца | Не реже одного раза в 18 месяцев | Не реже одного раза в 12 месяцев |  |  |  |  | 3
4 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 4 | Какие работники допускаются к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | Работники, имеющие пятилетний стаж по любому профилю | Работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, включая подготовку по охране труда | Работники в возрасте от 21 года |  |  |  |  | 3
5 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 5 | Металлические площадки с лестницей и ограждением (перилами) какой минимальной высоты, должны предусматриваться при обслуживании арматуры и иных элементов объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола (рабочей площадки), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | Не менее 1 м | Не менее 1,1 м | Не менее 0,8 м | Не менее 0,6 м |  |  |  | 4
6 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 6 | Какой должна быть минимальная ширина площадок, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | Не менее 0,8 м | Не менее 0,6 м | Не менее 0,5 м | Не менее 0,7 м |  |  |  | 4
7 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 7 | В каком случае допускается применение гладких или изготовленных из прутковой (круглой) стали площадок и ступеней лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | Если ширина ступеней лестниц или площадок должна не менее 0,5 м | Запрещается в любом случае | Если угол наклона лестниц к горизонтали не более 50°, а ширина площадок не менее 0,5 м | Если угол наклона лестниц к горизонтали не более 40°, а ширина площадок не менее 0,6 м |  |  |  | 4
8 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 8 | Какой должна быть минимальная ширина лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | Не менее 0,4 м | Не менее 0,6 м | Не менее 0,5 м | Не менее 0,3 м |  |  |  | 4
9 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 9 | Какое утверждение, относительно лестниц, предназначенных для систематического обслуживания оборудования, является верным согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50° | Лестницы высотой более 1,4 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50° | Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 60° | Лестницы высотой более 1,4 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 60° |  |  |  | 4
10 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 10 | Каким должно быть минимальное расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах проходов под ними, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | Не менее 1,8 м | Не менее 1,1 м | Не менее 2 м | Не менее 1,6 м |  |  |  | 4
11 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 11 | В соответствии с каким документом выполняются работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | В соответствии с техническим заданием заказчика | В соответствии с нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности | В соответствии с общим положением о производственном контроле |  |  |  |  | 3
12 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 12 | Кем утверждается и может быть дополнен перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | Работодателем | Техническим руководителем | Профсоюзным органом или иным представительным органом работников | Государственным надзорным органом |  |  |  | 4
13 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 13 | Какой документ оформляется при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями на весь период выполнения работ на территории организации, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | Оперативный журнал | Распоряжение | Акт-допуск для производства работ |  |  |  |  | 3
14 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 14 | В каком случае не требуется разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации (главного инженера) на отключение одной задвижкой теплообменных аппаратов и трубопроводов от действующего оборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 45°С | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 50°С | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 55°С | При температуре воды в действующем оборудовании не выше 60°С |  |  |  | 4
15 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 15 | Какое утверждение, относительно процесса снятия давления перед началом ремонта на теплопотребляющей установке и трубопроводе является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | Запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода) должна быть открыта | Отключающая арматура должна быть в закрытом состоянии | Запорная арматура открытых дренажей, соединенных непосредственно с атмосферой, должна быть открыта | Между запорной арматурой и теплопотребляющей установкой (трубопроводом) должна быть арматура, непосредственно соединенная с атмосферой |  |  |  | 4
16 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 16 | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | Не выше 50 В | Не выше 60 В | Не выше 100 В | Не выше 120 В |  |  |  | 4
17 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 17 | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать при работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах) согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | Не выше 12 В | Не выше 50 В | Не выше 48 В | Не выше 24 В |  |  |  | 4
18 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 18 | Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | Не выше +60°С | Не выше +55°С | Не выше +50°С | Не выше +45°С |  |  |  | 4
19 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 19 | В каком случае допускается эксплуатировать объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | Разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний | На манометре присутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки | Стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра | Истек срок поверки манометра |  |  |  | 4
20 | Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 20 | Каким напряжением должны использоваться светильники во взрывозащищенном исполнении при проведении газоопасных работ согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | Не выше 12 В | Не выше 50 В | Не выше 48 В | Не выше 24 В |  |  |  | 4
21 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 1 | Какие обязательные требования не устанавливаются Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Требования к безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котельных или котлов в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей | Требования к безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования | Требования к подготовке работников к выполнению трудовых функций в сфере теплоснабжения, связанных с эксплуатацией объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, и подтверждению готовности работников к выполнению таких трудовых функций | Требования к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения, ведению водно-химического режима в системах теплоснабжения, пусконаладочным работам объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |  |  |  | 4
22 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 2 | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях | Тепловые пункты всех типов и узлов ввода | Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам | Тепловые сети, включая трубопроводы горячего водоснабжения |  |  |  | 4
23 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 3 | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях | Паровые и водогрейные котельные, включая встроенные, пристроенные и крышные, и включая котельные или котлы в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей | Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам |  |  |  |  | 3
24 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 4 | В части каких требований, при эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | В части требований к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения | В части требований к показателям качества сетевой и подпиточной воды | В части требований к эксплуатации баков-аккумуляторов холодной воды |  |  |  |  | 3
25 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 5 | Какая функция, обусловленная технологическими процессами производства, передачи и потребления тепловой энергии, теплоносителя, не должна быть реализована эксплуатирующими организациями при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Диспетчерское управление системами теплоснабжения | Контроль и наладка организациями, эксплуатирующими теплопотребляющие установки, режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя | Ликвидация | Консервация |  |  |  | 4
26 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 6 | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает разработку и утверждение положения о метрологическом обеспечении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Руководитель эксплуатирующей организации | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | Любой назначенный сотрудник из числа ремонтного персонала |  |  |  |  | 3
27 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 7 | Какое мероприятие не должен обеспечить ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах своих полномочий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Выполнение персоналом обязательных требований и эксплуатационных инструкций | Внесение информации о выполненном техническом освидетельствовании в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, работающего под давлением | Контроль состояния закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, за исключением их осмотра | Контроль качества ремонта закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок |  |  |  | 4
28 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 8 | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает внесение записей о выполненном техническом диагностировании, испытаниях, ремонтах, модернизации, реконструкции в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, характеристики зданий, сооружений, дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Руководитель эксплуатирующей организации | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | Любой назначенный сотрудник из числа ремонтного персонала |  |  |  |  | 3
29 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 9 | Какие положения не должен содержать порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | По проверке проведения противоаварийных тренировок | По проверке выполнения работ повышенной опасности по наряду-допуску | По проверке поддержания персоналом гигиены труда на рабочем месте |  |  |  |  | 3
30 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 10 | В течение какого периода должны вноситься в оперативные журналы результаты обхода и осмотра рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | В течение 1 рабочего дня со дня завершения обхода и (или) осмотра | В течение 3 рабочих дней со дня завершения обхода и (или) осмотра | В течение 7 календарных дней со дня завершения обхода и (или) осмотра | Сразу после завершения обхода и (или) осмотра |  |  |  | 4
31 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 11 | Каким органом власти или организацией должен осуществляться контроль наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей нагрева котлов, трубопроводов тепловой сети и другого оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Эксплуатирующей организацией | Экспертной организацией | Ростехнадзором | Министерством энергетики |  |  |  | 4
32 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 12 | Какой сотрудник устанавливает типовой (минимальный) объем работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в технологических картах выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Технический руководитель эксплуатирующей организации | Руководитель эксплуатирующей организации | Уполномоченный сотрудник Ростехнадзора |  |  |  |  | 3
33 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 13 | Какой документ не используется при разработке технологических карт выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, в соответствии с Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Порядок организации и проведения технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок | Техническая документация организаций-изготовителей | Оперативный журнал результатов обхода и осмотра |  |  |  |  | 3
34 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 14 | В какой срок сведения о выполнении технического обслуживания, текущего ремонта и их результатах должны вноситься в журнал, предусмотренный в перечне технической документации эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | В течение 1 рабочего дня со дня завершения выполнения таких ремонтов | Непосредственно после завершения выполнения таких ремонтов | В течение 3 дней со дня завершения выполнения таких ремонтов |  |  |  |  | 3
35 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 15 | Каким сотрудником устанавливается объем работ при среднем и капитальном ремонте объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Техническим руководителем эксплуатирующей организации | Руководителем эксплуатирующей организации | Уполномоченным сотрудником проектной организации, осуществляющей такой ремонт |  |  |  |  | 3
36 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 16 | Каким сотрудником эксплуатирующей организации производится приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | Техническим руководителем | Комиссией, назначаемой техническим руководителем |  |  |  |  | 3
37 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 17 | После какого ремонта приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок производится комиссией, назначаемой техническим руководителем эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | После капитального ремонта | После среднего ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах границ ответственности одного ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | После текущего ремонта |  |  |  |  | 3
38 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 18 | Какие документы не прилагаются к актам, оформляемым по результатам приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Порядок организации и проведения ремонта | Ведомости дефектов | Протоколы наладки при их проведении | Протоколы испытаний |  |  |  | 4
39 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 19 | Каким документом определяется порядок проведения технического освидетельствования оборудования объектов теплоснабжения, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Эксплуатационными инструкциями | Рекомендациями организации-изготовителя такого оборудования |  |  |  |  | 3
40 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 20 | Какие операции не должно включать техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Наружный и внутренний осмотр оборудования (визуальный и измерительный) | Гидравлическое испытание на прочность оборудования | Гидравлическое испытание на плотность оборудования | Контроль исправности и наличия на рабочих местах предохранительных приспособлений и средств защиты |  |  |  | 4
41 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 21 | Какая цель проведения наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Выявление трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности | Выявление нарушений плотности и прочности сварных, заклепочных и вальцовочных соединений | Выявление отсутствия или неисправности элементов защит |  |  |  |  | 3
42 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 22 | Какая процедура проводится с целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Наружный и внутренний осмотр оборудования, работающего под избыточным давлением | Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением | Текущий ремонт оборудования, работающего под избыточным давлением |  |  |  |  | 3
43 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 23 | Какие меры должны быть приняты по требованию ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, если имеются признаки, указывающие на возможное наличие под футеровкой, обмуровкой и изоляцией дефектов, влияющих на безопасность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Футеровка, обмуровка и изоляция должны быть удалены | Оборудование должно быть выведено из эксплуатации до проведения капитального ремонта | Должна быть выполнена запись в журнале |  |  |  |  | 3
44 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 24 | С какой целью должно проводиться гидравлическое испытание на прочность и плотность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | С целью выявления дефектов оборудования и его элементов, плотности их соединений | С целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности | С целью выявления повреждений обмуровки, которые могут вызывать недопустимый нагрев элементов оборудования |  |  |  |  | 3
45 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 25 | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового типа и класса точности (не ниже 2,5) | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового предела измерения и цены деления |  |  |  |  | 3
46 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 26 | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового типа и предела измерения | Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового класса точности (не ниже 1,5) и цены деления |  |  |  |  | 3
47 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 27 | В каком случае оборудование и его элементы должны подвергаться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Если при гидравлическом испытании данного оборудования на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении | Если это требуется технической документацией организации-изготовителя оборудования | Если этого потребовал ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию данного оборудования |  |  |  |  | 3
48 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 28 | Какие действия требуется произвести, если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Оборудование и его элементы должны подвергнуться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением после устранения выявленных дефектов | Оборудование и его элементы должны быть выведены из эксплуатации до выполнения капитального ремонта | Оборудование и его элементы должны быть подвергнуты пневматическому испытанию |  |  |  |  | 3
49 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 29 | В каком случае запрещается продолжение работы оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении | Если установлено, что данное оборудование, вследствие имеющихся дефектов или нарушений находится в состоянии, опасном для дальнейшей его эксплуатации | Если установлено наличие повреждений опорных металлоконструкций оборудования, не влияющих на их несущую способность |  |  |  |  | 3
50 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 30 | В каком случае принимается решение о выводе из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Уменьшение толщины стенки оборудования вследствие коррозионного или эрозионного износа ниже максимального значения, установленного расчетом на прочность | Наличие отложений на обогреваемых элементах оборудования, приводящих к перегреву и пережогу металла элементов, толщина которых не превышает допустимое значение, установленное технической документацией организаций-изготовителей оборудования | Наличие трещин всех видов и направлений, а также иных эксплуатационных дефектов в основном металле, сварных, вальцовочных, заклепочных и разъемных соединениях оборудования, величина которых превышает значения, установленные в проектной документации и (или) технической документации организаций-изготовителей оборудования |  |  |  |  | 3
51 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 31 | Какой дефект или нарушение не является показанием к выводу из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Наличие повреждений обмуровки оборудования, которые могут вызвать опасность перегрева металла его элементов, а также создают угрозу травмирования обслуживающего персонала | Наличие повреждений (в том числе трещин, деформаций) опорных металлоконструкций (каркаса) оборудования, не влияющих на их несущую способность | Уменьшение толщины стенки оборудования вследствие коррозионного или эрозионного износа сверх минимального значения, установленного расчетом на прочность |  |  |  |  | 3
52 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 32 | Какой сотрудник, на основании результатов технического диагностирования, должен осуществлять продление срока службы оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Технический руководитель эксплуатирующей организации | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию данного оборудования | Уполномоченный сотрудник Ростехнадзора |  |  |  |  | 3
53 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 33 | На основание каких данных техническим руководителем эксплуатирующей организации (структурного подразделения) устанавливается срок службы оборудования при отсутствии информации о сроке службы в технической документации организации-изготовителя или проектной документации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Сроков службы аналогичного (подобного) оборудования | Результатов гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования | Результатов контроля наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей оборудования | Результатов наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением |  |  |  | 4
54 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 34 | При перерыве в использовании на какой срок, оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не менее шести месяцев подряд | Не менее двенадцати месяцев подряд | Не менее девяти месяцев подряд |  |  |  |  | 3
55 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 35 | В каком случае оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий на период временного бездействия (далее – консервация) или хранения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | При хранении | При перерыве в использовании на срок не менее двенадцати месяцев подряд | При перерыве в использовании на срок не менее девяти месяцев подряд |  |  |  |  | 3
56 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 36 | С какой целью персонал эксплуатирующей организации, эксплуатирующий объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, подразделяется на категории, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | С целью организации и проведения работы с персоналом | С целью оптимизации структуры организации | С целью разделения по уровню знаний |  |  |  |  | 3
57 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 37 | Каким документом определяется отнесение работников к конкретной категории персонала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Должностными инструкциями | Положениями о структурных подразделениях | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |  |  |  |  | 3
58 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 38 | Для каких категорий персонала, эксплуатирующего объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, устанавливается обязательное обучение по охране труда, и проверка знания требований охраны труда в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Для всех категорий персонала | Только для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов | Только для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала | Только для ремонтного персонала |  |  |  | 4
59 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 39 | Для какой категории персонала эксплуатирующей организации не устанавливается обязательная форма работы с персоналом «стажировка», согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов | Для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала | Для ремонтного персонала |  |  |  |  | 3
60 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 40 | Каким образом устанавливается продолжительность стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Индивидуально, в зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы, профессии (должности) обучаемого | Индивидуально, в зависимости от опыта работы, профессии (должности) и пожеланий обучаемого | Совместно, для групп не более чем из 5 человек, в зависимости от среднего уровня профессионального образования и опыта работы обучаемых в группе |  |  |  |  | 3
61 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 41 | Какой параметр не учитывается при определении продолжительности стажировки обучаемого, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Возраст | Уровень профессионального образования | Опыт работы | Профессия (должность) |  |  |  | 4
62 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 42 | В каком случае руководитель эксплуатирующей организации может освобождать работника, переходящего на другое рабочее место, от обязанности прохождения стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 3 лет, переходит на другое рабочее место и характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется | Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 2 лет, и будет назначен более опытный сотрудник, ответственный за подготовку работника в течении 3 месяцев | Работник, переходящий на другое рабочее место, должен проходить стажировку в любом случае |  |  |  |  | 3
63 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 43 | Какие обязанности не возлагаются на работника в процессе стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Отработка ориентирования на своем рабочем месте | Приобретение необходимых практических навыков в выполнении производственных операций | Выполнение работником функциональных обязанностей под наблюдением лица, ответственного за подготовку работника |  |  |  |  | 3
64 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 44 | На какие виды подразделяется проверка знаний работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Первичная, очередная и внеочередная | Первичная и периодическая | Первичная, повторная и внеочередная |  |  |  |  | 3
65 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 45 | В каком случае не проводится первичная проверка знаний документов, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии), у работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Если работник впервые поступил на работу, связанную с эксплуатацией объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок | Если перерыв в проверке знаний работника составил более 3 лет | Если перерыв в проверке знаний работника составил менее 3 лет |  |  |  |  | 3
66 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 46 | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний оперативных руководителей, оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, принимающих непосредственное участие в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не реже 1 раза в год | Не реже 1 раза в 3 года | Не реже 1 раза в 5 лет |  |  |  |  | 3
67 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 47 | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, и управленческого персонала, не принимающих непосредственного участия в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не реже 1 раза в 10 лет | Не реже 1 раза в 7 лет | Не реже 1 раза в 5 лет |  |  |  |  | 3
68 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 48 | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Если перерыв в работе сотрудника на занимаемой должности (рабочем месте) более 3 месяцев | Если в эксплуатацию было введено новое оборудование или изменились технологические процессы, требующие дополнительных знаний | Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при установлении фактов нарушений работником обязательных требований |  |  |  |  | 3
69 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 49 | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при введении в действие нормативных правовых актов Российской Федерации, знание которых обязательно для работника | Если работник был переведен на новую должность или на новое рабочее место, в другое подразделение, если новые обязанности или оборудование не требуют дополнительных знаний норм и правил, условий эксплуатации | Если работником получена удовлетворительная оценка при очередной проверке знаний |  |  |  |  | 3
70 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 50 | Каким образом проводится проверка знаний работников эксплуатирующей организации, численность которых не позволяет образовать комиссию по проверке знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Проверка проводится в комиссии органов федерального государственного энергетического надзора | В таком случае проверка не проводится | Проверка проводится руководителем эксплуатирующей организации или лицом, отвечающем за безопасную эксплуатацию |  |  |  |  | 3
71 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 51 | В какой максимальный срок для проверяемого работника, получившего неудовлетворительную оценку, назначается пересдача проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не позднее 1 месяца со дня предыдущей проверки | Не позднее 6 недель со дня предыдущей проверки | Не позднее 1 недели со дня предыдущей проверки |  |  |  |  | 3
72 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 52 | Какую информацию не должен содержать журнал проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Дату рождения проверяемого | Дату предыдущей проверки и оценки знаний | Дату и причину проверки знаний | Личные данные проверяемого лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, стаж работы в указанной должности |  |  |  | 4
73 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 53 | В каком случае дублирование может не производиться, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | При подготовке работников к самостоятельной работе | После перерыва в работе более 6 месяцев | После перерыва в работе менее 6 месяцев |  |  |  |  | 3
74 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 54 | Какое утверждение относительно продолжительности дублирования является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 12 рабочих смен при подготовке по новой должности | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 2 рабочих смен в любом случае | Продолжительность дублирования должна составлять не менее 10 рабочих смен после перерыва в работе более 6 месяцев |  |  |  |  | 3
75 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 55 | Какой материал не входит в объем специальной подготовки персонала в эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Разбор, имевших место в эксплуатирующей организации, допустимых отклонений параметров технологических процессов и работы оборудования | Проработка обзоров несчастных случаев, аварийных ситуаций, аварий и инцидентов, произошедших в сфере теплоснабжения | Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования |  |  |  |  | 3
76 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 56 | На какие виды подразделяется производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Плановый и внеплановый | Очередной и внеочередной | Первичный и очередной |  |  |  |  | 3
77 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 57 | С какой периодичностью проводятся плановые производственные инструктажи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Ежемесячно | Еженедельно | Ежеквартально |  |  |  |  | 3
78 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 58 | Какие вопросы не должен включать производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Эксплуатационных инструкций | Должностных инструкций | Трудового законодательства Российской Федерации |  |  |  |  | 3
79 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 59 | С какой периодичностью должна разрабатываться (актуализироваться) программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Ежегодно | Еженедельно | Ежемесячно |  |  |  |  | 3
80 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 60 | Какой материал не должен включаться в объем программы планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования | Вопросы текущей эксплуатации объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, средств диспетчерского и технологического управления | Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации |  |  |  |  | 3
81 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 61 | В каком случае допускается проводить производственный инструктаж с группой работников, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Если эти работники эксплуатируют однотипное оборудование | Если такое распоряжение поступило от сотрудника, ответственного за безопасную эксплуатацию | Производственный инструктаж допускается проводить только индивидуально с каждым работником |  |  |  |  | 3
82 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 62 | Каким образом должно проверяться качество усвоенного при производственном инструктаже материала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Опросом инструктируемого работника | В процессе экзамена инструктируемого работника | Итоговым тестированием инструктируемого работника |  |  |  |  | 3
83 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 63 | С какой периодичностью проверяются в противоаварийной тренировке работники из числа оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного персонала и оперативных руководителей эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не менее 1 раза в 3 месяца | Не менее 1 раза в полгода | Ежемесячно |  |  |  |  | 3
84 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 64 | Какие действия в отношении работника при получении им повторной неудовлетворительной оценки при проведении противоаварийной тренировки указаны неверно, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Отстранение от самостоятельной работы | Повторное обучение и проверка знаний, объем и сроки которых определяет руководитель эксплуатирующей организации (структурного подразделения) | Назначение повторной стажировки сроком не менее 2 смен |  |  |  |  | 3
85 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 65 | В какой момент должны проводиться пробные пуски оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | До комплексного опробования объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки | До введения в действие средств и систем контроля, защиты и технологического управления | Перед обеспечением запасов топлива, материалов, инструмента и запасных частей |  |  |  |  | 3
86 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 66 | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для источников тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не менее 72 часов | Не менее 24 часов | Не менее 36 часов |  |  |  |  | 3
87 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 67 | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для теплопотребляющих установок и остальных объектов теплоснабжения, не являющихся источникам тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не менее 24 часов | Не менее 8 часов | Не менее 12 часов |  |  |  |  | 3
88 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 68 | В каком случае разрешено включение в работу объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок с отступлениями от технических условий на подключение к системе теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Запрещено в любом случае | Если это предусмотрено технической документацией организации-изготовителя | Если это согласовано с сотрудником ответственным за безопасную эксплуатацию таких объектов и установок |  |  |  |  | 3
89 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 69 | Какая задача, выполнение которой должно обеспечить диспетчерское управление системой теплоснабжения в заданных режимах, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Управление системой теплоснабжения как обособленными технологическими комплексами | Подготовка и осуществление переключений для обеспечения возможности выполнения ремонтных работ | Анализ текущего состояния объектов теплоснабжения по контрольным параметрам и показателям |  |  |  |  | 3
90 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 70 | Выполнение каких задач должно обеспечить диспетчерское управление при переходе системы теплоснабжения или ее элементов в нерасчетные режимы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Определение мер реагирования, исходя из возможных сценариев, и организация их выполнения с переводом сил и средств, не задействованных на первом этапе реагирования, в режим повышенной готовности | Управление системой теплоснабжения как единым технологическим комплексом | Анализ текущего состояния объектов теплоснабжения по контрольным параметрам и показателям |  |  |  |  | 3
91 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 71 | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей тепловой 10 Гкал/ч и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | Организуется по решению руководителя ЕТО | Посредством создания диспетчерской службы, работающей в период с 6 до 22 часов |  |  |  |  | 3
92 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 72 | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей менее 10 Гкал/ч, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Организуется по решению руководителя ЕТО | Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме | Посредством создания диспетчерской службы, работающей в период с 6 до 22 часов |  |  |  |  | 3
93 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 73 | Какое утверждение относительно состава инструкций по диспетчерскому управлению является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень переключений и отключений, которые выполняются по заявкам, согласованным диспетчерской службой, за исключением переключений и отключений, выполняемых для перевода объектов теплоснабжения и оборудования из одного оперативного состояния в другое | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать порядок взаимодействия и информационного обмена персонала различных уровней диспетчерского управления | Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень точек в системе теплоснабжения, используемых для оперативного контроля измеряемых параметров тепловых и гидравлических режимов |  |  |  |  | 3
94 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 74 | Каким сотрудником эксплуатирующей организации утверждается инструкция по диспетчерскому управлению, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Техническим руководителем | Ответственным за безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Руководителем |  |  |  |  | 3
95 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 75 | Какое утверждение относительно срока актуализации инструкций по диспетчерскому управлению является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в три года | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в четыре года | Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в пять лет |  |  |  |  | 3
96 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 76 | Какая категория управления оборудованием, которые должны быть установлены для каждого уровня диспетчерского управления, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Оперативное сопровождение | Оперативное управление | Оперативное ведение |  |  |  |  | 3
97 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 77 | Какое действие подчиненного диспетчерского персонала в случае, когда распоряжение вышестоящего диспетчерского персонала представляется ему ошибочным, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Диспетчерский персонал обязан выполнить такое распоряжение в любом случае | Диспетчерский персонал обязан доложить вышестоящему диспетчерскому персоналу, отдавшему распоряжение, и техническому руководителю эксплуатирующей организации о своем отказе выполнить такое распоряжение | Диспетчерский персонал обязан сделать запись в оперативном журнале о своем отказе выполнить такое распоряжение |  |  |  |  | 3
98 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 78 | Какие режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей не разрабатываются эксплуатирующими организациями в целях управления потоками тепловой энергии и теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей для отопительного периода | Тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей для межотопительного периода | Общие тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей на отопительный и межотопительный период |  |  |  |  | 3
99 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 79 | Какой фактор, на основании которого центральной диспетчерской службой задается температура сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Статическое давление в трубопроводах | Значение усредненной температуры наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 – 24 часов | Временя доставки теплоносителя до наиболее удаленных потребителей |  |  |  |  | 3
100 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 80 | Какое требование к регулированию температуры сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, а также на смесительных насосных станциях, в центральных тепловых пунктах является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 30 ºС в час | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 50 ºС в час | Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 40 ºС в час |  |  |  |  | 3
101 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 81 | Какое значение отклонений по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, для источников тепловой энергии, является допустимым согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Три процента | Пять процентов | Двадцать процентов |  |  |  |  | 3
102 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 82 | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может превышать температуру, заданную температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не более чем на 5% | Не более чем на 10% | Не регламентируется |  |  |  |  | 3
103 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 83 | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может снижаться относительно температуры, заданной температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не регламентируется | Не более чем на 5% | Не более чем на 10% |  |  |  |  | 3
104 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 84 | На какую величину допустимо отклонение давления и температуры пара на коллекторах источника тепловой энергии от заданных параметров, если иное не установлено договором теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не более чем на 5% | Не более чем на 10% | Не лимитируется |  |  |  |  | 3
105 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 85 | При каких условиях, в случае аварийного снижения давления сетевой воды в водоподогревательной установке источника тепловой энергии, тепловых сетях менее давления насыщения при текущей температуре теплоносителя, допускается восстановление эксплуатационного режима, в том числе возобновление циркуляции теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя выше давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа | После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя ниже давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа | Не допускается ни при каких условиях, до проведения капитального ремонта |  |  |  |  | 3
106 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 86 | В каком случае объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, могут быть выведены из работы без ее разрешения или согласования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Если возникает опасность для людей и оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления | Если суммарная расчетная тепловая нагрузка на данные объекты теплоснабжения менее 10 Гкал/ч | Недопустимо выводить из работы объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, без ее разрешения или согласования |  |  |  |  | 3
107 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 87 | Какие пуски и переключения не относятся к сложным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Переключения с участием одного подразделения или организации | Переключения нагрузки между источниками тепловой энергии | Переключения и пуски на тепловых сетях большой протяженности и (или) диаметра |  |  |  |  | 3
108 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 88 | К каком виду переключений и пусков относится ввод оборудования после монтажа и реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Сложные | Простые | Простейшие |  |  |  |  | 3
109 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 89 | Какое утверждение относительно типовых программ переключений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Типовые программы переключений пересматриваются не реже 1 раза в 5 лет | Типовые программы переключений пересматриваются при изменении состава технологических схем | Типовые программы переключений пересматриваются при изменении состава оборудования |  |  |  |  | 3
110 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 90 | Каким документом определяется выбор объема и методов обработки информации, поступающей в диспетчерскую службу из автоматизированных систем диспетчерского управления, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Положением о технической политике эксплуатирующей организации | Соглашением об управлении системой теплоснабжения, заключаемым между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |  |  |  |  | 3
111 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 91 | Каким документом устанавливаются требования по содержанию технических средств автоматизированных систем управления технологическими процессами и автоматизированных систем диспетчерского управления, их обслуживанию, ремонту и опробованию в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Инструкциями по эксплуатации этих систем, утверждаемых техническим руководителем эксплуатирующей организации | Положением о технической политике эксплуатирующей организации | Соглашением об управлении системой теплоснабжения, заключаемым между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями |  |  |  |  | 3
112 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 92 | В каком случае допускается отключение устройств технологической защиты работающих объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Если есть разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации с оформлением в оперативном журнале | Если возникает опасность для оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления | Не допускается в любом случае |  |  |  |  | 3
113 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 93 | Какое утверждение относительно вывода из работы устройств технологической защиты является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при работе объектов теплоснабжения в переходных режимах, реализация которых возможна без отключения защит | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы во время устранения аварий | Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при неисправности защиты |  |  |  |  | 3
114 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 94 | Какой порядок действий технического руководителя эксплуатирующей организации (структурного подразделения) при ликвидации аварийных ситуаций является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Технический руководитель может взять руководство на себя, проинформировав об этом подчиненный персонал, а также сделав запись о принятом решении в оперативном журнале или сделав устное распоряжение под запись оперативных переговоров | Технический руководитель может поручить ликвидацию аварийных ситуаций другому лицу, сделав устное распоряжение | Технический руководитель может взять руководство ликвидацией аварийной ситуации на себя, без дополнительных условий |  |  |  |  | 3
115 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 95 | Какой сотрудник не должен осуществлять осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Технический руководитель эксплуатирующей организации | Сотрудник экспертной организации | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации |  |  |  |  | 3
116 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 96 | Какой сотрудник определяет порядок осуществления осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Технический руководитель эксплуатирующей организации | Сотрудник экспертной организации | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации |  |  |  |  | 3
117 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 97 | Какой сотрудник определяет порядок проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Руководитель эксплуатирующей организации | Технический руководитель эксплуатирующей организации | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации |  |  |  |  | 3
118 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 98 | Какие мероприятия проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | Очередные осмотры зданий и сооружений |  |  |  |  | 3
119 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 99 | Какие мероприятия проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, угрожающих целостности зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | Очередные осмотры зданий и сооружений |  |  |  |  | 3
120 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 100 | Какие мероприятия проводятся по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с повреждением здания (сооружения), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | Очередные осмотры зданий и сооружений |  |  |  |  | 3
121 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 101 | Какие мероприятия проводятся при изменении технологического назначения зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | Очередные осмотры зданий и сооружений |  |  |  |  | 3
122 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 102 | Какие мероприятия проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений | Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений | Очередные осмотры зданий и сооружений |  |  |  |  | 3
123 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 103 | Какое утверждение относительно проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, не угрожающих целостности зданий и сооружений | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией | Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений |  |  |  |  | 3
124 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 104 | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам комплексного обследования зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Технический руководитель | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | Руководитель |  |  |  |  | 3
125 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 105 | С какой периодичностью и в какое время года должны проводиться очередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не реже 2 раз в год (весной и осенью) | Не реже 2 раз в год (летом и зимой) | Не реже 4 раз в год (летом, осенью, зимой и весной) |  |  |  |  | 3
126 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 106 | При каких условиях проводится очередной весенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | После таяния снега | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии |  |  |  |  | 3
127 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 107 | При каких условиях проводится очередной осенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | После таяния снега | Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии |  |  |  |  | 3
128 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 108 | При каких условиях проводятся внеочередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии | После таяния снега | Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода |  |  |  |  | 3
129 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 109 | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Технический руководитель | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | Руководитель |  |  |  |  | 3
130 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 110 | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации менее 15 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не реже 1 раза в 6 месяцев | Не реже 1 раза в год | Не реже 1 раза в 8 месяцев |  |  |  |  | 3
131 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 111 | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации 15 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не реже 1 раза в 4 месяца | Не реже 1 раза в год | Не реже 1 раза в 6 месяцев |  |  |  |  | 3
132 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 112 | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не реже 1 раза в год | Не реже 1 раза в 2 года | Не реже 1 раза в 18 месяцев |  |  |  |  | 3
133 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 113 | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не реже 1 раза в 6 месяцев | Не реже 1 раза в год | Не реже 1 раза в 18 месяцев |  |  |  |  | 3
134 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 114 | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не реже 1 раза в год | Не реже 1 раза в 2 года | Не реже 1 раза в 18 месяцев |  |  |  |  | 3
135 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 115 | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не реже 1 раза в 6 месяцев | Не реже 1 раза в год | Не реже 1 раза в 18 месяцев |  |  |  |  | 3
136 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 116 | Какие действия предпринимаются при обнаружении в строительных конструкциях трещин, изломов и других внешних признаков повреждений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | За этими конструкциями должно быть установлено наблюдение с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений | Использование таких конструкций должно быть немедленно прекращено до проведения капитального ремонта | Допускается дальнейшее использование таких конструкций, но в срок не менее 2 недель должен быть проведен их текущий ремонт |  |  |  |  | 3
137 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 117 | В каком случае разрешается хранить горючие материалы в цокольной части дымовых труб, под газоходами и вблизи них, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не допускается в любых случаях | В случаях необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | В случаях, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений |  |  |  |  | 3
138 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 118 | В каком случае разрешается размещать под газоходами временные строения и сооружения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не допускается в любых случаях | В случаях необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | В случаях, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений |  |  |  |  | 3
139 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 119 | С какой периодичностью должен осуществляться внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их креплений, и металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не реже 1 раза в 3 месяца | Не реже 1 раза в 2 месяца | Не реже 1 раза в месяц |  |  |  |  | 3
140 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 120 | С какой периодичностью должна осуществляться проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности металлических дымовых труб и газоходов через люки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не реже 1 раза в год | Не реже 1 раза в 6 месяцев | Не реже 1 раза в 3 месяца |  |  |  |  | 3
141 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 121 | С какой периодичностью должно осуществляться инструментальное наружное и внутреннее обследование, для металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не реже 1 раза в 3 года | Не реже 1 раза в 2 года | Не реже 1 раза в год |  |  |  |  | 3
142 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 122 | В каком случае может производиться пробивка отверстий в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | Не может производиться ни в каком случае | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений |  |  |  |  | 3
143 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 123 | В каком случае может производиться устройство проемов в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | Не может производиться ни в каком случае | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений |  |  |  |  | 3
144 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 124 | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям технологического оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | Не может производиться ни в каком случае | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений |  |  |  |  | 3
145 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 125 | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | Не может производиться ни в каком случае | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений |  |  |  |  | 3
146 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 126 | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям устройств для подъема грузов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | Не может производиться ни в каком случае | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений |  |  |  |  | 3
147 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 127 | В каком случае может производиться вырезка связей каркаса помещений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | Не может производиться ни в каком случае | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений |  |  |  |  | 3
148 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 128 | В каком случае может производиться хранение резервного оборудования в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | Не может производиться ни в каком случае | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений |  |  |  |  | 3
149 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 129 | В каком случае может производиться хранение изделий и материалов в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | Не может производиться ни в каком случае | В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений |  |  |  |  | 3
150 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 130 | С какой периодичностью должна производиться проверка работоспособности резервного оборудования топливного хозяйства и оборудования резервного топливного хозяйства в период функционирования источника тепловой энергии, включая переход с работающего насоса на резервный, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не реже 1 раза в месяц | Не реже 1 раза в 2 месяца | Не реже 1 раза в 3 месяца |  |  |  |  | 3
151 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 131 | Какой вид контроля должен быть организован в помещениях топливоподачи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Систематический контроль загазованности воздуха в местах возможного скопления газа | Периодический контроль влажности | Систематический контроль температуры |  |  |  |  | 3
152 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 132 | Какое утверждение относительно помещений топливоподачи является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | В помещениях топливоподачи должен быть организован систематический контроль влажности и температуры | В помещениях топливоподачи должен быть организован систематический контроль загазованности воздуха в местах возможного скопления газа | В помещениях топливоподачи угля должна быть обеспечена концентрация угольной пыли не выше предусмотренной проектной документацией на источник тепловой энергии |  |  |  |  | 3
153 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 133 | Каким образом устанавливается объем чаши обвалования надземных резервуаров (баков) хранения жидкого топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Объем чаши обвалования должен быть не менее объема наибольшего резервуара | Объем чаши обвалования должен быть не менее объема наименьшего резервуара | Объем чаши обвалования устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации |  |  |  |  | 3
154 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 134 | Какие действия необходимо выполнять с гидравлическими затворами обвалования надземных резервуаров (баков) хранения жидкого топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Осматривать раз в смену и очищать при наличии загрязнений | Осматривать раз в неделю и очищать при наличии загрязнений | Осматривать раз в месяц и очищать при наличии загрязнений |  |  |  |  | 3
155 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 135 | До какой температуры должно подогреваться жидкое топливо при сливе из цистерн, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | До температуры, указанной в технической документации организации-изготовителя перекачивающего насоса | До температуры, при которой будет происходить коксование на поверхностях подогревателей топлива | До температуры, определенной техническим руководителем эксплуатирующей организации |  |  |  |  | 3
156 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 136 | Какое значение не должна превышать температура жидкого топлива в приемных емкостях и резервуарах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Значение устанавливается проектной документацией | Значение устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации | Это значение не регламентируется |  |  |  |  | 3
157 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 137 | В каком случае допускается подогрев паром жидкого топлива, кроме высокосернистых марок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Если цистерны не имеют устройств для подогрева поверхностным способом | Если подогрев производится под наблюдением технического руководителя эксплуатирующей организации | Не допускается в любом случае |  |  |  |  | 3
158 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 138 | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его капитального ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры |  |  |  |  | 3
159 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 139 | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры |  |  |  |  | 3
160 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 140 | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива при изменении его формы и объема, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры |  |  |  |  | 3
161 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 141 | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его перемещения на новое место, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности | Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры |  |  |  |  | 3
162 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 142 | В каком случае не должна производиться корректировка таблицы зависимости вместимости резервуара для хранения жидкого топлива от уровня его наполнения при нормированном значении температуры, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | После очередного осмотра резервуара | После перемещения резервуара на новое место | После реконструкции резервуара |  |  |  |  | 3
163 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 143 | С какой периодичностью следует проверять техническое состояние стационарно установленных автоматических газоанализаторов, а также устройств звуковой и световой сигнализации о наличии в производственных помещениях опасной концентрации паров в воздухе, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Ежесменно | Еженедельно | Ежемесячно |  |  |  |  | 3
164 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 144 | С какой минимальной периодичностью должно производиться обследование технического состояния резервуаров и приемных емкостей жидкого топлива, в целях обеспечения их безопасной эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не реже 1 раза в 5 лет | Не реже 1 раза в 7 лет | Не реже 1 раза в 10 лет |  |  |  |  | 3
165 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 145 | В каком случае фильтры жидкого топлива очищаются паровой продувкой, вручную или химическим способом, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | При повышении перепада давления на них на 50% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при той же нагрузке | При повышении перепада давления на них на 50% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при меньшей нагрузке | При повышении перепада давления на них на 30% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при меньшей нагрузке |  |  |  |  | 3
166 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 146 | В каком случае при очистке фильтров жидкого топлива допускается обжиг фильтрующей сетки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не допускается в любом случае | Если обжиг производится под наблюдением лица ответственного за безопасную эксплуатацию | Если это предусмотрено документацией организации-изготовителя |  |  |  |  | 3
167 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 147 | В каком случае очищаются подогреватели топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | При снижении их тепловой мощности на 30% от их мощности в чистом состоянии при той же нагрузке | При снижении их тепловой мощности на 30% от их мощности в чистом состоянии при меньшей нагрузке | При снижении их тепловой мощности на 50% от их мощности в чистом состоянии при меньшей нагрузке |  |  |  |  | 3
168 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 148 | Какая операция, не осуществляется при выводе в ремонт трубопроводов жидкого топлива и (или) оборудования подачи жидкого топлива, и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Подогрев | Пропаривание | Отключение |  |  |  |  | 3
169 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 149 | Какая операция, проводимая во время пропаривания резервуара является верной, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Заземление паропровода и металлических частей парового рукава | Отбор пробы топлива для анализа на влажность | Включение устройств подогрева |  |  |  |  | 3
170 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 150 | Каким образом отбирается проба топлива для анализа на влажность, перед включением резервуара с жидким топливом в работу, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Из придонного слоя, но не более 0,5 м | Из верхнего слоя, но не менее 0,5 м | Из среднего слоя |  |  |  |  | 3
171 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 151 | С какой периодичностью должна проверяться работоспособность сигнализации предельного повышения и понижения температуры и понижения давления жидкого топлива, подаваемого к котлам на сжигание, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Еженедельно | Ежесменно | Ежемесячно |  |  |  |  | 3
172 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 152 | С какой периодичностью должна проверяться правильность показаний, выведенных на щит управления дистанционных уровнемеров и приборов для измерения температуры топлива в резервуарах и приемных емкостях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Еженедельно | Ежесменно | Ежемесячно |  |  |  |  | 3
173 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 153 | Какие меры, принимаемые при резких изменениях давления газа во время эксплуатации котельных установок, являются неверными и противоречат Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Вывод из работы котельных установок | Выявление и устранение причин | Перевод котельных установок на сжигание резервных видов топлива |  |  |  |  | 3
174 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 154 | Какая процедура, проводимая при техническом освидетельствовании котлов, а также металлоконструкций их каркасов, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Только внутренний осмотр котла и его элементов | Осмотр металлоконструкций каркаса котла | Гидравлические испытания на прочность и плотность |  |  |  |  | 3
175 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 155 | С какой периодичностью проводится наружный и внутренний осмотры котлов при их техническом освидетельствовании, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не реже 1 раза в четыре года, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | Не реже 1 раза в восемь лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | Не реже 1 раза в десять лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя |  |  |  |  | 3
176 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 156 | С какой периодичностью проводится гидравлическое испытание на прочность и плотность котлов при их техническом освидетельствовании, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не реже 1 раза в восемь лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | Не реже 1 раза в пятнадцать лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | Не реже 1 раза в десять лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя |  |  |  |  | 3
177 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 157 | Какое утверждение относительно осуществления ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию наружного и внутреннего осмотра котла, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла не реже 1 раза в пять лет | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла перед началом проведения планового ремонта | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла после окончания планового ремонта |  |  |  |  | 3
178 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 158 | Какое утверждение относительно проведения ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию гидравлического испытания котла рабочим давлением, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после устранения дефектов металлоконструкций котла | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после вскрытия барабана котла | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после ремонта котла |  |  |  |  | 3
179 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 159 | Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования котлов, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться если произведен ремонт котлов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением | Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться после замены барабана, коллектора экрана или экономайзера | Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться если сменено одновременно более 50% общего количества экранных и кипятильных или дымогарных труб или 100% труб экономайзеров |  |  |  |  | 3
180 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 160 | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо произвести при обнаружении поверхностных трещин или неплотностей во время технического освидетельствования котла, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Перед устранением таких дефектов путем подварки должны быть удалены участки, пораженные коррозией | Перед устранением таких дефектов необходимо сделать запись в оперативном журнале | Перед устранением таких дефектов устройства в барабане котла должны быть временно демонтированы и удалены в порядке, предусмотренном в технической документации организации-изготовителя |  |  |  |  | 3
181 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 161 | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование металлоконструкций каркаса котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | С периодичностью, указанной в технической документации организации-изготовителя | Не реже 1 раза в 15 лет | С периодичностью, указанной техническим руководителем эксплуатирующей организации |  |  |  |  | 3
182 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 162 | В каком случае не должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | После чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых не могло оказать влияние на состояние и несущую способность металлоконструкций котла | В результате воздействия высоких температур на металлоконструкции вследствие неисправности обмуровки или при пожаре | В случаях взрывов (хлопков) в топке и (или) газоходах |  |  |  |  | 3
183 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 163 | Какие действия следует предпринять при обнаружении взрывов (хлопков) в топке и (или) газоходах котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла, нет необходимости предпринимать каких-либо действий | Необходимо немедленно вывести котел из эксплуатации до выполнения капитального ремонта |  |  |  |  | 3
184 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 164 | Какие действия следует предпринять при обнаружении воздействия высоких температур на металлоконструкции котла вследствие неисправности обмуровки или при пожаре, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла нет необходимости предпринимать каких-либо действий | Необходимо немедленно вывести котел из эксплуатации до выполнения капитального ремонта |  |  |  |  | 3
185 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 165 | Какие действия следует предпринять после чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых могло оказать влияние на состояние и несущую способность металлоконструкций котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла нет необходимости предпринимать каких-либо действий | Необходимо немедленно вывести котел из эксплуатации до выполнения капитального ремонта |  |  |  |  | 3
186 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 166 | Какие элементы или конструкции подлежат техническому освидетельствованию в котлах без несущего каркаса (самоопорных), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Опорные конструкции (узлы) поверхностей нагрева | Пояса жесткости | Хребтовые балки |  |  |  |  | 3
187 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 167 | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование сосудов, работающих под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | С периодичностью, указанной в технической документации организации-изготовителя (разработчика проекта) в руководстве (инструкции) по эксплуатации | Не реже 1 раза в 15 лет | С периодичностью, указанной техническим руководителем эксплуатирующей организации |  |  |  |  | 3
188 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 168 | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование сосудов, работающих под избыточным давлением, если в руководстве (инструкции) по эксплуатации отсутствуют указания технической документации организации-изготовителя (разработчика проекта), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не реже 1 раза в год | Не реже 1 раза в 3 года | Каждые 6 месяцев |  |  |  |  | 3
189 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 169 | В каком случае не должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | После чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых не могло оказать влияние на состояние сосуда | Если произведен ремонт сосудов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением | Если сосуды не эксплуатировались более 12 месяцев |  |  |  |  | 3
190 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 170 | Какие действия следует предпринять, если сосуд, работающий под давлением, не эксплуатировался более 12 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать каких-либо действий | Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда |  |  |  |  | 3
191 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 171 | Какие действия следует предпринять после ремонта сосудов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать каких-либо действий | Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда |  |  |  |  | 3
192 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 172 | Каким образом устанавливается величина минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность сосудов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Принимается 1,25 рабочего давления | Принимается 1,5 рабочего давления | Устанавливается в соответствии с технической документацией организации-изготовителя или расчетами на прочность |  |  |  |  | 3
193 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 173 | Каким образом устанавливается величина максимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность сосудов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Устанавливается в соответствии с технической документацией организации-изготовителя или расчетами на прочность | Принимается 1,25 рабочего давления | Принимается 1,5 рабочего давления |  |  |  |  | 3
194 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 174 | Какое значение минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, принимается при их рабочем давлении не более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа | 1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа | 1,25 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа |  |  |  |  | 3
195 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 175 | Какое значение минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, принимается при их рабочем давлении более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа | 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа | 1,5 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,2 МПа |  |  |  |  | 3
196 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 176 | Какая цель, для которой в эксплуатирующей организации применяются технологии водоподготовки и соблюдается водно-химический режим, обеспечивающие качество теплоносителя, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Предупреждение повреждения металлоконструкций основания котлов | Предупреждение образования внутренних отложений на поверхностях нагрева и в трубопроводах | Предупреждение образования и накопления шлама в оборудовании источников тепловой энергии, тепловых сетях и теплопотребляющих установках |  |  |  |  | 3
197 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 177 | Какие сведения не должны быть указаны в режимных картах по результатам испытаний и наладки оборудования по водоподготовке, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Потери напора в водогрейных котлах, сетевых трубопроводах, сетевых подогревателях и другом оборудовании по тракту сетевой воды при ее расчетном расходе | Перечень контролируемых химических веществ, включая реагенты, и их предельные допустимые концентрации в подпиточной, сетевой, питательной и котловой воде | Величина продувки паровых котлов и ее продолжительность, принимаемые по технической документации организации-изготовителя |  |  |  |  | 3
198 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 178 | Какое значение используется для оценки накипеобразующих свойств сетевой воды, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Карбонатный индекс воды | Только общая щелочность воды | Только кальциевая жесткость воды |  |  |  |  | 3
199 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 179 | В каком случае исходная вода, используемая для подготовки подпиточной воды в открытых системах теплоснабжения должна подвергаться коагулированию для удаления органических примесей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 20 градусов цветности | Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 10 градусов цветности | Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 15 градусов цветности |  |  |  |  | 3
200 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 180 | Какие инструкции не пересматриваются и не переутверждаются по результатам режимно-наладочных испытаний и наладки водно-химических режимов водоподготовительных установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Инструкции по охране труда | Инструкции по эксплуатации установок обработки воды | Инструкции по ведению водно-химического режима |  |  |  |  | 3
201 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 181 | Обваловка какой минимальной высоты, должна быть обеспечена организацией, осуществляющей эксплуатацию баков-аккумуляторов, по всему периметру бакового хозяйства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не менее 0,5 м | Не менее 0,4 м | Не менее 0,3 м |  |  |  |  | 3
202 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 182 | Какой минимальный объем чаши обвалования должен быть обеспечен организацией, осуществляющей эксплуатацию баков-аккумуляторов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не менее объема наибольшего бака-аккумулятора | Не менее объема наименьшего бака-аккумулятора | Объем чаши обвалования устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации |  |  |  |  | 3
203 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 183 | При каких условиях бак-аккумулятор считается выдержавшим испытания на плотность и прочность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Если по истечении 24 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке не снижался | Если по истечении 12 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке снизился не более чем на 5% | Если по истечении 36 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке снизился не более чем на 5%ы |  |  |  |  | 3
204 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 184 | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность, проверки качества основания и равномерности осадки бака-аккумулятора, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Технический руководитель | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | Руководитель |  |  |  |  | 3
205 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 185 | С какой периодичностью должен проводиться осмотр конструкций и основания баков-аккумуляторов, компенсирующих устройств трубопроводов, вестовых и переливных труб, с целью контроля технического состояния, необходимости ремонта и пригодности к дальнейшей эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Ежегодно при подготовке к отопительному периоду | Не реже 1 раза в 3 года | Ежемесячно |  |  |  |  | 3
206 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 186 | С какой периодичностью бак-аккумулятор должен подвергаться техническому диагностированию, при котором должны выполняться измерения фактических толщин металлических листов стенок бака, дефектоскопия металла и сварных соединений, проверка качества металла и сварных соединений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не реже 1 раза в 3 года | Не реже 1 раза в год | Не реже 1 раза в 2 года в межотопительный период |  |  |  |  | 3
207 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 187 | Каким образом определяется пригодность бака-аккумулятора к дальнейшей эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Предельно допустимый коррозионный износ кровли и днища для наиболее изношенных частей не должен превышать 50% проектной толщины, для несущих конструкций покрытия (прогонов, балок, связей) и окраек днища - 30%; для нижней половины стенок бака - 20% независимо от площади износа | Предельно допустимый коррозионный износ кровли и днища для наиболее изношенных частей не должен превышать 30% проектной толщины, для несущих конструкций покрытия (прогонов, балок, связей) и окраек днища - 30%; для нижней половины стенок бака - 20% независимо от площади износа | Предельно допустимый коррозионный износ кровли и днища для наиболее изношенных частей не должен превышать 30% проектной толщины, для несущих конструкций покрытия (прогонов, балок, связей) и окраек днища - 50%; для нижней половины стенок бака - 20% независимо от площади износа |  |  |  |  | 3
208 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 188 | Каким образом должна производиться нумерация арматуры, установленной на трубопроводе (паропроводе), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), должна обозначаться нечетным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) – следующим за ним четным номером | Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), должна обозначаться четным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) – следующим за ним нечетным номером | Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе) и соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) – должны обозначаться одинаковым номером |  |  |  |  | 3
209 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 189 | Какую информацию не должны содержать технологические схемы тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Расположение попутных дренажей и водовыпусков | Участки тепловых сетей с камерами, узлами, запорной арматурой, неподвижными опорами, компенсаторами, воздушниками, спускниками, конденсатоотводчиками | Насосные станции, центральные тепловые пункты, районные баки-аккумуляторы |  |  |  |  | 3
210 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 190 | Какого цвета должны иметь отличительное обозначение газоопасные камеры и проходные каналы на плане-схеме, оперативных и технологических схемах тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Желтого | Красного | Голубого |  |  |  |  | 3
211 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 191 | С какой периодичностью должно проводиться техническое освидетельствование оборудования (трубопроводов и сосудов) тепловых сетей, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не реже 1 раза в год в межотопительный период | Не реже 1 раза в 2 года в отопительный период | Не реже 1 раза в 3 года в отопительный период |  |  |  |  | 3
212 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 192 | В каком случае нет необходимости проводить внеочередное техническое освидетельствование оборудования или трубопроводов тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Произведен ремонт оборудования без применения сварки, наплавки | Сосуды не включались в работу более 12 месяцев, а трубопроводы – более 24 месяцев | Оборудование было демонтировано и установлено на новом месте |  |  |  |  | 3
213 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 193 | Какие действия необходимо предпринять если сосуд, относящийся к тепловым сетям не включался в работу более 12 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать какие-либо действия | Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда до введения в эксплуатацию |  |  |  |  | 3
214 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 194 | Какие действия необходимо предпринять если трубопровод, относящийся к тепловым сетям не включался в работу более 24 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование трубопровода | Необходимо провести пропаривание трубопровода | Необходимо выполнить капитальный ремонт трубопровода до введения в эксплуатацию |  |  |  |  | 3
215 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 195 | Какие действия необходимо предпринять если оборудование, относящееся к тепловым сетям, было демонтировано и установлено на новом месте, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование оборудования | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя оборудования нет необходимости предпринимать какие-либо действия | Необходимо выполнить капитальный ремонт оборудования |  |  |  |  | 3
216 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 196 | Какие действия необходимо предпринять если был произведен ремонт оборудования, относящегося к тепловым сетям, с применением сварки или наплавки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование оборудования | Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя оборудования нет необходимости предпринимать какие-либо действия | Необходимо выполнить капитальный ремонт оборудования |  |  |  |  | 3
217 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 197 | До какого максимального срока может быть увеличена периодичность проведения технического освидетельствования трубопроводов, если проектной документацией тепловых сетей предусмотрено наличие системы оперативного дистанционного контроля (ОДК) увлажнения изоляции трубопроводов и ОДК поддерживалась в исправном состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | До 5 лет | До 7 лет | До 10 лет |  |  |  |  | 3
218 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 198 | Каким должно быть минимальное значение величины пробного давления при гидравлических испытаниях на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя | Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя | Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,1 МПа (1 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя |  |  |  |  | 3
219 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 199 | Защиту от какого события не должна обеспечить эксплуатирующая организация при эксплуатации насосных станций, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Превышения температуры воды до насосных станций смешения | Повышения давления сверх допустимого | Опорожнения тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |  |  |  |  | 3
220 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 200 | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об обесточивании (потере электропитания), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | Насосная станция должна быть выведена из эксплуатации в течении 7 календарных дней |  |  |  |  | 3
221 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 201 | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об отключении основного и включении от устройств автоматического ввода резерва резервного насосного агрегата, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | Нет необходимости принимать срочных действий если нет угрозы для жизни людей |  |  |  |  | 3
222 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 202 | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о нагреве подшипников или электродвигателя сверх допустимых пределов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | Нет необходимости принимать срочных действий если нет угрозы для жизни людей |  |  |  |  | 3
223 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 203 | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о затоплении помещения насосной станции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей |  |  |  |  | 3
224 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 204 | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о срабатывании защитных или блокировочных систем, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей |  |  |  |  | 3
225 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 205 | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об аварийном отключении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | Насосная станция должна быть выведена из эксплуатации в течении 7 календарных дней |  |  |  |  | 3
226 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 206 | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о срабатывании системы пожарной сигнализации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно | Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней | Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей |  |  |  |  | 3
227 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 207 | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на подкачивающих (перекачивающих) насосных станциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Постоянство заданного коэффициента смешения | Заданное давление воды во всасывающих коллекторах подкачивающих (перекачивающих) насосов на обратном трубопроводе при их отключении с использованием быстродействующих сбросных устройств | Отключение всех работающих подкачивающих (перекачивающих) насосов насосной станции при полном закрытии клапана рассечки |  |  |  |  | 3
228 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 208 | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на насосных станциях смешения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Заданное статическое давление в верхней зоне при работе регулятора подпитки при снижении давления в подающем трубопроводе после клапана рассечки менее значения уставки | Постоянство заданного коэффициента смешения | Защиту тепловых сетей после смесительных насосов от повышения температуры воды против заданной при остановке насосов |  |  |  |  | 3
229 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 209 | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на насосных станциях подпитки верхних зон при делении (рассечке) тепловой сети на изолированные зоны, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Заданное давление воды во всасывающих коллекторах подкачивающих (перекачивающих) насосов на обратном трубопроводе при их отключении с использованием быстродействующих сбросных устройств | Автоматическое отключение насоса подпитки при открытии клапана рассечки на подающем трубопроводе и (или) повышении давления в подающем трубопроводе менее значения уставки | Автоматическое включение насоса подпитки при закрытии клапана рассечки на подающем трубопроводе и (или) снижении давления в подающем трубопроводе менее значения уставки |  |  |  |  | 3
230 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 210 | Каким должно быть давление теплоносителя в обратном трубопроводе теплового пункта согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не менее чем на 0,05 МПа больше статического давления систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме | Не более чем на 0,05 МПа меньше статического давления систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме | Равно статическому давлению систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме |  |  |  |  | 3
231 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 211 | Каким образом должно производиться отключение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода |  |  |  |  | 3
232 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 212 | Каким образом должно производиться включение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода |  |  |  |  | 3
233 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 213 | Какие работы не должны выполняться в тепловых пунктах в период подготовки к отопительному периоду, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Ревизия (проверка) оборудования, не указанного в плане подготовки к работе в отопительный период, с выявлением дефектов, необходимым ремонтом или заменой | Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии, отсутствие непроектных изменений, соответствия пределов измерений расходомеров приборов учета измеряемым расходам | Проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт |  |  |  |  | 3
234 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 214 | Какой параметр не должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (включая теплообменные аппараты смесительного типа) | Температура, давление и расход теплоносителя по греющей и нагреваемой средам | Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде |  |  |  |  | 3
235 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 215 | Какой параметр должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде | Гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (включая теплообменные аппараты смесительного типа) | Расчетная производительность |  |  |  |  | 3
236 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 216 | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться температура, давление и расход теплоносителя по греющей и нагреваемой средам, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | При обходах и осмотрах | При техническом освидетельствовании | При приемке из ремонта |  |  |  |  | 3
237 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 217 | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должна контролироваться фактическая производительность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | При обходах и осмотрах | При техническом освидетельствовании | При приемке из ремонта |  |  |  |  | 3
238 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 218 | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должно контролироваться гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | При обходах и осмотрах | При техническом освидетельствовании | При приемке из ремонта |  |  |  |  | 3
239 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 219 | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (за исключением теплообменных аппаратов смесительного типа), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | При обходах и осмотрах | При техническом освидетельствовании | При приемке из ремонта |  |  |  |  | 3
240 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 220 | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должны контролироваться уровень конденсата и работа устройств автоматического поддержания уровня и сброса, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | При эксплуатации | При техническом освидетельствовании | При приемке из ремонта |  |  |  |  | 3
241 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 221 | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться отвод неконденсирующихся газов из парового пространства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | При эксплуатации | При техническом освидетельствовании | При приемке из ремонта |  |  |  |  | 3
242 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 222 | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться температурный напор, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | При эксплуатации | При техническом освидетельствовании | При приемке из ремонта |  |  |  |  | 3
243 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 223 | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должна контролироваться гидравлическая плотность по качеству конденсата греющего пара, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | При эксплуатации | При техническом освидетельствовании | При приемке из ремонта |  |  |  |  | 3
244 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 224 | В каком случае допускается использование запорной арматуры в качестве регулирующей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | В случае пуска паровой тепловой сети | Не допускается в любом случае | Допускается при возникновении такой необходимости |  |  |  |  | 3
245 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 225 | Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10% | Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа | Так, чтобы давление в защищенном элементе было равно значению избыточного рабочего давления |  |  |  |  | 3
246 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 226 | Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе до 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа | Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10% | Так, чтобы давление в защищенном элементе было равно значению избыточного рабочего давления |  |  |  |  | 3
247 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 227 | В каком случае допускается эксплуатация котлов, трубопроводов, сосудов с недействующими, неисправными, неотрегулированными или неопломбированными предохранительными устройствами (клапанами), предусмотренными проектной документацией и технической документацией организаций-изготовителей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не допускается в любом случае | В случае пуска паровой тепловой сети | Допускается при возникновении такой необходимости |  |  |  |  | 3
248 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 228 | С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением до 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не реже 1 раза в смену | Не реже 1 раза в месяц | Не реже 1 раза в неделю |  |  |  |  | 3
249 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 229 | С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением выше 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не реже 1 раза в сутки | Не реже 1 раза в месяц | Не реже 1 раза в неделю |  |  |  |  | 3
250 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 230 | С какой периодичностью должны проводиться проверка плотности (герметичности) и регулировка давления срабатывания предохранительных клапанов в процессе эксплуатации, а также после проведения ревизии и ремонта, если иное не установлено в технической документации организацией-изготовителем клапана, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не реже 1 раза в 12 месяцев | Не реже 1 раза в 24 месяца | Не реже 1 раза в 18 месяцев |  |  |  |  | 3
251 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 231 | Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если произведен ремонт трубопроводов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением | Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если трубопроводы не эксплуатировались более 24 месяцев | Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если трубопроводы находились в консервации более 24 месяцев |  |  |  |  | 3
252 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 232 | Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться после окончания ремонта трубопроводов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Внеочередное техническое освидетельствование | Очередное техническое освидетельствование | Техническое диагностирование |  |  |  |  | 3
253 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 233 | Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться, если трубопроводы не эксплуатировались, в том числе находились в консервации, более 24 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Внеочередное техническое освидетельствование | Первичное техническое освидетельствование | Техническое диагностирование |  |  |  |  | 3
254 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 234 | При каких условиях проводится наружный осмотр и гидравлические испытания трубопровода после ремонта с применением сварки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | До наложения тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту | После наложения тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту | Совместно с наложением тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту |  |  |  |  | 3
255 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 235 | С какой целью при наличии технической возможности наружный осмотр проводится в два этапа в холодном и горячем состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | С целью проверки отсутствия защемлений трубопровода, препятствующих перемещению при тепловом расширении | С целью проверки отсутствия видимых остаточных деформаций, трещин или признаков разрыва | С целью проверки отсутствия течей, потений в сварных, развальцованных соединениях и в основном металле или течей в разъемных соединениях |  |  |  |  | 3
256 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 236 | В каком случае допускается появление капель в разъемных соединениях трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не допускается ни в каком случае | Если отдельные капли не увеличиваются в размерах при выдержке времени | Если капли появляются только при повышении давления в системе |  |  |  |  | 3
257 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 237 | В каком порядке следует производить отключение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода |  |  |  |  | 3
258 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 238 | В каком порядке следует производить включение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода |  |  |  |  | 3
259 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 239 | Каким принимается минимальное значение величины пробного давления при испытании на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа | Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа | Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,5 МПа |  |  |  |  | 3
260 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 240 | В каком случае оборудование и системы считаются выдержавшими гидравлическое испытания, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Если в течении 5 мин падение давления от пробного не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2) | При обнаружении течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования, отдельные капли не увеличиваются в размерах при выдержке времени | При испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления падение давления от пробного в течение 10 мин не превысило 0,01 МПа (0,1 кгс/см 2) |  |  |  |  | 3
261 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 241 | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Технический руководитель | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | Руководитель |  |  |  |  | 3
262 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 242 | Какие действия выполняются, если результаты испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением не удовлетворяют условиям прохождения таких испытаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего провести повторные испытания | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего запустить оборудование в работу | Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего сделать запись в паспорт оборудования и запустить его в работу |  |  |  |  | 3
263 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 243 | В каких пределах теплоснабжающие и теплосетевые организации должны обеспечить поддержание параметров и характеристик теплоносителя, поставляемого потребителям тепловой энергии в точке поставки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | Отклонение средневзвешенного за сутки значения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе - не более чем ±3% от температурного графика, приведенного в договоре теплоснабжения | Разность давлений в подающем и обратном трубопроводах - не выше значений, указанных в договоре теплоснабжения | Отклонение давления в обратном трубопроводе - не более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2) от значения, установленного в договоре теплоснабжения |  |  |  |  | 3
264 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 1 | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Непосредственно на месте происшествия | В безопасном месте после перемещения пострадавшего с места происшествия | Во время транспортировки пострадавшего в медицинскую организацию | Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица |  |  |  | 4
265 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 2 | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | При отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения | При наличии наружных кровотечений, травмах, ранений и поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | Все ответы неверны |  |  |  | 4
266 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 3 | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения | Все ответы неверны |  |  |  | 4
267 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 4 | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Первоочередность определяется исходя из порядка обнаружения пострадавших | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | Первоочередность определяется исходя из наличия видимых повреждений у пострадавших | Все ответы неверны |  |  |  | 4
268 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 5 | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | Подручные средства |  |  |  |  | 3
269 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 6 | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2. Определение наличия сознания у пострадавшего; 3. Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5. Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6. Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь | 1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2. Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5. Нанести удар кулаком по грудине; 6. Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца |  |  |  |  | 3
270 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 7 | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего | 1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест | Все ответы неверны |  |  |  | 4
271 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 8 | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой | 1) пальцевое прижатие артерии; 2) наложение жгута; 3) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | Все ответы неверны |  |  |  | 4
272 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 9 | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | Все ответы неверны |  |  |  | 4
273 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 10 | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1)призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; 2)использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); 3)при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей | Все ответы неверны | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень |  |  |  | 4
274 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 11 | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | Все ответы неверны |  |  |  | 4
275 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 12 | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи | 1)проведение осмотра груди; 2)проведение осмотра спины; 3)проведение осмотра живота и таза; 4)проведение осмотра конечностей | Все ответы неверны |  |  |  | 4
276 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 13 | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | При эффектах воздействия низких температур - проведение термоизоляции и согревания | При травмах, воздействиях излучения, высоких температур, химических веществ, укусах или ужаливаниях ядовитых животных - охлаждение |  |  |  | 4

## 2. Что изменилось
Раздел IV. Сопоставление со старым банком (файл Voprosi-po-elektrobezopasnosti-2026)
Раздел | Статус | № старого | Старый вопрос | № нового | Новый вопрос | Старые варианты ответов | Новые варианты ответов | Изменение вариантов ответов | Изменение правильного ответа | Сходство, %
IV | Без изменений | 1 | Какие обязательные требования не устанавливаются Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 1 | Какие обязательные требования не устанавливаются Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Требования к безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котельных или котлов в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей B. Требования к безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования C. Требования к подготовке работников к выполнению трудовых функций в сфере теплоснабжения, связанных с эксплуатацией объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, и подтверждению готовности работников к выполнению таких трудовых функций D. Требования к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения, ведению водно-химического режима в системах теплоснабжения, пусконаладочным работам объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | A. Требования к безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котельных или котлов в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей B. Требования к безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования C. Требования к подготовке работников к выполнению трудовых функций в сфере теплоснабжения, связанных с эксплуатацией объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, и подтверждению готовности работников к выполнению таких трудовых функций D. Требования к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения, ведению водно-химического режима в системах теплоснабжения, пусконаладочным работам объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 2 | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 2 | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях B. Тепловые пункты всех типов и узлов ввода C. Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам D. Тепловые сети, включая трубопроводы горячего водоснабжения | A. Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях B. Тепловые пункты всех типов и узлов ввода C. Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам D. Тепловые сети, включая трубопроводы горячего водоснабжения | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 3 | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 3 | При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях B. Паровые и водогрейные котельные, включая встроенные, пристроенные и крышные, и включая котельные или котлы в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей C. Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам | A. Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях B. Паровые и водогрейные котельные, включая встроенные, пристроенные и крышные, и включая котельные или котлы в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей C. Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 4 | В части каких требований, при эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 4 | В части каких требований, при эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. В части требований к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения B. В части требований к показателям качества сетевой и подпиточной воды C. В части требований к эксплуатации баков-аккумуляторов холодной воды | A. В части требований к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения B. В части требований к показателям качества сетевой и подпиточной воды C. В части требований к эксплуатации баков-аккумуляторов холодной воды | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Изменена формулировка | 5 | Распространяются ли в отношении опасных производственных объектов требования Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 58 | Какие вопросы не должен включать производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Распространяются в части требований, не предусмотренных законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности B. Распространяются в полном объёме C. Не распространяются | A. Эксплуатационных инструкций B. Должностных инструкций C. Трудового законодательства Российской Федерации | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 82.7
IV | Без изменений | 6 | Какая функция, обусловленная технологическими процессами производства, передачи и потребления тепловой энергии, теплоносителя, не должна быть реализована эксплуатирующими организациями при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 5 | Какая функция, обусловленная технологическими процессами производства, передачи и потребления тепловой энергии, теплоносителя, не должна быть реализована эксплуатирующими организациями при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Диспетчерское управление системами теплоснабжения B. Контроль и наладка организациями, эксплуатирующими теплопотребляющие установки, режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя C. Ликвидация D. Консервация | A. Диспетчерское управление системами теплоснабжения B. Контроль и наладка организациями, эксплуатирующими теплопотребляющие установки, режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя C. Ликвидация D. Консервация | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 7 | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает разработку и утверждение положения о метрологическом обеспечении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 6 | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает разработку и утверждение положения о метрологическом обеспечении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Руководитель эксплуатирующей организации B. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию C. Любой назначенный сотрудник из числа ремонтного персонала | A. Руководитель эксплуатирующей организации B. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию C. Любой назначенный сотрудник из числа ремонтного персонала | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 8 | Какое мероприятие не должен обеспечить ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах своих полномочий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 7 | Какое мероприятие не должен обеспечить ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах своих полномочий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Выполнение персоналом обязательных требований и эксплуатационных инструкций B. Внесение информации о выполненном техническом освидетельствовании в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, работающего под давлением C. Контроль состояния закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, за исключением их осмотра D. Контроль качества ремонта закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок | A. Выполнение персоналом обязательных требований и эксплуатационных инструкций B. Внесение информации о выполненном техническом освидетельствовании в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, работающего под давлением C. Контроль состояния закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, за исключением их осмотра D. Контроль качества ремонта закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 9 | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает внесение записей о выполненном техническом диагностировании, испытаниях, ремонтах, модернизации, реконструкции в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, характеристики зданий, сооружений, дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 8 | Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает внесение записей о выполненном техническом диагностировании, испытаниях, ремонтах, модернизации, реконструкции в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, характеристики зданий, сооружений, дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Руководитель эксплуатирующей организации B. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию C. Любой назначенный сотрудник из числа ремонтного персонала | A. Руководитель эксплуатирующей организации B. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию C. Любой назначенный сотрудник из числа ремонтного персонала | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 10 | Какие положения не должен содержать порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 9 | Какие положения не должен содержать порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. По проверке проведения противоаварийных тренировок B. По проверке выполнения работ повышенной опасности по наряду-допуску C. По проверке поддержания персоналом гигиены труда на рабочем месте | A. По проверке проведения противоаварийных тренировок B. По проверке выполнения работ повышенной опасности по наряду-допуску C. По проверке поддержания персоналом гигиены труда на рабочем месте | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 11 | В течение какого периода должны вноситься в оперативные журналы результаты обхода и осмотра рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 10 | В течение какого периода должны вноситься в оперативные журналы результаты обхода и осмотра рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. В течение 1 рабочего дня со дня завершения обхода и (или) осмотра B. В течение 3 рабочих дней со дня завершения обхода и (или) осмотра C. В течение 7 календарных дней со дня завершения обхода и (или) осмотра D. Сразу после завершения обхода и (или) осмотра | A. В течение 1 рабочего дня со дня завершения обхода и (или) осмотра B. В течение 3 рабочих дней со дня завершения обхода и (или) осмотра C. В течение 7 календарных дней со дня завершения обхода и (или) осмотра D. Сразу после завершения обхода и (или) осмотра | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 12 | Каким органом власти или организацией должен осуществляться контроль наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей нагрева котлов, трубопроводов тепловой сети и другого оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 11 | Каким органом власти или организацией должен осуществляться контроль наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей нагрева котлов, трубопроводов тепловой сети и другого оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Эксплуатирующей организацией B. Экспертной организацией C. Ростехнадзором D. Министерством энергетики | A. Эксплуатирующей организацией B. Экспертной организацией C. Ростехнадзором D. Министерством энергетики | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Изменена формулировка | 13 | Каким сотрудником устанавливается типовой (минимальный) объем работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в технологических картах выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 12 | Какой сотрудник устанавливает типовой (минимальный) объем работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в технологических картах выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Техническим руководителем эксплуатирующей организации B. Руководителем эксплуатирующей организации C. Уполномоченным сотрудником Ростехнадзора | A. Технический руководитель эксплуатирующей организации B. Руководитель эксплуатирующей организации C. Уполномоченный сотрудник Ростехнадзора | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.9
IV | Изменена формулировка | 14 | Какой документ, в соответствии с которым разрабатываются технологические карты выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 13 | Какой документ не используется при разработке технологических карт выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, в соответствии с Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Порядок организации и проведения технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок B. Техническая документация организаций-изготовителей C. Оперативный журнал результатов обхода и осмотра | A. Порядок организации и проведения технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок B. Техническая документация организаций-изготовителей C. Оперативный журнал результатов обхода и осмотра | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89.9
IV | Без изменений | 15 | В какой срок сведения о выполнении технического обслуживания, текущего ремонта и их результатах должны вноситься в журнал, предусмотренный в перечне технической документации эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 14 | В какой срок сведения о выполнении технического обслуживания, текущего ремонта и их результатах должны вноситься в журнал, предусмотренный в перечне технической документации эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. В течение 1 рабочего дня со дня завершения выполнения таких ремонтов B. Непосредственно после завершения выполнения таких ремонтов C. В течение 3 дней со дня завершения выполнения таких ремонтов | A. В течение 1 рабочего дня со дня завершения выполнения таких ремонтов B. Непосредственно после завершения выполнения таких ремонтов C. В течение 3 дней со дня завершения выполнения таких ремонтов | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 16 | Каким сотрудником устанавливается объем работ при среднем и капитальном ремонте объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 15 | Каким сотрудником устанавливается объем работ при среднем и капитальном ремонте объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Техническим руководителем эксплуатирующей организации B. Руководителем эксплуатирующей организации C. Уполномоченным сотрудником проектной организации, осуществляющей такой ремонт | A. Техническим руководителем эксплуатирующей организации B. Руководителем эксплуатирующей организации C. Уполномоченным сотрудником проектной организации, осуществляющей такой ремонт | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 17 | Каким сотрудником эксплуатирующей организации производится приёмка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 16 | Каким сотрудником эксплуатирующей организации производится приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию B. Техническим руководителем C. Комиссией, назначаемой техническим руководителем | A. Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию B. Техническим руководителем C. Комиссией, назначаемой техническим руководителем | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Изменена формулировка | 18 | Каким сотрудником эксплуатирующей организации производится приёмка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, закрепленных за ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, после среднего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 74 | Каким сотрудником эксплуатирующей организации утверждается инструкция по диспетчерскому управлению, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию B. Техническим руководителем C. Комиссией, назначаемой техническим руководителем | A. Техническим руководителем B. Ответственным за безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок C. Руководителем | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 88.3
IV | Изменена формулировка | 19 | Каким сотрудником эксплуатирующей организации производится приёмка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах границ ответственности двух и более ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, после среднего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 238 | В каком порядке следует производить включение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Комиссией, назначаемой техническим руководителем B. Любым из ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию C. Совместно всеми ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | A. Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода B. Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода C. Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 87.2
IV | Удалён | 20 | Каким сотрудником эксплуатирующей организации производится приёмка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после их капитального ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  |  | A. Техническим руководителем эксплуатирующей организации B. Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию C. Комиссией, назначаемой проектной организацией, осуществляющей такой ремонт |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Изменена формулировка | 21 | После какого ремонта приёмка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок производится ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 237 | В каком порядке следует производить отключение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. После текущего ремонта B. После капитального ремонта C. После аварийного ремонта | A. Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода B. Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода C. Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 87
IV | Изменена формулировка | 22 | После какого ремонта приёмка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок производится техническим руководителем эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 17 | После какого ремонта приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок производится комиссией, назначаемой техническим руководителем эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. После капитального ремонта B. После среднего ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах границ ответственности одного ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию C. После текущего ремонта | A. После капитального ремонта B. После среднего ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах границ ответственности одного ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию C. После текущего ремонта | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.5
IV | Удалён | 23 | После какого ремонта приёмка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок производится комиссией, назначаемой техническим руководителем эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  |  | A. После капитального ремонта B. После среднего ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах границ ответственности одного ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию C. После текущего ремонта |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Без изменений | 24 | Каким документом определяется порядок проведения технического освидетельствования оборудования объектов теплоснабжения, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 19 | Каким документом определяется порядок проведения технического освидетельствования оборудования объектов теплоснабжения, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок B. Эксплуатационными инструкциями C. Рекомендациями организации-изготовителя такого оборудования | A. Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок B. Эксплуатационными инструкциями C. Рекомендациями организации-изготовителя такого оборудования | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Изменена формулировка | 25 | Каким документом определяется объем выполняемых работ при проведении технического освидетельствования оборудования объектов теплоснабжения, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 37 | Каким документом определяется отнесение работников к конкретной категории персонала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок B. Эксплуатационными инструкциями C. Рекомендациями организации-изготовителя такого оборудования | A. Должностными инструкциями B. Положениями о структурных подразделениях C. Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 87.2
IV | Изменена формулировка | 26 | В каком случае допускается эксплуатация объектов теплоснабжения после истечения срока очередного технического освидетельствования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 147 | В каком случае очищаются подогреватели топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Если это предусмотрено технической документацией организации-изготовителя B. Если это согласовано с техническим руководителем C. Не допускается в любом случае | A. При снижении их тепловой мощности на 30% от их мощности в чистом состоянии при той же нагрузке B. При снижении их тепловой мощности на 30% от их мощности в чистом состоянии при меньшей нагрузке C. При снижении их тепловой мощности на 50% от их мощности в чистом состоянии при меньшей нагрузке | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91.2
IV | Изменена формулировка | 27 | В каком случае допускается эксплуатация объектов теплоснабжения после выявления дефектов, угрожающих нарушению безопасной эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 53 | В каком случае дублирование может не производиться, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Если это предусмотрено технической документацией организации-изготовителя B. Если это согласовано с техническим руководителем C. Не допускается в любом случае | A. При подготовке работников к самостоятельной работе B. После перерыва в работе более 6 месяцев C. После перерыва в работе менее 6 месяцев | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 90.3
IV | Изменена формулировка | 28 | В каком случае допускается эксплуатация объектов теплоснабжения при отсутствии элементов защит, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 227 | В каком случае допускается эксплуатация котлов, трубопроводов, сосудов с недействующими, неисправными, неотрегулированными или неопломбированными предохранительными устройствами (клапанами), предусмотренными проектной документацией и технической документацией организаций-изготовителей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Если это предусмотрено технической документацией организации-изготовителя B. Если это согласовано с техническим руководителем C. Не допускается в любом случае | A. Не допускается в любом случае B. В случае пуска паровой тепловой сети C. Допускается при возникновении такой необходимости | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.5
IV | Удалён | 29 | В каком случае допускается эксплуатация объектов теплоснабжения при неисправности элементов защит, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  |  | A. Если это предусмотрено технической документацией организации-изготовителя B. Если это согласовано с техническим руководителем C. Не допускается в любом случае |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Изменена формулировка | 30 | Какие виды технического освидетельствования должны проводить эксплуатирующие организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 87 | Какие пуски и переключения не относятся к сложным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Периодические и внеочередные B. Первичные и регулярные C. Очередные и внеочередные | A. Переключения с участием одного подразделения или организации B. Переключения нагрузки между источниками тепловой энергии C. Переключения и пуски на тепловых сетях большой протяженности и (или) диаметра | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 88.3
IV | Изменена формулировка | 31 | Какой сотрудник эксплуатирующей организации должен проводить техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 20 | Какие операции не должно включать техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию этого оборудования B. Технический руководитель эксплуатирующей организации C. Руководитель эксплуатирующей организации | A. Наружный и внутренний осмотр оборудования (визуальный и измерительный) B. Гидравлическое испытание на прочность оборудования C. Гидравлическое испытание на плотность оборудования D. Контроль исправности и наличия на рабочих местах предохранительных приспособлений и средств защиты | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 93.4
IV | Удалён | 32 | В каком случае при техническом освидетельствовании допускается замещение наружного и внутреннего осмотра, гидравлического испытания на прочность и плотность методами неразрушающего контроля технического состояния, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  |  | A. Если это не запрещено технической документацией организации-изготовителя B. Если это согласовано с техническим руководителем C. Не допускается в любом случае |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Без изменений | 33 | Какая цель проведения наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 21 | Какая цель проведения наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Выявление трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности B. Выявление нарушений плотности и прочности сварных, заклепочных и вальцовочных соединений C. Выявление отсутствия или неисправности элементов защит | A. Выявление трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности B. Выявление нарушений плотности и прочности сварных, заклепочных и вальцовочных соединений C. Выявление отсутствия или неисправности элементов защит | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Изменена формулировка | 34 | Целью какого процесса является выявление трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 22 | Какая процедура проводится с целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Наружный и внутренний осмотр оборудования, работающего под избыточным давлением B. Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением C. Текущий ремонт оборудования, работающего под избыточным давлением | A. Наружный и внутренний осмотр оборудования, работающего под избыточным давлением B. Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением C. Текущий ремонт оборудования, работающего под избыточным давлением | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91.6
IV | Изменена формулировка | 35 | Целью какого процесса является выявление коррозии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 220 | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должны контролироваться уровень конденсата и работа устройств автоматического поддержания уровня и сброса, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Наружный и внутренний осмотр оборудования, работающего под избыточным давлением B. Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением C. Текущий ремонт оборудования, работающего под избыточным давлением | A. При эксплуатации B. При техническом освидетельствовании C. При приемке из ремонта | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 90.8
IV | Удалён | 36 | Целью какого процесса является выявление нарушений плотности и прочности сварных, заклепочных и вальцовочных соединений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  |  | A. Наружный и внутренний осмотр оборудования, работающего под избыточным давлением B. Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением C. Текущий ремонт оборудования, работающего под избыточным давлением |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Изменена формулировка | 37 | Целью какого процесса является выявление повреждений обмуровки, которые могут вызывать недопустимый нагрев элементов оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 65 | В какой момент должны проводиться пробные пуски оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Наружный и внутренний осмотр оборудования, работающего под избыточным давлением B. Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением C. Текущий ремонт оборудования, работающего под избыточным давлением | A. До комплексного опробования объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки B. До введения в действие средств и систем контроля, защиты и технологического управления C. Перед обеспечением запасов топлива, материалов, инструмента и запасных частей | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 87.7
IV | Изменена формулировка | 38 | Какие меры должны быть приняты по требованию ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию если имеются признаки, указывающие на возможное наличие под футеровкой, обмуровкой и изоляцией дефектов, влияющих на безопасность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 23 | Какие меры должны быть приняты по требованию ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, если имеются признаки, указывающие на возможное наличие под футеровкой, обмуровкой и изоляцией дефектов, влияющих на безопасность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Футеровка, обмуровка и изоляция должны быть удалены B. Оборудование должно быть выведено из эксплуатации до проведения капитального ремонта C. Должна быть выполнена запись в журнале | A. Футеровка, обмуровка и изоляция должны быть удалены B. Оборудование должно быть выведено из эксплуатации до проведения капитального ремонта C. Должна быть выполнена запись в журнале | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99.9
IV | Без изменений | 39 | С какой целью должно проводиться гидравлическое испытание на прочность и плотность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 24 | С какой целью должно проводиться гидравлическое испытание на прочность и плотность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. С целью выявления дефектов оборудования и его элементов, плотности их соединений B. С целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности C. С целью выявления повреждений обмуровки, которые могут вызывать недопустимый нагрев элементов оборудования | A. С целью выявления дефектов оборудования и его элементов, плотности их соединений B. С целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности C. С целью выявления повреждений обмуровки, которые могут вызывать недопустимый нагрев элементов оборудования | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Изменена формулировка | 40 | Воду какой минимальной температуры допустимо применять для гидравлических испытаний на прочность и плотность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 184 | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность, проверки качества основания и равномерности осадки бака-аккумулятора, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не ниже 5 °С B. Не ниже 0 °С C. Не ниже 15 °С | A. Технический руководитель B. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений C. Руководитель | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 87.5
IV | Удалён | 41 | Воду какой максимальной температуры допустимо применять для гидравлических испытаний на прочность и плотность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  |  | A. Не выше 40 °С B. Не выше 100 °С C. Не выше 70 °С |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Без изменений | 42 | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 25 | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами B. Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового типа и класса точности (не ниже 2,5) C. Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового предела измерения и цены деления | A. Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами B. Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового типа и класса точности (не ниже 2,5) C. Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового предела измерения и цены деления | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 43 | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 26 | Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами B. Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового типа и предела измерения C. Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового класса точности (не ниже 1,5) и цены деления | A. Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами B. Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового типа и предела измерения C. Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового класса точности (не ниже 1,5) и цены деления | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 44 | В каком случае оборудование и его элементы должны подвергаться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 27 | В каком случае оборудование и его элементы должны подвергаться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Если при гидравлическом испытании данного оборудования на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении B. Если это требуется технической документацией организации-изготовителя оборудования C. Если этого потребовал ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию данного оборудования | A. Если при гидравлическом испытании данного оборудования на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении B. Если это требуется технической документацией организации-изготовителя оборудования C. Если этого потребовал ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию данного оборудования | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 45 | Какие действия требуется произвести, если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 28 | Какие действия требуется произвести, если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Оборудование и его элементы должны подвергнуться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением после устранения выявленных дефектов B. Оборудование и его элементы должны быть выведены из эксплуатации до выполнения капитального ремонта C. Оборудование и его элементы должны быть подвергнуты пневматическому испытанию | A. Оборудование и его элементы должны подвергнуться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением после устранения выявленных дефектов B. Оборудование и его элементы должны быть выведены из эксплуатации до выполнения капитального ремонта C. Оборудование и его элементы должны быть подвергнуты пневматическому испытанию | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 46 | В каком случае запрещается продолжение работы оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 29 | В каком случае запрещается продолжение работы оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении B. Если установлено, что данное оборудование, вследствие имеющихся дефектов или нарушений находится в состоянии, опасном для дальнейшей его эксплуатации C. Если установлено наличие повреждений опорных металлоконструкций оборудования, не влияющих на их несущую способность | A. Если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении B. Если установлено, что данное оборудование, вследствие имеющихся дефектов или нарушений находится в состоянии, опасном для дальнейшей его эксплуатации C. Если установлено наличие повреждений опорных металлоконструкций оборудования, не влияющих на их несущую способность | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 47 | В каком случае принимается решение о выводе из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 30 | В каком случае принимается решение о выводе из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Уменьшение толщины стенки оборудования вследствие коррозионного или эрозионного износа ниже максимального значения, установленного расчетом на прочность B. Наличие отложений на обогреваемых элементах оборудования, приводящих к перегреву и пережогу металла элементов, толщина которых не превышает допустимое значение, установленное технической документацией организаций-изготовителей оборудования C. Наличие трещин всех видов и направлений, а также иных эксплуатационных дефектов в основном металле, сварных, вальцовочных, заклепочных и разъемных соединениях оборудования, величина которых превышает значения, установленные в проектной документации и (или) технической документации организаций-изготовителей оборудования | A. Уменьшение толщины стенки оборудования вследствие коррозионного или эрозионного износа ниже максимального значения, установленного расчетом на прочность B. Наличие отложений на обогреваемых элементах оборудования, приводящих к перегреву и пережогу металла элементов, толщина которых не превышает допустимое значение, установленное технической документацией организаций-изготовителей оборудования C. Наличие трещин всех видов и направлений, а также иных эксплуатационных дефектов в основном металле, сварных, вальцовочных, заклепочных и разъемных соединениях оборудования, величина которых превышает значения, установленные в проектной документации и (или) технической документации организаций-изготовителей оборудования | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Изменена формулировка | 48 | Какой дефект или нарушение не являются показанием к выводу из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 31 | Какой дефект или нарушение не является показанием к выводу из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Наличие повреждений обмуровки оборудования, которые могут вызвать опасность перегрева металла его элементов, а также создают угрозу травмирования обслуживающего персонала B. Наличие повреждений (в том числе трещин, деформаций) опорных металлоконструкций (каркаса) оборудования, не влияющих на их несущую способность C. Уменьшение толщины стенки оборудования вследствие коррозионного или эрозионного износа сверх минимального значения, установленного расчетом на прочность | A. Наличие повреждений обмуровки оборудования, которые могут вызвать опасность перегрева металла его элементов, а также создают угрозу травмирования обслуживающего персонала B. Наличие повреждений (в том числе трещин, деформаций) опорных металлоконструкций (каркаса) оборудования, не влияющих на их несущую способность C. Уменьшение толщины стенки оборудования вследствие коррозионного или эрозионного износа сверх минимального значения, установленного расчетом на прочность | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99.6
IV | Без изменений | 49 | Какой сотрудник, на основании результатов технического диагностирования, должен осуществлять продление срока службы оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 32 | Какой сотрудник, на основании результатов технического диагностирования, должен осуществлять продление срока службы оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Технический руководитель эксплуатирующей организации B. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию данного оборудования C. Уполномоченный сотрудник Ростехнадзора | A. Технический руководитель эксплуатирующей организации B. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию данного оборудования C. Уполномоченный сотрудник Ростехнадзора | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 50 | При перерыве в использовании на какой срок, оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 34 | При перерыве в использовании на какой срок, оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не менее шести месяцев подряд B. Не менее двенадцати месяцев подряд C. Не менее девяти месяцев подряд | A. Не менее шести месяцев подряд B. Не менее двенадцати месяцев подряд C. Не менее девяти месяцев подряд | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Изменена формулировка | 51 | Какая категория, на которые подразделяется персонал эксплуатирующей организации, эксплуатирующий объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 36 | С какой целью персонал эксплуатирующей организации, эксплуатирующий объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, подразделяется на категории, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Управленческий персонал и специалисты B. Производственный персонал C. Оперативные руководители | A. С целью организации и проведения работы с персоналом B. С целью оптимизации структуры организации C. С целью разделения по уровню знаний | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 93.9
IV | Изменена формулировка | 52 | С какой целью персонал эксплуатирующей организации, эксплуатирующий объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, подразделяется на категории, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 56 | На какие виды подразделяется производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. С целью организации и проведения работы с персоналом B. С целью оптимизации структуры организации C. С целью разделения по уровню знаний | A. Плановый и внеплановый B. Очередной и внеочередной C. Первичный и очередной | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 88.9
IV | Удалён | 53 | Каким документом определяется отнесение работников к конкретной категории персонала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  |  | A. Должностными инструкциями B. Положениями о структурных подразделениях C. Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Без изменений | 54 | Для каких категорий персонала, эксплуатирующего объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, устанавливается обязательное обучение по охране труда, и проверка знания требований охраны труда в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 38 | Для каких категорий персонала, эксплуатирующего объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, устанавливается обязательное обучение по охране труда, и проверка знания требований охраны труда в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Для всех категорий персонала B. Только для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов C. Только для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала D. Только для ремонтного персонала | A. Для всех категорий персонала B. Только для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов C. Только для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала D. Только для ремонтного персонала | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Изменена формулировка | 55 | Для каких категорий персонала, эксплуатирующего объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, устанавливается обязательная проверка знаний документов, включенных в перечень документов для проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 52 | Какую информацию не должен содержать журнал проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Только для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала, специалистов оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала и оперативно-ремонтного персонала B. Только для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала и ремонтного персонала C. Для всех категорий персонала D. Только для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов | A. Дату рождения проверяемого B. Дату предыдущей проверки и оценки знаний C. Дату и причину проверки знаний D. Личные данные проверяемого лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, стаж работы в указанной должности | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 88.8
IV | Изменена формулировка | 56 | Для каких категорий персонала, эксплуатирующего объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, устанавливается обязательная проверка знаний в объеме требований квалификационных характеристик, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 40 | Каким образом устанавливается продолжительность стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Только для ремонтного персонала B. Только для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала и оперативно-ремонтного персонала C. Только для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала и ремонтного персонала D. Для всех категорий персонала | A. Индивидуально, в зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы, профессии (должности) обучаемого B. Индивидуально, в зависимости от опыта работы, профессии (должности) и пожеланий обучаемого C. Совместно, для групп не более чем из 5 человек, в зависимости от среднего уровня профессионального образования и опыта работы обучаемых в группе | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 88.7
IV | Удалён | 57 | Для каких категорий персонала, эксплуатирующего объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, устанавливается обязательная проверка выполнения работником функциональных обязанностей под наблюдением лица, ответственного за подготовку работника, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  |  | A. Только для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала и оперативно-ремонтного персонала B. Только для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала и ремонтного персонала C. Только для ремонтного персонала D. Для всех категорий персонала |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Удалён | 58 | Какой минимальный срок индивидуальной стажировки должен устанавливаться для обучаемого, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  |  | A. Не менее 2 смен B. Не менее 1 смены C. Минимальный срок не регламентирован |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Удалён | 59 | Какой максимальный срок индивидуальной стажировки должен устанавливаться для обучаемого, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  |  | A. Не более 180 смен B. Не более 80 смен C. Максимальный срок не регламентирован |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Изменена формулировка | 60 | Каким образом устанавливается продолжительность стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 133 | Каким образом устанавливается объем чаши обвалования надземных резервуаров (баков) хранения жидкого топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Индивидуально, в зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы, профессии (должности) обучаемого B. Индивидуально, в зависимости от опыта работы, профессии (должности) и пожеланий обучаемого C. Совместно, для групп не более чем из 5 человек, в зависимости от среднего уровня профессионального образования и опыта работы обучаемых в группе | A. Объем чаши обвалования должен быть не менее объема наибольшего резервуара B. Объем чаши обвалования должен быть не менее объема наименьшего резервуара C. Объем чаши обвалования устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.6
IV | Без изменений | 61 | В каком случае руководитель эксплуатирующей организации может освобождать работника, переходящего на другое рабочее место, от обязанности прохождения стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 42 | В каком случае руководитель эксплуатирующей организации может освобождать работника, переходящего на другое рабочее место, от обязанности прохождения стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 3 лет, переходит на другое рабочее место и характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется B. Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 2 лет, и будет назначен более опытный сотрудник, ответственный за подготовку работника в течении 3 месяцев C. Работник, переходящий на другое рабочее место, должен проходить стажировку в любом случае | A. Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 3 лет, переходит на другое рабочее место и характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется B. Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 2 лет, и будет назначен более опытный сотрудник, ответственный за подготовку работника в течении 3 месяцев C. Работник, переходящий на другое рабочее место, должен проходить стажировку в любом случае | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 62 | На какие виды подразделяется проверка знаний работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 44 | На какие виды подразделяется проверка знаний работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Первичная, очередная и внеочередная B. Первичная и периодическая C. Первичная, повторная и внеочередная | A. Первичная, очередная и внеочередная B. Первичная и периодическая C. Первичная, повторная и внеочередная | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 63 | В каком случае не проводится первичная проверка знаний документов, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии), у работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 45 | В каком случае не проводится первичная проверка знаний документов, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии), у работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Если работник впервые поступил на работу, связанную с эксплуатацией объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок B. Если перерыв в проверке знаний работника составил более 3 лет C. Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 3 лет и переходит на другое рабочее место, и характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется | A. Если работник впервые поступил на работу, связанную с эксплуатацией объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок B. Если перерыв в проверке знаний работника составил более 3 лет C. Если перерыв в проверке знаний работника составил менее 3 лет | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 64 | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний оперативных руководителей, оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, принимающих непосредственное участие в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 46 | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний оперативных руководителей, оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, принимающих непосредственное участие в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не реже 1 раза в год B. Не реже 1 раза в 3 года C. Не реже 1 раза в 5 лет | A. Не реже 1 раза в год B. Не реже 1 раза в 3 года C. Не реже 1 раза в 5 лет | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 65 | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, и управленческого персонала, не принимающих непосредственного участия в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 47 | С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, и управленческого персонала, не принимающих непосредственного участия в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не реже 1 раза в 10 лет B. Не реже 1 раза в 7 лет C. Не реже 1 раза в 5 лет | A. Не реже 1 раза в 10 лет B. Не реже 1 раза в 7 лет C. Не реже 1 раза в 5 лет | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 66 | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 48 | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Если перерыв в работе сотрудника на занимаемой должности (рабочем месте) более 3 месяцев B. Если в эксплуатацию было введено новое оборудование или изменились технологические процессы, требующие дополнительных знаний C. Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при установлении фактов нарушений работником обязательных требований | A. Если перерыв в работе сотрудника на занимаемой должности (рабочем месте) более 3 месяцев B. Если в эксплуатацию было введено новое оборудование или изменились технологические процессы, требующие дополнительных знаний C. Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при установлении фактов нарушений работником обязательных требований | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 67 | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 49 | Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при введении в действие нормативных правовых актов Российской Федерации, знание которых обязательно для работника B. Если работник был переведён на новую должность или на новое рабочее место, в другое подразделение, если новые обязанности или оборудование не требуют дополнительных знаний норм и правил, условий эксплуатации C. Если работником получена удовлетворительная оценка при очередной проверке знаний | A. Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при введении в действие нормативных правовых актов Российской Федерации, знание которых обязательно для работника B. Если работник был переведен на новую должность или на новое рабочее место, в другое подразделение, если новые обязанности или оборудование не требуют дополнительных знаний норм и правил, условий эксплуатации C. Если работником получена удовлетворительная оценка при очередной проверке знаний | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 68 | Каким образом проводится проверка знаний работников эксплуатирующей организации, численность которых не позволяет образовать комиссию по проверке знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 50 | Каким образом проводится проверка знаний работников эксплуатирующей организации, численность которых не позволяет образовать комиссию по проверке знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Проверка проводится в комиссии органов федерального государственного энергетического надзора B. В таком случае проверка не проводится C. Проверка проводится руководителем эксплуатирующей организации или лицом, отвечающем за безопасную эксплуатацию | A. Проверка проводится в комиссии органов федерального государственного энергетического надзора B. В таком случае проверка не проводится C. Проверка проводится руководителем эксплуатирующей организации или лицом, отвечающем за безопасную эксплуатацию | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 69 | В какой максимальный срок для проверяемого работника, получившего неудовлетворительную оценку, назначается пересдача проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 51 | В какой максимальный срок для проверяемого работника, получившего неудовлетворительную оценку, назначается пересдача проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не позднее 1 месяца со дня предыдущей проверки B. Не позднее 6 недель со дня предыдущей проверки C. Не позднее 1 недели со дня предыдущей проверки | A. Не позднее 1 месяца со дня предыдущей проверки B. Не позднее 6 недель со дня предыдущей проверки C. Не позднее 1 недели со дня предыдущей проверки | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 70 | Какой материал не входит в объем специальной подготовки персонала в эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 55 | Какой материал не входит в объем специальной подготовки персонала в эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Разбор, имевших место в эксплуатирующей организации, допустимых отклонений параметров технологических процессов и работы оборудования B. Проработка обзоров несчастных случаев, аварийных ситуаций, аварий и инцидентов, произошедших в сфере теплоснабжения C. Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования | A. Разбор, имевших место в эксплуатирующей организации, допустимых отклонений параметров технологических процессов и работы оборудования B. Проработка обзоров несчастных случаев, аварийных ситуаций, аварий и инцидентов, произошедших в сфере теплоснабжения C. Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Удалён | 71 | На какие виды подразделяется производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  |  | A. Плановый и внеплановый B. Очередной и внеочередной C. Первичный и очередной |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Без изменений | 72 | С какой периодичностью проводятся плановые производственные инструктажи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 57 | С какой периодичностью проводятся плановые производственные инструктажи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Ежемесячно B. Еженедельно C. Ежеквартально | A. Ежемесячно B. Еженедельно C. Ежеквартально | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 73 | С какой периодичностью должна разрабатываться (актуализироваться) программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 59 | С какой периодичностью должна разрабатываться (актуализироваться) программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Ежегодно B. Еженедельно C. Ежемесячно | A. Ежегодно B. Еженедельно C. Ежемесячно | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 74 | Какой материал не должен включаться в объем программы планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 60 | Какой материал не должен включаться в объем программы планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования B. Вопросы текущей эксплуатации объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, средств диспетчерского и технологического управления C. Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации | A. Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования B. Вопросы текущей эксплуатации объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, средств диспетчерского и технологического управления C. Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 75 | В каком случае допускается проводить производственный инструктаж с группой работников, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 61 | В каком случае допускается проводить производственный инструктаж с группой работников, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Если эти работники эксплуатируют однотипное оборудование B. Если такое распоряжение поступило от сотрудника, ответственного за безопасную эксплуатацию C. Производственный инструктаж допускается проводить только индивидуально с каждым работником | A. Если эти работники эксплуатируют однотипное оборудование B. Если такое распоряжение поступило от сотрудника, ответственного за безопасную эксплуатацию C. Производственный инструктаж допускается проводить только индивидуально с каждым работником | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 76 | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для источников тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 66 | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для источников тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не менее 72 часов B. Не менее 24 часов C. Не менее 36 часов | A. Не менее 72 часов B. Не менее 24 часов C. Не менее 36 часов | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 77 | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для теплопотребляющих установок и остальных объектов теплоснабжения, не являющихся источникам тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 67 | Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для теплопотребляющих установок и остальных объектов теплоснабжения, не являющихся источникам тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не менее 24 часов B. Не менее 8 часов C. Не менее 12 часов | A. Не менее 24 часов B. Не менее 8 часов C. Не менее 12 часов | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 78 | В каком случае разрешено включение в работу объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок с отступлениями от технических условий на подключение к системе теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 68 | В каком случае разрешено включение в работу объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок с отступлениями от технических условий на подключение к системе теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Запрещено в любом случае B. Если это предусмотрено технической документацией организации-изготовителя C. Если это согласовано с сотрудником ответственным за безопасную эксплуатацию таких объектов и установок | A. Запрещено в любом случае B. Если это предусмотрено технической документацией организации-изготовителя C. Если это согласовано с сотрудником ответственным за безопасную эксплуатацию таких объектов и установок | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Удалён | 79 | В каком случае разрешено включение в работу объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок с отступлениями от проектной документации на эти объекты и установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  |  | A. Запрещено в любом случае B. Если это предусмотрено технической документацией организации-изготовителя C. Если это согласовано с сотрудником ответственным за безопасную эксплуатацию таких объектов и установок |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Удалён | 80 | В каком случае разрешено включение в работу объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок с неустраненными дефектами, допущенными при строительстве и монтаже, выявленными при пусконаладочных работах и испытаниях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  |  | A. Запрещено в любом случае B. Если это предусмотрено технической документацией организации-изготовителя C. Если это согласовано с сотрудником ответственным за безопасную эксплуатацию таких объектов и установок |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Без изменений | 81 | Какая задача, выполнение которой должно обеспечить диспетчерское управление системой теплоснабжения в заданных режимах, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 69 | Какая задача, выполнение которой должно обеспечить диспетчерское управление системой теплоснабжения в заданных режимах, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Управление системой теплоснабжения как обособленными технологическими комплексами B. Подготовка и осуществление переключений для обеспечения возможности выполнения ремонтных работ C. Анализ текущего состояния объектов теплоснабжения по контрольным параметрам и показателям | A. Управление системой теплоснабжения как обособленными технологическими комплексами B. Подготовка и осуществление переключений для обеспечения возможности выполнения ремонтных работ C. Анализ текущего состояния объектов теплоснабжения по контрольным параметрам и показателям | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 82 | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей тепловой 10 Гкал/ч и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 71 | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей тепловой 10 Гкал/ч и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме B. Организуется по решению руководителя ЕТО C. Посредством создания диспетчерской службы, работающей в период с 6 до 22 часов | A. Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме B. Организуется по решению руководителя ЕТО C. Посредством создания диспетчерской службы, работающей в период с 6 до 22 часов | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 83 | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей менее 10 Гкал/ч, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 72 | Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей менее 10 Гкал/ч, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Организуется по решению руководителя ЕТО B. Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме C. Посредством создания диспетчерской службы, работающей в период с 6 до 22 часов | A. Организуется по решению руководителя ЕТО B. Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме C. Посредством создания диспетчерской службы, работающей в период с 6 до 22 часов | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 84 | Какое утверждение относительно состава инструкций по диспетчерскому управлению является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 73 | Какое утверждение относительно состава инструкций по диспетчерскому управлению является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень переключений и отключений, которые выполняются по заявкам, согласованным диспетчерской службой, за исключением переключений и отключений, выполняемых для перевода объектов теплоснабжения и оборудования из одного оперативного состояния в другое B. Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать порядок взаимодействия и информационного обмена персонала различных уровней диспетчерского управления C. Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень точек в системе теплоснабжения, используемых для оперативного контроля измеряемых параметров тепловых и гидравлических режимов | A. Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень переключений и отключений, которые выполняются по заявкам, согласованным диспетчерской службой, за исключением переключений и отключений, выполняемых для перевода объектов теплоснабжения и оборудования из одного оперативного состояния в другое B. Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать порядок взаимодействия и информационного обмена персонала различных уровней диспетчерского управления C. Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень точек в системе теплоснабжения, используемых для оперативного контроля измеряемых параметров тепловых и гидравлических режимов | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Удалён | 85 | Каким сотрудником эксплуатирующей организации утверждается инструкция по диспетчерскому управлению, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  |  | A. Техническим руководителем B. Ответственным за безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок C. Руководителем |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Без изменений | 86 | Какое утверждение относительно срока актуализации инструкций по диспетчерскому управлению является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 75 | Какое утверждение относительно срока актуализации инструкций по диспетчерскому управлению является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в три года B. Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в четыре года C. Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в пять лет | A. Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в три года B. Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в четыре года C. Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в пять лет | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 87 | Какая категория управления оборудованием, которые должны быть установлены для каждого уровня диспетчерского управления, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 76 | Какая категория управления оборудованием, которые должны быть установлены для каждого уровня диспетчерского управления, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Оперативное сопровождение B. Оперативное управление C. Оперативное ведение | A. Оперативное сопровождение B. Оперативное управление C. Оперативное ведение | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Удалён | 88 | Какие объекты находятся в оперативном управлении диспетчера или ответственного за диспетчерское управление при отсутствии в эксплуатирующей организации диспетчерской службы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  |  | A. Объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, в том числе устройства защиты, системы противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления, операции с которыми диспетчерский персонал данного уровня выполняет непосредственно, а также если эти операции требуют координации действий подчиненного диспетчерского персонала и (или) согласованных изменений на нескольких объектах теплоснабжения B. Объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, в том числе устройства защиты, системы противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления, состояние и режим которых влияют на располагаемую мощность и резерв системы в целом, режим и надежность сетей, а также настройку противоаварийной автоматики C. Объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, в том числе устройства защиты, системы противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления, состояние и режим которых не влияют на располагаемую мощность и резерв системы в целом, режим и надежность сетей или настройку противоаварийной автоматики |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Изменена формулировка | 89 | Какие объекты находятся в оперативном ведении диспетчера, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 86 | В каком случае объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, могут быть выведены из работы без ее разрешения или согласования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, в том числе устройства защиты, системы противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления, состояние и режим которых влияют на располагаемую мощность и резерв системы в целом, режим и надежность сетей, а также настройку противоаварийной автоматики B. Объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, в том числе устройства защиты, системы противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления, состояние и режим которых не влияют на располагаемую мощность и резерв системы в целом, режим и надежность сетей или настройку противоаварийной автоматики C. Объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, в том числе устройства защиты, системы противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления, операции с которыми диспетчерский персонал данного уровня выполняет непосредственно, а также если эти операции требуют координации действий подчиненного диспетчерского персонала и (или) согласованных изменений на нескольких объектах теплоснабжения | A. Если возникает опасность для людей и оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления B. Если суммарная расчетная тепловая нагрузка на данные объекты теплоснабжения менее 10 Гкал/ч C. Недопустимо выводить из работы объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, без ее разрешения или согласования | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 93
IV | Удалён | 90 | К какой категории управления оборудованием относятся объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, операции с которыми диспетчерский персонал выполняет непосредственно, а также если эти операции требуют координации действий подчиненного диспетчерского персонала и (или) согласованных изменений на нескольких объектах теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  |  | A. Оперативное управление B. Оперативное сопровождение C. Оперативное ведение |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Удалён | 91 | К какой категории управления оборудованием относятся объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, состояние и режим которых влияют на располагаемую мощность и резерв системы в целом, режим и надежность сетей, а также настройку противоаварийной автоматики, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  |  | A. Оперативное ведение B. Оперативное сопровождение C. Оперативное управление |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Без изменений | 92 | Какое действие подчиненного диспетчерского персонала в случае, когда распоряжение вышестоящего диспетчерского персонала представляется ему ошибочным, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 77 | Какое действие подчиненного диспетчерского персонала в случае, когда распоряжение вышестоящего диспетчерского персонала представляется ему ошибочным, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Диспетчерский персонал обязан выполнить такое распоряжение в любом случае B. Диспетчерский персонал обязан доложить вышестоящему диспетчерскому персоналу, отдавшему распоряжение, и техническому руководителю эксплуатирующей организации о своем отказе выполнить такое распоряжение C. Диспетчерский персонал обязан сделать запись в оперативном журнале о своем отказе выполнить такое распоряжение | A. Диспетчерский персонал обязан выполнить такое распоряжение в любом случае B. Диспетчерский персонал обязан доложить вышестоящему диспетчерскому персоналу, отдавшему распоряжение, и техническому руководителю эксплуатирующей организации о своем отказе выполнить такое распоряжение C. Диспетчерский персонал обязан сделать запись в оперативном журнале о своем отказе выполнить такое распоряжение | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 93 | Какой фактор, на основании которого центральной диспетчерской службой задается температура сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 79 | Какой фактор, на основании которого центральной диспетчерской службой задается температура сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Статическое давление в трубопроводах B. Значение усредненной температуры наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 – 24 часов C. Временя доставки теплоносителя до наиболее удаленных потребителей | A. Статическое давление в трубопроводах B. Значение усредненной температуры наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 – 24 часов C. Временя доставки теплоносителя до наиболее удаленных потребителей | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 94 | Какое требование к регулированию температуры сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, а также на смесительных насосных станциях, в центральных тепловых пунктах является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 80 | Какое требование к регулированию температуры сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, а также на смесительных насосных станциях, в центральных тепловых пунктах является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 30 ºС в час B. Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 50 ºС в час C. Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 40 ºС в час | A. Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 30 ºС в час B. Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 50 ºС в час C. Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 40 ºС в час | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 95 | Какое значение отклонений по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, для источников тепловой энергии, является допустимым согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 81 | Какое значение отклонений по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, для источников тепловой энергии, является допустимым согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Три процента B. Пять процентов C. Двадцать процентов | A. Три процента B. Пять процентов C. Двадцать процентов | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 96 | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может превышать температуру, заданную температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 82 | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может превышать температуру, заданную температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не более чем на 5% B. Не более чем на 10% C. Не регламентируется | A. Не более чем на 5% B. Не более чем на 10% C. Не регламентируется | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 97 | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может снижаться относительно температуры, заданной температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 83 | На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может снижаться относительно температуры, заданной температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не регламентируется B. Не более чем на 5% C. Не более чем на 10% | A. Не регламентируется B. Не более чем на 5% C. Не более чем на 10% | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 98 | На какую величину допустимо отклонение давления и температуры пара на коллекторах источника тепловой энергии от заданных параметров, если иное не установлено договором теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 84 | На какую величину допустимо отклонение давления и температуры пара на коллекторах источника тепловой энергии от заданных параметров, если иное не установлено договором теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не более чем на 5% B. Не более чем на 10% C. Не лимитируется | A. Не более чем на 5% B. Не более чем на 10% C. Не лимитируется | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Изменена формулировка | 99 | При каких условиях, в случае аварийного снижения давления сетевой воды в водоподогревательной установке источника тепловой энергии, тепловых сетях менее давления насыщения при текущей температуре теплоносителя, допускается повторный пуск сетевых и подкачивающих насосов и (или) включение резервных насосов, а также циркуляция теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 85 | При каких условиях, в случае аварийного снижения давления сетевой воды в водоподогревательной установке источника тепловой энергии, тепловых сетях менее давления насыщения при текущей температуре теплоносителя, допускается восстановление эксплуатационного режима, в том числе возобновление циркуляции теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя выше давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа B. После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя ниже давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа C. Не допускается ни при каких условиях, до проведения капитального ремонта | A. После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя выше давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа B. После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя ниже давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа C. Не допускается ни при каких условиях, до проведения капитального ремонта | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 90.7
IV | Удалён | 100 | В каком случае объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, могут быть выведены из работы без ее разрешения или согласования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  |  | A. Если возникает опасность для людей и оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления B. Если суммарная расчетная тепловая нагрузка на данные объекты теплоснабжения менее 10 Гкал/ч C. Недопустимо выводить из работы объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, без ее разрешения или согласования |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Изменена формулировка | 101 | Какие пуски и переключения не относятся к сложным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 18 | Какие документы не прилагаются к актам, оформляемым по результатам приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Переключения с участием одного подразделения или организации B. Переключения нагрузки между источниками тепловой энергии C. Переключения и пуски на тепловых сетях большой протяженности и (или) диаметра | A. Порядок организации и проведения ремонта B. Ведомости дефектов C. Протоколы наладки при их проведении D. Протоколы испытаний | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89.8
IV | Удалён | 102 | К каком виду переключений и пусков относятся переключения нагрузки между источниками тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  |  | A. Сложные B. Простые C. Простейшие |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Удалён | 103 | К каком виду переключений и пусков относятся переключения с участием двух и более подразделений или организаций, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  |  | A. Сложные B. Простые C. Простейшие |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Удалён | 104 | К каком виду переключений и пусков относятся переключения и пуски на тепловых сетях большой протяженности и (или) диаметра, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  |  | A. Сложные B. Простые C. Простейшие |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Без изменений | 105 | К каком виду переключений и пусков относится ввод оборудования после монтажа и реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 88 | К каком виду переключений и пусков относится ввод оборудования после монтажа и реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Сложные B. Простые C. Простейшие | A. Сложные B. Простые C. Простейшие | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 106 | Какое утверждение относительно типовых программ переключений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 89 | Какое утверждение относительно типовых программ переключений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Типовые программы переключений пересматриваются не реже 1 раза в 5 лет B. Типовые программы переключений пересматриваются при изменении состава технологических схем C. Типовые программы переключений пересматриваются при изменении состава оборудования | A. Типовые программы переключений пересматриваются не реже 1 раза в 5 лет B. Типовые программы переключений пересматриваются при изменении состава технологических схем C. Типовые программы переключений пересматриваются при изменении состава оборудования | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 107 | Каким документом определяется выбор объема и методов обработки информации, поступающей в диспетчерскую службу из автоматизированных систем диспетчерского управления, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 90 | Каким документом определяется выбор объема и методов обработки информации, поступающей в диспетчерскую службу из автоматизированных систем диспетчерского управления, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Положением о технической политике эксплуатирующей организации B. Соглашением об управлении системой теплоснабжения, заключаемым между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями C. Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | A. Положением о технической политике эксплуатирующей организации B. Соглашением об управлении системой теплоснабжения, заключаемым между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями C. Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 108 | Каким документом устанавливаются требования по содержанию технических средств автоматизированных систем управления технологическими процессами и автоматизированных систем диспетчерского управления, их обслуживанию, ремонту и опробованию в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 91 | Каким документом устанавливаются требования по содержанию технических средств автоматизированных систем управления технологическими процессами и автоматизированных систем диспетчерского управления, их обслуживанию, ремонту и опробованию в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Инструкциями по эксплуатации этих систем, утверждаемых техническим руководителем эксплуатирующей организации B. Положением о технической политике эксплуатирующей организации C. Соглашением об управлении системой теплоснабжения, заключаемым между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | A. Инструкциями по эксплуатации этих систем, утверждаемых техническим руководителем эксплуатирующей организации B. Положением о технической политике эксплуатирующей организации C. Соглашением об управлении системой теплоснабжения, заключаемым между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 109 | В каком случае допускается отключение устройств технологической защиты работающих объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 92 | В каком случае допускается отключение устройств технологической защиты работающих объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Если есть разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации с оформлением в оперативном журнале B. Если возникает опасность для оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления C. Не допускается в любом случае | A. Если есть разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации с оформлением в оперативном журнале B. Если возникает опасность для оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления C. Не допускается в любом случае | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 110 | Какое утверждение относительно вывода из работы устройств технологической защиты является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 93 | Какое утверждение относительно вывода из работы устройств технологической защиты является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при работе объектов теплоснабжения в переходных режимах, реализация которых возможна без отключения защит B. Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы во время устранения аварий C. Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при неисправности защиты | A. Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при работе объектов теплоснабжения в переходных режимах, реализация которых возможна без отключения защит B. Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы во время устранения аварий C. Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при неисправности защиты | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 111 | Какой сотрудник не должен осуществлять осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 95 | Какой сотрудник не должен осуществлять осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Технический руководитель эксплуатирующей организации B. Сотрудник экспертной организации C. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | A. Технический руководитель эксплуатирующей организации B. Сотрудник экспертной организации C. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 112 | Какой сотрудник определяет порядок осуществления осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 96 | Какой сотрудник определяет порядок осуществления осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Технический руководитель эксплуатирующей организации B. Сотрудник экспертной организации C. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | A. Технический руководитель эксплуатирующей организации B. Сотрудник экспертной организации C. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 113 | Какой сотрудник определяет порядок проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 97 | Какой сотрудник определяет порядок проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Руководитель эксплуатирующей организации B. Технический руководитель эксплуатирующей организации C. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | A. Руководитель эксплуатирующей организации B. Технический руководитель эксплуатирующей организации C. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 114 | Какие мероприятия проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 98 | Какие мероприятия проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений B. Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений C. Очередные осмотры зданий и сооружений | A. Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений B. Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений C. Очередные осмотры зданий и сооружений | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 115 | Какие мероприятия проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, угрожающих целостности зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 99 | Какие мероприятия проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, угрожающих целостности зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений B. Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений C. Очередные осмотры зданий и сооружений | A. Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений B. Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений C. Очередные осмотры зданий и сооружений | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 116 | Какие мероприятия проводятся по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с повреждением здания (сооружения), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 100 | Какие мероприятия проводятся по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с повреждением здания (сооружения), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений B. Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений C. Очередные осмотры зданий и сооружений | A. Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений B. Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений C. Очередные осмотры зданий и сооружений | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 117 | Какие мероприятия проводятся при изменении технологического назначения зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 101 | Какие мероприятия проводятся при изменении технологического назначения зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений B. Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений C. Очередные осмотры зданий и сооружений | A. Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений B. Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений C. Очередные осмотры зданий и сооружений | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 118 | Какие мероприятия проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 102 | Какие мероприятия проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений B. Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений C. Очередные осмотры зданий и сооружений | A. Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений B. Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений C. Очередные осмотры зданий и сооружений | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 119 | Какое утверждение относительно проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 103 | Какое утверждение относительно проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, не угрожающих целостности зданий и сооружений B. Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией C. Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений | A. Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, не угрожающих целостности зданий и сооружений B. Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией C. Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 120 | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам комплексного обследования зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 104 | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам комплексного обследования зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Технический руководитель B. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений C. Руководитель | A. Технический руководитель B. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений C. Руководитель | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 121 | С какой периодичностью и в какое время года должны проводиться очередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 105 | С какой периодичностью и в какое время года должны проводиться очередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не реже 2 раз в год (весной и осенью) B. Не реже 2 раз в год (летом и зимой) C. Не реже 4 раз в год (летом, осенью, зимой и весной) | A. Не реже 2 раз в год (весной и осенью) B. Не реже 2 раз в год (летом и зимой) C. Не реже 4 раз в год (летом, осенью, зимой и весной) | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 122 | При каких условиях проводится очередной весенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 106 | При каких условиях проводится очередной весенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. После таяния снега B. Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода C. Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии | A. После таяния снега B. Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода C. Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 123 | При каких условиях проводится очередной осенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 107 | При каких условиях проводится очередной осенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода B. После таяния снега C. Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии | A. Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода B. После таяния снега C. Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 124 | При каких условиях проводятся внеочередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 108 | При каких условиях проводятся внеочередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии B. После таяния снега C. Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | A. Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии B. После таяния снега C. Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 125 | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 109 | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Технический руководитель B. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений C. Руководитель | A. Технический руководитель B. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений C. Руководитель | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 126 | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации менее 15 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 110 | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации менее 15 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не реже 1 раза в 6 месяцев B. Не реже 1 раза в год C. Не реже 1 раза в 8 месяцев | A. Не реже 1 раза в 6 месяцев B. Не реже 1 раза в год C. Не реже 1 раза в 8 месяцев | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 127 | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации 15 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 111 | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации 15 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не реже 1 раза в 4 месяца B. Не реже 1 раза в год C. Не реже 1 раза в 6 месяцев | A. Не реже 1 раза в 4 месяца B. Не реже 1 раза в год C. Не реже 1 раза в 6 месяцев | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 128 | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 112 | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не реже 1 раза в год B. Не реже 1 раза в 2 года C. Не реже 1 раза в 18 месяцев | A. Не реже 1 раза в год B. Не реже 1 раза в 2 года C. Не реже 1 раза в 18 месяцев | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 129 | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 113 | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не реже 1 раза в 6 месяцев B. Не реже 1 раза в год C. Не реже 1 раза в 18 месяцев | A. Не реже 1 раза в 6 месяцев B. Не реже 1 раза в год C. Не реже 1 раза в 18 месяцев | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 130 | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 114 | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не реже 1 раза в год B. Не реже 1 раза в 2 года C. Не реже 1 раза в 18 месяцев | A. Не реже 1 раза в год B. Не реже 1 раза в 2 года C. Не реже 1 раза в 18 месяцев | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 131 | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 115 | C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не реже 1 раза в 6 месяцев B. Не реже 1 раза в год C. Не реже 1 раза в 18 месяцев | A. Не реже 1 раза в 6 месяцев B. Не реже 1 раза в год C. Не реже 1 раза в 18 месяцев | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 132 | Какие действия предпринимаются при обнаружении в строительных конструкциях трещин, изломов и других внешних признаков повреждений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 116 | Какие действия предпринимаются при обнаружении в строительных конструкциях трещин, изломов и других внешних признаков повреждений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. За этими конструкциями должно быть установлено наблюдение с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений B. Использование таких конструкций должно быть немедленно прекращено до проведения капитального ремонта C. Допускается дальнейшее использование таких конструкций, но в срок не менее 2 недель должен быть проведён их текущий ремонт | A. За этими конструкциями должно быть установлено наблюдение с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений B. Использование таких конструкций должно быть немедленно прекращено до проведения капитального ремонта C. Допускается дальнейшее использование таких конструкций, но в срок не менее 2 недель должен быть проведен их текущий ремонт | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 133 | В каком случае разрешается хранить горючие материалы в цокольной части дымовых труб, под газоходами и вблизи них, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 117 | В каком случае разрешается хранить горючие материалы в цокольной части дымовых труб, под газоходами и вблизи них, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не допускается в любых случаях B. В случаях необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений C. В случаях, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | A. Не допускается в любых случаях B. В случаях необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений C. В случаях, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 134 | В каком случае разрешается размещать под газоходами временные строения и сооружения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 118 | В каком случае разрешается размещать под газоходами временные строения и сооружения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не допускается в любых случаях B. В случаях необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений C. В случаях, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | A. Не допускается в любых случаях B. В случаях необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений C. В случаях, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 135 | С какой периодичностью должен осуществляться внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их креплений, и металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 119 | С какой периодичностью должен осуществляться внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их креплений, и металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не реже 1 раза в 3 месяца B. Не реже 1 раза в 2 месяца C. Не реже 1 раза в месяц | A. Не реже 1 раза в 3 месяца B. Не реже 1 раза в 2 месяца C. Не реже 1 раза в месяц | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 136 | С какой периодичностью должна осуществляться проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности металлических дымовых труб и газоходов через люки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 120 | С какой периодичностью должна осуществляться проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности металлических дымовых труб и газоходов через люки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не реже 1 раза в год B. Не реже 1 раза в 6 месяцев C. Не реже 1 раза в 3 месяца | A. Не реже 1 раза в год B. Не реже 1 раза в 6 месяцев C. Не реже 1 раза в 3 месяца | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 137 | С какой периодичностью должно осуществляться инструментальное наружное и внутреннее обследование, для металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 121 | С какой периодичностью должно осуществляться инструментальное наружное и внутреннее обследование, для металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не реже 1 раза в 3 года B. Не реже 1 раза в 2 года C. Не реже 1 раза в год | A. Не реже 1 раза в 3 года B. Не реже 1 раза в 2 года C. Не реже 1 раза в год | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 138 | В каком случае может производиться пробивка отверстий в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 122 | В каком случае может производиться пробивка отверстий в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений B. Не может производиться ни в каком случае C. В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | A. В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений B. Не может производиться ни в каком случае C. В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 139 | В каком случае может производиться устройство проемов в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 123 | В каком случае может производиться устройство проемов в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений B. Не может производиться ни в каком случае C. В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | A. В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений B. Не может производиться ни в каком случае C. В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 140 | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям технологического оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 124 | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям технологического оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений B. Не может производиться ни в каком случае C. В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | A. В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений B. Не может производиться ни в каком случае C. В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 141 | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 125 | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений B. Не может производиться ни в каком случае C. В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | A. В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений B. Не может производиться ни в каком случае C. В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 142 | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям устройств для подъема грузов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 126 | В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям устройств для подъема грузов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений B. Не может производиться ни в каком случае C. В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | A. В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений B. Не может производиться ни в каком случае C. В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 143 | В каком случае может производиться вырезка связей каркаса помещений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 127 | В каком случае может производиться вырезка связей каркаса помещений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений B. Не может производиться ни в каком случае C. В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | A. В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений B. Не может производиться ни в каком случае C. В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 144 | В каком случае может производиться хранение резервного оборудования в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 128 | В каком случае может производиться хранение резервного оборудования в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений B. Не может производиться ни в каком случае C. В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | A. В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений B. Не может производиться ни в каком случае C. В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 145 | В каком случае может производиться хранение изделий и материалов в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 129 | В каком случае может производиться хранение изделий и материалов в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений B. Не может производиться ни в каком случае C. В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | A. В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений B. Не может производиться ни в каком случае C. В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 146 | С какой периодичностью должна производиться проверка работоспособности резервного оборудования топливного хозяйства и оборудования резервного топливного хозяйства в период функционирования источника тепловой энергии, включая переход с работающего насоса на резервный, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 130 | С какой периодичностью должна производиться проверка работоспособности резервного оборудования топливного хозяйства и оборудования резервного топливного хозяйства в период функционирования источника тепловой энергии, включая переход с работающего насоса на резервный, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не реже 1 раза в месяц B. Не реже 1 раза в 2 месяца C. Не реже 1 раза в 3 месяца | A. Не реже 1 раза в месяц B. Не реже 1 раза в 2 месяца C. Не реже 1 раза в 3 месяца | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 147 | Какой вид контроля должен быть организован в помещениях топливоподачи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 131 | Какой вид контроля должен быть организован в помещениях топливоподачи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Систематический контроль загазованности воздуха в местах возможного скопления газа B. Периодический контроль влажности C. Систематический контроль температуры | A. Систематический контроль загазованности воздуха в местах возможного скопления газа B. Периодический контроль влажности C. Систематический контроль температуры | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 148 | Какое утверждение относительно помещений топливоподачи является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 132 | Какое утверждение относительно помещений топливоподачи является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. В помещениях топливоподачи должен быть организован систематический контроль влажности и температуры B. В помещениях топливоподачи должен быть организован систематический контроль загазованности воздуха в местах возможного скопления газа C. В помещениях топливоподачи угля должна быть обеспечена концентрация угольной пыли не выше предусмотренной проектной документацией на источник тепловой энергии | A. В помещениях топливоподачи должен быть организован систематический контроль влажности и температуры B. В помещениях топливоподачи должен быть организован систематический контроль загазованности воздуха в местах возможного скопления газа C. В помещениях топливоподачи угля должна быть обеспечена концентрация угольной пыли не выше предусмотренной проектной документацией на источник тепловой энергии | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Изменена формулировка | 149 | Каким образом устанавливается объем чаши обвалования надземных резервуаров (баков) хранения жидкого топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 134 | Какие действия необходимо выполнять с гидравлическими затворами обвалования надземных резервуаров (баков) хранения жидкого топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Объем чаши обвалования должен быть не менее объема наибольшего резервуара B. Объем чаши обвалования должен быть не менее объема наименьшего резервуара C. Объем чаши обвалования устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации | A. Осматривать раз в смену и очищать при наличии загрязнений B. Осматривать раз в неделю и очищать при наличии загрязнений C. Осматривать раз в месяц и очищать при наличии загрязнений | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91.6
IV | Удалён | 150 | Какие действия необходимо выполнять с гидравлическими затворами обвалования надземных резервуаров (баков) хранения жидкого топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  |  | A. Осматривать раз в смену и очищать при наличии загрязнений B. Осматривать раз в неделю и очищать при наличии загрязнений C. Осматривать раз в месяц и очищать при наличии загрязнений |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Без изменений | 151 | До какой температуры должно подогреваться жидкое топливо при сливе из цистерн, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 135 | До какой температуры должно подогреваться жидкое топливо при сливе из цистерн, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. До температуры, указанной в технической документации организации-изготовителя перекачивающего насоса B. До температуры, при которой будет происходить коксование на поверхностях подогревателей топлива C. До температуры, определённой техническим руководителем эксплуатирующей организации | A. До температуры, указанной в технической документации организации-изготовителя перекачивающего насоса B. До температуры, при которой будет происходить коксование на поверхностях подогревателей топлива C. До температуры, определенной техническим руководителем эксплуатирующей организации | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 152 | Какое значение не должна превышать температура жидкого топлива в приемных емкостях и резервуарах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 136 | Какое значение не должна превышать температура жидкого топлива в приемных емкостях и резервуарах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Значение устанавливается проектной документацией B. Значение устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации C. Это значение не регламентируется | A. Значение устанавливается проектной документацией B. Значение устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации C. Это значение не регламентируется | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 153 | В каком случае допускается подогрев паром жидкого топлива, кроме высокосернистых марок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 137 | В каком случае допускается подогрев паром жидкого топлива, кроме высокосернистых марок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Если цистерны не имеют устройств для подогрева поверхностным способом B. Если подогрев производится под наблюдением технического руководителя эксплуатирующей организации C. Не допускается в любом случае | A. Если цистерны не имеют устройств для подогрева поверхностным способом B. Если подогрев производится под наблюдением технического руководителя эксплуатирующей организации C. Не допускается в любом случае | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 154 | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его капитального ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 138 | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его капитального ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры B. Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности C. Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры | A. Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры B. Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности C. Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 155 | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 139 | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры B. Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности C. Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры | A. Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры B. Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности C. Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 156 | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива при изменении его формы и объема, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 140 | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива при изменении его формы и объема, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры B. Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности C. Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры | A. Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры B. Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности C. Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 157 | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его перемещения на новое место, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 141 | Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его перемещения на новое место, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры B. Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности C. Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры | A. Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры B. Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности C. Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 158 | В каком случае не должна производиться корректировка таблицы зависимости вместимости резервуара для хранения жидкого топлива от уровня его наполнения при нормированном значении температуры, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 142 | В каком случае не должна производиться корректировка таблицы зависимости вместимости резервуара для хранения жидкого топлива от уровня его наполнения при нормированном значении температуры, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. После очередного осмотра резервуара B. После перемещения резервуара на новое место C. После реконструкции резервуара | A. После очередного осмотра резервуара B. После перемещения резервуара на новое место C. После реконструкции резервуара | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 159 | С какой периодичностью следует проверять техническое состояние стационарно установленных автоматических газоанализаторов, а также устройств звуковой и световой сигнализации о наличии в производственных помещениях опасной концентрации паров в воздухе, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 143 | С какой периодичностью следует проверять техническое состояние стационарно установленных автоматических газоанализаторов, а также устройств звуковой и световой сигнализации о наличии в производственных помещениях опасной концентрации паров в воздухе, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Ежесменно B. Еженедельно C. Ежемесячно | A. Ежесменно B. Еженедельно C. Ежемесячно | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 160 | С какой минимальной периодичностью должно производиться обследование технического состояния резервуаров и приемных емкостей жидкого топлива, в целях обеспечения их безопасной эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 144 | С какой минимальной периодичностью должно производиться обследование технического состояния резервуаров и приемных емкостей жидкого топлива, в целях обеспечения их безопасной эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не реже 1 раза в 5 лет B. Не реже 1 раза в 7 лет C. Не реже 1 раза в 10 лет | A. Не реже 1 раза в 5 лет B. Не реже 1 раза в 7 лет C. Не реже 1 раза в 10 лет | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 161 | В каком случае фильтры жидкого топлива очищаются паровой продувкой, вручную или химическим способом, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 145 | В каком случае фильтры жидкого топлива очищаются паровой продувкой, вручную или химическим способом, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. При повышении перепада давления на них на 50% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при той же нагрузке B. При повышении перепада давления на них на 50% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при меньшей нагрузке C. При повышении перепада давления на них на 30% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при меньшей нагрузке | A. При повышении перепада давления на них на 50% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при той же нагрузке B. При повышении перепада давления на них на 50% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при меньшей нагрузке C. При повышении перепада давления на них на 30% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при меньшей нагрузке | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 162 | В каком случае при очистке фильтров жидкого топлива допускается обжиг фильтрующей сетки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 146 | В каком случае при очистке фильтров жидкого топлива допускается обжиг фильтрующей сетки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не допускается в любом случае B. Если обжиг производится под наблюдением лица ответственного за безопасную эксплуатацию C. Если это предусмотрено документацией организации-изготовителя | A. Не допускается в любом случае B. Если обжиг производится под наблюдением лица ответственного за безопасную эксплуатацию C. Если это предусмотрено документацией организации-изготовителя | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Удалён | 163 | В каком случае очищаются подогреватели топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  |  | A. При снижении их тепловой мощности на 30% от их мощности в чистом состоянии при той же нагрузке B. При снижении их тепловой мощности на 30% от их мощности в чистом состоянии при меньшей нагрузке C. При снижении их тепловой мощности на 50% от их мощности в чистом состоянии при меньшей нагрузке |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Изменена формулировка | 164 | Какая операция, проводимая при выводе в ремонт трубопроводов жидкого топлива и (или) оборудования подачи жидкого топлива, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 148 | Какая операция, не осуществляется при выводе в ремонт трубопроводов жидкого топлива и (или) оборудования подачи жидкого топлива, и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Отключение B. Пропаривание C. Подогрев | A. Подогрев B. Пропаривание C. Отключение | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.7
IV | Без изменений | 165 | Какая операция, проводимая во время пропаривания резервуара является верной, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 149 | Какая операция, проводимая во время пропаривания резервуара является верной, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Заземление паропровода и металлических частей парового рукава B. Отбор пробы топлива для анализа на влажность C. Включение устройств подогрева | A. Заземление паропровода и металлических частей парового рукава B. Отбор пробы топлива для анализа на влажность C. Включение устройств подогрева | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 166 | Каким образом отбирается проба топлива для анализа на влажность, перед включением резервуара с жидким топливом в работу, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 150 | Каким образом отбирается проба топлива для анализа на влажность, перед включением резервуара с жидким топливом в работу, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Из придонного слоя, но не более 0,5 м B. Из верхнего слоя, но не менее 0,5 м C. Из среднего слоя | A. Из придонного слоя, но не более 0,5 м B. Из верхнего слоя, но не менее 0,5 м C. Из среднего слоя | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 167 | С какой периодичностью должна проверяться работоспособность сигнализации предельного повышения и понижения температуры и понижения давления жидкого топлива, подаваемого к котлам на сжигание, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 151 | С какой периодичностью должна проверяться работоспособность сигнализации предельного повышения и понижения температуры и понижения давления жидкого топлива, подаваемого к котлам на сжигание, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Еженедельно B. Ежесменно C. Ежемесячно | A. Еженедельно B. Ежесменно C. Ежемесячно | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 168 | С какой периодичностью должна проверяться правильность показаний, выведенных на щит управления дистанционных уровнемеров и приборов для измерения температуры топлива в резервуарах и приемных емкостях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 152 | С какой периодичностью должна проверяться правильность показаний, выведенных на щит управления дистанционных уровнемеров и приборов для измерения температуры топлива в резервуарах и приемных емкостях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Еженедельно B. Ежесменно C. Ежемесячно | A. Еженедельно B. Ежесменно C. Ежемесячно | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 169 | Какие меры, принимаемые при резких изменениях давления газа во время эксплуатации котельных установок, являются неверными и противоречат Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 153 | Какие меры, принимаемые при резких изменениях давления газа во время эксплуатации котельных установок, являются неверными и противоречат Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Вывод из работы котельных установок B. Выявление и устранение причин C. Перевод котельных установок на сжигание резервных видов топлива | A. Вывод из работы котельных установок B. Выявление и устранение причин C. Перевод котельных установок на сжигание резервных видов топлива | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 170 | Какая процедура, проводимая при техническом освидетельствовании котлов, а также металлоконструкций их каркасов, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 154 | Какая процедура, проводимая при техническом освидетельствовании котлов, а также металлоконструкций их каркасов, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Только внутренний осмотр котла и его элементов B. Осмотр металлоконструкций каркаса котла C. Гидравлические испытания на прочность и плотность | A. Только внутренний осмотр котла и его элементов B. Осмотр металлоконструкций каркаса котла C. Гидравлические испытания на прочность и плотность | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 171 | С какой периодичностью проводится наружный и внутренний осмотры котлов при их техническом освидетельствовании, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 155 | С какой периодичностью проводится наружный и внутренний осмотры котлов при их техническом освидетельствовании, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не реже 1 раза в четыре года, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя B. Не реже 1 раза в восемь лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя C. Не реже 1 раза в десять лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | A. Не реже 1 раза в четыре года, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя B. Не реже 1 раза в восемь лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя C. Не реже 1 раза в десять лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 172 | С какой периодичностью проводится гидравлическое испытание на прочность и плотность котлов при их техническом освидетельствовании, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 156 | С какой периодичностью проводится гидравлическое испытание на прочность и плотность котлов при их техническом освидетельствовании, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не реже 1 раза в восемь лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя B. Не реже 1 раза в пятнадцать лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя C. Не реже 1 раза в десять лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | A. Не реже 1 раза в восемь лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя B. Не реже 1 раза в пятнадцать лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя C. Не реже 1 раза в десять лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 173 | Какое утверждение относительно осуществления ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию наружного и внутреннего осмотра котла, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 157 | Какое утверждение относительно осуществления ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию наружного и внутреннего осмотра котла, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла не реже 1 раза в пять лет B. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла перед началом проведения планового ремонта C. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла после окончания планового ремонта | A. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла не реже 1 раза в пять лет B. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла перед началом проведения планового ремонта C. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла после окончания планового ремонта | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 174 | Какое утверждение относительно проведения ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию гидравлического испытания котла рабочим давлением, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 158 | Какое утверждение относительно проведения ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию гидравлического испытания котла рабочим давлением, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после устранения дефектов металлоконструкций котла B. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после вскрытия барабана котла C. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после ремонта котла | A. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после устранения дефектов металлоконструкций котла B. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после вскрытия барабана котла C. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после ремонта котла | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 175 | Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования котлов, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 159 | Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования котлов, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться если произведен ремонт котлов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением B. Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться после замены барабана, коллектора экрана или экономайзера C. Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться если сменено одновременно более 50% общего количества экранных и кипятильных или дымогарных труб или 100% труб экономайзеров | A. Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться если произведен ремонт котлов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением B. Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться после замены барабана, коллектора экрана или экономайзера C. Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться если сменено одновременно более 50% общего количества экранных и кипятильных или дымогарных труб или 100% труб экономайзеров | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 176 | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо произвести при обнаружении поверхностных трещин или неплотностей во время технического освидетельствования котла, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 160 | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо произвести при обнаружении поверхностных трещин или неплотностей во время технического освидетельствования котла, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Перед устранением таких дефектов путем подварки должны быть удалены участки, пораженные коррозией B. Перед устранением таких дефектов необходимо сделать запись в оперативном журнале C. Перед устранением таких дефектов устройства в барабане котла должны быть временно демонтированы и удалены в порядке, предусмотренном в технической документации организации-изготовителя | A. Перед устранением таких дефектов путем подварки должны быть удалены участки, пораженные коррозией B. Перед устранением таких дефектов необходимо сделать запись в оперативном журнале C. Перед устранением таких дефектов устройства в барабане котла должны быть временно демонтированы и удалены в порядке, предусмотренном в технической документации организации-изготовителя | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 177 | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование металлоконструкций каркаса котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 161 | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование металлоконструкций каркаса котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. С периодичностью, указанной в технической документации организации-изготовителя B. Не реже 1 раза в 15 лет C. С периодичностью, указанной техническим руководителем эксплуатирующей организации | A. С периодичностью, указанной в технической документации организации-изготовителя B. Не реже 1 раза в 15 лет C. С периодичностью, указанной техническим руководителем эксплуатирующей организации | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 178 | В каком случае не должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 162 | В каком случае не должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. После чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых не могло оказать влияние на состояние и несущую способность металлоконструкций котла B. В результате воздействия высоких температур на металлоконструкции вследствие неисправности обмуровки или при пожаре C. В случаях взрывов (хлопков) в топке и (или) газоходах | A. После чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых не могло оказать влияние на состояние и несущую способность металлоконструкций котла B. В результате воздействия высоких температур на металлоконструкции вследствие неисправности обмуровки или при пожаре C. В случаях взрывов (хлопков) в топке и (или) газоходах | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 179 | Какие действия следует предпринять при обнаружении взрывов (хлопков) в топке и (или) газоходах котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 163 | Какие действия следует предпринять при обнаружении взрывов (хлопков) в топке и (или) газоходах котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла B. Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла нет необходимости предпринимать каких-либо действий C. Необходимо немедленно вывести котёл из эксплуатации до выполнения капитального ремонта | A. Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла B. Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла, нет необходимости предпринимать каких-либо действий C. Необходимо немедленно вывести котел из эксплуатации до выполнения капитального ремонта | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 180 | Какие действия следует предпринять при обнаружении воздействия высоких температур на металлоконструкции котла вследствие неисправности обмуровки или при пожаре, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 164 | Какие действия следует предпринять при обнаружении воздействия высоких температур на металлоконструкции котла вследствие неисправности обмуровки или при пожаре, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла B. Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла нет необходимости предпринимать каких-либо действий C. Необходимо немедленно вывести котёл из эксплуатации до выполнения капитального ремонта | A. Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла B. Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла нет необходимости предпринимать каких-либо действий C. Необходимо немедленно вывести котел из эксплуатации до выполнения капитального ремонта | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 181 | Какие действия следует предпринять после чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых могло оказать влияние на состояние и несущую способность металлоконструкций котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 165 | Какие действия следует предпринять после чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых могло оказать влияние на состояние и несущую способность металлоконструкций котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла B. Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла нет необходимости предпринимать каких-либо действий C. Необходимо немедленно вывести котёл из эксплуатации до выполнения капитального ремонта | A. Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла B. Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла нет необходимости предпринимать каких-либо действий C. Необходимо немедленно вывести котел из эксплуатации до выполнения капитального ремонта | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 182 | Какие элементы или конструкции подлежат техническому освидетельствованию в котлах без несущего каркаса (самоопорных), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 166 | Какие элементы или конструкции подлежат техническому освидетельствованию в котлах без несущего каркаса (самоопорных), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Опорные конструкции (узлы) поверхностей нагрева B. Пояса жесткости C. Хребтовые балки | A. Опорные конструкции (узлы) поверхностей нагрева B. Пояса жесткости C. Хребтовые балки | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 183 | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование сосудов, работающих под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 167 | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование сосудов, работающих под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. С периодичностью, указанной в технической документации организации-изготовителя (разработчика проекта) в руководстве (инструкции) по эксплуатации B. Не реже 1 раза в 15 лет C. С периодичностью, указанной техническим руководителем эксплуатирующей организации | A. С периодичностью, указанной в технической документации организации-изготовителя (разработчика проекта) в руководстве (инструкции) по эксплуатации B. Не реже 1 раза в 15 лет C. С периодичностью, указанной техническим руководителем эксплуатирующей организации | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 184 | В каком случае не должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 169 | В каком случае не должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. После чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых не могло оказать влияние на состояние сосуда B. Если произведен ремонт сосудов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением C. Если сосуды не эксплуатировались более 12 месяцев | A. После чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых не могло оказать влияние на состояние сосуда B. Если произведен ремонт сосудов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением C. Если сосуды не эксплуатировались более 12 месяцев | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 185 | Какие действия следует предпринять, если сосуд, работающий под давлением, не эксплуатировался более 12 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 170 | Какие действия следует предпринять, если сосуд, работающий под давлением, не эксплуатировался более 12 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда B. Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать каких-либо действий C. Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда | A. Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда B. Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать каких-либо действий C. Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 186 | Какие действия следует предпринять после ремонта сосудов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 171 | Какие действия следует предпринять после ремонта сосудов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда B. Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать каких-либо действий C. Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда | A. Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда B. Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать каких-либо действий C. Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 187 | Каким образом устанавливается величина минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность сосудов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 172 | Каким образом устанавливается величина минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность сосудов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Принимается 1,25 рабочего давления B. Принимается 1,5 рабочего давления C. Устанавливается в соответствии с технической документацией организации-изготовителя или расчетами на прочность | A. Принимается 1,25 рабочего давления B. Принимается 1,5 рабочего давления C. Устанавливается в соответствии с технической документацией организации-изготовителя или расчетами на прочность | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 188 | Каким образом устанавливается величина максимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность сосудов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 173 | Каким образом устанавливается величина максимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность сосудов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Устанавливается в соответствии с технической документацией организации-изготовителя или расчетами на прочность B. Принимается 1,25 рабочего давления C. Принимается 1,5 рабочего давления | A. Устанавливается в соответствии с технической документацией организации-изготовителя или расчетами на прочность B. Принимается 1,25 рабочего давления C. Принимается 1,5 рабочего давления | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 189 | Какое значение минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, принимается при их рабочем давлении не более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 174 | Какое значение минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, принимается при их рабочем давлении не более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа B. 1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа C. 1,25 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа | A. 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа B. 1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа C. 1,25 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 190 | Какое значение минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, принимается при их рабочем давлении более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 175 | Какое значение минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, принимается при их рабочем давлении более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. 1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа B. 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа C. 1,5 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,2 МПа | A. 1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа B. 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа C. 1,5 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,2 МПа | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 191 | Какая цель, для которой в эксплуатирующей организации применяются технологии водоподготовки и соблюдается водно-химический режим, обеспечивающие качество теплоносителя, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 176 | Какая цель, для которой в эксплуатирующей организации применяются технологии водоподготовки и соблюдается водно-химический режим, обеспечивающие качество теплоносителя, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Предупреждение повреждения металлоконструкций основания котлов B. Предупреждение образования внутренних отложений на поверхностях нагрева и в трубопроводах C. Предупреждение образования и накопления шлама в оборудовании источников тепловой энергии, тепловых сетях и теплопотребляющих установках | A. Предупреждение повреждения металлоконструкций основания котлов B. Предупреждение образования внутренних отложений на поверхностях нагрева и в трубопроводах C. Предупреждение образования и накопления шлама в оборудовании источников тепловой энергии, тепловых сетях и теплопотребляющих установках | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 192 | Какие сведения не должны быть указаны в режимных картах по результатам испытаний и наладки оборудования по водоподготовке, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 177 | Какие сведения не должны быть указаны в режимных картах по результатам испытаний и наладки оборудования по водоподготовке, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Потери напора в водогрейных котлах, сетевых трубопроводах, сетевых подогревателях и другом оборудовании по тракту сетевой воды при ее расчетном расходе B. Перечень контролируемых химических веществ, включая реагенты, и их предельные допустимые концентрации в подпиточной, сетевой, питательной и котловой воде C. Величина продувки паровых котлов и ее продолжительность, принимаемые по технической документации организации-изготовителя | A. Потери напора в водогрейных котлах, сетевых трубопроводах, сетевых подогревателях и другом оборудовании по тракту сетевой воды при ее расчетном расходе B. Перечень контролируемых химических веществ, включая реагенты, и их предельные допустимые концентрации в подпиточной, сетевой, питательной и котловой воде C. Величина продувки паровых котлов и ее продолжительность, принимаемые по технической документации организации-изготовителя | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 193 | Какое значение используется для оценки накипеобразующих свойств сетевой воды, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 178 | Какое значение используется для оценки накипеобразующих свойств сетевой воды, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Карбонатный индекс воды B. Только общая щелочность воды C. Только кальциевая жесткость воды | A. Карбонатный индекс воды B. Только общая щелочность воды C. Только кальциевая жесткость воды | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 194 | В каком случае исходная вода, используемая для подготовки подпиточной воды в открытых системах теплоснабжения должна подвергаться коагулированию для удаления органических примесей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 179 | В каком случае исходная вода, используемая для подготовки подпиточной воды в открытых системах теплоснабжения должна подвергаться коагулированию для удаления органических примесей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 20 градусов цветности B. Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 10 градусов цветности C. Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 15 градусов цветности | A. Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 20 градусов цветности B. Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 10 градусов цветности C. Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 15 градусов цветности | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 195 | Какие инструкции не пересматриваются и не переутверждаются по результатам режимно-наладочных испытаний и наладки водно-химических режимов водоподготовительных установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 180 | Какие инструкции не пересматриваются и не переутверждаются по результатам режимно-наладочных испытаний и наладки водно-химических режимов водоподготовительных установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Инструкции по охране труда B. Инструкции по эксплуатации установок обработки воды C. Инструкции по ведению водно-химического режима | A. Инструкции по охране труда B. Инструкции по эксплуатации установок обработки воды C. Инструкции по ведению водно-химического режима | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Изменена формулировка | 196 | Обваловка какой минимальной высоты, должна быть обеспечена организацией, осуществляющей эксплуатацию баков-аккумуляторов по всему периметру бакового хозяйства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 181 | Обваловка какой минимальной высоты, должна быть обеспечена организацией, осуществляющей эксплуатацию баков-аккумуляторов, по всему периметру бакового хозяйства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не менее 0,5 м B. Не менее 0,4 м C. Не менее 0,3 м | A. Не менее 0,5 м B. Не менее 0,4 м C. Не менее 0,3 м | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99.8
IV | Без изменений | 197 | Какой минимальный объем чаши обвалования должен быть обеспечен организацией, осуществляющей эксплуатацию баков-аккумуляторов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 182 | Какой минимальный объем чаши обвалования должен быть обеспечен организацией, осуществляющей эксплуатацию баков-аккумуляторов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не менее объема наибольшего бака-аккумулятора B. Не менее объема наименьшего бака-аккумулятора C. Объем чаши обвалования устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации | A. Не менее объема наибольшего бака-аккумулятора B. Не менее объема наименьшего бака-аккумулятора C. Объем чаши обвалования устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 198 | При каких условиях бак-аккумулятор считается выдержавшим испытания на плотность и прочность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 183 | При каких условиях бак-аккумулятор считается выдержавшим испытания на плотность и прочность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Если по истечении 24 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке не снижался B. Если по истечении 12 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке снизился не более чем на 5% C. Если по истечении 36 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке снизился не более чем на 5%ы | A. Если по истечении 24 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке не снижался B. Если по истечении 12 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке снизился не более чем на 5% C. Если по истечении 36 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке снизился не более чем на 5%ы | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Удалён | 199 | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность, проверки качества основания и равномерности осадки бака-аккумулятора, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  |  | A. Технический руководитель B. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений C. Руководитель |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Без изменений | 200 | С какой периодичностью должен проводиться осмотр конструкций и основания баков-аккумуляторов, компенсирующих устройств трубопроводов, вестовых и переливных труб, с целью контроля технического состояния, необходимости ремонта и пригодности к дальнейшей эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 185 | С какой периодичностью должен проводиться осмотр конструкций и основания баков-аккумуляторов, компенсирующих устройств трубопроводов, вестовых и переливных труб, с целью контроля технического состояния, необходимости ремонта и пригодности к дальнейшей эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Ежегодно при подготовке к отопительному периоду B. Не реже 1 раза в 3 года C. Ежемесячно | A. Ежегодно при подготовке к отопительному периоду B. Не реже 1 раза в 3 года C. Ежемесячно | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 201 | Каким образом должна производиться нумерация арматуры, установленной на трубопроводе (паропроводе), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 188 | Каким образом должна производиться нумерация арматуры, установленной на трубопроводе (паропроводе), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), должна обозначаться нечетным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) – следующим за ним четным номером B. Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), должна обозначаться четным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) – следующим за ним нечетным номером C. Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе) и соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) – должны обозначаться одинаковым номером | A. Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), должна обозначаться нечетным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) – следующим за ним четным номером B. Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), должна обозначаться четным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) – следующим за ним нечетным номером C. Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе) и соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) – должны обозначаться одинаковым номером | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 202 | Какую информацию не должны содержать технологические схемы тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 189 | Какую информацию не должны содержать технологические схемы тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Расположение попутных дренажей и водовыпусков B. Участки тепловых сетей с камерами, узлами, запорной арматурой, неподвижными опорами, компенсаторами, воздушниками, спускниками, конденсатоотводчиками C. Насосные станции, центральные тепловые пункты, районные баки-аккумуляторы | A. Расположение попутных дренажей и водовыпусков B. Участки тепловых сетей с камерами, узлами, запорной арматурой, неподвижными опорами, компенсаторами, воздушниками, спускниками, конденсатоотводчиками C. Насосные станции, центральные тепловые пункты, районные баки-аккумуляторы | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 203 | С какой периодичностью должно проводиться техническое освидетельствование оборудования (трубопроводов и сосудов) тепловых сетей, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 191 | С какой периодичностью должно проводиться техническое освидетельствование оборудования (трубопроводов и сосудов) тепловых сетей, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не реже 1 раза в год в межотопительный период B. Не реже 1 раза в 2 года в отопительный период C. Не реже 1 раза в 3 года в отопительный период | A. Не реже 1 раза в год в межотопительный период B. Не реже 1 раза в 2 года в отопительный период C. Не реже 1 раза в 3 года в отопительный период | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 204 | В каком случае нет необходимости проводить внеочередное техническое освидетельствование оборудования или трубопроводов тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 192 | В каком случае нет необходимости проводить внеочередное техническое освидетельствование оборудования или трубопроводов тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Произведен ремонт оборудования без применения сварки, наплавки B. Сосуды не включались в работу более 12 месяцев, а трубопроводы – более 24 месяцев C. Оборудование было демонтировано и установлено на новом месте | A. Произведен ремонт оборудования без применения сварки, наплавки B. Сосуды не включались в работу более 12 месяцев, а трубопроводы – более 24 месяцев C. Оборудование было демонтировано и установлено на новом месте | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 205 | Какие действия необходимо предпринять если сосуд, относящийся к тепловым сетям не включался в работу более 12 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 193 | Какие действия необходимо предпринять если сосуд, относящийся к тепловым сетям не включался в работу более 12 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда B. Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать каких-либо действий C. Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда до введения в эксплуатацию | A. Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда B. Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать какие-либо действия C. Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда до введения в эксплуатацию | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 206 | Какие действия необходимо предпринять если трубопровод, относящийся к тепловым сетям не включался в работу более 24 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 194 | Какие действия необходимо предпринять если трубопровод, относящийся к тепловым сетям не включался в работу более 24 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование трубопровода B. Необходимо провести пропаривание трубопровода C. Необходимо выполнить капитальный ремонт трубопровода до введения в эксплуатацию | A. Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование трубопровода B. Необходимо провести пропаривание трубопровода C. Необходимо выполнить капитальный ремонт трубопровода до введения в эксплуатацию | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 207 | Какие действия необходимо предпринять если оборудование, относящееся к тепловым сетям, было демонтировано и установлено на новом месте, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 195 | Какие действия необходимо предпринять если оборудование, относящееся к тепловым сетям, было демонтировано и установлено на новом месте, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование оборудования B. Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя оборудования нет необходимости предпринимать каких-либо действий C. Необходимо выполнить капитальный ремонт оборудования | A. Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование оборудования B. Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя оборудования нет необходимости предпринимать какие-либо действия C. Необходимо выполнить капитальный ремонт оборудования | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 208 | Какие действия необходимо предпринять если был произведен ремонт оборудования, относящегося к тепловым сетям, с применением сварки или наплавки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 196 | Какие действия необходимо предпринять если был произведен ремонт оборудования, относящегося к тепловым сетям, с применением сварки или наплавки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование оборудования B. Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя оборудования нет необходимости предпринимать каких-либо действий C. Необходимо выполнить капитальный ремонт оборудования | A. Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование оборудования B. Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя оборудования нет необходимости предпринимать какие-либо действия C. Необходимо выполнить капитальный ремонт оборудования | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 209 | До какого максимального срока может быть увеличена периодичность проведения технического освидетельствования трубопроводов, если проектной документацией тепловых сетей предусмотрено наличие системы оперативного дистанционного контроля (ОДК) увлажнения изоляции трубопроводов и ОДК поддерживалась в исправном состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 197 | До какого максимального срока может быть увеличена периодичность проведения технического освидетельствования трубопроводов, если проектной документацией тепловых сетей предусмотрено наличие системы оперативного дистанционного контроля (ОДК) увлажнения изоляции трубопроводов и ОДК поддерживалась в исправном состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. До 5 лет B. До 7 лет C. До 10 лет | A. До 5 лет B. До 7 лет C. До 10 лет | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 210 | Каким должно быть минимальное значение величины пробного давления при гидравлических испытаниях на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 198 | Каким должно быть минимальное значение величины пробного давления при гидравлических испытаниях на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя B. Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя C. Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,1 МПа (2 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя | A. Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя B. Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя C. Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,1 МПа (1 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 211 | Защиту от какого события не должна обеспечить эксплуатирующая организация при эксплуатации насосных станций, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 199 | Защиту от какого события не должна обеспечить эксплуатирующая организация при эксплуатации насосных станций, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Превышения температуры воды до насосных станций смешения B. Повышения давления сверх допустимого C. Опорожнения тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии | A. Превышения температуры воды до насосных станций смешения B. Повышения давления сверх допустимого C. Опорожнения тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 212 | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об обесточивании (потере электропитания), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 200 | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об обесточивании (потере электропитания), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно B. Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней C. Насосная станция должна быть выведена из эксплуатации в течении 7 календарных дней | A. Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно B. Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней C. Насосная станция должна быть выведена из эксплуатации в течении 7 календарных дней | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Изменена формулировка | 213 | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об отключении основного и включении от устройств автоматического ввода резерва насосного агрегата, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 201 | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об отключении основного и включении от устройств автоматического ввода резерва резервного насосного агрегата, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно B. Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней C. Нет необходимости принимать срочных действий если нет угрозы для жизни людей | A. Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно B. Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней C. Нет необходимости принимать срочных действий если нет угрозы для жизни людей | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 214 | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о нагреве подшипников или электродвигателя сверх допустимых пределов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 202 | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о нагреве подшипников или электродвигателя сверх допустимых пределов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно B. Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней C. Нет необходимости принимать срочных действий если нет угрозы для жизни людей | A. Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно B. Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней C. Нет необходимости принимать срочных действий если нет угрозы для жизни людей | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 215 | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о затоплении помещения насосной станции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 203 | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о затоплении помещения насосной станции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно B. Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней C. Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей | A. Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно B. Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней C. Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 216 | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о срабатывании защитных или блокировочных систем, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 204 | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о срабатывании защитных или блокировочных систем, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно B. Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней C. Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей | A. Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно B. Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней C. Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 217 | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об аварийном отключении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 205 | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об аварийном отключении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно B. Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней C. Насосная станция должна быть выведена из эксплуатации в течении 7 календарных дней | A. Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно B. Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней C. Насосная станция должна быть выведена из эксплуатации в течении 7 календарных дней | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 218 | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о срабатывании системы пожарной сигнализации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 206 | Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о срабатывании системы пожарной сигнализации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно B. Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней C. Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей | A. Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно B. Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней C. Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 219 | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на подкачивающих (перекачивающих) насосных станциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 207 | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на подкачивающих (перекачивающих) насосных станциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Постоянство заданного коэффициента смешения B. Заданное давление воды во всасывающих коллекторах подкачивающих (перекачивающих) насосов на обратном трубопроводе при их отключении с использованием быстродействующих сбросных устройств C. Отключение всех работающих подкачивающих (перекачивающих) насосов насосной станции при полном закрытии клапана рассечки | A. Постоянство заданного коэффициента смешения B. Заданное давление воды во всасывающих коллекторах подкачивающих (перекачивающих) насосов на обратном трубопроводе при их отключении с использованием быстродействующих сбросных устройств C. Отключение всех работающих подкачивающих (перекачивающих) насосов насосной станции при полном закрытии клапана рассечки | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 220 | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на насосных станциях смешения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 208 | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на насосных станциях смешения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Заданное статическое давление в верхней зоне при работе регулятора подпитки при снижении давления в подающем трубопроводе после клапана рассечки менее значения уставки B. Постоянство заданного коэффициента смешения C. Защиту тепловых сетей после смесительных насосов от повышения температуры воды против заданной при остановке насосов | A. Заданное статическое давление в верхней зоне при работе регулятора подпитки при снижении давления в подающем трубопроводе после клапана рассечки менее значения уставки B. Постоянство заданного коэффициента смешения C. Защиту тепловых сетей после смесительных насосов от повышения температуры воды против заданной при остановке насосов | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 221 | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на насосных станциях подпитки верхних зон при делении (рассечке) тепловой сети на изолированные зоны, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 209 | Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на насосных станциях подпитки верхних зон при делении (рассечке) тепловой сети на изолированные зоны, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Заданное давление воды во всасывающих коллекторах подкачивающих (перекачивающих) насосов на обратном трубопроводе при их отключении с использованием быстродействующих сбросных устройств B. Автоматическое отключение насоса подпитки при открытии клапана рассечки на подающем трубопроводе и (или) повышении давления в подающем трубопроводе менее значения уставки C. Автоматическое включение насоса подпитки при закрытии клапана рассечки на подающем трубопроводе и (или) снижении давления в подающем трубопроводе менее значения уставки | A. Заданное давление воды во всасывающих коллекторах подкачивающих (перекачивающих) насосов на обратном трубопроводе при их отключении с использованием быстродействующих сбросных устройств B. Автоматическое отключение насоса подпитки при открытии клапана рассечки на подающем трубопроводе и (или) повышении давления в подающем трубопроводе менее значения уставки C. Автоматическое включение насоса подпитки при закрытии клапана рассечки на подающем трубопроводе и (или) снижении давления в подающем трубопроводе менее значения уставки | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 222 | Каким должно быть давление теплоносителя в обратном трубопроводе теплового пункта согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 210 | Каким должно быть давление теплоносителя в обратном трубопроводе теплового пункта согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не менее чем на 0,05 МПа больше статического давления систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме B. Не более чем на 0,05 МПа меньше статического давления систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме C. Равно статическому давлению систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме | A. Не менее чем на 0,05 МПа больше статического давления систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме B. Не более чем на 0,05 МПа меньше статического давления систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме C. Равно статическому давлению систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 223 | Каким образом должно производиться отключение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 211 | Каким образом должно производиться отключение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода B. Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода C. Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | A. Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода B. Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода C. Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 224 | Каким образом должно производиться включение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 212 | Каким образом должно производиться включение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода B. Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода C. Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | A. Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода B. Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода C. Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 225 | Какие работы не должны выполняться в тепловых пунктах в период подготовки к отопительному периоду, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 213 | Какие работы не должны выполняться в тепловых пунктах в период подготовки к отопительному периоду, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Ревизия (проверка) оборудования, не указанного в плане подготовки к работе в отопительный период, с выявлением дефектов, необходимым ремонтом или заменой B. Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии, отсутствие непроектных изменений, соответствия пределов измерений расходомеров приборов учета измеряемым расходам C. Проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт | A. Ревизия (проверка) оборудования, не указанного в плане подготовки к работе в отопительный период, с выявлением дефектов, необходимым ремонтом или заменой B. Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии, отсутствие непроектных изменений, соответствия пределов измерений расходомеров приборов учета измеряемым расходам C. Проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 226 | Какой параметр не должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 214 | Какой параметр не должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (включая теплообменные аппараты смесительного типа) B. Температура, давление и расход теплоносителя по греющей и нагреваемой средам C. Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде | A. Гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (включая теплообменные аппараты смесительного типа) B. Температура, давление и расход теплоносителя по греющей и нагреваемой средам C. Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 227 | Какой параметр должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 215 | Какой параметр должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде B. Гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (включая теплообменные аппараты смесительного типа) C. Расчётная производительность | A. Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде B. Гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (включая теплообменные аппараты смесительного типа) C. Расчетная производительность | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 228 | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться температура, давление и расход теплоносителя по греющей и нагреваемой средам, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 216 | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться температура, давление и расход теплоносителя по греющей и нагреваемой средам, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. При обходах и осмотрах B. При техническом освидетельствовании C. При приёмке из ремонта | A. При обходах и осмотрах B. При техническом освидетельствовании C. При приемке из ремонта | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 229 | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должна контролироваться фактическая производительность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 217 | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должна контролироваться фактическая производительность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. При обходах и осмотрах B. При техническом освидетельствовании C. При приёмке из ремонта | A. При обходах и осмотрах B. При техническом освидетельствовании C. При приемке из ремонта | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 230 | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должно контролироваться гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 218 | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должно контролироваться гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. При обходах и осмотрах B. При техническом освидетельствовании C. При приёмке из ремонта | A. При обходах и осмотрах B. При техническом освидетельствовании C. При приемке из ремонта | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 231 | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (за исключением теплообменных аппаратов смесительного типа), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 219 | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (за исключением теплообменных аппаратов смесительного типа), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. При обходах и осмотрах B. При техническом освидетельствовании C. При приёмке из ремонта | A. При обходах и осмотрах B. При техническом освидетельствовании C. При приемке из ремонта | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Изменена формулировка | 232 | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, должны контролироваться уровень конденсата и работа устройств автоматического поддержания уровня и сброса, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 222 | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться температурный напор, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. При обходах и осмотрах B. При техническом освидетельствовании C. При приёмке из ремонта | A. При эксплуатации B. При техническом освидетельствовании C. При приемке из ремонта | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.9
IV | Изменена формулировка | 233 | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, должен контролироваться отвод неконденсирующихся газов из парового пространства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 221 | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должен контролироваться отвод неконденсирующихся газов из парового пространства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. При обходах и осмотрах B. При техническом освидетельствовании C. При приёмке из ремонта | A. При эксплуатации B. При техническом освидетельствовании C. При приемке из ремонта | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Удалён | 234 | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, должен контролироваться температурный напор, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  |  | A. При обходах и осмотрах B. При техническом освидетельствовании C. При приёмке из ремонта |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Изменена формулировка | 235 | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, должна контролироваться гидравлическая плотность по качеству конденсата греющего пара, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 223 | При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, дополнительно должна контролироваться гидравлическая плотность по качеству конденсата греющего пара, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. При обходах и осмотрах B. При техническом освидетельствовании C. При приёмке из ремонта | A. При эксплуатации B. При техническом освидетельствовании C. При приемке из ремонта | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 236 | В каком случае допускается использование запорной арматуры в качестве регулирующей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 224 | В каком случае допускается использование запорной арматуры в качестве регулирующей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. В случае пуска паровой тепловой сети B. Не допускается в любом случае C. Допускается при возникновении такой необходимости | A. В случае пуска паровой тепловой сети B. Не допускается в любом случае C. Допускается при возникновении такой необходимости | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 237 | Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищённом элементе более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 225 | Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10% B. Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа C. Так, чтобы давление в защищенном элементе было равно значению избыточного рабочего давления | A. Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10% B. Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа C. Так, чтобы давление в защищенном элементе было равно значению избыточного рабочего давления | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 238 | Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищённом элементе до 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 226 | Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе до 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа B. Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10% C. Так, чтобы давление в защищенном элементе было равно значению избыточного рабочего давления | A. Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа B. Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10% C. Так, чтобы давление в защищенном элементе было равно значению избыточного рабочего давления | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Изменена формулировка | 239 | В каком случае допускается эксплуатация котлов, трубопроводов, сосудов с недействующими, неисправными, неотрегулированными или неопломбированными предохранительными устройствами (клапанами), предусмотренными проектной документацией и технической документацией организаций-изготовителей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 236 | В каком случае допускается появление капель в разъемных соединениях трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не допускается в любом случае B. В случае пуска паровой тепловой сети C. Допускается при возникновении такой необходимости | A. Не допускается ни в каком случае B. Если отдельные капли не увеличиваются в размерах при выдержке времени C. Если капли появляются только при повышении давления в системе | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 90.7
IV | Без изменений | 240 | С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением до 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 228 | С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением до 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не реже 1 раза в смену B. Не реже 1 раза в месяц C. Не реже 1 раза в неделю | A. Не реже 1 раза в смену B. Не реже 1 раза в месяц C. Не реже 1 раза в неделю | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 241 | С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением выше 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 229 | С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением выше 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не реже 1 раза в сутки B. Не реже 1 раза в месяц C. Не реже 1 раза в неделю | A. Не реже 1 раза в сутки B. Не реже 1 раза в месяц C. Не реже 1 раза в неделю | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 242 | С какой периодичностью должны проводиться проверка плотности (герметичности) и регулировка давления срабатывания предохранительных клапанов в процессе эксплуатации, а также после проведения ревизии и ремонта, если иное не установлено в технической документации организацией-изготовителем клапана, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 230 | С какой периодичностью должны проводиться проверка плотности (герметичности) и регулировка давления срабатывания предохранительных клапанов в процессе эксплуатации, а также после проведения ревизии и ремонта, если иное не установлено в технической документации организацией-изготовителем клапана, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не реже 1 раза в 12 месяцев B. Не реже 1 раза в 24 месяца C. Не реже 1 раза в 18 месяцев | A. Не реже 1 раза в 12 месяцев B. Не реже 1 раза в 24 месяца C. Не реже 1 раза в 18 месяцев | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 243 | Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 231 | Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если произведен ремонт трубопроводов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением B. Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если трубопроводы не эксплуатировались более 24 месяцев C. Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если трубопроводы находились в консервации более 24 месяцев | A. Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если произведен ремонт трубопроводов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением B. Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если трубопроводы не эксплуатировались более 24 месяцев C. Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если трубопроводы находились в консервации более 24 месяцев | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 244 | При каких условиях проводится наружный осмотр и гидравлические испытания трубопровода после ремонта с применением сварки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 234 | При каких условиях проводится наружный осмотр и гидравлические испытания трубопровода после ремонта с применением сварки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. До наложения тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту B. После наложения тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту C. Совместно с наложением тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту | A. До наложения тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту B. После наложения тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту C. Совместно с наложением тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 245 | С какой целью при наличии технической возможности наружный осмотр проводится в два этапа в холодном и горячем состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 235 | С какой целью при наличии технической возможности наружный осмотр проводится в два этапа в холодном и горячем состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. С целью проверки отсутствия защемлений трубопровода, препятствующих перемещению при тепловом расширении B. С целью проверки отсутствия видимых остаточных деформаций, трещин или признаков разрыва C. С целью проверки отсутствия течей, потений в сварных, развальцованных соединениях и в основном металле или течей в разъемных соединениях | A. С целью проверки отсутствия защемлений трубопровода, препятствующих перемещению при тепловом расширении B. С целью проверки отсутствия видимых остаточных деформаций, трещин или признаков разрыва C. С целью проверки отсутствия течей, потений в сварных, развальцованных соединениях и в основном металле или течей в разъемных соединениях | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Удалён | 246 | В каком порядке следует производить отключение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  |  | A. Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода B. Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода C. Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Удалён | 247 | В каком порядке следует производить включение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  |  | A. Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода B. Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода C. Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Без изменений | 248 | Каким принимается минимальное значение величины пробного давления при испытании на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 239 | Каким принимается минимальное значение величины пробного давления при испытании на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа B. Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа C. Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,5 МПа | A. Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа B. Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа C. Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,5 МПа | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 249 | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 241 | Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Технический руководитель B. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений C. Руководитель | A. Технический руководитель B. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений C. Руководитель | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Изменена формулировка | 250 | Какие действия выполняются если результаты испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением не удовлетворяют условиям прохождения таких испытаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | 242 | Какие действия выполняются, если результаты испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением не удовлетворяют условиям прохождения таких испытаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? | A. Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего провести повторные испытания B. Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего запустить оборудование в работу C. Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего сделать запись в паспорт оборудования и запустить его в работу D. Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | A. Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего провести повторные испытания B. Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего запустить оборудование в работу C. Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего сделать запись в паспорт оборудования и запустить его в работу | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99.9
IV | Изменена формулировка | 1 | Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | 1 | Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | A. К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте. B. К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр. C. К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, имеющие стаж не менее 5 лет | A. К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте B. К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр C. К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, имеющие стаж не менее 5 лет | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.8
IV | Удалён | 2 | Какова периодичность проверки знаний работников при производстве работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? |  |  | A. Не реже одного раза в 24 месяца B. Не реже одного раза в 18 месяцев C. Не реже одного раза в 12 месяцев |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Изменена формулировка | 3 | Кто допускается к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | 4 | Какие работники допускаются к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | A. Работники, имеющие пятилетний стаж по любому профилю B. Работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, включая подготовку по охране труда C. Работники в возрасте от 21 года | A. Работники, имеющие пятилетний стаж по любому профилю B. Работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, включая подготовку по охране труда C. Работники в возрасте от 21 года | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 88
IV | Изменена формулировка | 4 | В соответствии с чем выполняются работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | 11 | В соответствии с каким документом выполняются работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | A. В соответствии с актом с правилами B. В соответствии с нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности C. По распоряжению руководителя | A. В соответствии с техническим заданием заказчика B. В соответствии с нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности C. В соответствии с общим положением о производственном контроле | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.1
IV | Изменена формулировка | 5 | Кем утверждается и может быть дополнен перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам? | 12 | Кем утверждается и может быть дополнен перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | A. Работодателем B. Техническим руководителем C. Любым сотрудником | A. Работодателем B. Техническим руководителем C. Профсоюзным органом или иным представительным органом работников D. Государственным надзорным органом | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 88.5
IV | Изменена формулировка | 6 | Какой документ оформляется при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями на весь период выполнения работ на территории организации? | 13 | Какой документ оформляется при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями на весь период выполнения работ на территории организации, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | A. Оперативный журнал B. Распоряжение C. Акт-допуск для производства работ | A. Оперативный журнал B. Распоряжение C. Акт-допуск для производства работ | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.6
IV | Изменена формулировка | 7 | Каким напряжением должны использоваться светильники во взрывозащищенном исполнении при газоопасных работах? | 20 | Каким напряжением должны использоваться светильники во взрывозащищенном исполнении при проведении газоопасных работ согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | A. Не выше 12 В B. Не выше 25 В C. Не выше 50 В | A. Не выше 12 В B. Не выше 50 В C. Не выше 48 В D. Не выше 24 В | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.6
IV | Изменена формулировка | 8 | Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция? | 18 | Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? | A. Не выше +55°С B. Не выше +50°С C. Не выше +45°С | A. Не выше +60°С B. Не выше +55°С C. Не выше +50°С D. Не выше +45°С | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96
IV | Удалён | 9 | Что запрещается в помещении котельной при наличии признаков загазованности? |  |  | A. Выключение электрооборудования B. Включение электрооборудования, растопка котла, а также использование открытого огня C. Использование манометра и других приборов D. Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Изменена формулировка | 1 | Укажите перечень исчерпывающих мероприятий по оказанию первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н. | 6 | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | A. 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. B. 1) Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2) Определение наличия сознания у пострадавшего; 3) Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4) Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5) Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6) Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7) Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь C. 1) Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4) Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5) Нанести удар кулаком по грудине; 6) Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | A. 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. B. 1. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2. Определение наличия сознания у пострадавшего; 3. Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5. Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6. Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь C. 1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2. Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5. Нанести удар кулаком по грудине; 6. Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 79.8
IV | Изменена формулировка | 2 | Укажите верный перечень исчерпывающих мероприятий по проведению оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н. | 7 | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | A. 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место. B. 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего C. 1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест D. Все ответы неверны. | A. 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место B. 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего C. 1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест D. Все ответы неверны | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 87
IV | Изменена формулировка | 3 | Укажите последовательность действий по проведению сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения), в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н. | 9 | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | A. 1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот B. призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей. C. 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень D. Все ответы неверны. | A. 1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот B. 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. C. 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень D. Все ответы неверны | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.1
IV | Изменена формулировка | 4 | Укажите последовательность действий по проведению сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н. | 10 | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | A. выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее). B. призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей. C. Все ответы неверны. D. 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | A. 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) B. 1)призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; 2)использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); 3)при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей C. Все ответы неверны D. 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89.5
IV | Изменена формулировка | 5 | Перечислите состояния, при которых не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 2 | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | A. Отсутствие сознания, остановка дыхания и кровообращения B. Наружные кровотечения, травмы, ранения и поражения, вызванные механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения. C. Степень сильного алкогольного опъянения, нарушение координации. D. Все ответы неверны. | A. При отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения B. При наличии наружных кровотечений, травмах, ранений и поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения C. При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи D. Все ответы неверны | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.5
IV | Изменена формулировка | 6 | Перечислите действия при проведении подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н. | 11 | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | A. 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела. B. 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей. C. 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки. D. Все ответы неверны. | A. 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела B. 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей C. 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки D. Все ответы неверны | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.3
IV | Изменена формулировка | 7 | Перечислите способы по временной остановке наружного кровотечения, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н. | 8 | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | A. 1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой B. 1) пальцевое прижатие артерии; 2) наложение жгута; 3) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки. C. 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута. D. 4) Все ответы неверны. | A. 1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой B. 1) пальцевое прижатие артерии; 2) наложение жгута; 3) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки C. 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута D. Все ответы неверны | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 87.6
IV | Без изменений | 8 | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 12 | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | A. 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. приложить холод B. 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; C. 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей. D. Все ответы неверны | A. 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода B. 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи C. 1)проведение осмотра груди; 2)проведение осмотра спины; 3)проведение осмотра живота и таза; 4)проведение осмотра конечностей D. Все ответы неверны | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 9 | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 3 | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | A. по окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни B. если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи C. после осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения D. Все ответы неверны. | A. По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни B. Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи C. После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения D. Все ответы неверны | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Без изменений | 10 | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 4 | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | A. в первую очередь помощь оказывается первому обнаруженному пострадавшему B. первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) C. помощь оказывается пострадавшему, который имеет видимые повреждения D. Все ответы неверны. | A. Первоочередность определяется исходя из порядка обнаружения пострадавших B. Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) C. Первоочередность определяется исходя из наличия видимых повреждений у пострадавших D. Все ответы неверны | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Изменена формулировка | 11 | Какие средства могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 5 | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | A. укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации B. оба ответа верны C. подручные средства | A. Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации B. Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий C. Подручные средства | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
IV | Удалён | 12 | Допускается ли оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? |  |  | A. прием лекарственных препаратов пострадавшим допускается только при разрешении персонала скорой помощи B. Допускается C. Не допускается ни в каком случае |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 71.9
IV | Добавлен |  |  | 2 | С какой периодичностью проводится повторный инструктаж по охране труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? |  | A. Не реже одного раза в 6 месяцев B. Не реже одного раза в 3 месяца C. Не реже одного раза в 12 месяцев | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Добавлен |  |  | 3 | С какой периодичностью проводится проверка знаний требований охраны труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? |  | A. Не реже одного раза в 24 месяца B. Не реже одного раза в 18 месяцев C. Не реже одного раза в 12 месяцев | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Добавлен |  |  | 5 | Металлические площадки с лестницей и ограждением (перилами) какой минимальной высоты, должны предусматриваться при обслуживании арматуры и иных элементов объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола (рабочей площадки), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? |  | A. Не менее 1 м B. Не менее 1,1 м C. Не менее 0,8 м D. Не менее 0,6 м | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Добавлен |  |  | 6 | Какой должна быть минимальная ширина площадок, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? |  | A. Не менее 0,8 м B. Не менее 0,6 м C. Не менее 0,5 м D. Не менее 0,7 м | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Добавлен |  |  | 7 | В каком случае допускается применение гладких или изготовленных из прутковой (круглой) стали площадок и ступеней лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? |  | A. Если ширина ступеней лестниц или площадок должна не менее 0,5 м B. Запрещается в любом случае C. Если угол наклона лестниц к горизонтали не более 50°, а ширина площадок не менее 0,5 м D. Если угол наклона лестниц к горизонтали не более 40°, а ширина площадок не менее 0,6 м | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Добавлен |  |  | 8 | Какой должна быть минимальная ширина лестниц, предназначенных для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных и регулирующих приборов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? |  | A. Не менее 0,4 м B. Не менее 0,6 м C. Не менее 0,5 м D. Не менее 0,3 м | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Добавлен |  |  | 9 | Какое утверждение, относительно лестниц, предназначенных для систематического обслуживания оборудования, является верным согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? |  | A. Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50° B. Лестницы высотой более 1,4 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 50° C. Лестницы высотой более 1,5 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 60° D. Лестницы высотой более 1,4 м, предназначенные для систематического обслуживания оборудования, должны иметь угол наклона к горизонтали не более 60° | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Добавлен |  |  | 10 | Каким должно быть минимальное расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах проходов под ними, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? |  | A. Не менее 1,8 м B. Не менее 1,1 м C. Не менее 2 м D. Не менее 1,6 м | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Добавлен |  |  | 14 | В каком случае не требуется разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации (главного инженера) на отключение одной задвижкой теплообменных аппаратов и трубопроводов от действующего оборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? |  | A. При температуре воды в действующем оборудовании не выше 45°С B. При температуре воды в действующем оборудовании не выше 50°С C. При температуре воды в действующем оборудовании не выше 55°С D. При температуре воды в действующем оборудовании не выше 60°С | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Добавлен |  |  | 15 | Какое утверждение, относительно процесса снятия давления перед началом ремонта на теплопотребляющей установке и трубопроводе является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? |  | A. Запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода) должна быть открыта B. Отключающая арматура должна быть в закрытом состоянии C. Запорная арматура открытых дренажей, соединенных непосредственно с атмосферой, должна быть открыта D. Между запорной арматурой и теплопотребляющей установкой (трубопроводом) должна быть арматура, непосредственно соединенная с атмосферой | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Добавлен |  |  | 16 | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? |  | A. Не выше 50 В B. Не выше 60 В C. Не выше 100 В D. Не выше 120 В | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Добавлен |  |  | 17 | Переносные электрические светильники с каким максимальным напряжением допускается использовать при работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах) согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? |  | A. Не выше 12 В B. Не выше 50 В C. Не выше 48 В D. Не выше 24 В | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Добавлен |  |  | 19 | В каком случае допускается эксплуатировать объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н? |  | A. Разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний B. На манометре присутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки C. Стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра D. Истек срок поверки манометра | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Добавлен |  |  | 33 | На основание каких данных техническим руководителем эксплуатирующей организации (структурного подразделения) устанавливается срок службы оборудования при отсутствии информации о сроке службы в технической документации организации-изготовителя или проектной документации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  | A. Сроков службы аналогичного (подобного) оборудования B. Результатов гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования C. Результатов контроля наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей оборудования D. Результатов наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Добавлен |  |  | 35 | В каком случае оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий на период временного бездействия (далее – консервация) или хранения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  | A. При хранении B. При перерыве в использовании на срок не менее двенадцати месяцев подряд C. При перерыве в использовании на срок не менее девяти месяцев подряд | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Добавлен |  |  | 39 | Для какой категории персонала эксплуатирующей организации не устанавливается обязательная форма работы с персоналом «стажировка», согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  | A. Для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов B. Для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала C. Для ремонтного персонала | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Добавлен |  |  | 41 | Какой параметр не учитывается при определении продолжительности стажировки обучаемого, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  | A. Возраст B. Уровень профессионального образования C. Опыт работы D. Профессия (должность) | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Добавлен |  |  | 43 | Какие обязанности не возлагаются на работника в процессе стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  | A. Отработка ориентирования на своем рабочем месте B. Приобретение необходимых практических навыков в выполнении производственных операций C. Выполнение работником функциональных обязанностей под наблюдением лица, ответственного за подготовку работника | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Добавлен |  |  | 54 | Какое утверждение относительно продолжительности дублирования является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  | A. Продолжительность дублирования должна составлять не менее 12 рабочих смен при подготовке по новой должности B. Продолжительность дублирования должна составлять не менее 2 рабочих смен в любом случае C. Продолжительность дублирования должна составлять не менее 10 рабочих смен после перерыва в работе более 6 месяцев | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Добавлен |  |  | 62 | Каким образом должно проверяться качество усвоенного при производственном инструктаже материала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  | A. Опросом инструктируемого работника B. В процессе экзамена инструктируемого работника C. Итоговым тестированием инструктируемого работника | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Добавлен |  |  | 63 | С какой периодичностью проверяются в противоаварийной тренировке работники из числа оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного персонала и оперативных руководителей эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  | A. Не менее 1 раза в 3 месяца B. Не менее 1 раза в полгода C. Ежемесячно | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Добавлен |  |  | 64 | Какие действия в отношении работника при получении им повторной неудовлетворительной оценки при проведении противоаварийной тренировки указаны неверно, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  | A. Отстранение от самостоятельной работы B. Повторное обучение и проверка знаний, объем и сроки которых определяет руководитель эксплуатирующей организации (структурного подразделения) C. Назначение повторной стажировки сроком не менее 2 смен | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Добавлен |  |  | 70 | Выполнение каких задач должно обеспечить диспетчерское управление при переходе системы теплоснабжения или ее элементов в нерасчетные режимы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  | A. Определение мер реагирования, исходя из возможных сценариев, и организация их выполнения с переводом сил и средств, не задействованных на первом этапе реагирования, в режим повышенной готовности B. Управление системой теплоснабжения как единым технологическим комплексом C. Анализ текущего состояния объектов теплоснабжения по контрольным параметрам и показателям | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Добавлен |  |  | 78 | Какие режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей не разрабатываются эксплуатирующими организациями в целях управления потоками тепловой энергии и теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  | A. Тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей для отопительного периода B. Тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей для межотопительного периода C. Общие тепловые и гидравлические режимы для источников тепловой энергии и тепловых сетей на отопительный и межотопительный период | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Добавлен |  |  | 94 | Какой порядок действий технического руководителя эксплуатирующей организации (структурного подразделения) при ликвидации аварийных ситуаций является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  | A. Технический руководитель может взять руководство на себя, проинформировав об этом подчиненный персонал, а также сделав запись о принятом решении в оперативном журнале или сделав устное распоряжение под запись оперативных переговоров B. Технический руководитель может поручить ликвидацию аварийных ситуаций другому лицу, сделав устное распоряжение C. Технический руководитель может взять руководство ликвидацией аварийной ситуации на себя, без дополнительных условий | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Добавлен |  |  | 168 | С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование сосудов, работающих под избыточным давлением, если в руководстве (инструкции) по эксплуатации отсутствуют указания технической документации организации-изготовителя (разработчика проекта), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  | A. Не реже 1 раза в год B. Не реже 1 раза в 3 года C. Каждые 6 месяцев | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Добавлен |  |  | 186 | С какой периодичностью бак-аккумулятор должен подвергаться техническому диагностированию, при котором должны выполняться измерения фактических толщин металлических листов стенок бака, дефектоскопия металла и сварных соединений, проверка качества металла и сварных соединений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  | A. Не реже 1 раза в 3 года B. Не реже 1 раза в год C. Не реже 1 раза в 2 года в межотопительный период | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Добавлен |  |  | 187 | Каким образом определяется пригодность бака-аккумулятора к дальнейшей эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  | A. Предельно допустимый коррозионный износ кровли и днища для наиболее изношенных частей не должен превышать 50% проектной толщины, для несущих конструкций покрытия (прогонов, балок, связей) и окраек днища - 30%; для нижней половины стенок бака - 20% независимо от площади износа B. Предельно допустимый коррозионный износ кровли и днища для наиболее изношенных частей не должен превышать 30% проектной толщины, для несущих конструкций покрытия (прогонов, балок, связей) и окраек днища - 30%; для нижней половины стенок бака - 20% независимо от площади износа C. Предельно допустимый коррозионный износ кровли и днища для наиболее изношенных частей не должен превышать 30% проектной толщины, для несущих конструкций покрытия (прогонов, балок, связей) и окраек днища - 50%; для нижней половины стенок бака - 20% независимо от площади износа | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Добавлен |  |  | 190 | Какого цвета должны иметь отличительное обозначение газоопасные камеры и проходные каналы на плане-схеме, оперативных и технологических схемах тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  | A. Желтого B. Красного C. Голубого | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Добавлен |  |  | 232 | Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться после окончания ремонта трубопроводов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  | A. Внеочередное техническое освидетельствование B. Очередное техническое освидетельствование C. Техническое диагностирование | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Добавлен |  |  | 233 | Какое мероприятие в отношении трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, должно проводиться, если трубопроводы не эксплуатировались, в том числе находились в консервации, более 24 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  | A. Внеочередное техническое освидетельствование B. Первичное техническое освидетельствование C. Техническое диагностирование | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Добавлен |  |  | 240 | В каком случае оборудование и системы считаются выдержавшими гидравлическое испытания, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  | A. Если в течении 5 мин падение давления от пробного не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2) B. При обнаружении течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования, отдельные капли не увеличиваются в размерах при выдержке времени C. При испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления падение давления от пробного в течение 10 мин не превысило 0,01 МПа (0,1 кгс/см 2) | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Добавлен |  |  | 243 | В каких пределах теплоснабжающие и теплосетевые организации должны обеспечить поддержание параметров и характеристик теплоносителя, поставляемого потребителям тепловой энергии в точке поставки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511? |  | A. Отклонение средневзвешенного за сутки значения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе - не более чем ±3% от температурного графика, приведенного в договоре теплоснабжения B. Разность давлений в подающем и обратном трубопроводах - не выше значений, указанных в договоре теплоснабжения C. Отклонение давления в обратном трубопроводе - не более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см 2) от значения, установленного в договоре теплоснабжения | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Добавлен |  |  | 1 | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? |  | A. Непосредственно на месте происшествия B. В безопасном месте после перемещения пострадавшего с места происшествия C. Во время транспортировки пострадавшего в медицинскую организацию D. Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
IV | Добавлен |  |  | 13 | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? |  | A. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом B. При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы C. При эффектах воздействия низких температур - проведение термоизоляции и согревания D. При травмах, воздействиях излучения, высоких температур, химических веществ, укусах или ужаливаниях ядовитых животных - охлаждение | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0

## 3. Актуальность РТН
Проверка актуальности раздела IV относительно официального перечня РТН
Источник: перечень утв. 10.08.2026, применяется с 01.09.2026 (КонсультантПлюс LAW_541956; База НПА h7217878). Сверка 23.09.2026: 276 вопросов раздела IV. Тексты III и IV в Приложении 2 идентичны; официально для обоих разделов публикуется 276 вопросов. Содержательных расхождений нет.
Показатель | Значение
Раздел официального перечня | IV. Работники теплоснабжающих и теплосетевых организаций
Вопросов в Приложении 2 (лист IV) | 276
Вопросов в официальном перечне | 276
Совпадение с разделом III (тот же набор) | 276 / 276 идентичны
Совпадение формулировок | 276 / 276
Тем (НПА) | 3
Старый банк (до 01.09.2026) | 271 вопрос
Без изменений vs старый банк | 190
Изменена формулировка vs старый банк | 51
Удалено из старого банка | 30
Добавлено в новый банк | 35