## 0. Сводка
Приложение 2. Раздел II — работники электростанций, в том числе комбинированной выработки и гидроэлектростанций
АКТУАЛЬНО с 01.09.2026. Перечень утверждён Ростехнадзором 10.08.2026 (врио начальника УГЭН Селехов М.В.), в ЕПТ применяется с 1 сентября 2026 г. Раздел II сверен с официальным текстом База НПА: 841 из 841 вопросов совпадают. Расхождения только оформительские (пробел после «согласно», «г.» / «№» / кавычки, °C/°С, мм2/мм²). В исходном xlsx у вопроса ПТЭЭСС № 299 проценты были числами Excel (0,1); в выгрузке восстановлено 10%/15%/17%/20% по официальному перечню. Правильный ответ в компоновке Приложения 2 — первый вариант. Знаки «+» — область применения, не ключ.
№ | Нормативный документ (тема) | Вопросов | Сквозные № | Напряжение (типично) | Группы (типично)
1 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | 4 | 1–4 | до 1000 В, до и выше 1000 В | IV, V
2 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | 9 | 5–13 | до 1000 В, до и выше 1000 В | IV, V
3 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 393 | 14–406 | до 1000 В, до и выше 1000 В; до и выше 1000 В | II, III, IV, V; III, IV, V; IV, V
4 | Правила переключений в электроустановках | 50 | 407–456 | до и выше 1000 В | III, IV, V
5 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 95 | 457–551 | до 1000 В, до и выше 1000 В; до и выше 1000 В | II, III, IV, V; III, IV, V
6 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 50 | 552–601 | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V; III, IV, V
7 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 47 | 602–648 | до и выше 1000 В | III, IV, V
8 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 80 | 649–728 | до 1000 В, до и выше 1000 В; до и выше 1000 В | II, III, IV, V; III, IV, V; IV, V
9 | Правила устройства электроустановок | 100 | 729–828 | до 1000 В; до 1000 В, до и выше 1000 В; до и выше 1000 В | II, III, IV, V; III, IV, V
10 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 13 | 829–841 | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V
ИТОГО |  | 841
Изменения относительно предыдущего банка (раздел II)
Статус | Количество
Без изменений | 188
Изменена формулировка | 447
Удалён | 198
Добавлен | 206

## 1. Вопросы
Раздел II. Вопросы и варианты ответов (верный — вариант 1)
Скв. № | Тема | № в теме | Вопрос | Верный ответ (вар. 1) | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | Вариант 5+ | Напряжение | Группа II–V | Число вариантов
1 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | 1 | Кабельные линии каких систем должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | Систем противопожарной защиты, обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения | Системы кондиционирования и хозяйственного водоснабжения | Всех систем электроснабжения здания | Системы освещения здания |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | IV, V | 4
2 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | 2 | Каким способом должны прокладываться кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | В раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту | В общих коробах с силовыми кабелями | Открыто по стенам | В подвесных потолках |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | IV, V | 4
3 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | 3 | Какое требование является обязательным для линий электроснабжения помещений зданий и сооружений согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | Линии электроснабжения должны иметь устройства защитного отключения | Кабели линии электроснабжения должны иметь только ПВХ изоляцию | Кабели линии электроснабжения должны иметь только медные жилы | Линии электроснабжения должны иметь заземление только по системе TN-C-S |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | IV, V | 4
4 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | 4 | Какое электрооборудование допускается использовать во взрывоопасных помещениях согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | Взрывозащищенное электрооборудование, соответствующее категории и группе взрывоопасной смеси в помещении | Любое электрооборудование при наличии систем вентиляции | Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты при пониженном напряжении | Электрооборудование общего назначения в металлическом корпусе |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | IV, V | 4
5 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | 1 | Какая деятельность запрещена при неработающей вентиляции в помещениях электростанций согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Монтаж или ремонт оборудования | Осуществление контрольных обходов | Уборка помещений | Хранение запасных частей оборудования |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | IV, V | 4
6 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | 2 | На каком расстоянии в кабельных сооружениях устанавливаются указатели ближайшего выхода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Не реже чем через 60 метров | Не реже чем через 70 метров | Не реже чем через 80 метров | Не реже чем через 100 метров |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | IV, V | 4
7 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | 3 | Что запрещается при прокладке бронированных кабелей внутри помещений в кабельных сооружениях согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Прокладывать кабели без снятия джутового покрова | Прокладывать кабели в лотках | Использовать кабели с медными жилами | Прокладывать кабели на высоте более 2 метров |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | IV, V | 4
8 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | 4 | С какой целью должны содержаться в исправном состоянии маслоприемные устройства и маслоотводы под трансформаторами согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Для исключения растекания масла при аварии | Для удобства проведения замеров уровня масла | Для обеспечения возможности дополнительной подсыпки гравия | Для обеспечения возможности использования кабельных каналов в качестве бортового ограждения маслоприемников |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | IV, V | 4
9 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | 5 | При каком условии гравийная засыпка в пределах бортовых ограждений маслоприемника трансформатора подлежит обязательной замене согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | При образовании твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 миллиметров | При замасливании более чем на 25 процентов поверхности | При появлении растительности выше 0,1 метра | При любом загрязнении |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | IV, V | 4
10 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | 6 | Какие конструкции или материалы запрещается использовать в качестве бортового ограждения маслоприемников трансформаторов согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Стенки кабельных каналов | Стальные листы толщиной 5 мм | Бетонные борта высотой более 15 см | Кирпичную кладку |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | IV, V | 4
11 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | 7 | Какие провода запрещается использовать при проведении электросварочных работ согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Провода с поврежденной изоляцией или без изоляции | Провода с двойной изоляцией | Провода с медными жилами | Гибкие провода в ПВХ-изоляции |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | IV, V | 4
12 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | 8 | Каким способом следует соединять сварочные провода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | При помощи опрессования, сварки или специальных зажимов | Путем скрутки жил | С помощью изоленты | Через резиновые муфты |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | IV, V | 4
13 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | 9 | Какие конструкции или приспособления запрещается использовать в качестве обратного проводника сварочного аппарата согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Металлические конструкции зданий и сеть заземления | Стальные шины | Специальные сварочные плиты | Алюминиевые стеллажи |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | IV, V | 4
14 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 1 | Каким юридическим или физическим лицом определяется организационная структура управления электрохозяйством потребителя, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Владельцем объекта по производству электрической энергии | Владельцем объекта сетевой организации | Потребителем электрической энергии, эксплуатирующим объекты электроэнергетики | Министерством энергетики |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
15 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 2 | Каким юридическим или физическим лицом определяется организационная структура управления каждым объектом по производству электрической энергии, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Владельцем объекта по производству электрической энергии | Владельцем объекта сетевой организации | Потребителем электрической энергии | Министерством энергетики |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
16 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 3 | Каким юридическим или физическим лицом определяется организационная структура управления объектами электросетевого хозяйства сетевой организации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Владельцем объекта по производству электрической энергии | Владельцем объекта сетевой организации | Потребителем электрической энергии | Министерством энергетики |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
17 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 4 | В соответствии с каким документом распределяются границы эксплуатационной ответственности и функции по обслуживанию и контролю за техническим состоянием линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий, сооружений и инженерно-технических коммуникаций объекта (объектов) электроэнергетики между структурными подразделениями, ответственными лицами владельца объекта электроэнергетики, а также определены должностные обязанности персонала, отвечающего за эксплуатацию и контроль технического состояния линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий и сооружений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В соответствии с организационной структурой управления | В соответствии со штатным расписанием организации | В соответствии с приказами Ростехнадзора |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
18 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 5 | Каким юридическим или физическим лицом должен быть организован контроль технического состояния линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий и сооружений для определения оптимальных форм и методов технического воздействия, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Владельцем объекта электроэнергетики | Владельцем объекта сетевой организации | Министерством энергетики | Потребителем электрической энергии |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
19 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 6 | С какой целью владельцем объекта электроэнергетики должен быть организован контроль технического состояния линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий и сооружений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для формирования журнала дефектов | Для определения оптимальных форм и методов технического воздействия | Для подготовки к проведению комплексного опробования линий электропередачи и оборудования | Для ежегодного предоставления отчетности в Росстат |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
20 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 7 | При отсутствии какого документа запрещается эксплуатация оборудования объектов электроэнергетики, подлежащего техническому освидетельствованию, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Акт технического освидетельствования, устанавливающий условия и срок дальнейшей эксплуатации | Распоряжение собственника объекта, устанавливающее условия и срок дальнейшей эксплуатации | Предписание Ростехнадзора |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
21 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 8 | На основании какого документа запрещается эксплуатация оборудования объектов электроэнергетики сверх установленного срока службы (срока эксплуатации) комиссией по проведению технического освидетельствования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Акт технического освидетельствования, с указанием решения о невозможности дальнейшей эксплуатации оборудования объектов электроэнергетики | Протокол функционального испытания оборудования | Распоряжение Ростехнадзора | Технический паспорт объекта |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
22 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 9 | В каком документе должны фиксироваться владельцем объекта электроэнергетики выявленные при осмотре дефекты линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В журнале дефектов | В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям | В оперативном журнале | В журнале диспетчерских и оперативных заявок |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
23 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 10 | В каком документе должны фиксироваться владельцем объекта электроэнергетики лица, ответственные за устранение дефектов, выявленных при осмотре линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики и сроки устранения дефектов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В журнале дефектов | В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям | В оперативном журнале | В журнале диспетчерских и оперативных заявок |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
24 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 11 | Какой сотрудник или организация разрабатывает и утверждает техническую документацию объекта энергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Технический руководитель объекта электроэнергетики | Собственник территории объекта | Организация- изготовитель оборудования, установленного на объекте | Проектная организация |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
25 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 12 | В каком случае при эксплуатации объектов электроэнергетики, входящего в их состав оборудования, проведении их испытаний (в том числе для целей определения или изменения параметров оборудования, включая установленную мощность), ремонта или технического обслуживания допускается внесение владельцем объекта электроэнергетики изменений в состав и конструктивное исполнение энергетического и электротехнического оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В случае наличия письменного разрешения Ростехнадзора | В случае, если такие изменения продиктованы финансовыми возможностями собственника объектов электроэнергетики и согласованы с изготовителем оборудования | В случае, если такие изменения не приводят к превышению расчетных нагрузок и воздействий | Не допускается в любом случае |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
26 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 13 | В каком случае допускается работа оборудования объектов электроэнергетики с неисправными и введенными в работу технологическими защитами и блокировками, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не допускается в любом случае | В случае наличия письменного разрешения Ростехнадзора | В случае производственной необходимости по письменному разрешению собственника объекта | При условии последующего устранения дефектов в течение 24 часов |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
27 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 14 | В каком случае допускается вывод из работы технологических защит, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В случаях, предусмотренных проектной документацией, документацией организации-изготовителя и Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | В случае, если получено письменное распоряжение вышестоящего руководителя | В случае, если есть письменное указание владельца объекта | В случае наличия письменного разрешения Ростехнадзора |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
28 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 15 | Какие мероприятия не являются обязательными и могут не выполняться перед приемкой в эксплуатацию для первичного фактического приема (подачи) рабочего напряжения и мощности на линиях электропередачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Индивидуальные испытания оборудования | Функциональные испытания отдельных технологических систем | Комплексное опробование линий электропередачи под нагрузкой | Приемка в постоянную эксплуатацию автоматизированных систем управления |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
29 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 16 | Какие мероприятия не являются обязательными и могут не выполняться перед приемкой в эксплуатацию для фактического приема (подачи) рабочего напряжения и мощности на новое оборудование на действующих объектах электроэнергетики, в том числе после его замены, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Индивидуальные испытания оборудования | Функциональные испытания отдельных технологических систем | Комплексное опробование линий электропередачи под нагрузкой | Приемка в постоянную эксплуатацию автоматизированных систем управления |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
30 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 17 | В каком случае допускается проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и технологических систем, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не допускается в любом случае | Если получено временное разрешение органа федерального государственного энергетического надзора | Если испытания проводятся в присутствии комиссии по приемке объекта | Если на этом оборудовании окончены все монтажные и строительные работы |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
31 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 18 | На каком этапе должны быть устранены дефекты и недоделки, выявленные в процессе индивидуальных и функциональных испытаний, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | До выполнения пробных пусков генерирующего оборудования и начала комплексного опробования линий электропередачи, оборудования и устройств | Незначительные дефекты и недоделки, выявленные в процессе индивидуальных и функциональных испытаний возможно устранять в процессе выполнения пробных пусков генерирующего оборудования и начала комплексного опробования линий электропередачи, оборудования и устройств | После выполнения пробных пусков генерирующего оборудования и начала комплексного опробования линий электропередачи, оборудования и устройств | Не регламентируется нормативными документами |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
32 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 19 | В какой момент ввода в работу объектов электроэнергетики, их оборудования и устройств должны быть проверены работоспособность генерирующего оборудования и технологических схем, безопасность их эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | При функциональных испытаниях | При индивидуальных испытаниях | При пробных пусках генерирующего оборудования |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
33 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 20 | Какое утверждение относительно обязательных проверок при пробных пусках генерирующего оборудования является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проверена работоспособность генерирующего оборудования и технологических схем | При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проверена безопасность эксплуатации генерирующего оборудования и технологических схем | При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проведена проверка и настройка систем контроля и управления, за исключением автоматических регуляторов | При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проведена проверка и настройка устройств защиты и блокировок, устройств сигнализации и контрольно-измерительных приборов |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
34 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 21 | На каком этапе должны быть устранены дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | До начала индивидуальных испытаний оборудования | Во время функциональных испытаний | Перед пробным пуском | До начала комплексного опробования |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
35 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 22 | Какое событие считается началом комплексного опробования объекта электроэнергетики согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Включение его в сеть или под нагрузку | Подписание акта о завершении монтажных работ | Получение временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора | Завершение пробных пусков генерирующего оборудования |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
36 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 23 | В течение какого времени проводится комплексное опробование линий электропередачи при условии нормальной и непрерывной работы под нагрузкой линии электропередачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В течение 24 часов | В течение 10 часов | В течение 12 часов | В течение 6 часов |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
37 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 24 | Когда должны быть устранены выявленные в ходе комплексного опробования нарушения и дефекты, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | До ввода в работу объекта электроэнергетики | Некоторые дефекты и нарушения возможно устранить в процессе работы объекта | Не регламентируется |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
38 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 25 | Какой документ удостоверяет результаты комплексного опробования линий электропередачи и основного электротехнического оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Акт о результатах комплексного опробования линий электропередачи и основного электротехнического оборудования | Приказ по предприятию | Запись в журнале эксплуатации оборудования | Запись в оперативном журнале |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
39 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 26 | В каком случае допускается приемка АСУ в постоянную эксплуатацию при наличии неустраненных замечаний, выявленных в период испытаний, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Запрещается в любом случае | Если замечания относятся к второстепенным функциям системы, не влияющим на ее основную работу | При наличии письменного согласия владельца объекта электроэнергетики | Если замечания будут устранены в течение 30 дней после ввода системы в эксплуатацию |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
40 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 27 | Выполнение каких мероприятий должен обеспечить владелец объекта электросетевого хозяйства по окончании работ по строительству, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению электросетевого объекта, до ввода в эксплуатацию, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Сравнение фактических значений технических параметров и характеристик линий электропередачи, оборудования с проектными значениями, и актуализация цифровой информационной модели объекта электросетевого хозяйства | Технико-экономическое обоснование изменения проекта | Финансовое обоснование фактических затрат |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
41 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 28 | Каким физическим или юридическим лицом должны обеспечиваться организация и проведение технического обслуживания и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Владельцем объекта электроэнергетики | Министерством энергетики | Потребителем электрической энергии |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
42 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 29 | Какой запас необходимо создавать владельцам энергетических объектов для устранения последствий аварий и технологических нарушений (отказов, неисправностей), возникающих в процессе эксплуатации объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Аварийный запас | Страховой запас | Текущий запас | Товарный запас |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
43 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 30 | Какой фактор, на основании которого устанавливается состав и объем оборудования, запасных частей и материалов, включаемых в аварийный запас, для устранения последствий аварий и технологических нарушений, является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Оценки вероятности отказа функционального узла или единицы оборудования | Суммарного количества разного оборудования, установленного на объектах электроэнергетики | Минимальных норм аварийного запаса материалов и оборудования | Статистических данных о повреждениях объектов электроэнергетики на основании актов о расследовании причин аварий в электроэнергетике |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
44 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 31 | Какое физическое или юридическое лицо обязано осуществлять планирование объемов аварийного запаса, перечня оборудования и материалов с указанием функционального назначения и характеристик, включаемых в данный перечень оборудования и материалов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Владелец объекта электроэнергетики | Министерство энергетики | Ростехнадзор | Потребитель электрической энергии |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
45 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 32 | Какое физическое или юридическое лицо обязано осуществлять приобретение и обеспечение условий хранения аварийного запаса, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Владелец объекта электроэнергетики | Министерство энергетики | Ростехнадзор | Потребитель электрической энергии |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
46 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 33 | Какое физическое или юридическое лицо обязано осуществлять использование, пополнение и обновление аварийного запаса, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Владелец объекта электроэнергетики | Министерство энергетики | Ростехнадзор | Потребитель электрической энергии |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
47 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 34 | Какое физическое или юридическое лицо формирует аварийный запас для выполнения аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных объектах электросетевого хозяйства согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Системообразующая территориальная сетевая организация | Министерство энергетики | Ростехнадзор | Потребитель электрической энергии |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
48 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 35 | Какую документацию не обязаны иметь в наличии и хранить владельцы объекта электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Проектная, рабочая, приемо-сдаточная и исполнительная документация со всеми последующими изменениями | Технические паспорта линий электропередачи, зданий, сооружений, технологических узлов и оборудования | Схемы электрических, тепловых соединений, технологических систем | Должностные инструкции персонала | Инструкции по охране труда ¦ Инструкции по эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств ¦ Оперативная документация (оперативные схемы, оперативный журнал, журнал распоряжений, диспетчерские и оперативные заявки ¦ Документация по АСУ ¦ Документация по РЗА ¦ Перспективный план развития объекта | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 10
49 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 36 | Какое утверждение относительно проектной, рабочей, приемо-сдаточной и исполнительной документации является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Владелец объекта электроэнергетики обязан хранить только первоначальные версии этой документации | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
50 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 37 | Какое утверждение относительно технических паспортов линий электропередачи, зданий, сооружений, технологических узлов и оборудования является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
51 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 38 | Какое утверждение относительно схем электрических, тепловых соединений, технологических систем является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
52 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 39 | Какое утверждение относительно должностных инструкций персонала является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
53 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 40 | Какое утверждение относительно инструкций по охране труда, разрабатываемых и утверждаемых владельцем объекта электроэнергетики в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране труда, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
54 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 41 | Какое утверждение относительно инструкций по эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств, в том числе инструкций по организации и осуществлению оперативно-технологического управления, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
55 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 42 | Какое утверждение относительно оперативной документации (оперативные схемы, оперативный журнал, журнал распоряжений, диспетчерские и оперативные заявки (журнал (картотека) диспетчерских и оперативных заявок) на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередач, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, журнал релейной защиты и автоматики, журнал телемеханики, журнал дефектов, журнал учета работ по нарядам и распоряжениям, журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи, журнал учета выдачи и возврата ключей от электроустановок), является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
56 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 43 | Какое утверждение относительно документации по автоматизированным системам управления, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
57 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 44 | Какое утверждение относительно документации по релейной защите и автоматике, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
58 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 45 | В каком виде должна вестись и храниться документация объекта энергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Только на бумажном носителе | Только в электронном виде | На бумажном носителе и (или) в электронном виде |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
59 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 46 | Каким сотрудником должен быть утвержден перечень инструкций и схем для каждого цеха (или) отдела, подстанции, района, участка, лаборатории и службы, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Техническим руководителем владельца объекта электроэнергетики | Владельцем объекта электроэнергетики | Сотрудником охраны труда | Председателем профсоюза |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
60 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 47 | В соответствии с каким документом владельцем объекта электроэнергетики должно быть обеспечено наличие указанных в перечне инструкций и схем документов, в том числе в электронном виде, и организован доступ персонала к их использованию, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | С перечнем инструкций и схем | С проектной документацией | С ремонтной документацией |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
61 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 48 | Кем утверждаются перечни документов на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Уполномоченным лицом владельца объекта электроэнергетики (его обособленного подразделения) | Представителем Ростехнадзора | Сотрудником охраны труда | Председателем профсоюза |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
62 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 49 | Какое утверждение относительно предоставления документов из утвержденного перечня для работы оперативного и оперативно-ремонтного персонала на их рабочих местах, является верным согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Наличие документов на рабочих местах такого персонала должно быть обеспечено только в бумажном виде и организован доступ такого персонала к их использованию | Наличие документов на рабочих местах такого персонала должно быть обеспечено только в электронном виде и организован доступ такого персонала к их использованию | Наличие документов на рабочих местах такого персонала должно быть обеспечено в бумажном и (или) электронном виде и организован доступ такого персонала к их использованию |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
63 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 50 | Каким образом работники, для которых обязательно знание инструкций и иной технической документации, должны быть ознакомлены с этой документацией и вносимыми в нее изменениями, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Под собственноручную или электронную роспись | При свидетелях | Под роспись сотрудника охраны труда | Под роспись руководителя |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
64 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 51 | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте начальника смены электростанции, цеха, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи | Журнал учета выдачи ключей | Журнал распоряжений | Журнал диспетчерских и оперативных заявок |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
65 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 52 | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Журнал диспетчерских и оперативных заявок | Оперативные схемы | Оперативный журнал |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
66 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 53 | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала подстанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи | Оперативные схемы | Журнал распоряжений | Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
67 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 54 | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала центра управления сетями, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок | Оперативный журнал | Журнал диспетчерских и оперативных заявок | Журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
68 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 55 | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала структурных подразделений потребителя электрической энергии, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок | Журнал дефектов оборудования | Журнал релейной защиты и автоматики и журнал телемеханики | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
69 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 56 | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала центра управления ветровой (солнечной) электростанции, центра управления каскадом малых гидроэлектростанций, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи | Журнал дефектов оборудования | Журнал распоряжений | Журнал релейной защиты и автоматики и журнал телемеханики |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
70 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 57 | Допускается ли наличие у владельца объекта электроэнергетики и на рабочих местах оперативно-ремонтного персонала единого журнала релейной защиты и автоматики (РЗА) и телемеханики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не допускается | Допускается | Не регламентируется нормативными документами |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
71 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 58 | Допускается ли наличие у владельца объекта электроэнергетики и на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала нескольких журналов распоряжений по отдельным функциональным направлениям деятельности структурных подразделений владельца объекта электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не допускается | Допускается | Не регламентируется нормативными документами |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
72 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 59 | Какое утверждение относительно ведения оперативных схем является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Ведение оперативных схем должно осуществляться только в электронном виде или на бумажном носителе | Ведение оперативных схем должно осуществляться только в электронном виде или с помощью схем-макетов | Выбор способа ведения оперативных схем осуществляется Министерством энергетики в зависимости от условий эксплуатации объекта электроэнергетики | Выбор способа ведения оперативных схем осуществляется владельцем объекта электроэнергетики в зависимости от условий эксплуатации объекта электроэнергетики |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
73 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 60 | В какой срок должны быть внесены в технические паспорта оборудования изменения его номинальных параметров, в том числе установленной мощности, выполненные в процессе эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не позднее 50 календарных дней со дня изменения номинальных параметров оборудования | Не позднее 40 календарных дней со дня изменения номинальных параметров оборудования | Не позднее 30 календарных дней со дня изменения номинальных параметров оборудования |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
74 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 61 | Какой персонал должен в соответствии с графиками осмотров и обходов осуществлять обходы и осмотры оборудования, зданий и сооружений, проверять наличие и содержание эксплуатационной документации на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала и обеспечивать принятие мер по устранению выявленных нарушений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Оперативный персонал | Диспетчерский персонал | Ремонтный персонал | Административно-технический персонал |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
75 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 62 | Какие действия не должны обеспечиваться владельцем объекта электроэнергетики при оперативном обслуживании средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Круглосуточный мониторинг эксплуатационного состояния СДТУ, фиксация изменений эксплуатационного состояния СДТУ и нарушений в работе СДТУ в оперативном журнале | Принятие мер по выявлению и устранению нарушений СДТУ, проверка работоспособности СДТУ после устранения нарушений | Мониторинг достоверности телеметрической информации, передаваемой с объекта электроэнергетики в диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центр управления сетями и (или) структурное подразделение владельца объекта электроэнергетики, осуществляющее функции технологического управления и ведения в отношении соответствующего объекта электроэнергетики, и принятие мер по восстановлению достоверной телеметрической информации | Еженедельный обмен списками работников, ответственных за оперативное и техническое обслуживание СДТУ и оперативное устранение нарушений в работе СДТУ с диспетчерскими центрами |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
76 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 63 | Каким участником эксплуатации объектов электроэнергетики должен определяться состав выполняемых автоматизированными системами технологического управления функций системы дистанционного управления линиями электропередачи, оборудованием, устройствами объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Оперативно-ремонтным персоналом | Владельцем объектов электроэнергетики | Административно-техническим персоналом |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
77 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 64 | Какая документация не должна быть разработана и утверждена владельцем объекта электроэнергетики, и использоваться в работе каждой эксплуатируемой автоматизированной системы управления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Схемы организации движения | Инструкции по эксплуатации (руководства пользователя) | Руководства по техническому обслуживанию |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
78 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 65 | Каким участником эксплуатации объекта электроэнергетики должен быть утвержден перечень оборудования, обслуживаемого каждым структурным подразделением, с указанием границ обслуживания, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Начальником службы автоматизированных систем управления | Начальником оперативно-диспетчерского управления | Техническим руководителем владельца объекта электроэнергетики |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
79 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 66 | Каким участником эксплуатации объектов электроэнергетики утверждаются документы, содержащие разграничение зон эксплуатационной ответственности каналов связи с диспетчерскими центрами, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Диспетчерским центром и владельцем объектов электроэнергетики | Владельцем объектов электроэнергетики | Оперативно диспетчерским управлением |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
80 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 67 | В течение какого времени организация эксплуатации программно-аппаратных средств автоматизированных систем управления (АСУ), средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ), за исключением исполнительных устройств, на объектах электроэнергетики, имеющих в своем составе распределительные устройства классом напряжения 35 кВ и выше, в центрах управления сетями, центрах управления ветровыми (солнечными) электростанциями, центрах управления каскадом малых гидроэлектростанций и структурных подразделениях потребителей должна обеспечивать функционирование АСУ (СДТУ) при исчезновении напряжения питающей сети, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не менее 10 минут | Не менее 15 минут | Не менее 20 минут | Не менее 30 минут |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
81 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 68 | В отношении каких объектов электроэнергетики владельцем объекта электроэнергетики должно быть организовано и осуществляться оперативно-технологическое управление, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В отношении каждого объекта электроэнергетики, в том числе принадлежащего потребителям электрической энергии | В отношении каждого объекта электроэнергетики, кроме объектов, принадлежащих потребителям электрической энергии | Только в отношении объектов, принадлежащих потребителям электрической энергии |  |  | до и выше 1000 В | IV, V | 3
82 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 69 | Какая задача оперативно-технологического управления, организуемого и осуществляемого владельцем объекта электроэнергетики, является неверной и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Планирование и управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики | Предотвращение развития и ликвидация нарушений нормального режима на объектах электроэнергетики | Изменение эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств | Производство ремонтных работ |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
83 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 70 | Какое требование к сетевой организации при создании и функционировании центров управления сетями (ЦУС), является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Обеспечение технологического оснащения ЦУС информационно-технологической инфраструктурой, включая организацию и обеспечение функционирования каналов связи, оснащение ЦУС оборудованием и программно-техническими средствами автоматизированных систем технологического управления | Обеспечение хранения в ЦУС информации в объеме и в течение сроков, установленных диспетчерским центром | Определение для каждого ЦУС зоны его эксплуатационной ответственности, включающей всю зону эксплуатационной ответственности сетевой организации (ее филиала) или ее часть | Организация круглосуточного дежурства оперативного персонала ЦУС |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
84 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 71 | Какое количество уровней организационной структуры управления должно быть при организации оперативно-технологического управления, структурные подразделения которых обеспечивают оперативно-технологическое управление линиями электропередачи, оборудованием или устройствами, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не более трех | Не более двух | Три или более |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
85 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 72 | Какой персонал не относится к оперативному персоналу, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Оперативный персонал центров управления сетями | Дежурный персонал структурных подразделений потребителя электрической энергии | Начальник смены электростанции, начальник смены цеха электростанции, иной дежурный персонал электростанций | Дежурный персонал подстанций, энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, персонал оперативно-выездных бригад | Административно-технический персонал | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 5
86 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 73 | Каким документом определяется в отношении объектов электроэнергетики оперативный персонал, допущенный к производству переключений, и уполномоченный на осуществление операций по изменению технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередач, оборудования и устройств объектов электроэнергетики и (или) осуществление координации действий персонала, непосредственно выполняющего такие операции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики | Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики | Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики | Не регламентируется нормативными документами |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
87 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 74 | Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, имеющие право контролировать переключения в электроустановках, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики | Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики | Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики | Не регламентируется нормативными документами |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
88 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 75 | Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, уполномоченные выдавать разрешение на деблокирование при неисправности оперативной блокировки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики | Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики | Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики | Не регламентируется нормативными документами |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
89 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 76 | Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, из числа административно-технического персонала, ремонтного персонала, которым предоставлены права оперативного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики | Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики | Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики | Не регламентируется нормативными документами |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
90 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 77 | Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, из числа административно-технического персонала, имеющие право подачи и согласования диспетчерских (оперативных) заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики | Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики | Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики | Не регламентируется нормативными документами |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
91 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 78 | Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, допущенные к ведению оперативных переговоров, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики | Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики | Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики | Не регламентируется нормативными документами |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
92 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 79 | В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, осуществляющие между собой технологическое взаимодействие при осуществлении функций технологического управления (ведения) обмениваются списками работников, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Ежегодно, до 31 декабря | Ежемесячно | Еженедельно | Ежедневно |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
93 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 80 | В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, осуществляющие между собой технологическое взаимодействие при осуществлении функций технологического управления (ведения) должны уведомлять друг друга об изменениях в списках работников, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не позднее, чем за один рабочий день до ввода в действие изменений в таких списках | Не позднее, чем за семь рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках | Не позднее, чем за три рабочих дня до ввода в действие изменений в таких списках | Не позднее, чем за десять рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
94 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 81 | В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, линий электропередачи, оборудование и устройства которых отнесены к объектам диспетчеризации, должны представлять списки работников в диспетчерские центры, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Ежегодно, до 31 декабря | Ежемесячно | Еженедельно | Ежедневно |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
95 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 82 | В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, линий электропередачи, оборудование и устройства которых отнесены к объектам диспетчеризации, должны уведомлять диспетчерские центры об изменениях в списках работников, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не позднее, чем за один рабочий день до ввода в действие изменений в таких списках | Не позднее, чем за семь рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках | Не позднее, чем за три рабочих дня до ввода в действие изменений в таких списках | Не позднее, чем за десять рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
96 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 83 | Каким образом распределяются линии электропередачи, оборудования и устройства объектов электроэнергетики по способу оперативно-технологического управления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Технологическое управление и административное управление | Центральное управление и местное управление | Технологическое управление и технологическое ведение |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
97 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 84 | В какие сроки владельцы объектов электроэнергетики представляют в диспетчерский центр предложения, содержащие обоснование необходимости технологического ведения и информацию, подтверждающую возможность его осуществления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не менее чем за 3 месяца до предполагаемого срока начала осуществления технологического ведения | Не менее чем за 2 месяца до предполагаемого срока начала осуществления технологического ведения | Не менее чем за 4 месяца до предполагаемого срока начала осуществления технологического ведения |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
98 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 85 | В каком случае допускается уход работника из числа оперативного персонала с дежурства без сдачи смены, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Допускается с уведомлением вышестоящего диспетчерского персонала, если за смену не было инцидентов | Допускается, если следующий по графику работник задерживается более чем на тридцать минут | Допускается, с уведомлением вышестоящего диспетчерского персонала, если работник почувствовал резкое недомогание | Не допускается в любом случае |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
99 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 86 | Что не входит в обязанности работника из числа оперативно-диспетчерского персонала при приемке смены, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Оформление приемки-сдачи смены с записью в журнале или ведомости за его подписью и подписью сдающего смену | Принятие рапорта от подчиненного персонала и доклад техническому руководителю энергообъекта о вступлении на дежурство и недостатках, выявленных при приемке смены | Проверка и приемка инструмента, материалов, ключей от помещений, оперативной документации и документации рабочего места | Выяснить, какие работы выполняются по заявкам, нарядам и распоряжениям на закрепленном за ним участке |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
100 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 87 | Каким образом должны фиксироваться оперативные переговоры на всех уровнях диспетчерского управления и оперативные переговоры начальников смен электростанций и крупных подстанций, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Должны автоматически фиксироваться средствами звукозаписи на всех уровнях оперативно-технологического управления, в том числе на объектах электроэнергетики | Должны автоматически передаваться системному оператору | Должны автоматически передаваться в региональное диспетчерское управление |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
101 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 88 | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики ежегодно, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В срок не ранее 15 ноября, но не позднее 15 декабря предшествующего года на очередной календарный год | В срок не ранее 15 октября, но не позднее 15 ноября предшествующего года на очередной календарный год | В срок не ранее 15 февраля, но не позднее 15 апреля предшествующего года на очередной календарный год | В срок не ранее 15 мая, но не позднее 15 июня предшествующего года на очередной календарный год |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
102 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 89 | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики при строительстве (реконструкции, модернизации, техническом перевооружении) объекта электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не позднее чем за два месяца до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу | Не позднее чем за месяц до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу | Не позднее чем за две недели до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу | Не позднее чем за неделю до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
103 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 90 | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики при строительстве (реконструкции, модернизации, техническом перевооружении) объекта электроэнергетики, в случае ввода в работу нового, модернизированного генерирующего оборудования электростанций, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не позднее чем за два месяца до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования | Не позднее чем за месяц до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования | Не позднее чем за две недели до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования | Не позднее чем за неделю до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
104 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 91 | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики при изменении диспетчерского наименования объекта электроэнергетики или оборудования объекта электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не позднее чем за два месяца до дня такого изменения | Не позднее чем за месяц до дня такого изменения | Не позднее чем за две недели до дня такого изменения | Не позднее чем за неделю до дня такого изменения |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
105 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 92 | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики временная нормальная схема при наступлении этапа жизненного цикла объекта электроэнергетики, ограниченного по продолжительности этапом строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не менее чем за 15 календарных дней до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования | Не менее чем за 10 календарных дней до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования | Не менее чем за 7 календарных дней до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования | Не менее чем за 3 календарных дня до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
106 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 93 | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики временная нормальная схема при переходе этапа строительства (модернизации, технического перевооружения, реконструкции) объекта электроэнергетики на следующий календарный год, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не ранее 15 ноября, но не позднее 15 декабря года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики | Не ранее 15 октября, но не позднее 15 ноября года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики | Не ранее 15 сентября, но не позднее 15 октября года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики | Не ранее 15 мая, но не позднее 15 июня года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
107 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 94 | Какое условие не должно быть обеспечено при регулировании напряжения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Соответствие показателей качества электрической энергии по напряжению условиям договоров купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) | Соответствие показателей качества электрической энергии по напряжению условиям договоров оказания услуг по передаче электрической энергии | Соответствие уровня напряжения значениям, допустимым для оборудования с учетом допустимых повышений напряжения | Максимизация потерь электрической энергии в электрических сетях |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
108 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 95 | Каким образом задается порядок использования источников реактивной мощности потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Порядок задается локальным нормативным актом энергоснабжающей организацией | Порядок задается правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Порядок задается в документах, регулирующих порядок технологического взаимодействия |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
109 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 96 | Какое юридическое или физическое лицо осуществляет организацию ремонтов и технического обслуживания гидротехнических сооружений (ГТС), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Собственник или иной законный владелец ГТС | Потребитель электрической энергии | Ростехнадзор | Министерство энергетики |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
110 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 97 | С какой целью собственник или иной законный владелец гидроэлектростанций (ГЭС), гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) должен осуществлять разработку производственных (местных) инструкций, устанавливающих порядок удаления наносов от порогов водоприемных сооружений, расположенных на реках с высокой концентрацией твердого стока, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для обеспечения и максимального использования установленной мощности гидроэлектростанции, ГАЭС | Для снижения затрат на техническое обслуживание гидротехнических сооружений | Для повышения экологической безопасности водоемов | Для соответствия требованиям пожарной безопасности |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
111 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 98 | С какой целью собственник или иной законный владелец гидроэлектростанций (ГЭС), гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) должен осуществлять разработку производственных (местных) инструкций, устанавливающих периодичность, допустимые значения и порядок контроля вибрации затворов (в случае если указанные требования установлены в документации организации- изготовителя оборудования), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для обеспечения и максимального использования установленной мощности гидроэлектростанции, ГАЭС | Для снижения затрат на техническое обслуживание гидротехнических сооружений | Для повышения экологической безопасности водоемов | Для соответствия требованиям пожарной безопасности |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
112 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 99 | С какой целью собственник или иной законный владелец гидроэлектростанций (ГЭС), гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) должен осуществлять разработку производственных (местных) инструкций, устанавливающих порядок сброса шуги, пропуска шуги через гидротурбины, включения системы обогрева и устройств для очистки решеток от льда, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для обеспечения и максимального использования установленной мощности гидроэлектростанции, ГАЭС | Для снижения затрат на техническое обслуживание гидротехнических сооружений | Для повышения экологической безопасности водоемов | Для соответствия требованиям пожарной безопасности |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
113 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 100 | С какой целью собственник или иной законный владелец гидроэлектростанций (ГЭС), гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) должен осуществлять разработку производственных (местных) инструкций, устанавливающих порядок пропуска воды через водосбросные сооружения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для обеспечения и максимального использования установленной мощности гидроэлектростанции, ГАЭС | Для снижения затрат на техническое обслуживание гидротехнических сооружений | Для повышения экологической безопасности водоемов | Для соответствия требованиям пожарной безопасности |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
114 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 101 | С какой целью собственник или иной законный владелец гидроэлектростанций (ГЭС), гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) должен осуществлять разработку производственных (местных) инструкций, устанавливающих условия и порядок использования водопропускных сооружений, принадлежащих иному лицу, для целей пропуска расчетных максимальных расходов воды, определяемые на основании соглашения с таким лицом, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для обеспечения и максимального использования установленной мощности гидроэлектростанции, ГАЭС | Для снижения затрат на техническое обслуживание гидротехнических сооружений | Для повышения экологической безопасности водоемов | Для соответствия требованиям пожарной безопасности |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
115 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 102 | С какой целью собственник или иной законный владелец гидроэлектростанций (ГЭС), гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) должен осуществлять разработку производственных (местных) инструкций, устанавливающих порядок согласования с владельцем электростанции установки водозаборных сооружений на принадлежащих указанному владельцу каналах, осветлителях, напорных бассейнах, бассейнах суточного регулирования и иных гидротехнических сооружений (ГТС), предназначенных для транспортировки, регулирования, очистки воды, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для обеспечения и максимального использования установленной мощности гидроэлектростанции, ГАЭС | Для снижения затрат на техническое обслуживание ГТС | Для повышения экологической безопасности водоемов | Для соответствия требованиям пожарной безопасности |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
116 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 103 | Какое юридическое или физическое лицо обязано обеспечить готовность к работе насосов откачки воды, поступающей в результате фильтрации или вследствие непредвиденных прорывов из водопроводящих трактов при эксплуатации зданий электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Владелец электростанции | Потребитель электрической энергии | Ростехнадзор | Министерство энергетики |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
117 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 104 | Какое юридическое или физическое лицо обязано обеспечить исправность вентиляционных установок, аварийного освещения и запасных выходов при эксплуатации зданий электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Владелец электростанции | Потребитель электрической энергии | Ростехнадзор | Министерство энергетики |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
118 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 105 | Каким образом следует производить наполнение и опорожнение бассейнов, каналов, туннелей, напорных водоводов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Постепенно, со скоростями, исключающими появление недопустимых давлений, превышающих значения, определенные проектной документацией, за облицовкой сооружения, сползание откосов, возникновение вакуума и ударных явлений в водоводах | При полностью открытых затворах всех водосбросных и водопропускных отверстий и при работе гидроэлектростанции полной рабочей мощностью, сниженной на величину резерва автоматического вторичного регулирования частоты и перетоков мощности | Максимально быстро, с целью повышения эффективности работы гидротехнических сооружений | В соответствии с правилами использования водных ресурсов водохранилища, утверждаемыми в соответствии с Водным кодексом РФ |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
119 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 106 | При каком положении затворов водосбросных и водопропускных отверстий допускается превышение нормального подпорного уровня верхних бьефов гидроузлов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Допускается только при полностью открытых затворах всех водосбросных и водопропускных отверстий | Допускается при частично открытых затворах всех водосбросных и водопропускных отверстий, без согласования с производственными инструкциями | Допускается только при полностью закрытых затворах всех водосбросных и водопропускных отверстий |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
120 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 107 | Какие уровни должны поддерживаться при пропуске паводков, владельцем гидроэлектростанции для снижения негативного воздействия на основное оборудование гидроэлектростанции, обусловленного заилением водохранилища, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Должны поддерживаться минимально возможные уровни в пределах проектной призмы регулирования | Должны поддерживаться максимально возможные уровни в пределах проектной призмы регулирования | Должны поддерживаться максимально средние уровни в пределах проектной призмы регулирования |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
121 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 108 | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан поддерживать режимы работы водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, которые создают возможность максимального транзита поступающего твердого стока, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) | С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии | Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений | С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
122 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 109 | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан обеспечить режим работы каналов, в период поступления в них воды повышенной мутности, близкий к постоянному, с возможно большим расходом воды, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) | С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии | Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений | С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
123 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 110 | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан обеспечить режим работы каналов, в период поступления в них воды повышенной мутности, близкий к постоянному, с возможно большим расходом воды, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) | С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии | Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений | С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
124 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 111 | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан промывать бьефы, пороги водоприемников, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) | С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии | Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений | С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
125 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 112 | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан осветлять воду в отстойниках, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) | С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии | Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений | С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
126 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 113 | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан применять берегоукрепительные и наносоудерживающие устройства, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) | С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии | Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений | С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
127 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 114 | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан удалять наносы механическими средствами, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) | С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии | Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений | С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
128 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 115 | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан проводить мероприятия по борьбе с наносами в каналах, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) | С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии | Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений | С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
129 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 116 | Какой параметр не обязаны контролировать владельцы гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций при эксплуатации напорных водоводов электростанций, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Нормальная работы опор, уплотнений деформационных швов и компенсационных устройств | Вибрации оболочки | Коррозия и абразивный износ | Величина раскрытия поверхностных трещин в бетоне сталебетонных и сталежелезобетонных водоводов | Динамическая устойчивость только при экстремальных режимах работы | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 5
130 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 117 | Какой участник эксплуатации гидроэлектростанции обязан после прохождения половодья (паводка) осуществить осмотр и проверку состояния основного и вспомогательного оборудования гидроэлектростанции, гидроаккумулирующей электростанции, всех гидротехнических сооружений, их механического оборудования, подъемных устройств, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Комиссия, образованная владельцем электростанции | Владелец электростанции | Технический руководитель владельца электростанции | Оперативный руководитель электростанции |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
131 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 118 | К какой фазе водяного режима реки должны быть выявлены и устранены все повреждения в затворах водосбросных сооружений и пазовых конструкциях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Перед прохождением паводка | Перед меженью | Перед ледоставом | Перед ледоходом |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
132 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 119 | Какой участник эксплуатации гидроэлектростанции утверждает график периодического осмотра и проверки механического оборудования гидротехнические сооружения гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Технический руководитель владельца электростанции | Руководитель ремонтной службы | Начальник службы охраны труда | Владелец электростанции |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
133 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 120 | На каком основании владелец электростанции должен определить необходимость выполнения инструментального обследования механического оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | По результатам проведенного периодического осмотра и проверки | При наличии материальных излишков | На основании графика планово-предупредительных ремонтов, утвержденного техническим руководителем | На основании предписания органа федерального государственного энергетического надзора |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
134 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 121 | Какое требование к части несущих элементов металлоконструкций затвора является верным согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Полная водонепроницаемость | Полное отсутствие вибрации | Полная шумоизоляция |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
135 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 122 | В каком случае допускается нахождение затворов в положениях, при которых появляется повышенная вибрация затворов или конструкций гидротехнических сооружений, свыше периода, определенного технической документацией, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не допускается в любом случае | При прохождении паводка или ледохода | При проведении плановых испытаний оборудования | При наличии письменного разрешения органа федерального государственного надзора |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
136 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 123 | С какой целью должны быть обеспечены утепление или обогрев пазов, опорных устройств и пролетных строений затворов, сороудерживающих решеток, предназначенных в соответствии с проектной документацией для маневрирования в зимних условиях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для обеспечения работы гидроэлектростанции, гидроаккумулирующей электростанции при минусовых температурах | Для защиты от коррозии | Для обеспечения комфортной работы персонала |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
137 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 124 | По защите от какого негативного явления, возникающего в процессе эксплуатации механического оборудования, владелец электростанции должен проводить мероприятия, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | От коррозии | От охрупчивания | От пластической деформации | От перегрева |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
138 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 125 | До какого периода владельцем электростанции должны быть очищены от сора и топляков водоприемные устройства и водоподводящие каналы, решетки и пазы затворов, а также подготовлены к работе устройства для обогрева решеток и пазов затворов, а также средства майнообразования в случае, если наличие соответствующих устройств, средств предусмотрено требованиями проектной документации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | До наступления минусовой температуры наружного воздуха и появления льда | До наступления календарной зимы | До ледохода | До 1 декабря |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
139 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 126 | С какой целью вдоль затворов устраиваются полыньи, поддерживаемые в свободном ото льда состоянии в течение зимы, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для снижения нагрузки ото льда | Для зимовки водоплавающих птиц | Для замеров уровня воды | Для замеров уровня кислорода в воде |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
140 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 127 | Кто принимает решение о полной остановке гидроэлектростанции, если по результатам проведения мероприятий для борьбы с шугой в подпорных бьефах и водохранилищах на реках с устойчивым ледяным покровом шуга сохраняется, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Технический руководитель гидроэлектростанции | Ростехнадзор | Министерство энергетики | Владелец электростанции |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
141 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 128 | Какие действия следует выполнять с шугой на реках, где не образуется ледяной покров, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Пропускать шугу через турбины гидроэлектростанции (за исключением ковшовых), а в случае невозможности - через шугосбросы | Не выполнять никаких действий с шугой и останавливать гидроэлектростанцию по решению технического руководителя, чтобы не допустить повреждения основных механизмов электростанции | Накапливать шугу в подпорных бьефах и водохранилищах для последующего удаления механическими средствами | Удалять шугу с помощью систем обогрева решеток и пазов затворов |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
142 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 129 | Какие действия необходимо предпринять владельцу электростанции при подготовке каналов к эксплуатации в шуготранзитном режиме, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Должны быть удалены устройства, стесняющие течение (решетки, запани) | Должны быть установлены водоразгонные механизмы | Должны быть установлены системы обогрева каналов |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
143 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 130 | На основании какого документа должны включаться системы обогрева и устройства очистки решеток от льда, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | На основании производственной инструкции | На основании приказа владельца электростанции | На основании ежегодного плана работ | На основании сводки гидрометеоцентра |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
144 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 131 | Какие действия необходимо выполнить, если принятые меры (обогрев, очистка) не предотвращают забивания решеток шугой и появления опасных перепадов напора на них, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Должен быть произведен поочередный останов турбин (или насосов) для очистки решеток | Следует полностью остановить электростанцию для очистки решеток | Поддерживать ламинарный режим движения жидкости | Поддерживать турбулентный режим движения жидкости |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
145 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 132 | Какой режим работы должен обеспечить владелец электростанции при наличии водных ресурсов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Работу электростанции с использованием всего мощностного регулировочного диапазона | Работу электростанции с использованием некоторой части мощностного регулировочного диапазона | Работу электростанции с допустимыми мощностями, начиная с некоторого минимального, надежно контролируемого аппаратурой | Работу электростанции с использованием всего частотного регулировочного диапазона |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
146 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 133 | Какой документ не устанавливает параметры водного режима которые должны соблюдаться при эксплуатации гидроузла, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Приказ технического руководителя владельца электростанции | Правила использования водных ресурсов водохранилища | Решения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на управление режимом сработки и наполнения водохранилищ | Правила использования водных ресурсов водохранилища, складывающаяся гидрометеорологическая обстановка и схемно-режимные условия энергосистемы |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
147 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 134 | Что обязан сделать владелец гидроэлектростанции, гидроаккумулирующей электростанции при предотвращении развития и ликвидации аварий в энергосистеме, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Должен обеспечить изменение режима работы гидроэлектростанции, гидроаккумулирующей электростанции от действия средств автоматического противоаварийного управления или по команде диспетчера субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике с последующим восстановлением параметров водного режима | Должен произвести срочное отключение электростанции | Должен оповестить МЧС | Должен проинформировать органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
148 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 135 | В каком случае функции по управлению водным режимом группы гидроэлектростанции не могут выполняться работником из числа оперативного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Электростанции работают в составе каскада гидроузлов или водохозяйственной системы и имеют общий искусственный водный тракт | Электростанции не входят в состав одного гидроузла | Электростанции работают в составе каскада гидроузлов, при этом одна из гидроэлектростанции имеет контррегулирующее водохранилище, предназначенное для перераспределения и выравнивания во времени поступающих в него расходов воды второй (вышележащей) гидроэлектростанции, обеспечивающее регулирование стока не выше суточного, при времени добегания воды между указанными гидроэлектростанции менее 24 часов | На рабочем месте начальника смены каскада гидроэлектростанции обеспечено круглосуточное дежурство |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
149 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 136 | В каком документе должны быть указаны условия пропуска воды через водосбросные сооружения, учитывающие исключение повреждений сооружений, размыв дна за ними, влияющий на устойчивость сооружений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В инструкции по ведению водно-энергетического режима | В приказе по предприятию | В проектной документации | В ремонтной документации |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
150 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 137 | В каком документе должны быть указаны порядок расчета основных параметров режима работы гидроузла с учетом заданного диспетчерского графика работы генерирующего оборудования электростанции и исходных данных, необходимых для проведения указанного расчета, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В инструкции по ведению водно-энергетического режима | В приказе по предприятию | В проектной документации | В ремонтной документации |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
151 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 138 | В каком документе должен быть указан порядок маневрирования затворов водосбросных и водопропускных сооружений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В инструкции по ведению водно-энергетического режима | В приказе по предприятию | В проектной документации | В ремонтной документации |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
152 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 139 | В каком документе должен быть указан порядок информирования органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления в период прохождения паводков и половодья, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В инструкции по ведению водно-энергетического режима | В приказе по предприятию | В проектной документации | В ремонтной документации |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
153 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 140 | Каким образом должна определяться скорость изменения расхода воды через гидротурбины, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Только в соответствии с расходными характеристиками гидротурбин | Только в соответствии диспетчерским графиком, задаваемым субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | В соответствии с расходными характеристиками гидротурбин с учетом диспетчерского графика, задаваемого субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | Не регламентируется нормативными документами |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
154 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 141 | Какие гидрометеорологические данные при эксплуатации гидроэлектростанций (ГЭС) (кроме ГЭС, не имеющих регулирующих водохранилищ) не должен получать владелец от организаций, уполномоченных на ведение деятельности в области гидрометеорологии, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Краткосрочные (до 15 суток) прогнозы притока | Данные гидрометеорологических наблюдений, позволяющих определять уровень верхнего и нижнего бьефа | Данные об атмосферном давлении | Среднесрочные (до 30 суток) прогнозы притока |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
155 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 142 | Как действия следует предпринять при эксплуатации гидроэлектростанций (ГЭС) (кроме ГЭС, не имеющих регулирующих водохранилищ) владельцу электростанции если отсутствуют данные от организаций, уполномоченных на ведение деятельности в области гидрометеорологии, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Определить порядок замещения таких данных в производственной инструкции | Остановить ГЭС | Использовать исторические данные, соответствующие текущему периоду | Организовать собственный отдел гидрометеорологии при ГЭС |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
156 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 143 | Какое условие следует соблюдать при эксплуатации гидротурбин, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Эксплуатация гидротурбин должна осуществляться в режимах и нагрузках, исключающих отклонение от допустимых параметров | Эксплуатация гидротурбин должна осуществляться при максимальных режимах и нагрузках | Эксплуатация гидротурбин должна осуществляться при минимальных режимах и нагрузках |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
157 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 144 | Каким образом задаются параметры работы гидротурбин, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Задаются Министерством энергетики | Задаются только натурными испытаниями | Задаются организацией-изготовителем и натурными испытаниями |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
158 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 145 | Каким должен быть уровень воды в камере рабочего колеса гидротурбины при работе гидроагрегата в режиме синхронного компенсатора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Ниже отметки низа рабочего колеса и не превышать установленного проектом значения | Выше отметки низа рабочего колеса | Ниже отметки низа рабочего колеса и допустимо незначительное превышение установленного проектом значения | Выше отметки верха рабочего колеса и не превышать установленного проектом значения |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
159 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 146 | Каким должно быть включение системы охлаждения лабиринтных уплотнений, если ее наличие предусмотрено требованиями проектной документации, радиально-осевых и диагональных гидротурбин при переводе в режим синхронного компенсатора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Автоматизировано | В ручном режиме | Не регламентируется нормативными документами |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
160 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 147 | В каком положении должны быть предтурбинные затворы на гидроэлектростанции, гидроаккумулирующей электростанции при переводе гидроагрегата в режим синхронного компенсатора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Должны быть закрыты | Должны быть открыты | Должны быть полуоткрыты |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
161 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 148 | Каким образом должно производится поддержание уровня воды под рабочим колесом, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Подкачкой сжатого воздуха должно производиться автоматически | Подкачкой струей воды под напором в ручном режиме | Подкачкой сжатого воздуха должно производиться в ручном режиме |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
162 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 149 | Для каких гидротурбин система регулирования должна обеспечивать автоматический пуск и останов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций | Для гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, работающих в режиме синхронного компенсатора | Для всех гидротурбин, за исключением гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций установленной мощностью 5 МВт и ниже и классом напряжения 6 кВ и ниже, оснащенных пуско-останавливающими устройствами | Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, установленной мощностью 4 МВт и выше |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
163 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 150 | Для каких гидротурбин система регулирования должна обеспечивать поддержание номинальной частоты вращения на холостом ходу и под нагрузкой, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций | Для гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, работающих в режиме синхронного компенсатора | Для всех гидротурбин, за исключением гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций установленной мощностью 5 МВт и ниже и классом напряжения 6 кВ и ниже, оснащенных пуско-останавливающими устройствами | Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, установленной мощностью 4 МВт и выше |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
164 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 151 | Для каких гидротурбин система регулирования должна обеспечивать автоматическое изменение ограничения максимального открытия направляющего аппарата по мощности при изменении напора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций | Для гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, работающих в режиме синхронного компенсатора | Для всех гидротурбин, за исключением гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций установленной мощностью 5 МВт и ниже и классом напряжения 6 кВ и ниже, оснащенных пуско-останавливающими устройствами | Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, установленной мощностью 4 МВт и выше |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
165 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 152 | Для каких гидротурбин система регулирования должна обеспечивать автоматическое и ручное изменение комбинаторной зависимости по напору (для поворотно-лопастных гидротурбин), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций | Для гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, работающих в режиме синхронного компенсатора | Для всех гидротурбин, за исключением гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций установленной мощностью 5 МВт и ниже и классом напряжения 6 кВ и ниже, оснащенных пуско-останавливающими устройствами | Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, установленной мощностью 4 МВт и выше |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
166 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 153 | В какой момент должны проверяться работа регулятора скорости и параметры настройки системы регулирования гидротурбин, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | После проведения ремонта узлов системы регулирования | В момент ремонта узлов системы регулирования | После проведения любого ремонта гидротурбин |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
167 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 154 | В каком документе определены периодичность и объем проверки работы регулятора скорости и параметров настройки системы регулирования в межремонтный период, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В производственной (местной) инструкции | В проектной документации | В ремонтной документации | В нормативной документации |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
168 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 155 | Какими средствами защиты должны быть оборудованы подшипники турбин со смазкой водой, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Предупредительными и аварийными сигналами по давлению и расходу воды | Предупредительными и аварийными сигналами по температурам сегментов, горячего и холодного масла | Предупредительными и аварийными сигналами минимального и максимального уровня масла в ванне | Предупредительными и аварийными сигналами по температуре воды |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
169 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 156 | Каким должно быть предельное открытие направляющего аппарата насос-турбины, работающей в насосном режиме при минимальном напоре и допустимой высоте отсасывания, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не выше значения, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в двигательном режиме | Выше значения, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в двигательном режиме | Не выше значения, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в генераторном режиме | Выше значения, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в генераторном режиме |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
170 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 157 | Какой режим работы насос-турбины обеспечивает открытие направляющего аппарата насос-турбины, работающей в насосном режиме, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Работу насос-турбины с максимально возможным коэффициентом полезного действия для заданной нагрузки и действующего напора, а также минимальный уровень вибрации | Работу насос-турбины с минимально возможным коэффициентом полезного действия для заданной нагрузки и действующего напора, а также минимальный уровень вибрации | Работу насос-турбины с максимально возможным коэффициентом полезного действия для заданной нагрузки и действующего напора, а также максимальный уровень вибрации | Работу насос-турбины с минимально возможным коэффициентом полезного действия для заданной нагрузки и действующего напора, а также максимальный уровень вибрации |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
171 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 158 | При каком положении направляющего аппарата или предтурбинного затвора должен осуществляться пуск насос-турбины в насосном режиме, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | При полностью закрытом направляющем аппарате или закрытом предтурбинном затворе | При полностью открытом направляющем аппарате или открытом предтурбинном затворе | При открытом на 25 % направляющем аппарате или предтурбинном затворе | При открытом на 50 % направляющем аппарате или предтурбинном затворе |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
172 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 159 | Что должны обеспечивать измерительные приборы контроля параметров работы обратимых гидроагрегатов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Контроль параметров во всех режимах работы без дополнительных переключений | Контроль параметров в генераторном режиме | Контроль с периодическим переключением приборов в зависимости от режима работы | Контроль только критических параметров (вибрация и температура) |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
173 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 160 | Каким образом осуществляется регулирование давления в системе водоснабжения объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Должны применяться регуляторы давления или дроссельные устройства | Частичным открытием задвижек | Полным открытием задвижек |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
174 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 161 | При каком виде водоснабжения с водохранилищами-охладителями не должны определяться и реализовываться мероприятия по исключению шугообразования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Прямоточное водоснабжение с водохранилищами-охладителями | Комбинированное водоснабжение с водохранилищами-охладителями | Оборотное водоснабжение с водохранилищами-охладителями | При закрытой системе оборотного водоснабжения с радиаторами (сухими) градирнями, где вода не контактирует с атмосферным воздухом |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
175 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 162 | С какой периодичностью должен проводиться осмотр основных конструкций градирен и брызгальных устройств, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Один раз в год | Один раз в квартал | Один раз в 5 лет | Один раз в месяц |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
176 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 163 | Какими устройствами должны быть оборудованы градирни, в случае увлажнения и обледенения прилегающей территории и зданий при эксплуатации градирен в зимний период, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Пылеулавливающими | Водоулавливающими | Металлоулавливающими |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
177 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 164 | Какие мероприятия не проводятся перед пуском оборудования после нахождения его в резерве более трех суток, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Проверяется работоспособность контрольно-измерительных приборов, средств дистанционного и автоматического управления | Проверяется прохождение команд технологических защит на все исполнительные устройства | Проверяется исправность и готовность к включению тех устройств и оборудования, на которых за время простоя не проводились ремонтные работы. Выявленные при этом неисправности должны быть устранены до пуска | Проверяется работоспособность устройств технологической защиты, блокировок, средств телемеханики и связи |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
178 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 165 | За каким показателем должно осуществляться наблюдение в зимний период на оборудовании, находящемся в резерве или ремонте, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | За изменением величины электромагнитного поля | За температурой воздуха | За влажностью воздуха | За атмосферным давлением |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
179 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 166 | Сколько ниток подачи твердого топлива должны быть в постоянной готовности к работе, при переводе электростанции на сезонное сжигание газообразного или жидкого топлива, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Ни одной | Одна | Две | Три |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
180 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 167 | В каком случае не запрещается эксплуатация тракта топливоподачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | При неработающих аспирационных устройствах | При неработающих средствах пылеподавления | При неработающих водоулавливающих устройствах |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
181 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 168 | В каком случае запрещается эксплуатация конвейера топливоподачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Металлоуловители сблокированы с конвейером | При неработающей системе металлоулавливания | При включенных металлоуловителях |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
182 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 169 | Каким сотрудником утверждается график, согласно которому контролируется запыленность и загазованность воздуха (содержание монооксида углерода) в помещениях системы топливоподачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Техническим руководителем | Владельцем объекта электроэнергетики | Главным инженером | Оперативным руководителем |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
183 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 170 | При какой температуре запрещается проводить гидроуборку в помещениях системы топливоподачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Ниже 5 °С | Ниже 10 °С | Ниже 15 °С | Ниже 7 °С |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
184 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 171 | Какой температуры должен быть мазут в приемных емкостях и резервуарах хранения топлива, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не выше 90°С | Не выше 110°С | Не выше 100°С | Не выше 95°С |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
185 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 172 | Каким сотрудником утверждаются градуировочные таблицы на приемные емкости и резервуары для хранения жидкого топлива, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Главным инженером | Техническим руководителем | Специалистом по охране труда и пожарной безопасности | Оперативным руководителем |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
186 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 173 | С какой периодичностью должен проводиться наружный осмотр мазутопроводов и арматуры, в том числе в котельном отделении, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже одного раза в год | Не реже одного раза в три года | Не реже одного раза в пять лет | Не реже одного раза в квартал |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
187 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 174 | С какой периодичностью должна проводиться проверка включения и плановый переход с работающего насоса на резервный, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже одного раза в год | Не реже одного раза в три года | Не реже одного раза в месяц | Не реже одного раза в квартал |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
188 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 175 | С какой периодичностью должна проводиться проверка срабатывания устройств автоматического ввода резерва, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже одного раза в год | Не реже одного раза в три года | Не реже одного раза в месяц | Не реже одного раза в квартал |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
189 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 176 | С целью проведения какого анализа отбирается проба мазута из придонного слоя (до 0,5 м) мазутного резервуара с мазутом, хранящимся свыше 6 месяцев, перед включением в резервуара работу, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Анализ на влажность | Анализ на вязкость | Анализ на температуру | Анализ на примеси |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
190 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 177 | С какой периодичностью должно проверяться действие сигнализации предельного повышения и понижения температуры топлива, подаваемого на сжигание, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже одного раза в неделю | Не реже одного раза в год | Не реже одного раза в месяц | Не реже одного раза в квартал |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
191 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 178 | С какой периодичностью должно проверяться действие сигнализации понижения давления топлива, подаваемого на сжигание, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже одного раза в неделю | Не реже одного раза в год | Не реже одного раза в месяц | Не реже одного раза в квартал |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
192 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 179 | С какой периодичностью должна проверяться правильность показаний, выведенных на щит управления дистанционных уровнемеров и приборов для измерения температуры топлива в резервуарах и приемных емкостях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже одного раза в неделю | Не реже одного раза в год | Не реже одного раза в месяц | Не реже одного раза в квартал |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
193 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 180 | Кто утверждает программу приемки на склад и подготовки к сжиганию вида жидкого топлива, не указанного в проектной документации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Технический руководитель | Главный инженер | Владелец объектов электроэнергетики | Оперативный руководитель |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
194 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 181 | Использование жидких топлив с какими показателями допускается только при наличии проектного обоснования или на основании документации организации-изготовителя газотурбинной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Температура вспышки ниже 45°С, с вязкостью выше 16°ВУ (118 мм2/с) при температуре 80°С | Температура вспышки выше 45°С, с вязкостью выше 16°ВУ (118 мм2/с) при температуре 80°С | Температура вспышки ниже 45°С, с вязкостью ниже 16°ВУ (118 мм2/с) при температуре 90°С | Температура вспышки выше 45°С, с вязкостью ниже 16°ВУ (118 мм2/с) при температуре 90°С |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
195 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 182 | В каком документе указывается минимальная и максимальная температура жидкого топлива в резервуарах, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В проектной документации | В ремонтной документации | В производственных (местных) инструкциях | В инструкции по ведению водно-энергетического режима |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
196 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 183 | Какая система должна обеспечивать работу котла в соответствии с его режимной картой, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Система пылеприготовления | Система металлоприготовления | Система пылеулавливания | Система водоулавливания |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
197 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 184 | При каком значении превышения температуры сушильного агента и пылегазовоздушной смеси система пылеприготовления должна быть незамедлительно остановлена и включены системы паро- и водотушения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | При превышении значений на 5°С | При превышении значений на 10°С | При превышении значений на 7,5°С | При превышении значений на 3°С |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
198 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 185 | С какой периодичностью должны быть организованы контроль и устранение присосов воздуха в пылеприготовительных установках, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже одного раза в неделю | Не реже одного раза в год | Не реже одного раза в месяц | Не реже одного раза в квартал |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
199 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 186 | С какой периодичностью должна проводится проверка на эффективность очистки от пыли отработавшего сушильного агента, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже двух раз в неделю | Не реже двух раз в год | Не реже двух раз в месяц | Не реже двух раз в квартал |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
200 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 187 | Шары какого диаметра должны добавляться в барабанные мельницы для поддержания установленной шаровой загрузки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 25 мм | 40 мм | 50 мм | 30 мм |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
201 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 188 | Какой показатель твердости должен быть у шаров для поддержания установленной шаровой загрузки в барабанных мельницах, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не ниже 400 hardness Brinell | Не ниже 150 hardness Brinell | Не ниже 300 hardness Brinell | Не ниже 200 hardness Brinell |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
202 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 189 | Какой процент фактической шаровой загрузки должен быть обеспечен для непрерывной работы барабанных мельниц, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не менее 90% от проектного значения | Не менее 85% от проектного значения | Не менее 95% от проектного значения | Не менее 80% от проектного значения |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
203 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 190 | Шары какого диаметра должны быть удалены при сортировке во время ремонта барабанных мельниц, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Менее 15 мм | Менее 20 мм | Менее 25 мм | Менее 30 мм |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
204 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 191 | С какой периодичностью должна проверяться пылеприготовительная установка и оборудование топливоподачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже чем один раз в 6000 часов | Не реже чем один раз в 4500 часов | Не реже чем один раз в 3000 часов | Не реже чем один раз в 1000 часов |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
205 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 192 | Каким документом должны оформляться результаты освидетельствования пылеприготовительной установки и оборудования топливоподачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Опись | Отчет | Акт | Предписание |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
206 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 193 | С какой периодичностью должна пересматриваться режимная карта, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в 5 лет | Не реже 1 раза в 7 лет | Не реже 1 раза в 15 лет | Не реже 1 раза в 10 лет |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
207 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 194 | С какой периодичностью должны проводиться испытания рабочего комплекта мазутных форсунок для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котельных установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в 12 месяцев | Не реже 1 раза в 15 месяцев | Не реже 1 раза в 18 месяцев | Не реже 1 раза в 24 месяца |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
208 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 195 | Какой должна быть температура воздуха перед воздухоподогревателем в начальный период растопки на мазутном котле, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не ниже 90°С | Не ниже 80°С | Не ниже 70°С | Не ниже 60°С |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
209 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 196 | Какой должна быть температура уходящих газов в регулировочном диапазоне нагрузок котла, при сжигании мазута с содержанием серы более 0,5%, если иного не установлено проектной документацией, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не ниже 90°С | Не ниже 150°С | Не ниже 100°С | Не ниже 120°С |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
210 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 197 | С какой периодичностью должен производится отбор проб золы уноса при сжигании твердых топлив, кроме угля марки АШ и тощих углей, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже одного раза в смену | Не реже одного раза в сутки | Не реже одного раза в неделю | Не реже одного раза в месяц |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
211 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 198 | В каких случаях котел не должен быть остановлен по распоряжению технического руководителя, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Обнаружение свищей в трубах поверхностей нагрева, паро- и водоперепускных, а также водоопускных трубах котлов, паропроводах, коллекторах, в питательных трубопроводах, а также течей и парений в арматуре, фланцевых и вальцовочных соединениях | Выход из строя одного дистанционного указателя уровня воды в барабане котла | Резкое ухудшение качества питательной воды | Допустимое превышения температуры металла поверхностей нагрева |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
212 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 199 | На объектах электроэнергетики какой генерирующей мощности проводятся тепловые испытания паровых и водогрейных котельных установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 5 МВт и выше | 4 МВт и выше | 3 МВт и выше | 2 МВт и выше |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
213 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 200 | С какой периодичностью на объектах электроэнергетики, генерирующая мощность которых составляет 5 МВт и выше, проводятся тепловые испытания паровых и водогрейных котельных установок на подтверждение соответствия нормативным характеристикам, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в 5 лет | Не реже 1 раза в 7 лет | Не реже 1 раза в 15 лет | Не реже 1 раза в 10 лет |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
214 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 201 | На какое превышение частоты вращения роторов сверх номинальной, должны быть отрегулированы на срабатывание автоматы безопасности турбинных установок, если иное не указано в производственной (местной) инструкции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не более чем на 12% | Не более чем на 15% | Не более чем на 17% | Не более чем на 20% |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
215 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 202 | Какой сотрудник назначает ответственное лицо, которое руководит пуском турбинной или газопоршневой установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Технический руководитель | Главный инженер | Начальник смены | Владелец объекта электроэнергетики |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
216 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 203 | Какие действия необходимо предпринять в случае неисправности отдельных оперативных контрольно-измерительных приборов турбинной или газопоршневой установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Снизить мощность | Немедленно отключить генератор без остановки установки | Разгрузить или остановить установку по решению технического руководителя | Провести внеплановую проверку всех контрольно-измерительных приборов без изменения режима работы установки |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
217 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 204 | Какие действия необходимо предпринять в случае нарушения нормального режима эксплуатации или нормальной работы вспомогательного оборудования турбинной или газопоршневой установки при появлении сигналов предупредительной сигнализации, если устранение причин нарушения невозможно без останова, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Снизить мощность | Немедленно отключить генератор без остановки установки | Разгрузить или остановить установку по решению технического руководителя | Провести внеплановую проверку всего вспомогательного оборудования без изменения режима работы установки |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
218 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 205 | Каким значениям должна соответствовать степень неравномерности регулирования частоты вращения при номинальных параметрах пара, для эксплуатируемых паровых турбин, выпущенных ранее 1 января 1991 г., а также паровых турбин иностранного производства, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 4 - 5% | 5 - 7% | 7 - 10% | 10 - 15% |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
219 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 206 | Каким значениям должна соответствовать степень неравномерности регулирования частоты вращения при номинальных параметрах пара, для эксплуатируемых паровых турбин типа "Р" выпущенных ранее 1 января 1991 г., а также паровых турбин иностранного производства, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 7 - 10% | 10 - 15% | 6,5 - 8,5% | 4,5 - 6,5% |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
220 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 207 | Каким значениям должна соответствовать степень нечувствительности по частоте вращения, для эксплуатируемых паровых турбин, выпущенных позднее 1950 г. но ранее 1 января 1991 г., а также паровых турбин иностранного производства, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не более 0,5% | Не более 0,3% | Не более 0,6% | Не более 0,7% |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
221 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 208 | В каком случае не требуется испытывать систему защиты паровой турбины от повышения частоты вращения ротора (включая все ее элементы) увеличением частоты вращения выше номинальной, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | После монтажа паровой турбины | После капитального ремонта | При проведении плановых испытаний (не реже 1 раза в 4 месяца) | После испытания системы регулирования сбросом нагрузки с отключением генератора от сети |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
222 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 209 | Какие клапаны свежего пара и пара после промперегрева должны быть плотными, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Регулирующие и предохранительные | Предохранительные и обратные | Стопорные и регулирующие | Обратные и стопорные |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
223 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 210 | Какой параметр используется в качестве критерия плотности проверяемых клапанов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Скорость вращения ротора паровой турбины | Частота вращения ротора паровой турбины | Плавность вращения ротора паровой турбины | Стабильность вращения ротора паровой турбины |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
224 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 211 | Какое допустимое значение частоты вращения ротора паровой турбины, критерии проверки которой не приведены в инструкциях организации-изготовителя, должно быть при номинальных параметрах перед проверяемыми клапанами и номинальном давлении отработавшего пара, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не выше 50% номинальной частоты | Не выше 55% номинальной частоты | Не выше 60% номинальной частоты | Не выше 65% номинальной частоты |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
225 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 212 | Какое событие не должен вызывать пропуск пара через стопорные и регулирующие клапаны при их одновременном закрытии и номинальных параметрах свежего пара и противодавления (вакуума), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Остановку ротора паровой турбины | Вращение ротора паровой турбины | Поломку ротора паровой турбины | Нагрев ротора паровой турбины |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
226 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 213 | С какой периодичностью должна проводиться проверка плотности клапанов паровой турбины, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже одного раза в пять лет | Не реже одного раза в 18 месяцев | Не реже одного раза в год | Не реже одного раза в два года |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
227 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 214 | С какой периодичностью должны расхаживаться стопорные и регулирующие клапаны свежего пара и пара промперегрева на часть хода, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Ежесуточно | Еженедельно | Ежемесячно | Ежесменно |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
228 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 215 | Какие критерии должны проверяться при расхаживании клапанов на полный ход, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Скорость их хода и посадки | Плавность их хода и посадки | Плотность их посадки |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
229 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 216 | С какой периодичностью должны проверяться плотность обратных клапанов регулируемых отборов и срабатывание предохранительных клапанов этих отборов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в год | Не реже 1 раза в 5 лет | Не реже 1 раза в 3 года | Не реже 1 раза в 2 года |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
230 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 217 | С какой периодичностью должна быть проверена посадка обратных клапанов всех отборов при непрерывной работе, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже одного раза в 4 месяца | Не реже одного раза в 6 месяцев | Не реже одного раза в 10 месяцев | Не реже одного раза в 12 месяцев |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
231 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 218 | В каких случаях должно выполняться снятие характеристик системы регулирования при работе паровой турбины под нагрузкой, необходимых для построения статической характеристики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | После монтажа паровой турбины | До капитального ремонта паровой турбины | До ремонта основных узлов системы регулирования | До ремонта основных узлов системы парораспределения |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
232 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 219 | Каким способом допускается проводить испытания системы регулирования серийных паровых турбин, оснащенных электрогидравлическими преобразователями, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Путем парового увеличения нагрузки (мгновенным открытием только обратных клапанов) с отключением генератора от сети | Путем парового сброса нагрузки (мгновенным закрытием только обратных клапанов) с отключением генератора от сети | Путем парового увеличения нагрузки (мгновенным открытием только регулирующих клапанов) без отключения генератора от сети | Путем парового сброса нагрузки (мгновенным закрытием только регулирующих клапанов) без отключения генератора от сети |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
233 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 220 | На сколько мощность паровой турбины должна быть ниже уставки ограничителя при эксплуатации паровых турбин с введенным в работу ограничителем мощности, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не менее чем на 5% | Не менее чем на 3% | Не менее чем на 2,5% | Не менее чем на 1% |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
234 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 221 | С какой периодичностью должны проверяться резервные и аварийные масляные насосы, и устройства их автоматического включения при работе турбоагрегата, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 2 раза в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в 3 месяца | 1 раз в 6 месяцев |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
235 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 222 | Какое среднеквадратическое значение виброскорости подшипниковых опор турбоагрегатов допускается при их эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не выше 6 мм/с | Не выше 4,5 мм/с | Не выше 8 мм/с | Не выше 10 мм/с |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
236 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 223 | В какой срок должны быть приняты меры к снижению превышенного значения вибрации подшипниковых опор при эксплуатации турбоагрегатов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не более 30 суток | Не более 45 суток | Не более 60 суток | Не более 90 суток |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
237 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 224 | Не более какого количества времени допускается эксплуатировать турбоагрегаты при вибрации подшипниковых опор свыше 7,1 мм/с, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не более 14 суток | Не более 11 суток | Не более 7 суток | Не более 9 суток |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
238 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 225 | При каком уровне вибрации подшипниковых опор допускается эксплуатировать турбоагрегаты не более 7 суток, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Свыше 7,1 мм/с | Свыше 11,2 мм/с | Свыше 4,2 мм/с | Свыше 12,1 мм/с |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
239 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 226 | В каком случае должны быть приняты меры к устранению низкочастотной вибрации турбоагрегата, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Если вибрация превышает 0,5 мм/с | Если вибрация превышает 0,2 мм/с | Если вибрация превышает 0,1 мм/с | Если вибрация превышает 1 мм/с |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
240 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 227 | Какой сотрудник устанавливает сроки контрольных автоматических пусков с нагружением агрегата, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Технический руководитель | Главный инженер | Начальник смены | Владелец объекта электроэнергетики |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
241 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 228 | С какой периодичностью в процессе эксплуатации должны проводиться тепловые испытания газотурбинных установок с отпуском тепла и парогазовых установок на подтверждение их соответствия нормативным характеристикам, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в 10 лет | Не реже 1 раза в 5 лет | Не реже 1 раза в 15 лет | Не реже 1 раза в 20 лет |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
242 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 229 | На какой период должны проводиться остановы энергоблоков в резерв без расхолаживания оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | На ночное время | На зимний период | На дневное время |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
243 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 230 | Какой сотрудник должен обеспечить соответствие технологической схемы обессоливающей установки проектной документации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Главный инженер | Владелец объекта электроэнергетики | Начальник смены | Технический руководитель |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
244 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 231 | На каких котлах по решению технического руководителя допускается применение трилонной обработки котловой воды взамен фосфатирования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | На котлах давлением 10 - 20 МПа | На котлах давлением 3,9 - 9,8 МПа | На котлах давлением 0,9 - 3,8 МПа | На котлах давлением 20 - 30 МПа |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
245 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 232 | На каких котлах допускается проводить обработку питательной воды сульфитом натрия или гидразином, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | На котлах давлением до 7 МПа | На котлах давлением до 9 МПа | На котлах давлением до 10 МПа | На котлах давлением до 12 МПа |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
246 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 233 | Вводом какого элемента должно осуществляться поддержание необходимых значений pH питательной воды, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Аммиак | Фосфор | Сера | Натрий |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
247 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 234 | Какие водно-химические режимы допускаются для комбинированной схемы для всего тракта котлов-утилизаторов тепловых электростанций с энергоблоками парогазовых установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Аммиачный | Аминосодержащий | Кислородно-аммиачный |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
248 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 235 | Какие водно-химические режимы допускаются для комбинированной схемы для прямоточного тракта котлов-утилизаторов тепловых электростанций с энергоблоками парогазовых установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Аммиачный | Аминосодержащий | Кислородно-аммиачный |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
249 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 236 | Какие водно-химические режимы допускаются для комбинированной схемы для тракта низкого давления котлов-утилизаторов тепловых электростанций с энергоблоками парогазовых установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Аммиачный | Аминосодержащий | Кислородно-аммиачный |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
250 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 237 | Какая задача химического контроля на электростанции является неверной и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Выявление нарушений режимов работы водоподготовительного, теплоэнергетического и теплосетевого оборудования, приводящих к коррозии, накипеобразованию и отложениям | Определение качества воды, пара, конденсата, отложений, реагентов, ионообменных смол, консервирующих и промывочных растворов, топлива, шлака, золы, газов, масел и сточных вод | Проверка загазованности производственных помещений, баков, колодцев, каналов и других объектов | Контроль за соблюдением экологических норм по выбросам в атмосферу, не связанных с технологическими процессами электростанции |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
251 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 238 | Охлаждение проб до какой температуры должны обеспечивать эксплуатируемые устройства подготовки проб, установленные на контролируемых участках пароводяного тракта, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 20 - 40°С | 40 - 60°С | 60 - 80°С | 50 - 70°С |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
252 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 239 | В течении какого времени допускается превышение норм в питательной воде и паре не более чем на 50% при пуске энергоблока с прямоточным котлом после капитального и среднего ремонта, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В течение 4 суток | В течение 5 суток | В течение 7 суток | В течение 6 суток |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
253 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 240 | В течении какого времени допускается превышение не более чем на 50% удельной электрической проводимости пара, а также содержания в нем соединений натрия и кремниевой кислоты, при пуске энергоблока с прямоточным котлом после доведения нагрузки до заданной диспетчерским графиком или при подключении второго котла дубль-блока, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В течение первых 4 суток | В течение первых 5 суток | В течение первых 2 суток | В течение первых 3 суток |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
254 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 241 | Каким требованиям должно удовлетворять качество питательной воды котлов с естественной циркуляцией на электростанциях для эксплуатируемого оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Растворенный кислород в воде после деаэратора должен составлять от 100 до 400 мкг/дм³ | Удельная электрическая проводимость питательной воды должна быть не более 0,3 мкСм/см | Должно удовлетворять требованиям Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов | Содержание соединений натрия в питательной воде не должно превышать 5 мкг/дм³ |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
255 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 242 | Каким требованиям должно удовлетворять качество питательной воды и пара для вновь вводимого оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Должно соответствовать требованиям документации организаций-изготовителей котла и турбины, проектной документации в части, не противоречащей требованиям, установленным Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов | Растворенный кислород в воде после деаэратора должен составлять от 100 до 400 мкг/дм³ | Удельная электрическая проводимость питательной воды должна быть не более 0,3 мкСм/см | Содержание соединений натрия в питательной воде не должно превышать 5 мкг/дм³ |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
256 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 243 | Какой избыток фосфатов допускается в котловой воде, для котлов давлением 9,8 МПа и ниже по солевому отсеку, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не более 32 мг/дм3 | Не более 35 мг/дм3 | Не более 40 мг/дм3 | Не более 30 мг/дм3 |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
257 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 244 | Какой избыток фосфатов допускается в котловой воде, для котлов давлением 13,8 МПа по солевому отсеку, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не более 12 мг/дм3 | Не более 15 мг/дм3 | Не более 17 мг/дм3 | Не более 20 мг/дм3 |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
258 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 245 | До какого значения допускается увеличение непрерывной продувки при пуске котла из монтажа, ремонта или резерва, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | До 7 - 9% | До 2 - 5% | До 9 - 12% | До 5 - 7% |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
259 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 246 | До какого значения допускается увеличение размера продувки котла при высокой минерализации исходной воды или большом невозврате конденсата от потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | До 6% | До 7% | До 5% | До 8% |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
260 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 247 | Каким требованиям должно соответствовать качество воды, применяемой для впрыскивания при регулировании температуры перегретого пара, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Качество воды, применяемой для впрыскивания при регулировании температуры перегретого пара, должно быть таким, чтобы качество перегретого пара соответствовало требованиям, установленным Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Качество воды, применяемой для впрыскивания при регулировании температуры перегретого пара, должно быть таким, чтобы качество перегретого пара соответствовало документации организации-изготовителя оборудования | Качество воды, применяемой для впрыскивания при регулировании температуры перегретого пара, должно быть таким, чтобы качество перегретого пара соответствовало производственным (местным) инструкциям |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
261 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 248 | В какие сроки должна быть устранена причина ухудшения качества пара котлов с естественной циркуляцией при превышении норм содержания соединений натрия, кремниевой кислоты, удельной электрической проводимости не более чем в 2 раза, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В течение 72 часов | В течение 36 часов | В течение 24 часов | В течение 12 часов |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
262 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 249 | В какие сроки должна быть устранена причина ухудшения качества пара котлов с естественной циркуляцией при превышении норм содержания соединений натрия, кремниевой кислоты, удельной электрической проводимости от 2 до 4 раз, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В течение 72 часов | В течение 36 часов | В течение 24 часов | В течение 12 часов |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
263 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 250 | В какие сроки должна быть устранена причина ухудшения качества питательной воды котлов с естественной циркуляцией при превышении норм содержания общей жесткости, соединений кремниевой кислоты и (или) натрия для котлов давлением 13,8 МПа не более чем в 2 раза, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В течение 72 часов | В течение 36 часов | В течение 24 часов | В течение 12 часов |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
264 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 251 | В какие сроки должна быть устранена причина ухудшения качества питательной воды котлов с естественной циркуляцией при превышении норм содержания общей жесткости от 2 до 5 раз, содержания соединений кремниевой кислоты (и (или) натрия для котлов давлением 13,8 МПа более чем в 2 раза, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В течение 72 часов | В течение 36 часов | В течение 24 часов | В течение 12 часов |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
265 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 252 | В каких пределах должна быть остаточная общая щелочность химически очищенной воды при снижении щелочности исходной воды H-Na-катионированием или добавлением кислоты, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В пределах 0,2 - 0,8 мг-экв/дм3 | В пределах 0,3 - 0,9 мг-экв/дм3 | В пределах 0,5 - 1,0 мг-экв/дм3 | В пределах 0,2 - 1,2 мг-экв/дм3 |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
266 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 253 | Каким сотрудником или документом устанавливается периодичность обработки раствором хлорной известью трубопроводов исходной воды и фильтрующих материалов осветительных фильтров при появлении бактерий в исходной воде или в тракте водоподготовительной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Техническим руководителем | Документацией организации-изготовителя оборудования | Производственными (местными) инструкциями | Владельцем объекта |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
267 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 254 | Какое требование к качеству дистиллята испарителей, предназначенных для восполнения потерь пара и конденсата, является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Содержание соединений натрия - не более 100 мкг/дм3 | Содержание свободной угольной кислоты - не более 5 мг/дм3 | Дистиллят испарителей, применяемый для питания прямоточных котлов должен иметь общую жесткость - не более 0,2 мкг-экв/дм3 | Дистиллят испарителей, применяемый для питания прямоточных котлов должен иметь удельную электрическую проводимость - не более 0,5 мкСм/см |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
268 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 255 | С какой периодичностью должны проводиться испытания на вновь смонтированных теплофикационных установках, а также в процессе эксплуатации теплофикационных установок для сетевого подогревателя и группы подогревателей на основе проектных данных и результатов испытаний, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в 5 лет | Не реже 1 раза в 7 лет | Не реже 1 раза в 10 лет | Не реже 1 раза в 15 лет |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
269 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 256 | Какой персонал должен быть уведомлен о факте подачи воды, качество которой не соответствует требованиям, для подпитки тепловой сети, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Оперативно-диспетчерский персонал системы теплоснабжения | Ремонтный персонал | Владелец объекта | Вспомогательный персонал |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
270 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 257 | Каким сотрудником или документом утверждается график проверки исправности средств автоматического включения резервного электрического питания систем управления технологическими процессами и исправность сигнализации наличия напряжения питания, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Техническим руководителем | Документацией организации-изготовителя оборудования | Производственными (местными) инструкциями | Владельцем объекта |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
271 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 258 | Каким документом устанавливаются объем и порядок проведения проверок работоспособности, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Производственной (местной) инструкцией | Распоряжением технического руководителя | Документами организации-изготовителя оборудования | Поручением владельца объекта |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
272 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 259 | В каком случае допускается производство ремонтных и наладочных работ в исполнительных (внешних) цепях средств логического управления на работающем оборудовании, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Допускается при наличии письменного разрешения технического руководителя | Не допускается ни при каких условиях | Допускается при условии отключения исполнительных цепей от средств логического управления | Допускается при проведении срочных аварийных работ |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
273 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 260 | При каком условии допускается проводить наладочные работы в шкафах средств логического управления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | При условии отключения исполнительных цепей от средств логического управления и проведения работ по программам, утвержденным техническим руководителем | При наличии письменного разрешения оперативного персонала | При условии работы оборудования в режиме холостого хода | При наличии действующего договора на обслуживание с подрядной организацией |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
274 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 261 | При каком условии осуществляется подсоединение исполнительных цепей к средствам логического управления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | На остановленном оборудовании | При работающем оборудовании, если предварительно отключены исполнительные цепи | При условии наличия письменного разрешения технического руководителя | В режиме холостого хода оборудования |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
275 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 262 | Какой документ не является обязательным к разработке на основании проектной документации и положений правил, на объектах электроэнергетики эксплуатирующих золоотвалы, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Производственные (местные) инструкции | Технологическая карта заполнения водой | Технологическая карта заполнения золошлаками и (или) их выдачи | Инструкция по эксплуатации золоотвалов |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
276 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 263 | Какие меры должен предпринять персонал в случае обнаружения очагов возгорания в электрофильтре золоулавливающих установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Оповестить диспетчерскую службу и следовать инструкции диспетчера | Остановить котел и сообщить об очаге возгорания руководству | Остановить котел, после чего устранить аварийное состояние | Оповестить МЧС и следовать инструкции диспетчера |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
277 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 264 | На основании каких документов допускаются сбросы посторонних вод в оборотную систему гидрозолоудаления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | При соблюдении утвержденной проектной технологии, общего водного баланса системы | На основании утвержденной производственной (местной) инструкции | На основании разработанной технологической карты |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
278 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 265 | Какой баланс должен соблюдаться между общим количеством добавляемой воды и фактическими ее потерями из системы в течение календарного года, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Общее количество добавляемой воды не должно превышать фактические ее потери из системы в течение календарного года | Общее количество добавляемой воды должно превышать фактические ее потери из системы в течение календарного года | Общее количество добавляемой воды не должно превышать фактические ее потери из системы в течение календарного месяца | Общее количество добавляемой воды должно превышать фактические ее потери из системы в течение календарного месяца |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
279 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 266 | За какое время до окончания заполнения существующего золоотвала объекта электроэнергетики, эксплуатирующее золоотвал лицо должно обеспечить наличие проекта создания новой емкости для хранения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не менее чем за три года | Не менее чем за два года | Не менее чем за один год | Не менее чем за 6 месяцев |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
280 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 267 | Каким должностным лицом устанавливается порядок контроля за состоянием металла оборудования, не входящего в состав опасных производственных объектов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Техническим руководителем объекта | Владельцем объекта электроэнергетики | Сотрудником Ростехнадзора | Председателем профсоюза |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
281 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 268 | Какой срок устанавливается для хранения технических документов, в которых регистрируются результаты контроля оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Технические документы, в которых регистрируются результаты контроля оборудования, должны храниться вместе с паспортом оборудования до его списания | Технические документы, в которых регистрируются результаты контроля оборудования, должны храниться вместе с паспортом оборудования 3 года | Технические документы, в которых регистрируются результаты контроля оборудования, должны храниться вместе с паспортом оборудования 5 лет | Технические документы, в которых регистрируются результаты контроля оборудования, должны храниться вместе с паспортом оборудования 1 год |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
282 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 269 | Каким должностным лицом утверждаются планы по контролю за состоянием металла, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Техническим руководителем объекта | Владельцем объекта электроэнергетики | Сотрудником Ростехнадзора | Председателем профсоюза |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
283 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 270 | Какие действия предпринимаются при выработке ответственными деталями и узлами (гибы трубопроводов, барабанов, коллекторов котла, главных паропроводов, сосудов, корпусов цилиндров, стопорных клапанов, роторов турбины) нормативного срока службы, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Должна быть образована комиссия, которая должна рассматривать результаты контроля за состоянием металла за все время эксплуатации, заключение организации, проводившей техническое диагностирование оборудования, другие необходимые документы и принимать решение о возможности дальнейшей эксплуатации | Оборудование должно быть немедленно выведено из эксплуатации для последующего ремонта или замены | Должна быть снижена нагрузка на оборудование на величину, определяемую в соответсвии с утвержденной производственной (местной) инструкцией в зависимости от срока службы | Должен быть организован контроль состояния металла, по результатам которого технический руководитель принимает решение о возможности дальнейшей эксплуатации |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
284 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 271 | Какие действия предпринимаются при неудовлетворительных результатах контроля за состоянием металла ответственных деталей и узлов (гибов трубопроводов, барабанов, коллекторов котла, главных паропроводов, сосудов, корпусов цилиндров, стопорных клапанов, роторов турбины), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Должна быть образована комиссия, которая должна рассматривать результаты контроля за состоянием металла за все время эксплуатации, заключение организации, проводившей техническое диагностирование оборудования, другие необходимые документы и принимать решение о возможности дальнейшей эксплуатации | Оборудование должно быть немедленно выведено из эксплуатации для последующего внепланового ремонта | Должна быть снижена нагрузка на оборудование на величину, определяемую в соответсвии с утвержденной производственной (местной) инструкцией в зависимости от результатов контроля | Должен быть организован повторный контроль состояния металла, по результатам которого технический руководитель принимает решение о возможности дальнейшей эксплуатации |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
285 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 272 | Какие параметры не должна обеспечивать настройка автоматических регуляторов возбуждения и устройств форсировки рабочего возбуждения при понижении напряжения на выводах синхронного генератора (синхронного компенсатора) ниже заданных параметров релейной форсировки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Быстродействие и максимальная скорость нарастания напряжения возбуждения | Работа релейной форсировки возбуждения и автоматическое ограничение заданной длительности форсировки | Ограничение до двукратного значения тока ротора (для тиристорных систем возбуждения; для бесщеточных систем возбуждения, АРВ которых оснащены ограничителями тока ротора) при работе в сети с выдержкой времени на ввод, задаваемой в диапазоне от 0,1 секунды до 0,6 секунд | Предельный ток возбуждения и предельное установившееся напряжение возбуждения не менее полутора от напряжения в рабочем режиме |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
286 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 273 | В какие сроки должны выполняться плановые переводы синхронного генератора с основного возбуждения на резервное и обратно, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в полугодие | Не реже 1 раза в год | Не реже 1 раза в 2 года | Не реже 1 раза в месяц |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
287 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 274 | В каком случае допускаются плановые отключения генераторов от сети при наличии положительной мощности на выводах машин, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не допускаются в любом случае | Допускаются на основании производственных (местных) инструкций, разработанных с учетом требований инструкций организаций-изготовителей | Допускаются на основании распоряжения технического руководителя | Допускаются на основании организационно-распорядительным документа владельца объекта электроэнергетики |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
288 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 275 | В каком случае допускается работа на воздушном охлаждении турбогенераторов, имеющих непосредственное водородное или водородно-водяное охлаждение активных частей, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Допускается только в режиме холостого хода | Допускается непродолжительная работа с соблюдением требований заводской инструкции | Допускается кратковременное возбуждение машины, отключенной от сети | Работа турбогенераторов на воздушном охлаждении под нагрузкой не допускается |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
289 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 276 | С какой периодичностью должна определяться температура точки росы (влажности) газа в корпусе турбогенератора при неисправной системе индивидуальной осушки газа или влажности, превышающей допустимую, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в сутки | Не реже 1 раза в неделю | Не реже 1 раза в месяц | Не реже 1 раза в квартал |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
290 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 277 | С какой периодичностью должна определяться газоплотность корпуса машины (суточная утечка водорода) при определении показателей работы газомасляной и водяной систем генераторов и синхронных компенсаторов, находящихся в работе или резерве, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в сутки | Не реже 1 раза в неделю | Не реже 1 раза в месяц | Не реже 1 раза в квартал |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
291 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 278 | С какой периодичностью должна определяться чистота водорода в корпусе машины при неисправности автоматического газоанализатора при определении показателей работы газомасляной и водяной систем генераторов и синхронных компенсаторов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в сутки | Не реже 1 раза в неделю | Не реже 1 раза в месяц | Не реже 1 раза в квартал |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
292 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 279 | Какое значение должен иметь показатель чистоты водорода в корпусах генераторов с непосредственным водородным охлаждением и синхронных компенсаторов всех типов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не ниже 98 % | Не ниже 95 % | Не ниже 85 % | Не ниже 90 % |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
293 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 280 | Какое значение должен иметь показатель чистоты водорода в корпусах генераторов с косвенным водородным охлаждением при избыточном давлении водорода 50 кПа и выше, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не ниже 97 % | Не ниже 95% | Не ниже 92 % | Не ниже 90 % |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
294 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 281 | Какое значение должен иметь показатель чистоты водорода в корпусах генераторов с косвенным водородным охлаждением при избыточном давлении водорода до 50 кПа, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не ниже 95 % | Не ниже 94 % | Не ниже 93 % | Не ниже 90 % |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
295 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 282 | Какое должно быть содержание кислорода в водороде в корпусе генератора (синхронного компенсатора), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не более 1,2 % | Не более 1,8 % | Не более 1,5 % | Не более 2 % |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
296 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 283 | Какое должно быть содержание кислорода в водороде в поплавковом гидрозатворе, бачке продувки и водородоотделительном баке маслоочистительной установки генератора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не более 2 % | Не более 3 % | Не более 4 % | Не более 5 % |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
297 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 284 | Какое должно быть содержание водорода в картерах подшипников, сливных маслопроводах уплотнений вала (с воздушной стороны), экранированных токопроводах, кожухах линейных и нулевых выводов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Менее 1 % | Менее 2 % | Менее 3 % | Менее 4 % |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
298 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 285 | При каких значениях содержания водорода в картерах подшипников, сливных маслопроводах уплотнений вала (с воздушной стороны) не допускается работа турбогенератора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Более 2 % | Более 1 % | Более 1,2 % | Более 1,5 % |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
299 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 286 | При каких значениях содержания водорода в токопроводах, кожухах линейных и нулевых выводов не допускается работа турбогенератора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Более 1 % | Более 0,5 % | Более 0,2 % | Более 0,7 % |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
300 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 287 | Какое колебание давления водорода в корпусе генератора (синхронного компенсатора) при номинальном избыточном давлении водорода до 100 кПа является допустимым, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не более 20 % | Не более 25 % | Не более 30 % | Не более 35 % |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
301 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 288 | Какое должно быть обеспечено избыточное давление масла на всасывающих магистралях маслонасосов синхронных компенсаторов при работе на водородном охлаждении, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не менее 0,2 кгс/см2 | Не менее 0,1 кгс/см2 | Не менее 0,12 кгс/см2 | Не менее 0,15 кгс/см2 |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
302 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 289 | Какая суточная утечка водорода в генераторе (синхронном компенсаторе) является допустимой, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не более 5 % | Не более 7 % | Не более 10 % | Не более 15 % |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
303 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 290 | Какой суточный расход водорода в генераторе (синхронном компенсаторе) от общего количества газа при рабочем давлении является допустимым с учетом продувок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не более 10 % | Не более 15 % | Не более 20 % | Не более 25 % |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
304 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 291 | В каком случае разрешается включать в сеть генераторы в случае сброса нагрузки и отключения, не сопровождающегося повреждением агрегата или неисправной работой системы регулирования турбины без осмотра, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Разрешается, если будет проведено измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса и между собой | Разрешается, если будет проведено измерение сопротивления обмоток при постоянном токе в холодном состоянии | Не разрешается ни в каком случае | Разрешается без дополнительных условий |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
305 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 292 | Какое требование к регулированию скорости изменения реактивной нагрузки в нормальных режимах по отношению к скорости набора активной нагрузки на турбогенераторах с непосредственным охлаждением обмоток является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Данный параметр не отслеживается и не регулируется | Скорость изменения реактивной нагрузки в нормальных режимах должна быть не выше скорости набора активной нагрузки | Скорость изменения реактивной нагрузки в нормальных режимах должна быть выше скорости набора активной нагрузки | Скорость изменения реактивной нагрузки в нормальных режимах должна быть равной скорости набора активной нагрузки |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
306 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 293 | При каком условии номинальная мощность генераторов (для всех турбогенераторов мощностью 30 МВт и более, всех турбогенераторов ГТУ и ПГУ, всех гидрогенераторов), а также длительная максимальная мощность при установленных значениях коэффициента мощности и параметров охлаждения при номинальном коэффициенте мощности, и номинальная мощность синхронных компенсаторов должны сохраняться при одновременных отклонениях напряжения до 5% и частоты до 2,5% номинальных значений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | При условии, что при работе с повышенным напряжением и пониженной частотой сумма абсолютных значений отклонений напряжения и частоты не превышает 7%, если в документации организации-изготовителя не установлены большие значения величин по отклонению напряжения и частоты | При условии, что при работе с повышенным напряжением и пониженной частотой сумма абсолютных значений отклонений напряжения и частоты не превышает 8%, если в документации организации-изготовителя не установлены большие значения величин по отклонению напряжения и частоты | При условии, что при работе с повышенным напряжением и пониженной частотой сумма абсолютных значений отклонений напряжения и частоты не превышает 6%, если в документации организации-изготовителя не установлены большие значения величин по отклонению напряжения и частоты | При условии, что при работе с повышенным напряжением и пониженной частотой сумма абсолютных значений отклонений напряжения и частоты не превышает 9%, если в документации организации-изготовителя не установлены большие значения величин по отклонению напряжения и частоты |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
307 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 294 | В течение какого времени допускается работа генераторов (компенсаторов) при появлении замыкания на землю в цепях генераторного напряжения блочных генераторов (компенсаторов), имеющих электрическую связь с сетью собственных нужд или потребителей и включенных на сборные шины генераторов (компенсаторов), когда емкостный ток замыкания не превышает 5 А и защиты действуют на сигнал или нечувствительны, для поиска места замыкания, перевода нагрузки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не более 2 часов | Не более 5 часов | Не более 24 часов | Не более 10 часов |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
308 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 295 | В течение какого времени турбогенератор должен быть переведен на резервный возбудитель или резервный тиристорный канал возбуждения при появлении сигнала или определении снижения сопротивления изоляции на величину, установленную техническим руководителем, цепи возбуждения турбогенератора с непосредственным охлаждением обмотки ротора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В течение 1 часа | В течение 2 часов | В течение 5 часов | В течение 10 часов |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
309 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 296 | В течение какого времени турбогенератор должен быть переведен на резервный возбудитель или резервный тиристорный канал возбуждения при замыкании на землю, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В течение 1 часа | В течение 2 часов | В течение 5 часов | Незамедлительно |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
310 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 297 | В течении какого времени турбогенератор должен быть разгружен, отключен от сети и выведен в ремонт при отсутствии резервного возбудителя, невозможности его использования или неисправности резервного канала возбуждения, а также при дальнейшем понижении сопротивления изоляции (ниже предельного наименьшего значения) при работе на резервном возбуждении, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В течение 1 часа | В течение 2 часов | В течение 5 часов | В течение 10 часов |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
311 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 298 | При каких условиях допускается работа гидрогенераторов и синхронных компенсаторов с замыканием на землю в цепи возбуждения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Допускается на основании производственных (местных) инструкций, разработанных с учетом требований инструкций организаций-изготовителей | Допускается на основании распоряжения технического руководителя | Не допускается ни при каких условиях |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
312 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 299 | При какой разности токов в фазах допускается длительная работа гидрогенераторов с непосредственным водяным охлаждением обмотки статора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 10% | 15% | 17% | 20% |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
313 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 300 | При какой разности токов в фазах допускается длительная работа турбогенераторов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не более 12% | Не более 15% | Не более 20% | Не более 18% |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
314 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 301 | В каком случае допускается несинхронная работа отдельного возбужденного генератора любого типа относительно других генераторов электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | При проведении плановых испытаний системы возбуждения | При ликвидации аварий в энергосистеме | При работе в изолированном режиме (отдельно от энергосистемы) | Не допускается в любом случае |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
315 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 302 | Каким сотрудником определяется допустимая нагрузка и продолжительность работы в асинхронном режиме без возбуждения асинхронизированных генераторов и турбогенераторов с непосредственным охлаждением обмоток, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Оперативным руководителем на основании производственных (местных) инструкций | Техническим руководителем с учетом требований документации организации-изготовителя | Владельцем объекта электроэнергетики на основании производственных (местных) инструкций | Сотрудником диспетчерской службы |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
316 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 303 | Каким должно быть сопротивление изоляции всей цепи возбуждения генераторов и синхронных компенсаторов с газовым охлаждением обмотки ротора и с воздушным охлаждением элементов системы возбуждения измеренное мегаомметром на напряжение 500 - 1000 В, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не менее 0,5 МОм | Не менее 0,4 МОм | Не менее 0,3 МОм | Не менее 0,2 МОм |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
317 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 304 | С какой периодичностью должна проверяться исправность изоляции подшипников и уплотнений вала турбогенераторов, подшипников синхронных компенсаторов с воздушным охлаждением и возбудителей, а также подшипников и подпятников гидрогенераторов (если позволяет конструкция последних), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в месяц | Не реже 1 раза в квартал | Не реже 1 раза в год | Не реже 1 раза в 2 года |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
318 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 305 | Не менее какой величины должно быть сопротивление изоляции подшипников и корпусов уплотнений вала генераторов, синхронных компенсаторов и возбудителей при полностью собранных маслопроводах, измеренное при монтаже или ремонте мегаомметром на напряжение 1000 В, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не менее 1 МОм | Не менее 0,5 МОм | Не менее 0,3 МОм | Не менее 0,1 МОм |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
319 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 306 | При каком ремонте должна проводиться проверка исправности изоляции подшипников синхронных компенсаторов с водородным охлаждением, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | При аварийном ремонте | При внеплановом ремонте | При плановом ремонте | При капитальном ремонте |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
320 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 307 | Какой запас водорода должен содержаться на электростанциях, где установлены генераторы с водородным охлаждением, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 10-дневный эксплуатационный расход и однократное заполнение одного генератора наибольшего газового объема | 5-дневный эксплуатационный расход и заполнение одного генератора наибольшего газового объема | 3-дневный эксплуатационный расход и однократное заполнение двух генераторов наименьшего газового объема | 2-дневный эксплуатационный расход, при возможности доставки водорода от поставщиков в течение 2 суток |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
321 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 308 | На сколько допускается уменьшать запас водорода в ресиверах, относительно нормативного объема, при наличии на электростанции, где установлены генераторы с водородным охлаждением, резервного электролизера, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | На 50 % | На 60 % | На 65 % | На 70 % |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
322 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 309 | Какое требование, предъявляемое к запасам хранения водорода, углекислого газа и азота на электростанциях, где установлены генераторы с водородным охлаждением, является верным согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Запас водорода должен обеспечивать его 10-дневный эксплуатационный расход и однократное заполнение одного генератора наибольшего газового объема, а запас углекислого газа или азота - шестикратное заполнение генератора с наибольшим газовым объемом | Запас водорода должен обеспечивать его месячный эксплуатационный расход и однократное заполнение одного генератора наибольшего газового объема, а запас углекислого газа или азота - шестикратное заполнение генератора с наибольшим газовым объемом | Запас водорода должен обеспечивать его 10-дневный эксплуатационный расход и однократное заполнение одного генератора наибольшего газового объема, а запас углекислого газа или азота - десятикратное заполнение генератора с наибольшим газовым объемом | Запас водорода должен обеспечивать его 5-дневный эксплуатационный расход и однократное заполнение одного генератора наибольшего газового объема, а запас углекислого газа или азота - трехкратное заполнение генератора с наибольшим газовым объемом |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
323 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 310 | Какой запас водорода должен быть на подстанциях с установленными синхронными компенсаторами с водородным охлаждением, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 20-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наибольшим газовым объемом | 10-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наибольшим газовым объемом | 10-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наименьшим газовым объемом | 10-дневный эксплуатационный расход водорода, при возможности доставки водорода от поставщиков в течение 2 суток |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
324 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 311 | Какой запас водорода должен быть на подстанциях с установленными синхронными компенсаторами с водородным охлаждением при наличии электролизной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 10-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наибольшим газовым объемом | 7-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наибольшим газовым объемом | 5-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наибольшим газовым объемом | 3-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наибольшим газовым объемом |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
325 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 312 | Какие действия должен предпринять персонал электростанции при обнаружении кругового огня на контактных кольцах турбо- и гидрогенераторов, а также на коллекторе возбудителя, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Сообщить непосредственному руководителю | Вызвать пожарную охрану | Немедленно отключить турбину, снять возбуждение и отключить генератор от сети |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
326 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 313 | Какой уровень напряжения должен поддерживаться на шинах собственных нужд электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 90-100 % номинального | 100-105 % номинального | 105-110 % номинального | 110-115 % номинального |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | IV, V | 4
327 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 314 | Сколько раз подряд разрешается пускать из холодного состояния электродвигатели с короткозамкнутыми роторами, если документацией организации-изготовителя не установлены иные требования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 раз | 2 раза подряд | 3 раза подряд | 4 раза подряд |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | IV, V | 4
328 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 315 | Сколько раз подряд разрешается пускать из горячего состояния электродвигатели с короткозамкнутыми роторами, если заводской инструкцией не установлены иные требования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 раз | 2 раза подряд | 3 раза подряд | 4 раза подряд |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | IV, V | 4
329 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 316 | Какое требование к эксплуатации электродвигателей с короткозамкнутыми роторами является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Электродвигатели с короткозамкнутыми роторами допускается пускать из холодного состояния два раза подряд. Последующие пуски допускаются после охлаждения электродвигателя в течение времени, установленного документацией организации-изготовителя или техническим руководителем | Электродвигатели с короткозамкнутыми роторами допускается пускать из горячего состояния - два раза, если документацией организации-изготовителя не установлены иные требования. Последующие пуски допускаются после охлаждения электродвигателя в течение времени, установленного документацией организации-изготовителя или техническим руководителем | Повторные включения электродвигателей в случае отключения их основными защитами допускаются после обследования и проведения контрольных измерений сопротивления изоляции | Повторное включение двигателей в случаях действия резервных защит до выяснения причины отключения не допускается |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | IV, V | 4
330 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 317 | В каком случае допускается повторное включение электродвигателей с короткозамкнутыми роторам в случае отключения их основными защитами, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Включение допускается в автоматическом режиме | После обследования и проведения контрольных измерений сопротивления изоляции | Не допускается в любом случае |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | IV, V | 3
331 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 318 | В каком случае электродвигатель не должен быть немедленно отключен от сети персоналом без согласования с вышестоящим оперативным и административно-техническим персоналом, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | При несчастных случаях с людьми | При появлении дыма или огня из корпуса электродвигателя | При поломке приводимого механизма | При появлении запаха горелой изоляции |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | IV, V | 4
332 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 319 | В каком случае электродвигатель не должен быть остановлен после пуска резервного, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | При появлении запаха горелой изоляции | При возрастании температуры подшипников выше допустимых значений, установленных в документации организации-изготовителя или техническим руководителем | При перегрузке выше допустимых значений, установленных в документации организации-изготовителя или техническим руководителем | При угрозе повреждения электродвигателей (заливание водой, запаривание, повышенный шум) | При увеличении вибрации электродвигателя или механизма в пределах допустимого, установленного в документации организации-изготовителя или техническим руководителем | до 1000 В, до и выше 1000 В | IV, V | 5
333 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 320 | Какое соотношение значения давления масла и воды должно соблюдаться при масловодяном охлаждении трансформаторов при минимальном уровне масла в расширителе трансформатора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Давление масла должно превышать давление воды не менее чем на 0,1 кгс/см2 | Давление воды должно превышать давление масла не менее чем на 0,2 кгс/см2 | Давление воды должно превышать давление масла на 0,075 кгс/см2 | Давление масла и воды должно быть равным |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
334 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 321 | При каких условиях должна включаться и отключаться система циркуляции воды при масловодяном охлаждении трансформаторов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Включается после включения рабочих масляных насосов при температуре верхних слоев масла не ниже 15 °С и отключается при понижении температуры масла до 10 °С, если иное не оговорено в заводской технической документации | Включается после включения рабочих масляных насосов при температуре нижних слоев масла не ниже 15 °С и отключается при понижении температуры масла до 10 °С, если иное не оговорено в заводской технической документации | Включается после включения рабочих масляных насосов при температуре верхних слоев масла не ниже 5 °С и отключается при понижении температуры масла до 10 °С, если иное не оговорено в заводской технической документации | Включается после включения рабочих масляных насосов при температуре нижних слоев масла не ниже 5 °С и отключается при понижении температуры масла до 15 °С, если иное не оговорено в заводской технической документации |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
335 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 322 | Какой параметр не является критерием для установления сроков осмотров трансформаторов (реакторов) без отключения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Назначение трансформатора (реактора) | Место установки трансформатора (реактора) | Техническое состояние трансформатора (реактора) | Нагрузочная способность трансформатора (реактора) |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
336 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 323 | В течение какого времени после аварийного разряда аккумуляторной батареи на электростанции должен быть осуществлен последующий ее заряд до емкости, равной 90 % номинальной, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не более чем за 8 часов | Не более чем за 18 часов | Не более чем за 24 часа | Не более чем за 72 часа |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
337 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 324 | При достижении какого значения сопротивления изоляции аккумуляторной батареи должно срабатывать на сигнал устройство контроля изоляции на шинах постоянного оперативного тока в сети 220 В, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 20 кОм | 10 кОм | 6 кОм | 5 кОм |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
338 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 325 | При достижении какого значения сопротивления изоляции аккумуляторной батареи должно срабатывать на сигнал устройство контроля изоляции на шинах постоянного оперативного тока в сети 110 В, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 10 кОм | 6 кОм | 5 кОм | 3 кОм |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
339 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 326 | С какой периодичностью должны выполняться измерения напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента аккумуляторной батареи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в месяц | Не реже 1 раза в 2 месяца | Не реже 1 раза в 6 месяцев | Не реже 1 раза в квартал |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
340 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 327 | При какой температуре конденсаторов (окружающего воздуха) климатического исполнения У и Т, не допускается включение конденсаторной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | При температуре ниже минус 40 °С | При температуре ниже минус 30 °С | При температуре ниже минус 20 °С | При температуре ниже минус 25 °С |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | IV, V | 4
341 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 328 | При какой температуре конденсаторов (окружающего воздуха) климатического исполнения ХЛ, не допускается включение конденсаторной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | При температуре ниже минус 60 °С | При температуре ниже минус 30 °С | При температуре ниже минус 50 °С | При температуре ниже минус 40 °С |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | IV, V | 4
342 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 329 | При какой разности токов в фазах работа конденсаторной установки не допускается, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Более чем на 10 % | Более чем на 3 % | Более чем на 5 % | Более чем на 7 % |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | IV, V | 4
343 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 330 | С какой периодичностью должен производиться осмотр конденсаторной установки без отключения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | По графику, утвержденному техническим руководителем | В сроки, установленные местной производственной инструкцией | Один раз в полгода | Один раз в квартал |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | IV, V | 4
344 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 331 | Каким лицом должны быть обеспечены нормальные условия эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), в том числе допустимые температура, влажность, вибрация, отклонения рабочих параметров от номинальных, электромагнитная обстановка, а также другие условия, приведенные в паспортных данных и руководствах по эксплуатации устройств РЗА, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Техническим руководителем объекта электроэнергетики | Владельцем объекта электроэнергетики | Сотрудником охраны труда | Любым сотрудником из числа оперативного персонала |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
345 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 332 | Какие обязанности не относятся к обязанностям оперативного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Оперативный персонал должен осуществлять контроль соответствия эксплуатационного состояния устройств релейной защиты и автоматики схемам первичных соединений объекта электроэнергетики | Оперативный персонал должен фиксировать факты срабатывания устройств релейной защиты и автоматики и передавать необходимую информацию персоналу | Оперативный персонал должен обеспечивать ведение учета всех случаев срабатывания и отказа срабатывания устройств релейной защиты и автоматики в соответствующем журнале |  |  | до и выше 1000 В | IV, V | 3
346 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 333 | Какая последовательность действий персонала при угрозе неправильного срабатывания устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) является верной согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | При угрозе неправильного срабатывания устройство РЗА должно быть выведено из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств, но только с разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала | При угрозе неправильного срабатывания устройство РЗА должно быть выведено из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств без разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала, но с последующим незамедлительным уведомлением такого персонала обо всех выполненных операциях | При угрозе неправильного срабатывания устройства РЗА персонал получает разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала на проводимые действия, выводит устройства из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств и предоставляет отчет вышестоящему персоналу обо всех выполненных операциях |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
347 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 334 | В каких случаях допускается последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Такое соединение не допускается | Допускается для электроустановок постоянного напряжения 127 В, находящихся в помещениях без повышенной опасности | Допускается для электроустановок переменного напряжения до 300 В, при сечении заземляющего проводника не менее 25 мм2 | Допускается для электроустановок переменного напряжения до 300 В, при присоединении к одному заземляющему проводнику не более трех элементов установки |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
348 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 335 | Каким цветом должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Черным | Желтым | Красным | Коричневым |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
349 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 336 | Какими параметрами должны отличатся светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Знаками или окраской | Исполнением и сроком службы | Уровнем светового потока и отсутствием слепящего воздействия | Источником света |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
350 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 337 | Какая освещенность должна обеспечиваться светильниками аварийного освещения на фасадах панелей основного щита в помещениях главного, центрального и блочного щитов управления электростанций и подстанций, а также на диспетчерских пунктах, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не менее 30 люкс | Не менее 20 люкс | Не менее 15 люкс | Не менее 10 люкс |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
351 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 338 | Какое допустимое напряжение должно применяться на переносных ручных светильниках ремонтного освещения при повышенной опасности поражения электрическим током, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не выше 12 В | Не выше 24 В | Не выше 36 В | Не выше 48 В |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
352 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 339 | Какое понижение напряжения допускается у ламп сети внутреннего рабочего освещения, а также прожекторных установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не более 5 % номинального напряжения | Не более 7 % номинального напряжения | Не более 8 % номинального напряжения | Не более 10 % номинального напряжения |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
353 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 340 | В какие сроки должна производиться проверка действия автомата аварийного освещения сети освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в месяц в дневное время | Не реже 1 раза в квартал в дневное время | Не реже 1 раза в полугодие в дневное время | Не реже 1 раза в год в дневное время |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
354 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 341 | В какие сроки должна производиться проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Один раз в год | Два раза в год | Один раз в 3 года | Только при вводе в эксплуатацию и в дальнейшем по мере необходимости |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
355 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 342 | При какой разности давления в регуляторах давления водорода и кислорода должна сработать технологическая защита на отключение преобразовательных агрегатов (двигателей-генераторов) электролизной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | При разности более 2 кПа | При разности более 1 кПа | При разности более 1,25 кПа | При разности более 1,5 кПа |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
356 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 343 | При каком содержании водорода в кислороде должна сработать технологическая защита на отключение преобразовательных агрегатов (двигателей-генераторов) электролизной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | При содержании 2 % | При содержании 1,5 % | При содержании 1,0 % | При содержании 0,5 % |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
357 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 344 | При каком содержании кислорода в водороде должна сработать технологическая защита на отключение преобразовательных агрегатов (двигателей-генераторов) электролизной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | При содержании 1 % | При содержании 0,75 % | При содержании 0,5 % | При содержании 0,25 % |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
358 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 345 | В течение какого времени после получения сигнала технологической защиты оперативный персонал должен прибыть на электролизную установку, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не позднее чем через 15 минут | Не позднее чем через 30 минут | Не позднее чем через 45 минут | Не позднее чем через 60 минут |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
359 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 346 | С какой периодичностью должна осматриваться электролизная установка, работающая без постоянного дежурства персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в смену | Не реже 1 раза в неделю | Не реже 1 раза в месяц | Не реже 1 раза в квартал |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
360 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 347 | С какой периодичностью должен проводиться химический анализ содержания кислорода в водороде и водорода в кислороде при неисправности одного из автоматических газоанализаторов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Каждые 2 часа | Каждые 3 часа | Один раз в смену | Каждые 4 часа |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
361 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 348 | Какое регулировочное давление должно устанавливаться на регуляторах давления водорода и кислорода и на ресиверах предохранительных клапанов электролизной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1,15 номинального | 1,15 минимального | 1,15 максимального | 1,15 пробного |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
362 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 349 | С какой периодичностью должны проверяться предохранительные клапаны на регуляторах давления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в 6 месяцев | Не реже 1 раза в 24 месяца | Не реже 1 раза в 12 месяцев | Не реже 1 раза в 18 месяцев |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
363 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 350 | С какой периодичностью должны проверяться предохранительные клапаны на ресиверах, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в 3 года | Не реже 1 раза в 4 года | Не реже 1 раза в 2 года | Не реже 1 раза в 5 лет |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
364 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 351 | Каким газом должны испытываться предохранительные клапаны на стенде, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Азотом или чистым воздухом | Водородом или кислородом | Летучими углеводородами |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
365 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 352 | Какое значение удельной электрической проводимости должна иметь вода, применяемая для питания электролиза, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не более 5 мкСм/см | Не более 7 мкСм/см | Не более 10 мкСм/см | Не более 12 мкСм/см |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
366 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 353 | Какое значение удельного сопротивления должна иметь вода, применяемая для питания электролиза, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не менее 200 кОм/см | Не менее 100 кОм/см | Не менее 150 кОм/см | Не менее 20 кОм/см |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
367 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 354 | Какое требование к чистоте водорода, вырабатываемого электролизными установками (кроме электролизных установок типа СЭУ-4м и СЭУ-8м), является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Чистота должна быть не ниже 99,5% | Чистота должна быть не ниже 99% | Чистота должна быть не ниже 98% | Чистота должна быть не ниже 97% |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
368 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 355 | Какое требование к чистоте водорода, вырабатываемого электролизными установками типа СЭУ-4м и СЭУ-8м, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Чистота должна быть не ниже 98,5% | Чистота должна быть не ниже 99% | Чистота должна быть не ниже 98% | Чистота должна быть не ниже 97% |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
369 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 356 | Какое требование к чистоте кислорода, вырабатываемого электролизными установками, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Чистота должна быть не ниже 98,5% | Чистота должна быть не ниже 98% | Чистота должна быть не ниже 97% | Чистота должна быть не ниже 97,5% |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
370 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 357 | Какое требование к температуре электролита в электролизере является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Температура электролита в электролизере должна быть не выше 105°С | Температура электролита в электролизере должна быть не выше 100°С | Температура электролита в электролизере должна быть не выше 80°С | Температура электролита в электролизере должна быть не выше 90°С |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
371 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 358 | Какое требование к разности температур наиболее горячих и холодных ячеек электролизера является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Разность температур наиболее горячих и холодных ячеек электролизера должна быть не более 35°С | Разность температур наиболее горячих и холодных ячеек электролизера должна быть не более 20°С | Разность температур наиболее горячих и холодных ячеек электролизера должна быть не более 30°С | Разность температур наиболее горячих и холодных ячеек электролизера должна быть не более 25°С |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
372 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 359 | С какой периодичностью должно проверяться действие технологических защит, предупредительной и аварийной сигнализации и состояние обратных клапанов в процессе эксплуатации электролизной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в 3 месяца | Не реже 1 раза в 6 месяцев | Не реже 1 раза в квартал | Не реже 1 раза в год |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
373 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 360 | Какая температура должна быть у водорода на выходе из испарителя при его осушке методом охлаждения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не выше минус 5°С | Не выше минус 3°С | Не выше минус 2°С | Не выше 0°С |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
374 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 361 | На какой период времени допускается оставлять аппаратуру под номинальным давлением газа при отключении электролизной установки, с условием что сигнализация повышения разности давлений в регуляторах давления кислорода остается включенной, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | На срок до одного часа | На срок до двух часов | На срок до пяти часов | На срок до двенадцати часов |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
375 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 362 | При отключении электролизной установки на какой срок давление газов в аппаратах должно быть понижено до 10-20 кПа , согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | До 1 часа | До 2 часов | До 3 часов | До 4 часов |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
376 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 363 | С какой периодичностью должна проводиться промывка электролизеров, проверка усилий затяжки их ячеек и ревизия арматуры, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 раз в 6 месяцев | 1 раз в 12 месяцев | 1 раз в 18 месяцев | 1 раз в 20 месяцев |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
377 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 364 | В какие сроки должен проводиться текущий ремонт, а также разборка электролизеров с заменой прокладок, промывка и очистка диафрагм и электродов, и замена дефектных деталей, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 раз в 3 года | 1 раз в 4 года | 1 раз в 5 лет | 1 раз в 6 лет |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
378 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 365 | В какие сроки должен проводиться капитальный ремонт с заменой асбестовой ткани на диафрагменных рамах, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 раз в 5 лет | 1 раз в 6 лет | 1 раз в 7 лет | 1 раз в 10 лет |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
379 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 366 | В каком случае допускается удлинение срока работы электролизной установки между текущими и капитальными ремонтами при отсутствии утечек электролита из электролизеров и сохранении нормальных параметров технологического режима, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не допускается в любом случае | Допускается автоматически | Допускается по решению технического руководителя | Допускается по решению технической комиссии, включающей владельца объекта и сотрудника Ростехнадзора |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
380 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 367 | Какое максимальное содержание воды допускается в сорбенте, загружаемом в фильтры трансформаторов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не более 0,5 % массы | Не более 0,8 % массы | Не более 1,0 % массы | Не более 1,5 % массы |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
381 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 368 | Какой запас трансформаторного масла должен постоянно храниться на электростанциях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Объем, равном (или более) вместимости одного самого вместительного масляного выключателя, и запас на доливки не менее 1% всего масла, залитого в оборудование | Объем, равном (или более) вместимости одного самого малообъемного масляного выключателя, и запас на доливки не менее 0,5% всего масла, залитого в оборудование | Объем, равном (или более) вместимости одного самого малообъемного масляного выключателя, и запас на доливки не менее 2% всего масла, залитого в оборудование | Объем, равном (или более) вместимости одного самого вместительного масляного выключателя, и запас на доливки не менее 0,1% всего масла, залитого в оборудование |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
382 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 369 | Хранение какого запаса трансформаторного масла должно быть обеспечено в сетевых организациях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не менее 5 % объема масла, залитого в трансформатор наибольшей емкости | Не менее 10 % объема масла, залитого в трансформатор наибольшей емкости | Не менее 2 % залитого в оборудование | Не менее 1 % залитого в оборудование |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
383 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 370 | Какой сотрудник устанавливает периодичность, объем испытаний и предельно допустимые значения показателей качества масла, применяемого в паровых турбинах и турбонасосах, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Технический руководитель с учетом требований документации организации-изготовителя турбин | Владелец электростанции | Сотрудник Ростехнадзора | Сотрудник Министерства энергетики |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
384 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 371 | Какой постоянный запас нефтяного турбинного масла должен храниться на электростанциях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не менее годовой потребности на доливки для одного турбоагрегата | В количестве не менее вместимости маслосистемы самого крупного агрегата, и запас на доливки не менее 45-дневной потребности | В количестве равном (или более) вместимости масляной системы одного синхронного компенсатора и запас на доливки не менее 25-дневной потребности | В количестве 60-дневной потребности |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
385 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 372 | Какое количество огнестойкого турбинного масла должно храниться на электростанции в качестве постоянного запаса на доливку для одного турбоагрегата, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В количестве не менее годовой потребности на доливки для одного турбоагрегата | В количестве не менее 6 - месячной потребности на доливки для одного турбоагрегата | В количестве не менее 3 - месячной потребности на доливки для одного турбоагрегата | В количестве не менее 1 - месячной потребности на доливки для одного турбоагрегата |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
386 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 373 | С какой периодичностью должно подвергаться визуальному контролю на содержание механических примесей, шлама и воды масло, принудительно циркулирующее в системах смазки вспомогательного оборудования на электростанциях и в организациях, эксплуатирующих электрические сети, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в месяц | Не реже 1 раза в квартал | Не реже 1 раза в полугодие | Не реже 1 раза в год |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
387 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 374 | Какой постоянный запас смазочных материалов для вспомогательного оборудования должен храниться на каждом объекте электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В количестве, необходимом для удовлетворения не менее 45-дневной потребности в таких материалах | В количестве, необходимом для удовлетворения не менее 40-дневной потребности в таких материалах | В количестве, необходимом для удовлетворения не менее 35-дневной потребности в таких материалах | В количестве, необходимом для удовлетворения не менее 25-дневной потребности в таких материалах |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
388 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 375 | Какой персонал производит обслуживание маслохозяйства и оборудования для обработки масел, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Персонал производственного подразделения | Ремонтный персонал | Технический персоналом | Административный персонал |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
389 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 376 | Каким лицом определяется порядок учета и контроля приемки свежего масла, расхода масел, смазок, присадок, их испытания, регенерации и утилизации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Техническим руководителем | Директором | Собственником | Заведующим складом |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
390 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 377 | С какой периодичностью должны проводиться анализы эксплуатационного масла, в случае, если производственными (местными) инструкциями предусмотрено проведение дополнительных анализов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | С периодичностью, установленной производственными (местными) инструкциями | Не реже 1 раза в неделю | Не реже 1 раза в месяц | Не регламентируется нормативными документами |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
391 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 378 | Каким образом должны осуществляться прием из транспортных емкостей и подача трансформаторного или турбинного масла к оборудованию, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | По раздельным маслопроводам, а при отсутствии маслопроводов - с применением передвижных емкостей или металлических бочек | По одному маслопроводу с промывкой после каждой партии | При помощи любой подходящей тары |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
392 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 379 | Какие устройства устанавливаются на трубопроводах, предназначенных для залива масла в оборудование, перед запорной арматурой на входе в оборудование, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Пробоотборные устройства | Обратные клапаны | Редукционные клапаны |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
393 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 380 | Какой персонал должен проводить управление технологическим режимом работы и эксплуатационным состоянием оборудования и устройств ветровой (солнечной) электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Оперативный персонал электростанции | Административный персонал электростанции | Ремонтный персонал электростанции | Технический персонал электростанции |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
394 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 381 | Какое физическое или юридическое лицо может создавать центры управления ветровой (солнечной) электростанции, осуществляющие в числе функций оперативно-технологического управления функции дистанционного управления технологическим режимом и эксплуатационным состоянием оборудования и устройств, при условии организации дистанционного управления из диспетчерского центра, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Собственник или иной законный владелец | Эксплуатирующая организация | Арендатор | Министерство энергетики |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
395 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 382 | Какое требование к созданию, оснащению и функционированию центра управления ВЭС (СЭС) не должно выполняться владельцем для осуществления оперативно-технологического управления ветровой (солнечной) электростанцией (ВЭС (СЭС), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Обеспечение технологического оснащения центра управления ВЭС (СЭС), необходимого для выполнения функций оперативно-технологического управления | Организация трех независимых каналов связи и информационного обмена между центром управления ВЭС (СЭС) и соответствующими электростанциями | Организация и обеспечение функционирования каналов связи и передачи телеметрической информации между каждой ВЭС (СЭС) и диспетчерским центром, в операционной зоне которого расположена электростанция | Обеспечение дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием генерирующего оборудования, коммутационными аппаратами и устройствами ВЭС (СЭС) из центра управления ВЭС (СЭС) |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
396 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 383 | Какое физическое или юридическое лицо выбирает способ дистанционного управления из диспетчерского центра ветровой (солнечной) электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Владелец электростанции | Министерство энергетики | Технический руководитель | Ростехнадзор |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
397 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 384 | Каким образом должно организовываться дистанционное управление ветровой (солнечной) электростанции ВЭС (СЭС) из диспетчерского центра, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | С использованием каналов связи, функционирование которых не зависит от функционирования телекоммуникационного оборудования центра управления | С использованием каналов связи, функционирование которых зависит от функционирования телекоммуникационного оборудования центра управления | Не регламентируется нормативными документами |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
398 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 385 | В каком случае допускается при эксплуатации ветровой (солнечной) электростанции (ВЭС (СЭС) находящейся в работе отключение устройств регулирования или изменение их настройки, приводящее к невозможности выполнения требований к участию генерирующего оборудования ВЭС (СЭС) в общем первичном регулировании частоты, регулированию напряжения и активной мощности на электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не допускается в любом случае | Допускается по решению технического руководителя | Допускается по решению владельца электростанции | Допускается при необходимости |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
399 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 386 | Какое определение термина "Воздушная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях | Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом | Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
400 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 387 | Какое определение термина "Кабельная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях | Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом | Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
401 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 388 | Какое определение термина "Нормальный подпорный уровень" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Уровень воды, достигаемый в водохранилище только во время паводка или чрезвычайных ситуаций, когда открываются водосбросные сооружения | Минимальный уровень воды, необходимый для обеспечения бесперебойной работы гидроэлектростанции. Он определяется по результатам ежемесячных замеров и корректируется в зависимости от сезонных колебаний осадков | Наивысший проектный подпорный уровень верхнего бьефа, который может поддерживаться в нормальных условиях эксплуатации гидротехнических сооружений | Средняя арифметическая величина всех уровней воды в водохранилище за последние 10 лет |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
402 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 389 | Какое определение термина "Производственная (местная) инструкция" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Инструкция по эксплуатации оборудования, технологической системы, здания, сооружения объекта электроэнергетики, разработанная на основании инструкций (руководств по эксплуатации, иной технической и (или) технологической документации) организаций-изготовителей, проектной документации, результатов испытаний и утверждаемая техническим руководителем | Документ, содержащий общие требования к организации технической эксплуатации объектов электроэнергетики, утвержденный Минэнерго России | Перечень должностных обязанностей персонала, отвечающего за эксплуатацию и контроль технического состояния оборудования | Документ, определяющий границы эксплуатационной ответственности между структурными подразделениями организации |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
403 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 390 | Какое определение термина "Смежный объект электроэнергетики" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Любой объект электроэнергетики, расположенный на расстоянии не более 50 метров от другого объекта электроэнергетики, независимо от наличия электрической связи между ними | Объект, который принадлежит иному собственнику, чем основной объект электроэнергетики, к которому он подключен | Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики | Резервный объект (подстанция, линия электропередачи и т. п.), который задействуется только в аварийных режимах работы основной энергосистемы и не функционирует в штатном режиме |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
404 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 391 | Какое определение термина "Центр управления ветровыми (солнечными) электростанциями" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее функции оперативно-технологического управления (в том числе функции технологического управления и ведения) в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветровых или солнечных электростанций, присоединенных к электроэнергетической системе | Автоматизированная система сбора данных о выработке электроэнергии на ВЭС и СЭС, которая передает информацию в региональные органы статистики и налоговые службы | Площадка для размещения основного генерирующего оборудования ВЭС или СЭС (ветрогенераторов, солнечных панелей), где осуществляется его техническое обслуживание и ремонт | Научно‑исследовательский институт, занимающийся разработкой новых технологий для ВЭС и СЭС, а также прогнозированием эффективности их работы на основе климатических данных |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
405 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 392 | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Воздушная линия электропередачи | Кабельная линия электропередачи | Распределительное устройство |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
406 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 393 | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Воздушная линия электропередачи | Кабельная линия электропередачи | Распределительное устройство |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
407 | Правила переключений в электроустановках | 1 | В соответствии с какими документами должен выполнять переключения в электроустановках оперативный персонал объектов электроэнергетики и начальник смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | По бланкам или типовым бланкам переключений | В соответствии с планом производства работ | Программам или типовым программам переключений |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
408 | Правила переключений в электроустановках | 2 | Какие переключения должны выполняться при наличии рассмотренных и согласованных диспетчерских или оперативных заявок, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Направленные на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики | Переключения в электроустановках, выполняемых в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части энергосистем или объектов электроэнергетики | Выполняемые в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части энергосистем или объектов электроэнергетики |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
409 | Правила переключений в электроустановках | 3 | Какое утверждение, относительно производства переключений в распределительных устройствах является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Не допускается производить в открытых распределительных устройствах переключения в электроустановках, связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при грозе | Владельцем объекта электроэнергетики должна быть обеспечена освещенность распределительных устройств для возможности производства переключений в электроустановках в светлое время суток | Допускается производить в открытых распределительных устройствах переключения в электроустановках, не связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при скорости ветра ниже 20 м/с |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
410 | Правила переключений в электроустановках | 4 | Какие операции относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» программы (типовой программы) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями | Операции с устройствами релейной защиты и автоматики | Операции с обобщенными телесигналами | Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов | Операции с запрещающими плакатами «Не включать! Работа на линии» ¦ Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей | до и выше 1000 В | III, IV, V | 6
411 | Правила переключений в электроустановках | 5 | Какие операции относятся к основным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» программы (типовой программы), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей | Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них) | Операции с запрещающими плакатами «Не включать! Работа на линии» |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
412 | Правила переключений в электроустановках | 6 | Какие операции не относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций программы (типовой программы) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции по проверке состояния устройств релейной защиты и автоматики | Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них) | Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов | Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
413 | Правила переключений в электроустановках | 7 | Какие операции не относятся к основным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций программы (типовой программы), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции с устройствами релейной защиты и автоматики | Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов | Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них) | Операции с запрещающими плакатами «Не включать! Работа на линии» |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
414 | Правила переключений в электроустановках | 8 | Какую информацию не должен содержать бланк (типовой бланк) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Номер бланка (типового бланка) переключений | Диспетчерское наименование объекта переключений в электроустановках | Последовательность выполнения операций | Список персонала, не участвующего в переключениях в электроустановках |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
415 | Правила переключений в электроустановках | 9 | Какие операции следует относить к проверочным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции с коммутационными аппаратами | Операции с заземляющими разъединителями | Операции по установке и снятию переносных заземлений | Операции по проверке введенного положения и исправности дифференциальной защиты шин перед выполнением операций с шинными разъединителями |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
416 | Правила переключений в электроустановках | 10 | Какие операции следует относить к основным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Проверку отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением | Проверку включенного и отключенного положения коммутационных аппаратов и заземляющих разъединителей всех типов и конструкций (на месте их установки или по устройствам сигнализации) после завершения операций с ними | Операцию с заземляющими разъединителями |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
417 | Правила переключений в электроустановках | 11 | Какие операции не относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции с коммутационными аппаратами | Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением | Операции по осмотру опорно-стержневых изоляторов (на наличие трещин и сколов) перед производством операций с разъединителями и отделителями | Операции по проверке введенного положения и исправности дифференциальной защиты шин перед выполнением операций с шинными разъединителями |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
418 | Правила переключений в электроустановках | 12 | Какие операции не относится к основным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением | Операции с устройствами телемеханики | Операцию с заземляющими разъединителями |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
419 | Правила переключений в электроустановках | 13 | На основании какого документа разрабатывается бланк (типовой бланк) переключений по выводу из работы и вводу в работу линий электропередачи, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра или технологическом управлении центра управления сетями, начальника смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Программы (типовой программы) переключений, с необходимой степенью детализации операций, выполняемых на объекте электроэнергетики | Местной инструкции по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом) | Инструкции по производству переключений данного объекта |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
420 | Правила переключений в электроустановках | 14 | Какое утверждение относительно типовых программ и типовых бланков переключений является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Главный диспетчер диспетчерского центра должен определить перечень линий электропередачи, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, типовые бланки переключений на вывод из работы (ввод в работу) которых подлежат согласованию с диспетчерским центром | Все проверочные действия с разъединителями, отделителями, заземляющими разъединителями, проверочные действия (на ОРУ) с выключателями, имеющими пофазный привод, должны указываться в бланке (типовом бланке) переключений отдельным пунктом | Типовые программы переключений диспетчерского центра должны быть подписаны в установленном им порядке и утверждены владельцем объекта электроэнергетики |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
421 | Правила переключений в электроустановках | 15 | Какие действия должен выполнить диспетчерский, оперативный персонал в случае если во время переключений в электроустановках произошел вынужденный перерыв в связи с ликвидацией нарушения нормального режима или по иным обстоятельствам, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Приступить к прерванным переключениям в электроустановках только после проверки соответствия программы (типовой программы) или бланка (типового бланка) переключений актуальному состоянию схемы электрических соединений объектов (объекта) переключений с учетом ранее выполненных операций по команде (разрешению, подтверждению) лица, отдавшего команду (разрешение, подтверждение) на переключения | Не приступать к прерванным переключениям до подачи новой диспетчерской заявки, учитывающей все выполненные операции | Приступить к прерванным переключениям в электроустановках по команде (разрешению, подтверждению) лица, отдавшего команду (разрешение, подтверждение) на переключения |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
422 | Правила переключений в электроустановках | 16 | В течение какого срока должны храниться использованные программы (типовые программы) и бланки (типовые бланки) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Должны храниться до ввода в работу линии электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, но не менее 10 суток | Должны храниться не менее 20 суток с даты их применения | Должны храниться до ввода в работу линии электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, но не менее 15 суток |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
423 | Правила переключений в электроустановках | 17 | Какие действия не обязан выполнять оперативный персонал перед вводом в работу линий электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики после ремонта, технического обслуживания, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Получать уведомление об окончании работ и возможности ввода линий электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики в работу | Осматривать место работ в распределительном устройстве | Проверять, в каком положении находятся (оставлены ремонтным персоналом) коммутационные аппараты и переключающие устройства, заземляющие разъединители, переносные заземления | Убеждаться в отсутствии людей и механизмов, а также посторонних предметов на оборудовании и устройствах релейной защиты и автоматики | Проверять отсутствие напряжения на рабочем месте | до и выше 1000 В | III, IV, V | 5
424 | Правила переключений в электроустановках | 18 | Какой этап из порядка, согласно которому должны производиться переключения в электроустановках по бланкам (типовым бланкам) переключений, выполняемые с участием контролирующего лица, указан верно, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Лицо, выполняющее переключения, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод) | Контролирующее лицо, выполняющее переключение, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод) | Лицо, выполняющее переключение проверяет, что содержание проводимой операции понято правильно, и ключ управления (накладка, испытательный блок, привод) выбран правильно, после чего дает указание на ее выполнение |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
425 | Правила переключений в электроустановках | 19 | В каком случае устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), являющиеся нормально введенными в работу, должны выводиться из работы, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Во всех перечисленных случаях | Для выполнения технического обслуживания | При неисправностях устройства РЗА или его цепей, при которых требуется его оперативный вывод в соответствии с положениями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА | При изменениях схемы первичных электрических соединений или технологического режима работы объекта электроэнергетики, электрической сети, изменениях значений параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы, изменениях эксплуатационного состояния устройств РЗА, указанных в инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
426 | Правила переключений в электроустановках | 20 | В каком случае устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), являющиеся нормально введенными в работу, не должны выводиться из работы, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Для выполнения технического обслуживания | При неисправностях устройства РЗА или его цепей, при которых не требуется его оперативный вывод в соответствии с положениями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА | При изменениях схемы первичных электрических соединений или технологического режима работы объекта электроэнергетики, электрической сети, изменениях значений параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы, изменениях эксплуатационного состояния устройств РЗА, указанных в инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
427 | Правила переключений в электроустановках | 21 | Какое утверждение относительно устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) или их ступеней, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений, является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА | На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями местной инструкции по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом) | На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА могут оставаться в работе на все время производства переключений по распоряжению оперативного персонала |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
428 | Правила переключений в электроустановках | 22 | Какие устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА при операциях с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия не могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений | Все устройства РЗА | Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
429 | Правила переключений в электроустановках | 23 | Какие переключения должны выполняться по программам (типовым программам) и бланкам (типовым бланкам) переключений по выводу из работы (вводу в работу) устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Сложные переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА | Все переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА | Переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА, требующие выполнения не более одной операции |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
430 | Правила переключений в электроустановках | 24 | Какие операции необходимо выполнить перед выводом из работы по любой причине устройства релейной защиты (РЗ), действующего на пуск устройства резервирования при отказе выключателя (УРОВ), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Вывести пуск УРОВ от этого устройства РЗ | Включить обходной выключатель с уставками опробования, введенной защитой шин, включенной по оперативным цепям на отключение обходного выключателя, и введенным пуском УРОВ от защит | Ввести пуск УРОВ от этого устройства РЗ |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
431 | Правила переключений в электроустановках | 25 | В каком случае должны приниматься меры по предотвращению отключения соответствующих выключателей от релейной защиты и автоматики, в том числе технологических защит выведенного в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора) при выводе в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | В любом случае | В случае, если трансформатор (автотрансформатор, шунтирующий реактор) не имеет собственного выключателя или подключен к распределительному устройству, выполненному по полуторной схеме, схеме треугольника, четырехугольника и иным подобным схемам, с последующим включением соответствующих выключателей | Не должны ни в каком случае |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
432 | Правила переключений в электроустановках | 26 | Какие действия необходимо выполнить при операциях с шинными разъединителями с ручным приводом, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Необходимо вывести из работы автоматическое повторное включение шин на время таких операций | Особых действий не требуется | Необходимо ввести в работу автоматическое повторное включение шин на время таких операций |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
433 | Правила переключений в электроустановках | 27 | Какие операции необходимо произвести при выводе в ремонт линий электропередачи, подключенной к распределительному устройству через два выключателя с последующим их включением, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Должно выводиться из работы автоматическое повторное включение данных выключателей | Операции с автоматическим повторным включением производятся в соответствии с местной инструкцией | Должен сниматься оперативный ток с данных выключателей | Цепи напряжения, выводимой в ремонт линии, должны быть переведены со своего трансформатора напряжения на резервный |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
434 | Правила переключений в электроустановках | 28 | В какой момент времени при отключении или выводе в ремонт выключателя, линии электропередачи (ЛЭП), трансформатора (Т), автотрансформатора (АТ) должно быть зафиксировано ремонтное состояние выключателя, ЛЭП, Т, АТ в устройствах фиксации отключения выключателя, линии, трансформатора, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | До отключения выключателя | После отключения выключателя, до снятия с него оперативного тока | После отключения выключателя и после снятия с него оперативного тока |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
435 | Правила переключений в электроустановках | 29 | Какие действия необходимо выполнить при выводе в ремонт линий электропередач (ЛЭП) с установкой заземления на участке ЛЭП после высокочастотного (ВЧ) заградителя в сторону ЛЭП, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд, использующие для приема сигналов и команд ВЧ каналы связи по ЛЭП, по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления | Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) по всем выходным цепям данного канала на всех концах ЛЭП | Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд, работающих по волоконно-оптическим каналам связи, по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
436 | Правила переключений в электроустановках | 30 | Какие действия необходимо выполнить в случае проведения работ в токовых цепях основных высокочастотных защит линии электропередач (ЛЭП) после включения ЛЭП под нагрузку, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Необходимо выполнить обмен высокочастотными сигналами между приемопередатчиками защит | Необходимо выполнить проверку исправности высокочастотного канала связи основной защиты ЛЭП | Необходимо проверить наличие напряжения по приборам |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
437 | Правила переключений в электроустановках | 31 | Какой порядок переключений при выводе устройств РЗА для технического обслуживания является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным «Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи; отключить цепи оперативного тока; отключить цепи тока от измерительных ТТ; отключить цепи напряжения от измерительных ТН; отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ | Отключить цепи оперативного тока; отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи; отключить цепи тока от измерительных ТТ; отключить цепи напряжения от измерительных ТН; отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ | Отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ; отключить цепи оперативного тока; отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи; отключить цепи тока от измерительных ТТ; отключить цепи напряжения от измерительных ТН |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
438 | Правила переключений в электроустановках | 32 | Какой порядок переключений при вводе устройств РЗА в работу после технического обслуживания является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Подключить цепи напряжения от измерительных ТН; подключить цепи тока от измерительных ТТ; подключить цепи оперативного тока; проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму; подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА; подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи | Подключить цепи оперативного тока; подключить цепи напряжения от измерительных ТН; подключить цепи тока от измерительных ТТ; проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму; подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА; подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи | Подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи; подключить цепи тока от измерительных ТТ; подключить цепи оперативного тока; проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму; подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА; подключить цепи напряжения от измерительных ТН |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
439 | Правила переключений в электроустановках | 33 | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо выполнить на время операций переключающими устройствами в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) необходимо вывести ДЗТ | В токовых цепях дифференциальной защиты шунтирующего реактора не требуется выводить дифференциальную защиту шунтирующего реактора без ввода оперативных ускорений | В токовых цепях дифференциальной защита шин (ДЗШ) требуется вывод ДЗШ |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
440 | Правила переключений в электроустановках | 34 | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо выполнить на время операций переключающими устройствами в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), является неверным и противоречит Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) не требуется вывод ДЗТ | В токовых цепях дифференциальной защиты шунтирующего реактора необходимо выводить дифференциальную защиту шунтирующего реактора без ввода оперативных ускорений | В токовых цепях дифференциальной защита шин (ДЗШ) не требуется вывести ДЗШ |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
441 | Правила переключений в электроустановках | 35 | Какое событие следует понимать под отказом средств связи, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Нарушение всех видов связи только с диспетчерским центром | Перебои в работе связи, не позволяющие связаться с объектом электроэнергетики более 2 минут | Нарушение всех видов связи с диспетчерским центром, центром управления сетями, начальником смены объекта соответственно, а также невозможность связаться с диспетчерским персоналом диспетчерского центра, оперативным персоналом центра управления сетями, начальником смены объекта, оперативным персоналом объекта электроэнергетики более 3 минут из-за плохой слышимости и (или) перебоев в работе связи |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
442 | Правила переключений в электроустановках | 36 | Какой персонал выдает разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Оперативный персонал центра управления сетями, центра управления ветровой или солнечной электростанции, начальник смены объекта | Диспетчерский персонал, руководящий ликвидацией нарушения нормального режима | Диспетчер центрального, объединенного или регионального диспетчерского управления |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
443 | Правила переключений в электроустановках | 37 | Какой персонал выдает разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, связанных с отказом выключателя, когда для исключения его из схемы при операциях с разъединителями требуется деблокирование, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Диспетчерский персонал, руководящий ликвидацией нарушения нормального режима | Диспетчер центрального, объединенного или регионального диспетчерского управления | Оперативный персонал центра управления сетями, начальник смены объекта |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
444 | Правила переключений в электроустановках | 38 | При каких условиях диспетчерскому и оперативному персоналу разрешается отдавать команду (разрешение, подтверждение) на производство переключений для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о фактическом состоянии оборудования по результатам осмотра | Разрешение должно выдаваться только после проверки по месту установки действительного положения коммутационных аппаратов | При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о состоянии оборудования в схеме оперативно-информационного комплекса |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
445 | Правила переключений в электроустановках | 39 | За сколько дней до ввода в работу новых (модернизированных, реконструированных) линий электропередач (ЛЭП), оборудования, устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), должен быть уведомлен диспетчерским центром о разработке ДЦ комплексной программы владелец объекта электроэнергетики (соответствующий его филиал), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Не менее чем за 30 календарных дней | Не менее чем за 24 рабочих дня | Не менее чем за 60 календарных дней |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
446 | Правила переключений в электроустановках | 40 | При какой продолжительности кратковременного вывода дифференциальной защиты шин допускается не вводить оперативное ускорение резервных защит, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 30 минут | 45 минут | 55 минут |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
447 | Правила переключений в электроустановках | 41 | Какие действия должен выполнить оперативный персонал при наличии признаков, характерных для короткого замыкания или несинхронного включения, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Отключить выключатель, не дожидаясь его отключения действием релейной защиты и автоматики | Проинформировать диспетчерский персонал и затем отключить выключатель | Дождаться отключения выключателя действием релейной защиты и автоматики |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
448 | Правила переключений в электроустановках | 42 | В какой момент времени должно выполняться отключение и включение ненагруженных трансформаторов, к нейтрали которых подключен дугогасящий реактор, во избежание появления перенапряжений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | После отключения дугогасящего реактора | Не регламентируется | До отключения дугогасящего реактора |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
449 | Правила переключений в электроустановках | 43 | В каких случаях оперативный ток должен быть снят с приводов разъединителей, имеющих дистанционное управление, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Если в процессе переключений в электроустановках необходима фиксация указанных разъединителей во включенном положении | В любых случаях | При отключении присоединения выключателем |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
450 | Правила переключений в электроустановках | 44 | Каким образом проверяется синхронность напряжений перед объединением системы сборных шин (СШ), работающих раздельно, в электроустановках, в которых отсутствуют приборы контроля синхронизма, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Синхронность напряжений должна подтверждаться выверкой схемы в натуре | Синхронность напряжений должна подтверждаться соответствующим диспетчерским персоналом диспетчерского центра или оперативным персоналом центра управления сетями, начальником смены объекта | Синхронность напряжений должна подтверждаться местными инструкциями |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
451 | Правила переключений в электроустановках | 45 | Допускается ли выполнять перевод присоединений с одной системы сборных шин (СШ) на другую поочередным включением шинных разъединителей одной СШ с последующим отключением шинных разъединителей от другой СШ в зависимости от конструктивного расположения в распределяющем устройстве шинных разъединителей присоединений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Не допускается | Допускается только при условии предварительного одностороннего отключения переводимых присоединений | Допускается |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
452 | Правила переключений в электроустановках | 46 | Разрешается ли шунтирование и расшунтирование межсекционного реактора развилками шинных разъединителей присоединений в схемах электрических соединений объекта переключений, в которых секции шин нормально замкнуты через межсекционный реактор, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Разрешается | Разрешается, если это отражено в местных инструкциях по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом) | Запрещается |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
453 | Правила переключений в электроустановках | 47 | В каком документе должен быть определен порядок подачи и снятия напряжения с линии электропередачи, а также допустимость его изменения с указанием выполнения необходимых мероприятий, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | В типовых бланках переключений | В местных инструкциях | В типовых программах переключений |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
454 | Правила переключений в электроустановках | 48 | В каких случаях допускается в электроустановках на подстанциях и в распределительных устройствах электростанций нового поколения отключение выключателя, находящегося под рабочим напряжением, с использованием местного управления, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Только для снятия напряжения с пострадавшего | В любых случаях | Для сокращения времени переключений |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
455 | Правила переключений в электроустановках | 49 | Какое утверждение относительно операций на подстанциях, построенных с применением комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией, является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Осмотр оборудования непосредственно перед началом переключений в электроустановках не выполняется | Взвод пружины привода разъединителя в случае потери питания привода разъединителя не разрешается в любом случае | В случае если конструкция КРУЭ предусматривает включение заземляющего разъединителя в сторону выключателя одновременно с отключением его разъединителя, необходимо выполнять проверку отсутствия напряжения на выключателе перед включением заземляющего разъединителя |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
456 | Правила переключений в электроустановках | 50 | При каком уравнительном токе допускается включение и отключение кольцующих разъединителей, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Не более 70 А | Не более 90 А | Не более 80 А |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
457 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 1 | На какие категории работодателей и работников распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки | На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания и измерения | На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала | На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
458 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 2 | На кого возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На работодателя | На работника | На Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | На территориальные инспекции труда Федеральной службы по труду и занятости |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
459 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 3 | Какие действия не вправе совершать работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам | В целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ | Упрощать или отменять отдельные требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок с целью оптимизации расходов на организацию производственной деятельности |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
460 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 4 | Какой индекс необходимо указывать при заполнении графы «наименование работ» в поле «Свидетельство на право проведения специальных работ» в удостоверении работника, допущенного к работам под напряжением на токоведущих частях в электроустановках 6-20 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | И1 | И2 | И3 |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
461 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 5 | В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | По истечения срока действия группы по электробезопасности | В случае утери удостоверения | При повышении группы по электробезопасности | В случае изменения должности |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
462 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 6 | Какой работник определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности I, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Технический руководитель Потребителя | Руководитель организации (обособленного подразделения) | Специалист по охране труда, контролирующий электроустановки | Инспектор по энергетическому надзору |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
463 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 7 | Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Путем проведения инструктажа с последующим проведением экзамена с использованием компьютерной техники | Путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током | Путем проведения инструктажа, а затем - прохождением стажировки не менее 5 рабочих смен с последующей проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
464 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 8 | Каким работником проводится присвоение I группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации | Работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу II по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации | Работником из числа электротехнического персонала, прошедшего проверку знаний в комиссии территориального органа Ростехнадзора |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
465 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 9 | Какие возрастные ограничения существуют для присвоения III группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Никаких ограничений по возрасту нет | Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста | Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста | Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
466 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 10 | Право проведения каких работ должно быть зафиксировано в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках в графе «Свидетельство на право проведения специальных работ», согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Отсоединение и присоединение кабеля, проводов электродвигателя и отдельных электроприемников инженерного оборудования зданий и сооружений | Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры | Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников | Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
467 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 11 | Какие работы не относятся к специальным работам в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работы на высоте | Работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого, за исключением работ в устройствах управления, сигнализации, автоматики, защиты и измерений, связанных между собой вторичными цепями (совокупность кабелей и проводов, соединяющих данные устройства) (далее - вторичные системы), приборах учета электроэнергии, средствах диспетчерского и технологического управления, автоматизированных систем диспетчерского управления (далее - работы под напряжением на токоведущих частях) | Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников | Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
468 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 12 | В каком случае допускается заменять предохранители под напряжением и под нагрузкой, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Только при снятии и установке предохранителей во вторичных системах, включая работы в приводах и агрегатных шкафах коммутационных аппаратов и устройствах связи | Только при снятии и установке предохранителей пробочного типа | Только при снятии и установке предохранителей трансформаторов напряжения | В любом из перечисленных случаев |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
469 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 13 | Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Диэлектрические ковры и изолирующие накладки | Изолирующие подставки и ручной изолированный инструмент | Изолирующие клещи (штангу) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
470 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 14 | В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Ключи от электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным | Выдача ключей должна быть заверена подписью работника, ответственного за выдачу и хранение ключей, а также подписью работника, получившего ключи | Ключи от электроустановок должны выдаваться работникам, имеющим право единоличного осмотра, в том числе оперативному персоналу - от помещений, вводных устройств, щитов и щитков, в которых предстоит выполнить осмотр | Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
471 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 15 | У какого персонала могут быть на учете ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | У административно-технического персонала | У руководящих работников и специалистов организации | У специалистов по охране труда организации |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
472 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 16 | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу не ниже III | Группу не ниже IV | Группу не ниже II |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
473 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 17 | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу не ниже III | Группу II | Группу II или III |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
474 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 18 | Каким должно быть расстояние от людей, и применяемых ими инструментов и приспособлений до неогражденных токоведущих частей в электроустановках напряжением 1-35 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Не менее 1,0 м | Не менее 0,6 м | Не менее 0,8 м | Без прикосновения не нормируется |  | до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
475 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 19 | На какое расстояние не допускается приближение механизмов и подъемных сооружений к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям при выполнении работ в электроустановках 110 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Менее 2,0 м | Менее 1,5 м | Менее 2,5 м |  |  | до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
476 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 20 | На какое расстояние не допускается приближаться работникам к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям открытого распределительного устройства 220 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Ближе 2,0 метров | Ближе 2,5 метров | Ближе 3,0 метров |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
477 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 21 | Какая конструкция принимается за начало и конец воздушной линии, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Первая и последняя анкерные опоры линии | Первая и последняя промежуточные опоры линии | Линейные порталы или линейные вводы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные), а также вторичные системы и устройства связи (далее - распределительные устройства, РУ), а для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод распределительного устройства | Шинные порталы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
478 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 22 | Какой работник не имеет права выполнять единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования при эксплуатации электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве | Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности | Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV по электробезопасности |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
479 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 23 | Какой работник не имеет права выполнять единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования при эксплуатации электроустановки напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве | Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности | Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу III по электробезопасности | Все перечисленные категории работников имеют данное право |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
480 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 24 | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть допущены до осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
481 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 25 | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться для осмотра в распределительные устройства напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
482 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 26 | Какие действия разрешается выполнять при осмотре распределительных устройств напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Входить в камеры, не оборудованные ограждениями, препятствующими приближению к токоведущим частям на расстояния, менее допустимых | Проникать за ограждения и барьеры электроустановок | Проводить какую-либо работу во время осмотра | Открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств |  | до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
483 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 27 | С какой целью допускается приближение на расстояние менее 8 метров к месту возникновения короткого замыкания на землю при работах на воздушной линии электропередачи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Только для оказания первой помощи людям, попавшим под напряжение | Только для определения визуального расстояния до опоры воздушной линии | Только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
484 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 28 | Какой персонал дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Разрешение дает оперативный персонал энергообъекта | Разрешение дает вышестоящий оперативный персонал | Разрешение дает административно-технический персонал | Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
485 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 29 | Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при выполнении операций с коммутационными аппаратами с ручным приводом в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Экранирующие комплекты | Изолирующие накладки | Диэлектрические ковры | Диэлектрические перчатки и средства защиты лица от воздействия электрической дуги |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
486 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 30 | Какие параметры производства работ определяет наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Задание на производство работы, устанавливающее условия безопасного проведения работы, состав бригады и ответственных исполнителей | Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы и условия безопасного проведения | Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания | Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады (группа из двух человек и более, включая производителя работ) и работников, ответственных за безопасное выполнение работы |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
487 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 31 | Какой порядок проведения работ в действующих электроустановках является неверным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | По наряду-допуску | По распоряжению | На основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | Самовольно |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
488 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 32 | Каким образом должно оформляться согласование работ, выполняемых в месте проведения работ по другому наряду-допуску, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Согласование обсуждается в устной форме между производителем работ и допускающим после подготовки рабочего места по второму наряду-допуску | Время и способ согласования определяет ответственный руководитель работ | Выполнение работ в месте проведения работ по другому наряд-допуску должно проводиться под наблюдением ответственного руководителя | Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду-допуску записью «Согласовано» на лицевой стороне второго наряда-допуска, располагаемой в левом нижнем поле документа с подписями работников, согласующих документ |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
489 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 33 | Какие действия недопустимы при выполнении работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Ограждать токоведущие части, находящихся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение | Пользоваться изолированным инструментом, применять диэлектрические галоши и перчатки | Работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и другие металлические инструменты и приспособления, не предназначенные для выполнения работ под напряжением |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
490 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 34 | Какие мероприятия не относятся к организационным, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе | Оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | Допуск к работе, надзор во время работы, оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы | Производство необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
491 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 35 | За соблюдение каких мер или мероприятий не отвечает работник из числа электротехнического персонала, осуществляющий надзор за бригадами, не имеющими права самостоятельного производства работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | За качественный и количественный состав бригады | За четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады | За наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов | За безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
492 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 36 | Какие дополнительные обязанности может выполнять выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) | Производителя работ, допускающего | Допускающего |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
493 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 37 | Какие дополнительные обязанности может выполнять ответственный руководитель работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего | Допускающего | Производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
494 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 38 | Какое количество работников, имеющих II группу по электробезопасности, допускается включать в бригаду, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | По одному на каждого работника, имеющего III группу по электробезопасности | Общее число членов бригады, имеющих II группу, не должно превышать трех человек | Численность работников определяется производителем работ | Численность работников определяется исходя из условий выполнения работ |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
495 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 39 | В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве можно привлекать к работе в бригаде по наряду-допуску, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Если в составе оперативного персонала есть работник с IV группой по электробезопасности | В случае, если есть разрешение работника из числа вышестоящего оперативного персонала, сделана запись в оперативном журнале и оформлено распоряжение или наряд-допуск в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям | Нельзя в любых случаях | Если в составе оперативного персонала есть не менее двух работников с III группой по электробезопасности |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
496 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 40 | Какие работники не являются ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Только выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации и производитель работ | Только ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий и член бригады | Специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки организаций потребителей электроэнергии | Только выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск | Все перечисленные работники | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 5
497 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 41 | При выполнении каких работ работник, выдающий наряд-допуск, имеет право не назначать ответственного руководителя, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Под наведенным напряжением | Без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли | В местах пересечения воздушных линий электропередачи с другими воздушными линиям электропередачи и транспортными магистралями, в пролетах пересечения проводов в открытых распределительных устройствах | При выполнении работ в распределительных устройствах напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на воздушных линиях, кабельно-воздушных линиях и кабельных линиях электропередач, всех электроустановках напряжением до 1000 В |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
498 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 42 | За какие мероприятия отвечает ответственный руководитель при проведении работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Он отвечает за дачу команд по отключению и заземлению оборудования и получению подтверждения их выполнения, а также самостоятельные действия по отключению и заземлению оборудования в соответствии с мероприятиями по подготовке рабочего места, определенными нарядом-допуском | Он отвечает за выполнение указанных в наряде-допуске мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ. | Он отвечает за координацию времени и места допускаемых к работам в электроустановках бригад, в том числе учет бригад, получение информации от всех допущенных к работам в электроустановках бригад |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
499 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 43 | Какие работники назначаются ответственными руководителями работ в электроустановках выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V по электробезопасности | Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности | Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу III по электробезопасности |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
500 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 44 | Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу II по электробезопасности | Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу III по электробезопасности | Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
501 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 45 | За выполнение каких требований несет ответственность работник из числа электротехнического персонала осуществляющий допуск к работе членов бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | За достаточную квалификацию лиц, включенных в состав бригады | За правильность и достаточность принятых им мер безопасности по подготовке рабочих мест и соответствие их мероприятиям, указанным в наряде-допуске или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа | За сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
502 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 46 | Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу II по электробезопасности | Группу III по электробезопасности | Группу IV или V по электробезопасности в электроустановках напряжением выше 1000 В |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
503 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 47 | Какие требования должны соблюдаться при назначении допускающего в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускающий должен назначаться из числа оперативного персонала и иметь группу IV по электробезопасности | Допускающий должен назначаться из числа оперативного персонала и иметь группу III по электробезопасности | Допускающий должен назначаться из числа оперативного персонала, имеющего право ведения оперативных переговоров |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
504 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 48 | За соблюдение каких мер или мероприятий не несет ответственность производитель работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | За соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке рабочих мест и отдельным указаниям наряда-допуска, за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады | За наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений | За безопасное проведение работы и соблюдение Правил им самим и членами бригады, и за осуществление постоянного контроля за членами бригады | За достаточность и правильность указанных в наряде-допуске (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
505 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 49 | Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, выполняемых по наряду-допуску в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу III по электробезопасности | Группу IV по электробезопасности | Группу II по электробезопасности |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
506 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 50 | В каком случае производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | При выполнении работ по наряду-допуску в электроустановках напряжением выше 1000 В | При выполнении работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов | При выполнении работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В | В любом из перечисленных случаев |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
507 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 51 | Сколько экземпляров наряда-допуска должно оформляться, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Один, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) | Два, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) | Три, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в четырех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
508 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 52 | В каком случае допускается выдавать один наряд-допуск для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Только при прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, испытаниях электрооборудования, проверке устройств защиты, измерений, блокировки, электроавтоматики, телемеханики, связи | Только при ремонте отдельного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, траншее, котловане | Только при ремонте коммутационных аппаратов одного присоединения, в том числе, когда их приводы находятся в другом помещении | Во всех перечисленных случаях |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
509 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 53 | Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Недопустимо в любом случае | Допустимо в любом случае | Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности | Допустимо, при проведении соответствующего инструктажа |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
510 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 54 | При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление наряда-допуска, допускается ли оформление единого наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Да | Допускается, по усмотрению руководителя, в зависимости от сложности производимых работ | Нет |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
511 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 55 | На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск со дня начала работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На срок не более 15 календарных дней | На срок не более 30 календарных дней | На срок не более 20 календарных дней | На срок не более 25 календарных дней |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
512 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 56 | Сколько раз и на какой срок может быть продлен наряд-допуск на производство работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 раз на срок не более 20 календарных дней со дня продления | 1 раз на срок не более 30 календарных дней со дня продления | 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
513 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 57 | Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей | Подписи ответственного руководителя работ в таблицах регистрации целевых инструктажей | Запись в таблице регистрации целевого инструктажа |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
514 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 58 | Какой работник имеет право продлевать наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник, выдавший наряд-допуск, или другой работник, имеющий право выдачи наряда-допуска на работы в данной электроустановке | Ответственный руководитель работ в данной электроустановке | Ответственный за электрохозяйство структурного подразделения | Руководитель объекта, на котором проводятся работы |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
515 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 59 | Каким способом может быть передано разрешение на продление наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Только по телефону дежурному диспетчеру с записью в оперативном журнале | Только с нарочным допускающему с последующей записью в строке наряда-допуска «Отдельные указания» | Только по радио производителю работ с последующей росписью в таблице наряда-допуска «Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ» | По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ. В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
516 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 60 | После какого срока могут быть уничтожены наряды-допуски, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | По истечении 30 суток | По истечении 1 года | По истечении 3 месяцев | По истечении 6 месяцев |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
517 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 61 | Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В журнале проведения целевого инструктажа | В журнале произвольной формы | В папке действующих нарядов-допусков | В журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
518 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 62 | Какие требования предъявляются к порядку учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Форму журнала определяет руководитель структурного подразделения в зависимости от специфики деятельности | Независимо от принятого в организации порядка учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе | Ведение журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям не допускается в электронной форме с применением автоматизированных систем и использованием электронной подписи |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
519 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 63 | Какое утверждение, относительно количества нарядов-допусков, которые допускается выдавать в электроустановках с напряжением выше 1000 В, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе с вводов воздушной линии электропередачи и кабельной линии, и заперт вход в соседние электроустановки (сборки и щиты до 1000 В могут оставаться под напряжением), и количества сборных шин и присоеденений, на которых производятся работы, является верным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На каждое присоединение или сборную шину допускается выдавать один наряд-допуск | На каждую секцию допускается выдавать один наряд-допуск для работы только на присоединениях или только на сборных шинах | Один наряд-допуск допускается выдавать для одновременной работы на сборных шинах и всех присоединениях |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
520 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 64 | Для выполнения каких работ допускается выдавать один наряд-допуск в электроустановках до 1000 В при полностью снятом напряжении со всех токоведущих частей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки | Для поочередного проведения однотипной работы на нескольких электроустановках | Для выполнения работ на сборных шинах распределительных устройств, распределительных щитов, сборок, а также на всех присоединениях этих установок одновременно |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
521 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 65 | При каких условиях допускается выдавать один наряд-допуск при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем), согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Только для работы на электродвигателях одного напряжения и присоединениях одного распределяющего устройства, питающего электродвигатели этих агрегатов (установок) | Только для работы на электродвигателях разного напряжения и присоединениях одного распределяющего устройства, питающего электродвигатели этих агрегатов (установок) | Не допускается в любом случае |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
522 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 66 | Какое количество нарядов-допусков выдается для работы при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем), согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускается выдавать один наряд-допуск для работы на всех (или части) электродвигателях этих агрегатов (установок) и один наряд-допуск для работ в распределяющих устройствах на всех (или части) присоединениях, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок) | Выдаются отдельные наряды-допуски для работы на каждом электродвигателе этих агрегатов (установок) и один наряд-допуск для работ в распределяющих устройствах на всех (или части) присоединениях, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок) | Выдаются отдельные наряды-допуски для работы на каждом электродвигателе этих агрегатов (установок) и отдельные наряды-допуски для работ в распределяющих устройствах на каждом из присоединений, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок) |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
523 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 67 | Какой работник имеет право работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник, имеющий II группу по электробезопасности и право быть производителем работ | Работник, имеющий III группу по электробезопасности и право быть производителем работ | Работник, имеющий разрешение допускающего и право быть производителем работ | Работать единолично не разрешается |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
524 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 68 | В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В электроустановках напряжением до 1000 В | В электроустановках напряжением выше 1000 В | В любых электроустановках | Только в электроустановках напряжением не выше 380 В |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
525 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 69 | Какие факторы не требуется учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Только условия безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ | Только квалификацию персонала | Микроклимат (температуру, влажность воздуха) в помещении, где находится электроустановка | Только степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе | Необходимо учитывать все перечисленные факторы | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 5
526 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 70 | Какие работы можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации, в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений | Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках | Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м | Любые из перечисленных работ |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
527 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 71 | Необходимо ли делать запись о допуске к работе на подготовленное рабочее место в оперативном журнале, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Да | Нет | Правилами не оговорено |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
528 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 72 | Допускается ли производителю работ совмещать обязанности допускающего, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускается, в этом случае подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III по электробезопасности | Допускается, если производитель работ назначается из числа оперативного персонала и имеет группу IV по электробезопасности | Работы выполнять не допускается |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
529 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 73 | Какие действия должен выполнить допускающий, осуществляющий первичный допуск бригады к работе по наряду-допуску или распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускающий должен проверить подготовку рабочего места | Проверить соответствие состава бригады, указанного в наряде-допуске или распоряжении по именным удостоверениям | Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места | Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже | Все перечисленное | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 5
530 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 74 | Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Первичный на рабочем месте | Вводный | Целевой | Повторный |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
531 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 75 | Какое мероприятие должно предшествовать началу работ по наряду-допуску или по распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Первичный инструктаж на рабочем месте | Вводный инструктаж | Целевой инструктаж | Повторный инструктаж |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
532 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 76 | Какой работник проводит целевой инструктаж при работах по распоряжению для членов бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Ответственный руководитель работ | Работник, отдающий распоряжение | Производитель работ | Все перечисленные лица |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
533 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 77 | Каким работникам проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, выдающий наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается или совмещает обязанности выдающего наряд-допуск, производителю работ или наблюдающему | Допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) | Производителю работ (наблюдающему) и членам бригады | Ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) и членам бригады |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
534 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 78 | Каким работникам сотрудник, отдающий распоряжение, проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускающему и членам бригады (исполнителям) | Производителю или наблюдающему или непосредственному исполнителю работ | Ответственному руководителю и производителю работ | Производителю или наблюдающему и допускающему |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
535 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 79 | Какой работник инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и приспособлений, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Ответственный руководитель работ | Производитель работ | Допускающий |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
536 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 80 | Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | «Не включать! Работают люди» | «Не открывать! Работают люди» | «Работа под напряжением! Повторно не включать!» |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
537 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 81 | Какой персонал имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности | Любой работник из числа электротехнического персонала, имеющий III группу по электробезопасности | Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
538 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 82 | Допускается ли закреплять строп страховочной привязи на поддерживающих и натяжных многоцепных изолирующих подвесках за гирлянду изолятора, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускается закреплять за одну из гирлянд изоляторов, на которой работа не ведется | Допускается закреплять за любую гирлянду | Не допускается |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
539 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 83 | На какое расстояние не допускается приближаться незащищенными от поражения электрическим током частями тела к токоведущим частям, находящихся под напряжением при выполнении работ методом «в изоляции», согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Менее 100 мм | Менее 150 мм | Менее 120 мм |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
540 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 84 | Сколько схем существует для обеспечения безопасности персонала при выполнении работ под напряжением на токоведущих частях, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Одна | Две | Три |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
541 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 85 | Какую группу по электробезопасности должны иметь ответственный руководитель работ и производитель работ, имеющие право выполнения работ под напряжением на токоведущих частях, при работах в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Не ниже IV | Не ниже III | Ответственный руководитель работ не ниже IV, а производитель - III |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
542 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 86 | Какие требования должны выполняться при работах на проводах в пролете пересечения с другой воздушной линией, выполняемых с телескопической вышки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм², а сама вышка заземлена | Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена | Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 6 мм², а сама вышка заземлена | Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
543 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 87 | На основании какого документа должны выполняться работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи от деревьев согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Только по распоряжению | Только по плану производства работ | Только по наряду-допуску | По наряду-допуску или распоряжению |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
544 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 88 | В каких случаях запрещается выполнение (возобновление) работ на воздушных линиях (ВЛ), воздушных линиях с защищенными проводами (ВЛЗ) и воздушных линиях с самонесущими изолированными проводами (ВЛИ) под напряжением, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Аварийного отключения ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ действием защит при производстве работ на токоведущих частях | Обнаружения повреждения на ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ, устранение которого невозможно без нарушения технологии работ под напряжением на токоведущих частях | Отсутствия или неисправности технических средств и средств защиты | Во всех перечисленных случаях |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
545 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 89 | Какой класс электроинструмента и ручных электрических машин по типу защиты от поражения электрическим током соответствует условиям применения электрозащитных средств, при которых их можно применять без использования электрозащитных средств при производстве работ в металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Класса I | Класса II | Класса III |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
546 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 90 | Какие действия запрещается осуществлять работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Выполнять тестирование устройства защитного отключения | Проверять комплектность и надежность крепления деталей | Проверять исправность цепи заземления у машин I класса | Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
547 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 91 | Какие требования предъявляются к командированному персоналу, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Командируемый персонал должен иметь профессиональную переподготовку | Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности | Командируемый персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда и промышленной безопасности, если это необходимо | Командируемый персонал должен пройти предварительное медицинское обследование |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
548 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 92 | Какую процедуру должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Индивидуальную теоретическую подготовку | Контрольную противоаварийную тренировку | Вводный и первичный инструктажи по охране труда | Ознакомление с текущими распорядительными документами организации по вопросам аварийности и травматизма |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
549 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 93 | Какой работник проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV | Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV | Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV | Работник командирующей организации из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
550 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 94 | Какими работниками выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работниками организации-владельца электроустановки | Работниками строительно-монтажной организации | Работниками строительно-монтажной организации и организации-владельца электроустановок |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
551 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 95 | Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен иметь работник с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 3 месяца в предыдущей группе | 2 месяца в предыдущей группе | 6 месяцев в предыдущей группе | 1 месяц в предыдущей группе |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
552 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 1 | На какие категории потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики не распространяются требования Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | На системного оператора и субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | На субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, в том числе объектами, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | На субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства | На потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
553 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 2 | В каком объеме должна проводиться работа с персоналом, совмещающим профессии (должности), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В полном объеме по его основной и совмещаемой профессии (должности) | В полном объеме только по его основной профессии (должности) | В полном объеме по его основной профессии и стажировка по совмещаемой профессии (должности) |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
554 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 3 | Какое должностное лицо должно утверждать порядок проведения работы с персоналом в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации | Инспектор Ростехнадзора | Ответственный за электрохозяйство Потребителя | Федеральный орган исполнительной власти |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
555 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 4 | Какие обязательные формы работы с персоналом должны проводиться для административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Стажировка (включая ознакомление с особенностями функционирования объектов электроэнергетики) | Подготовка по новой должности (рабочему месту) | Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
556 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 5 | Какие обязательные формы работы с персоналом не проводятся для ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Стажировка (включая обучение безопасным методам и приемам выполнения работ) | Подготовка по новой должности (рабочему месту) | Производственный инструктаж | Противоаварийные тренировки |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
557 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 6 | В какие сроки должна осуществляться подготовка персонала для вводимых в работу новых и реконструируемых объектов электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | За полгода до ввода в эксплуатацию | До начала проведения пробных пусков и комплексного опробования оборудования | За год до ввода в эксплуатацию |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
558 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 7 | Какой персонал не должен проходить подготовку по новой должности (рабочему месту), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Диспетчерский персонал | Оперативный персонал | Оперативно-ремонтный персонал | Ремонтный персонал | Административно-технический персонал | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 5
559 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 8 | От каких факторов зависит длительность и объем каждого этапа подготовки по новой должности оперативного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | От всего перечисленного | От уровня профессионального образования работника и уровня его знаний | От стажа практической работы по смежным должностям | От технической сложности объекта |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
560 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 9 | Каким этапом должна заканчиваться подготовка по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Стажировка | Допуск к самостоятельной работе | Противоаварийные тренировки |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
561 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 10 | Какой персонал не проходит стажировку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Диспетчерский | Оперативный | Оперативно-ремонтный | Ремонтный | Административно-технический | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 5
562 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 11 | В каком объеме должна проводиться стажировка для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В объеме, определенном программой подготовки по новой должности | В объеме 72 академических часов | В объеме 160 академических часов | В объеме 240 академических часов |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
563 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 12 | Какой работник проводит стажировку для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Работник, ответственный за стажировку, назначенный организационно-распорядительным документом | Руководитель организации | Уполномоченный на проведение стажировок представитель Ростехнадзора |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
564 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 13 | Какие рабочие места должны быть предусмотрены во время стажировки для оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности | Рабочее место в своем диспетчерском центре, а также рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре (при его наличии) | Специально оборудованные полигоны и мастерские |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
565 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 14 | Требования каких документов должен усвоить оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал организаций, эксплуатирующих объекты по производству электрической энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в процессе стажировки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Требования федеральных норм и правил | Требования внутренних распорядительных актов и инструкций | Требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
566 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 15 | Какой минимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 7 рабочих дней (смены) | 5 рабочих дней (смены) | 2 рабочих дня (смены) | 10 рабочих дней (смены) |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
567 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 16 | Какой максимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 7 рабочих дней (смены) | 5 рабочих дней (смены) | 14 рабочих дня (смены) | 10 рабочих дней (смены) |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
568 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 17 | В какой срок субъект оперативно-диспетчерского управления должен в письменной форме направить уведомление о необходимости организации ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объектов электроэнергетики в организацию, эксплуатирующую такие объекты электроэнергетики, с указанием их перечня, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не позднее 3 рабочих дней до даты ознакомления | Не позднее 5 рабочих дней до даты ознакомления | Не позднее 7 рабочих дней до даты ознакомления | Не позднее 10 рабочих дней до даты ознакомления |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
569 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 18 | Какое минимальное время должно составлять ознакомление диспетчерского персонала с особенностями функционирования объекта электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не менее 1 рабочего дня | Не менее 3 рабочих дней | Не менее 5 рабочих дней | Не менее 4 рабочих дней |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
570 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 19 | На основании каких документов определяется объем знаний для проверки по каждой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | На основании должностных обязанностей (трудовых функций) | На основании требований приказа Минтруда | На основании требований руководителя подразделения, ответственного за работу с кадрами |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
571 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 20 | Какой вид проверки знаний работников не проводится, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Внеплановая | Очередная | Внеочередная | Первичная |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
572 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 21 | В каком случае должна проводиться первичная проверка знаний у работников, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | При перерыве в работе более трех лет | При перерыве в работе более одного года | При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место) |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
573 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 22 | В какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не позднее одного месяца после назначения на должность | Не позднее cрока, определенного программой подготовки на должность вновь назначенного работника | Не позднее cрока, определенного приказом по предприятию в зависимости от квалификации вновь назначенного работника |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
574 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 23 | В какие сроки должна проводится очередная проверка знаний в отношении диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, работников из числа административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не реже одного раза в 12 месяцев | Не реже одного раза в 2 года | Не реже одного раза в 18 месяцев | Не реже одного раза в 5 лет |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
575 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 24 | Каким должностным лицом утверждается график очередной проверки знаний в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Председателями комиссий по проверке знаний организации, в которых будет проводиться проверка знаний | Руководителем организации | Инспектором Ростехнадзора |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
576 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 25 | В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В любом из перечисленных случаев | При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда | При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место) | При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
577 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 26 | Какое количество членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации должны проходить проверку знаний в вышестоящей комиссии по проверке знаний, созданной в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не менее двух членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации | Не менее трех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации | Не менее четырех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации | Не менее пяти членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
578 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 27 | Каким образом проводится проверка знаний каждого работника, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Индивидуально | Группой по 3 человека | Группой по 2 человека | Группой до 10 человек |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
579 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 28 | При каком количестве ошибок (в процентном соотношении к общему количеству вопросов) проверяемому работнику по итогам проверки знаний устанавливается оценка «неудовлетворительно», согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Более 30 % | Более 20 % | Более 25 % | Более 10 % |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
580 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 29 | Каким образом выставляется итоговая оценка при прохождении проверки знаний с использованием программного обеспечения и получения неудовлетворительной оценки автоэкзаменатора, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Устанавливается комиссией по проверке знаний по результатам устного опроса работника | Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 3 дня | Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 7 дней | Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 10 дней |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
581 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 30 | Каким образом фиксируются результаты проверки знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Формируется приказ | Оформляются протоколом проверки знаний и фиксируются в журнале учета проверки знаний с последующей выдачей удостоверения | Формируется акт о проведении и получении соответствующих результатов работников |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
582 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 31 | В какой срок работник, получивший неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должен пройти повторную проверку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не более одного месяца | Не более одного года | Вопросы о сроках повторной проверки и о возможности сохранения трудового договора с работником решается руководителем организации |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
583 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 32 | В каком случае не проводится дублирование, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | При подготовке по новой должности - после проверки знаний | После перерыва в работе более 30 календарных дней, но менее 60 календарных дней - в случаях, установленных порядком проведения работы с персоналом, принятым в организации | После перерыва в работе от 60 календарных дней до 6 месяцев | После перерыва в работе до 1 месяца |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
584 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 33 | Какая минимальная продолжительность дублирования конкретного работника устанавливается при подготовке по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не менее 5 рабочих смен | Не менее 7 рабочих смен | Не менее 12 рабочих смен | Не менее 4 рабочих смен |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
585 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 34 | Какие сотрудники несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Сам работник, допущенный к дублированию и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование | Только сам работник | Руководитель организации | Инспектор Ростехнадзора |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
586 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 35 | Какое количество противоаварийных тренировок необходимо провести за время дублирования, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не менее 10 противоаварийных тренировок | Количество определяется индивидуальной программой подготовки по новой должности в соответствии с Правилами проведения противоаварийных тренировок | Не менее 5 противоаварийных тренировок | Не менее 7 противоаварийных тренировок |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
587 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 36 | Каков порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых работников или имевших перерыв в работе более 6 месяцев, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В зависимости от категории персонала, после прохождения этапов подготовки в соответствии с индивидуальной программой подготовки | В зависимости от категории персонала, после прохождения специальной подготовки, программу и порядок проведения которой определяет руководитель организации | В зависимости от категории персонала, после ознакомления с изменениями в схемах и режимах работы энергоустановок, с вновь введенными в действие нормативно-техническими документами, приказами и распоряжениями |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
588 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 37 | Какой срок действия допуска к самостоятельной работе устанавливается для категорий диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | До очередной проверки знаний | На 1 год | На 6 месяцев | На 2 года |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
589 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 38 | В каких случаях может быть отозван допуск к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В случае получения работником неудовлетворительной оценки по результатам проверки знаний | На основании заключений (актов) комиссий, расследовавших несчастные случаи, аварии в электроэнергетике, пожары, инциденты | В случае получения работником повторной неудовлетворительной оценки на индивидуальной противоаварийной или противопожарной тренировке | В любом из перечисленных случаев |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
590 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 39 | С какими изменениями должен быть ознакомлен персонал, имевший перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки в соответствии с занимаемой должностью перед допуском к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | С изменениями в оборудовании, схемах и режимах работы энергоустановок | С введенными в действие (вступившими в силу) новыми отраслевыми актами и инструктивно-техническими документами в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал- также в сфере теплоснабжения), являющимися обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника | С изменениями, внесенными в действующие отраслевые акты и инструктивно-технические документы в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника | Со всеми перечисленными изменениями |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
591 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 40 | Для какой категории персонала производственный инструктаж является обязательным, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала | Для административно-технического персонала | Только для технического персонала | Для всех категорий |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
592 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 41 | Какие сведения должна содержать программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации | Принципы работы оборудования и устройств (комплексов) РЗА | Вопросы управления электроэнергетическим режимом и иные технологические вопросы | Все перечисленное |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
593 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 42 | С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Один раз в месяц | Один раз в три месяца | Один раз в шесть месяцев | Один раз в двенадцать месяцев |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
594 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 43 | В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | При принятии новой или внесении изменений в действующую инструктивно-техническую документацию диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления, инструктивную документацию организации по вопросам | При внесении изменений в действующие отраслевые акты в сфере электроэнергетики (для персонала объектов по производству электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника | По решению руководителя или иного уполномоченного должностного лица организации (ее филиала, представительства) при установлении нарушений работниками требований отраслевых актов и (или) инструктивно-технических документов | В случае непрохождения работником планового производственного инструктажа (по темам пропущенного инструктажа | В любом из перечисленных случаев | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 5
595 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 44 | Каким образом допускается проводить производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Только индивидуально с каждым работником | Только с группой работников | Как индивидуально с каждым работником, так и с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
596 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 45 | С какой периодичностью должны проводиться учебные и контрольные противоаварийные тренировки для работников, относящихся к категории диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Периодичность определяется Правилами проведения противоаварийных тренировок | Один раз в квартал | Один раз в год |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
597 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 46 | С какой периодичностью работникам из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала должна быть проведена контрольная противопожарная тренировка, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Один раз в шесть календарных месяцев | На усмотрение главного технического руководителя в зависимости от характера выполняемой работы работника | Один раз в три календарных месяца |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
598 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 47 | Какие действия должны предприниматься в отношении работников, получивших неудовлетворительную оценку действий при проведении противопожарной тренировки согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Поведение повторной контрольной противопожарной тренировки в сроки, определяемые уполномоченным должностным лицом организации (ее филиала, представительства), но не позднее одного месяца | Проведение специальной подготовки по выполнению противоаварийных (противопожарных) тренировок, приближенных к производственным | Проведение целевого инструктажа |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
599 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 48 | На какие категории персонала распространяются требования специальной подготовки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | На работников из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала | На управленческий персонал и специалистов производственных подразделений | На ремонтный персонал, связанный с техническим обслуживанием, ремонтом, наладкой и испытанием энергоустановок |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
600 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 49 | С какой периодичностью должно проводиться дополнительное профессиональное образование с отрывом от выполнения основных должностных обязанностей (трудовых функций) работников, относящихся к категориям административно-технического, диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не реже 1 раза в 5 лет | По мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года | В зависимости от образования и стажа работника по решению руководителя организации, а для самих руководителей по решению вышестоящей организации |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
601 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | 50 | С какой периодичностью должны осуществляться обходы и осмотры рабочих мест ответственными за их проведение лицами, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Периодичность, порядок их организации и проведения определяет руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо | Не реже раза в месяц | Не реже одного раза в 10 дней |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
602 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 1 | Какие требования к персоналу по обслуживанию тепломеханического оборудования являются неверными и противоречат РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Все требования указаны верно | Лица, принимаемые на работу по обслуживанию тепломеханического оборудования, должны пройти предварительный медицинский осмотр и в дальнейшем проходить его периодически в сроки, установленные для персонала энергопредприятий | Лиц, не достигших 18-летнего возраста, запрещается привлекать к обслуживанию хлораторного оборудования | У лиц, обслуживающих оборудование основных цехов электростанций и тепловых сетей, и лиц, допущенных к выполнению специальных работ, должна быть сделана об этом запись в удостоверении о проверке знаний |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
603 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 2 | Какой вид работ не относится к специальным, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Работы с электро-, пневмо- и абразивным инструментом | Работы по обслуживанию газового оборудования и подземных газопроводов | Обслуживание сосудов, работающих под давлением | Огневые и газоопасные работы |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
604 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 3 | Какими знаниями не должен обладать персонал, обслуживающий оборудование в газоопасных местах, а также соприкасающийся с вредными веществами, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Правил производства работ и пребывания в газоопасных местах | Пожароопасных веществ и способов их тушения | Отравляющего действия вредных веществ и признаков отравления ими | Безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
605 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 4 | Какие требования к опасным зонам (проемам в перекрытиях, стационарных площадках и стенах, каналам, приямкам, котлованам, незакрытым люкам колодцев и тепловых камер) и элементам ограждений указаны неверно и противоречат положениям РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Опасные зоны (проемы в перекрытиях, стационарных площадках и стенах, каналы, приямки, котлованы, незакрытые люки колодцев и тепловых камер) должны быть ограждены по всему периметру | Элементы временных ограждений необходимо надежно закреплять | Ограждения должны быть прочными и устойчивыми при динамическом воздействии массы человека | На ограждениях должны быть вывешены предупреждающие плакаты безопасности «Внимание охраняемая территория» |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
606 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 5 | Какая концентрация горючего газа допускается в помещениях, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Не должна превышать 1/5 нижнего предела его воспламеняемости | Не должна превышать 1/4 нижнего предела его воспламеняемости | Не должна превышать 1/10 нижнего предела его воспламеняемости |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
607 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 6 | В каком случае для отогрева арматуры и трубопроводов воды, пара и пульпопроводов разрешается применение источника тепла с открытым огнем, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Применение источника тепла с открытым огнем запрещается в любом случае | Разрешается только для отогрева арматуры и трубопроводов воды, пара и пульпопроводов, расположенных вне пожароопасных помещений и на открытом воздухе | Разрешается для отогрева арматуры и трубопроводов воды, пара и пульпопроводов, независимо от их расположения |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
608 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 7 | В каком случае допускается работа строительных машин непосредственно под проводами воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением 330 кВ, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Если расстояние от подъемных или выдвижных частей машин, а также от перемещаемого ими груза в любом их положении до ближайшего провода не меньше 6 м | Если расстояние от подъемных или выдвижных частей машин, а также от перемещаемого ими груза в любом их положении до ближайшего провода не меньше 5 м | Если расстояние от подъемных или выдвижных частей машин, а также от перемещаемого ими груза в любом их положении до ближайшего провода не меньше 4 м | Если расстояние от подъемных или выдвижных частей машин, а также от перемещаемого ими груза в любом их положении до ближайшего провода не меньше 9 м |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
609 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 8 | Сколько должно быть настилов при выполнении работ с лесов высотой 6 м и более согласно Правилам техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Не менее двух | Не менее трех | Не менее четырех | На усмотрение рабочего, аттестованного в установленном порядке | Все ответы неверны | до и выше 1000 В | III, IV, V | 5
610 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 9 | В каком случае разрешается работа в подземном сооружении или резервуаре, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | При уровне воды в нем над уровнем пола выше 200 мм | При уровне воды в нем над уровнем пола менее 200 мм | При температуре воды выше 45°С |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
611 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 10 | При какой температуре воды запрещается работа в подземном сооружении или резервуаре, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Выше 45°С | 0-10°С | До 40°С и ниже |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
612 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 11 | Какой орган утверждает специальную программу продувки паропроводов, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Руководство монтажной, ремонтной или пусконаладочной организации (участка) | Руководство предприятия (цеха) | Руководство территориального органа Ростехнадзора | Начальник смены | Все ответы неверны | до и выше 1000 В | III, IV, V | 5
613 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 12 | На какое минимальное расстояние от зоны продувки растворопровода должен быть удален весь персонал, кроме непосредственно производящего эту работу, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Не менее 10 м | Не менее 5 м | Не менее 3 м | Не менее 1 м |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
614 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 13 | С какой периодичностью необходимо возобновлять окраску сигнальных устройств (шлагбаумов, столбиков, путевых знаков и др.) при обслуживании энергетического оборудования железнодорожного хозяйства, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Не реже 2 раз в год | Не реже 1 раза в год | Не реже 1 раза в квартал | Не реже 1 раза в три года | Все ответы неверны | до и выше 1000 В | III, IV, V | 5
615 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 14 | С какой периодичностью необходимо проверять тросовые и кнопочные аварийные выключатели путем опробования при работающих конвейерах, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Не реже 1 раза в месяц | Не реже 1 раза в квартал | Не реже 1 раза в неделю | Ежедневно | Ежесменно | до и выше 1000 В | III, IV, V | 5
616 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 15 | С какой периодичностью необходимо проверять тормоза всех типов (путем остановки всех конвейеров под нагрузкой) путем опробования при работающих конвейерах, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Не реже 1 раза в месяц | Не реже 1 раза в квартал | Не реже 1 раза в неделю | Ежедневно | Ежесменно | до и выше 1000 В | III, IV, V | 5
617 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 16 | С какой периодичностью необходимо проверять устройства по защите течек от завалов путем опробования при работающих конвейерах, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Не реже 1 раза в месяц | Не реже 1 раза в квартал | Не реже 1 раза в неделю | Ежедневно | Ежесменно | до и выше 1000 В | III, IV, V | 5
618 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 17 | С какой периодичностью необходимо проверять датчики реле схода ленты путем опробования при работающих конвейерах, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Не реже 1 раза в месяц | Не реже 1 раза в квартал | Не реже 1 раза в неделю | Ежедневно | Ежесменно | до и выше 1000 В | III, IV, V | 5
619 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 18 | При каком минимальном уровне жидкости над змеевиковыми подогревателями допускается подогревать мазут в резервуарах, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | 50 см | 40 см | 30 см | 20 см | Все ответы неверны | до и выше 1000 В | III, IV, V | 5
620 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 19 | До какой температуры допускается подогревать мазут в резервуарах, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Не более 110 °С | Не более 90 °С | Не более 80 °С | Не более 30 °С |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
621 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 20 | При какой температуре воздуха за остановленной мельницей следует открывать люки и лазы на ней, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Не выше 50°С | Не выше 60°С | Не выше 75°С |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
622 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 21 | Какое минимальное количество наблюдающих должно быть при работе в бункере одного человека, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Два | Три | Один | На усмотрение руководителя работы | Все ответы неверны | до и выше 1000 В | III, IV, V | 5
623 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 22 | При выполнении каких условий должны производиться работы в элементах котельной установки, а также в воздуховодах и газоходах, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Только при отключении их от действующего оборудования и трубопроводов пара и воды, а также от трубопроводов мазута, газа и воздуховодов | Только при установке заглушек на отключающей фланцевой арматуре указанных коммуникаций | Только при снятии напряжения с электродвигателей тягодутьевых установок | Только при вентиляции их от вредных газов и проверки воздуха на загазованность | При условии выполнения всего перечисленного | до и выше 1000 В | III, IV, V | 5
624 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 23 | Какое максимальное напряжение должны иметь светильники общего освещения, применяемые внутри топки котла, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | 220 В | 36 В | 12 В | 380 В | Все ответы неверны | до и выше 1000 В | III, IV, V | 5
625 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 24 | Какое требование при заливке водой горячей золы и шлака является неверным и противоречит РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Заливать шлак или золу под ногами у себя или у других рабочих допускается только распыленной водой | Рабочий должен находиться на таком расстоянии от них, чтобы образующийся при этом пар не мог попасть на него | Заливать горячую золу и шлак следует только распыленной водой | Рабочий, производящий заливку, должен быть в теплой спецодежде, каске с пелериной, респираторе и защитных очках |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
626 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 25 | Какое требование должно соблюдаться при выполнении ремонтных работ на котле, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | При выполнении работ внутри топки в ней одновременно должно находиться не менее двух человек | Для работы в барабане котла внутри барабана у одного из люков должен быть установлен переносной вентилятор | Для работы внутри барабана котла должен быть открыт люк барабана | Внутри топки котла над рабочим местом должен быть установлен светильник 220 В на высоте 2,2 м |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
627 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 26 | Какие средства индивидуальной защиты следует использовать при работах в электрофильтрах, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Противопылевые респираторы и спасательные пояса | Теплую спецодежду | Каску с пелериной, респиратор и защитные очки |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
628 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 27 | Какие условия и мероприятия не должны выполняться при испытании автомата безопасности турбины увеличением частоты вращения ротора, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Испытание должно проводиться по программе, утвержденной главным инженером электростанции | Перед испытанием автомата безопасности увеличением частоты вращения ротора должно быть произведено его ручное выключение при частоте вращения 0,5 номинальной и проверка посадки стопорных и регулирующих клапанов | До испытания автомата должен быть проведен инструктаж персонала, участвующего в испытаниях, с записью в журнале инструктажей | Руководить испытанием должен начальник цеха (или его заместитель), наблюдающий за частотой вращения ротора турбины по тахометру |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
629 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 28 | Какое требование при работах по вскрытию и подъему крышки цилиндра турбоагрегата является неверным и противоречит РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | При проверке равномерности перемещения крышки, а также при ее подъеме необходимо класть руки на фланец разъема под поднимаемую крышку | Необходимо пользоваться для подъема имеющимся приспособлением (например, балансиром) | Отрывать верхнюю половину цилиндра (крышки) от нижней необходимо с помощью отжимных болтов | Поднимать крышку необходимо после тщательной выверки ее при установленных направляющих болтах (свечах) по команде ответственного лица |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
630 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 29 | Какую группу по электробезопасности должен иметь персонал, допускаемый к работе с электронагревателями, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Не ниже II | Не ниже III | Не ниже IV |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
631 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 30 | Какие мероприятия не требуется выполнять при проведении ремонтных работ на маслосистеме турбоагрегата, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Производить работы внутри масляных баков только после очистки их от масла и шлама, пропаривания и вентиляции | Производить пропаривание труб масляной системы и маслоохладителей насыщенным паром давлением не выше 0,6 МПа на специально оборудованной площадке | Производить работы по химической очистке маслосистемы по специальной программе, утвержденной начальником цеха | Немедленно убирать пролитое масло |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
632 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 31 | С какой периодичностью должна производиться смена рабочей одежды ремонтного персонала при работе с огнестойкими маслами, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Еженедельно | Ежедневно | Ежемесячно | 1 раз в две недели | Все ответы неверны | до и выше 1000 В | III, IV, V | 5
633 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 32 | С какой периодичностью должен производиться контроль воздушной среды в помещении турбинного отделения на содержание огнестойкого масла, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Не реже 1 раза в месяц | Не реже 1 раза в две недели | 1 раз в квартал | 2 раза в год | Все ответы неверны | до и выше 1000 В | III, IV, V | 5
634 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 33 | Какие требования к обслуживанию водозаборных сооружений циркуляционного водоснабжения указаны верно, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Рабочие, спускающиеся в камеру, должны быть снабжены спасательными поясами | Перед спуском необходимо убедиться, что содержание воды в камере не более 20% от ее объема | Перед спуском необходимо убедиться, что в воздухе отсутствуют вредные вещества и достаточно кислорода (5% по объему) | Все перечисленные |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
635 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 34 | Какую производительность должна иметь вентиляция в помещении, в котором вскрываются бочки с хлорной известью и приготовляется известковое молоко, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Обеспечивающую шестикратный обмен воздуха в час | Обеспечивающую двукратный обмен воздуха в час | Обеспечивающую трехкратный обмен воздуха в час | Обеспечивающую четырехкратный обмен воздуха в час |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
636 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 35 | Какие требования безопасности при подготовке и проведении химической очистки теплосилового оборудования указаны неверно, и противоречат РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Работы по химической очистке теплосилового оборудования производятся по специальной программе, утвержденной главным инженером предприятия | Ответственным за проведение инструктажа по мерам безопасности при работе с химическими реагентами и за процесс химической очистки является специалист по охране труда химического цеха | Ответственным за безопасность персонала, выделенного для этой работы, является начальник цеха, в ведении которого находится промываемое оборудование | Все перечисленные требования безопасности |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
637 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 36 | С какой периодичностью должен производиться внешний осмотр цистерн для хранения жидких реагентов, периодически оказывающихся под давлением, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | 1 раз в месяц | 2 раза в год | 1 раз в 3 года | Ежегодно | Все ответы неверны | до и выше 1000 В | III, IV, V | 5
638 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 37 | Какие требования безопасности при работе с гидразингидратом указаны неверно, и противоречат РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Сливать гидразингидрат из бочек следует с помощью сифона или эжектора, выполненного из неискрящего металла, в приемный бак, наполовину заполненный водой | При работе с гидразингидратом необходимо пользоваться прорезиненным фартуком, резиновыми перчатками, защитными очками и фильтрующим противогазом марки КД или А | Случайно пролитый гидразингидрат должен быть смыт водой в дренажный приямок и нейтрализован хлорной известью или гипохлоритом натрия | Все перечисленные требования безопасности |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
639 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 38 | На каком минимальном расстоянии от отдельных баллонов с кислородом и горючими газами допускается применение открытого огня, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | 5 м | 10 м | 20 м | 30 м | Все ответы неверны | до и выше 1000 В | III, IV, V | 5
640 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 39 | Кто из персонала предприятия утверждает специальную программу для производства работ, связанных с пуском водяных или паровых тепловых сетей, а также испытания сети или отдельных ее элементов и конструкций, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Главный инженер | Начальник участка сетей, где проводятся работы | Руководитель организации | Инженер технадзора | Все ответы неверны | до и выше 1000 В | III, IV, V | 5
641 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 40 | Какое действие допускается при испытании тепловой сети на расчетные параметры теплоносителя, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Плавно поднимать давление и не повышать его выше предела, предусмотренного программой испытания | Производить на испытываемых участках работы, не связанные с испытанием | Опускаться в камеры, каналы и туннели и находиться в них | Находиться напротив фланцевых соединений трубопроводов и арматуры |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
642 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 41 | Кто из персонала предприятия утверждает списки лиц, имеющих право выдачи нарядов-допусков, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Главный инженер | Начальник цеха | Дежурный по району | Любое из перечисленных лиц | Все ответы неверны | до и выше 1000 В | III, IV, V | 5
643 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 42 | Какому специалисту предоставляется право выдачи общих нарядов при комплексном ремонте оборудования персоналом ремонтного предприятия, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Главному инженеру (заместителю главного инженера) электростанции | Лицам из персонала ремонтных предприятий | Инженерно-техническим работникам ремонтных цехов | Начальнику цеха (района) или его заместителю, в ведении которого находится оборудование |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
644 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 43 | Какое утверждение относительно зоны ответственности руководителя работ, выполняемых по наряду-допуску, является неверным, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Руководитель работ отвечает за назначение производителя работ в соответствии с утвержденными списками | Руководитель работ отвечает за достаточную квалификацию лиц, включенных в состав бригады | Руководитель работ отвечает за полноту целевого (текущего) инструктажа производителя работ и членов бригады | Руководитель работ отвечает за сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
645 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 44 | Какое утверждение относительно зоны ответственности производителя работ, выполняемых по наряду-допуску, является неверным, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | При выполнении ремонтных работ производитель работ отвечает за четкость и полноту инструктажа и указаний, которые он дает членам бригады непосредственно на рабочем месте | При выполнении ремонтных работ производитель работ отвечает за сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств | При выполнении ремонтных работ производитель работ отвечает за правильность выполнения необходимых в процессе производства работ мер безопасности, указанных в наряде | При выполнении ремонтных работ производитель работ отвечает за обеспечение бригады исправным инструментом, приспособлениями, такелажными средствами и средствами защиты, соответствующими характеру работы |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
646 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 45 | Какое требование к выдаче и оформлению наряда для выполнения работ на тепломеханическом оборудовании является неверным, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Наряд на работу выписывается в 2-х экземплярах | Замена руководителя работ по общему наряду допускается только с выдачей нового наряда | Число нарядов, выдаваемых на одного руководителя работ, в каждом случае определяет лицо, выдающее наряд | Без выдачи нового наряда запрещается расширение рабочего места, изменение числа рабочих мест и условий производства работы, а также замена руководителя работ или производителя работ |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
647 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 46 | Какие значения нижнего и верхнего пределов воспламеняемости в воздухе устанавливаются для метана (в % по объему), согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Нижний 2,5, верхний 20,0 | Нижний 5,0, верхний 20,0 | Нижний 5,0, верхний 15,0 | Нижний 2,0, верхний 9,5 |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
648 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | 47 | Какие значения нижнего и верхнего пределов воспламеняемости в воздухе устанавливаются для водорода (в % по объему), согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | Нижний 15,0, верхний 45,5 | Нижний 4,3, верхний 20,0 | Нижний 2,2, верхний 75,0 | Нижний 4,0, верхний 75,0 |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
649 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 1 | Какие процессы не должна включать в себя техническая эксплуатация электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Ввод в работу новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок | Формирование и использование по назначению документации, указанной в Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Постановку на балансовый учет новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок | Консервацию, реконструкцию (техническое перевооружение, модернизацию) электроустановок в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности |  | до и выше 1000 В | IV, V | 4
650 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 2 | Какой субъект рынка электроэнергии обязан обеспечивать содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель электрической энергии | Собственник участка, на котором расположена электроустановка | Изготовитель электроустановки |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
651 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 3 | Обязанностью кого из субъектов рынка электроэнергии является учет, расследование и анализ причин аварий в электроэнергетике, произошедших на объектах потребителя, а также принятие мер по устранению причин их возникновения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребителя электрической энергии | Минэнерго России | Муниципальных образований | Органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | до и выше 1000 В | IV, V | 4
652 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 4 | На какое должностное лицо непосредственно возлагаются обязанности по организации эксплуатации электроустановок потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | На ответственного за электрохозяйство и его заместителя | На руководителя предприятия | На главного инженера |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
653 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 5 | В каком случае ответственность за выполнение обязанностей по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя может быть возложена на единоличный исполнительный орган потребителя - юридического лица, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,8 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения | Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения | Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до и выше 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения | Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
654 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 6 | На какое лицо или организацию возлагается обязанность по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках напряжением выше 1000 В, если потребитель физическое лицо, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | На Ростехнадзор | На поставщика энергии | На физическое лицо |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
655 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 7 | На какого работника возлагаются полномочия по обеспечению проверок соответствия исполнительных технологических схем (чертежей), представляющих собой графическое представление последовательности основных стадий (операций) технологического процесса, и схем электрических соединений фактическим эксплуатационным схемам и пересмотр (актуализацию) указанных схем, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Ответственного за электрохозяйство | Главного инженера | Руководителя предприятия | Начальника службы охраны труда |  | до и выше 1000 В | IV, V | 4
656 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 8 | На какого работника возлагаются полномочия по обеспечению не реже одного раза в 2 года контроля значений показателей качества электрической энергии, обусловленных работой электроустановок, в том числе путем проведения замеров таких показателей, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Начальника службы охраны труда | Главного инженера | Ответственного за электрохозяйство | Производителя работ |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | IV, V | 4
657 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 9 | Какая деятельность не входит в обязанности ответственного за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Обеспечение ввода линий электропередач, оборудования, устройств, входящих в состав электроустановок, в работу в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими требования надежности и безопасности в сфере электроэнергетики | Организация оперативного обслуживания электроустановок и ликвидации технологических нарушений в электроустановках | Непосредственное обслуживание электроустановок | Обеспечение поддержания автономных резервных источников питания, установленных в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
658 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 10 | На какого работника возлагаются полномочия по обеспечению контроля соблюдения и поддержания режима работы электроустановок и режима потребления электрической энергии, в том числе режимов потребления реактивной мощности, заданных потребителю в соответствии с договором оказания услуг по передаче электрической энергии, договором купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) или договором энергоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Начальника службы охраны труда | Главного инженера | Ответственного за электрохозяйство | Производителя работ |  | до и выше 1000 В | IV, V | 4
659 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 11 | Какую периодичность контроля замеров показателей качества электроэнергии должен обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в четыре года | Не реже одного раза в два года | Не реже одного раза в три года | Не реже одного раза в пять лет |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
660 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 12 | Какую группу по электробезопасности должен иметь ответственный за электрохозяйство в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Пятую | Третью | Четвертую | Четвертую или пятую в зависимости от количества обслуживаемых электроустановок |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
661 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 13 | Какое должностное лицо определяет необходимость назначения ответственных за электрохозяйство структурных подразделений потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Собственником участка, на котором расположена электроустановка | Сотрудником Ростехнадзора | Руководителем потребителя самостоятельно |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
662 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 14 | Переключения в электроустановках объектов электросетевого хозяйства какого класса допускается выполнять единолично работнику из числа оперативного (оперативно-ремонтного) персонала, обслуживающего эти электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Классом напряжения 0,4 кВ и ниже, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 0,4 кВ | Классом напряжения 0,4 кВ и выше, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 0,4 кВ | Классом напряжения 0,5 кВ, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 1 кВ |  |  | до и выше 1000 В | IV, V | 3
663 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 15 | Какое требование предъявляется к потребителю, в случае если энергопринимающие установки потребителя включены в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель должен обеспечить готовность к введению таких графиков и своевременное выполнение мероприятий по вводу графиков аварийного ограничения в действие | Потребитель должен вовремя предоставить графики своих мероприятий по вводу аварийного ограничения | Потребитель не обязан участвовать в противоаварийных мероприятиях сетевых организаций |  |  | до и выше 1000 В | IV, V | 3
664 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 16 | Какая организация должна осуществлять выборочные проверки эксплуатационного состояния устройств противоаварийной автоматики, действующей на отключение нагрузки, установленных на объектах электросетевого хозяйства или энергопринимающих установках потребителя, если энергопринимающие установки потребителя подключены под действие устройств противоаварийной автоматики, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель совместно с сетевой организацией | Ростехнадзор | Сетевая организация | Независимая экспертная организация |  | до и выше 1000 В | IV, V | 4
665 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 17 | Какое должностное лицо должно утверждать годовые планы (графики) по ремонту основного оборудования электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Директор организации | Уполномоченное должностное лицо потребителя (его филиала) | Главный инженер | Руководитель службы охраны труда |  | до и выше 1000 В | IV, V | 4
666 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 18 | На какие виды ремонтов основного оборудования электроустановок должны составляться годовые планы (графики), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | На текущие ремонты | На капитальные ремонты | На планово-предупредительные ремонты | На все виды ремонтов |  | до и выше 1000 В | IV, V | 4
667 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 19 | В какой очередности должен выполняться ремонт электрооборудования и аппаратов, непосредственно связанных с технологическими агрегатами, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должен выполняться одновременно с ремонтом таких агрегатов | Должен выполняться сначала ремонт основного электрооборудования | Должны быть ранее отремонтированы аппараты, непосредственно связанные с основным оборудованием | Не регламентируется нормативными документами |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | IV, V | 4
668 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 20 | Какая организация должна организовывать и проводить техническое освидетельствование электрооборудования, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Ростехнадзор | Потребитель | Сетевая организация |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | IV, V | 3
669 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 21 | В течение какого времени основное и вспомогательное оборудование должно нормально и непрерывно работать для успешного проведения комплексного опробования электроустановки перед приемкой в эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В течение 24 часов | В течение 36 часов | В течение 48 часов | В течение 72 часов |  | до и выше 1000 В | IV, V | 4
670 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 22 | В течение какого времени линия электропередачи должна нормально и непрерывно работать для успешного проведения комплексного опробования перед приемкой в эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В течение 24 часов | В течение 36 часов | В течение 48 часов | В течение 72 часов |  | до и выше 1000 В | IV, V | 4
671 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 23 | Какие мероприятия должны быть выполнены перед опробованием и приемкой нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Подготовлены и испытаны защитные средства, инструмент, запасные части и материалы | Разработана и утверждена эксплуатационная документация | Укомплектован, обучен (с проверкой знаний) электротехнический и электротехнологический персонал | Введены в действие средства связи, сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции | Все перечисленное | до и выше 1000 В | III, IV, V | 5
672 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 24 | В течение какого времени должно проработать основное и вспомогательное оборудование при условии нормальной и непрерывной работы для того, чтобы комплексное опробование считалось успешно проведенным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В течение 24 часов | В течение 36 часов | В течение 72 часов |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
673 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 25 | В течение какого времени должна проработать линия электропередач (ЛЭП) при условии нормальной и непрерывной работы для того, чтобы комплексное опробование считалось успешно проведенным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В течение 24 часов | В течение 36 часов | В течение 72 часов |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
674 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 26 | На основании какого документа допускается включение электроустановок по проектной схеме для проведения пусконаладочных работ и опробования электрооборудования, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Временного разрешения, выданного органом федерального государственного энергетического надзора | Приказа руководителя предприятия | Письменного разрешения собственника |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
675 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 27 | Какие мероприятия должны быть проведены потребителем при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок | Комплексное опробование ЛЭП и основного оборудования | Иные мероприятия по вводу ЛЭП и оборудования в работу в составе энергосистемы, предусмотренные нормативными правовыми документами Российской Федерации | Все перечисленное |  | до и выше 1000 В | IV, V | 4
676 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 28 | На каком этапе при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках следует начать приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем по проектным схемам, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | После окончания на этом оборудовании монтажных и строительных работ | На заключительном этапе монтажных и строительных работ на этом оборудовании | После окончания на этом оборудовании монтажных работ |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
677 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 29 | Какое утверждение относительно мер и мероприятий, которые проводятся с электротехническим и электротехнологическим персоналом перед опробованием и приемкой нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены, является верным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электротехнический и электротехнологический персонал должен быть укомплектован и обучен (с проверкой знаний) | Обучение электротехнического и электротехнологического персонала возможно в процессе проведения приемо-сдаточных испытаний оборудования и пусконаладочных испытаний | Такие меры и мероприятия не регламентируются нормативными документами |  |  | до и выше 1000 В | IV, V | 3
678 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 30 | Какая часть электроустановки для успешного проведения комплексного опробования должна проработать 72 часа при условии нормальной и непрерывной работы, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Основное и вспомогательное оборудование | Линия электропередач | Вся электроустановка целиком |  |  | до и выше 1000 В | IV, V | 3
679 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 31 | Какая часть электроустановки для успешного проведения комплексного опробования должна проработать в течение 24 часов при условии нормальной и непрерывной работы, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Основное и вспомогательное оборудование | Линия электропередач | Вся электроустановка целиком |  |  | до и выше 1000 В | IV, V | 3
680 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 32 | Какие подготовительные мероприятия не проводятся для надежной и безопасной эксплуатации принадлежащего потребителю объекта перед опробованием и приемкой оборудования при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Комплектация и обучение (с проверкой знаний) электротехнического и электротехнологического персонала | Разработка и утверждение эксплуатационной документации | Подготовка и испытание защитных средств, инструмента, запасных частей и материалов | Введение в действие средств связи, сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции | Проведение контрольных, внеочередных или иных замеров на принадлежащих потребителю объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках по требованию от сетевой организации | до и выше 1000 В | IV, V | 5
681 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 33 | Какое мероприятие не проводится при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Техническое диагностирование оборудования и отдельных систем электроустановок | Приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок | Комплексное опробование ЛЭП и основного оборудования |  |  | до и выше 1000 В | IV, V | 3
682 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 34 | Какая информация указывается в журналах учета электрооборудования, хранящихся у потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Перечисление основного электрооборудования | Технические данные основного электрооборудования | Инвентарные номера электрооборудования | Все перечисленное |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | IV, V | 4
683 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 35 | Какие документы не входят в перечень технической документации, которая должна быть в наличии у потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должностные инструкции персонала | Закупочные и арендные договоры на оборудование | Производственные инструкции по эксплуатации электроустановок | Журналы учета электрооборудования |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
684 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 36 | Какая организация должна иметь в наличии схемы электрических соединений и технологических систем, в том числе нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений электроустановок потребителя в отношении эксплуатируемых электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель | Проектная организация | Ростехнадзор | Сетевая организация |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | IV, V | 4
685 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 37 | Какая организация должна иметь в наличии документы, устанавливающие разделение прав, обязанностей и ответственности структурных подразделений и персонала потребителя по эксплуатации, в том числе обслуживанию и контролю электроустановок, в отношении эксплуатируемых ей электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель | Проектная организация | Ростехнадзор | Сетевая организация |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
686 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 38 | При каком условии должны пересматриваться перечни технической документации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | При изменении состава технической документации, но не реже одного раза в 3 года | При изменении формы собственности предприятия | При смене руководителя предприятия |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
687 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 39 | В соответствии с каким документом должно быть обеспечено наличие документов и организован доступ персонала потребителя к их использованию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В соответствии с перечнями технической документации | В соответствии инвентарной таблицей | В соответствии со списком основных фондов | В соответствии с закупочным реестром |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
688 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 40 | С какой периодичностью должны пересматриваться перечни технической документации по эксплуатации электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в 5 лет | Не реже одного раза в 4 года | Не реже одного раза в 3 года |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
689 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 41 | Наличие каких документов у ответственного за электрохозяйство должен обеспечить потребитель, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Наличие полного комплекта схем и производственных инструкций | Наличие комплекса бумаг, фиксирующих приход, передвижение и выбытие товарно-материальных ценностей | Наличие приходных ордеров на каждый вид оборудования | Наличие карточки учета материалов по сортам и видам |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
690 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 42 | Наличие каких документов должен обеспечить потребитель на рабочем месте персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Комплекта схем и производственных инструкций в объеме, необходимом для выполнения персоналом своих трудовых функций | Полного комплекта схем и производственных инструкций | Приходных ордеров на каждый вид оборудования |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
691 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 43 | В каких документах должны быть отражены все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В производственных инструкциях и на электрических (технологических, исполнительных) схемах и чертежах | В приказах руководителя предприятия | В бухгалтерских учетных документах |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
692 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 44 | Каким образом должна доводиться до сведения работников, для которых знание производственных инструкций, схем, чертежей обязательно, информация об изменениях в этих документах, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должна доводиться до сведения всех работников под подпись, с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте или журнале распоряжений (если изменения внесены в схемы вторичных соединений - с записью в журнале релейной защиты и автоматики) | Должна доводиться устно, перед началом проведения работ в электроустановках, без фиксации в журналах | Должна доводиться на внеочередном собрании коллектива, с занесением в журнал вводного инструктажа |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
693 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 45 | Каким образом следует наносить обозначения и номера на схемах и чертежах, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В соответствии с обозначениями и номерами, выполненным непосредственно на линии электропередач, оборудовании, устройствах | Так, чтобы нумерация шла от присоединения к сетевой организации | Не регламентируется нормативными документами |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
694 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 46 | Какую периодичность проверки соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в четыре года | Не реже одного раза в три года | Не реже одного раза в шесть лет | Не реже одного раза в пять лет |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
695 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 47 | Какую периодичность пересмотра инструкций и схем обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в шесть лет | Не реже одного раза в четыре года | Не реже одного раза в три года | Не реже одного раза в пять лет |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
696 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 48 | Как часто должна проводиться проверка электрических схем электроустановок на соответствие фактическим эксплуатационным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не чаще одного раза в полгода с отметкой о проверке | Не чаще одного раза в год с отметкой о проверке | Не чаще одного раза в два года с отметкой о проверке | Не реже одного раза в три года с отметкой о проверке | Не реже одного раза в пять лет с отметкой о проверке | до и выше 1000 В | IV, V | 5
697 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 49 | С какой периодичностью должны пересматриваться производственные инструкции по эксплуатации электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В случае изменений условий эксплуатации, но не реже одного раза в четыре года | В случае изменений условий эксплуатации, но не реже одного раза в три года | Периодически, но не реже одного раза в пять лет |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
698 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 50 | Для каких эксплуатационных процессов должны быть разработаны производственные инструкции, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Для организации и осуществления эксплуатации электроустановок потребителем | Для организации и осуществлению оперативно-технологического управления | Для производства переключений в электроустановках | Для ведения оперативных переговоров | Для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электроустановках ¦ Для всего перечисленного | до и выше 1000 В | IV, V | 6
699 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 51 | В каком случае в производственные инструкции не вносятся изменения и дополнения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? Укажите все правильные ответы? | Изменение состава линий электропередач, оборудования и устройств | Изменение режимов и условий эксплуатации электрооборудования | Смена формы собственности или собственника предприятия |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
700 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 52 | Каким образом необходимо сообщить работникам об изменении в производственных инструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Под подпись работникам, для которых обязательно знание таких инструкций | На общем собрании коллектива | Устно перед началом работ в электроустановках | В приказе по предприятию |  | до и выше 1000 В | IV, V | 4
701 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 53 | Какой документ не входит в комплект документации, хранящейся на рабочем месте оперативного персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Оперативный журнал | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок | Журнал регистрации вводного инструктажа | Журнал релейной защиты и автоматики | до и выше 1000 В | III, IV, V | 5
702 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 54 | Какой персонал потребителя должен осуществлять обходы и осмотры оборудования, зданий и сооружений, проверять наличие и содержание эксплуатационной документации на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала и обеспечивать принятие мер по устранению выявленных нарушений в соответствии с графиками осмотров и обходов, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Административно-технический | Оперативно-ремонтный | Ремонтный | Вспомогательный |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
703 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 55 | На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Административный, производственный, линейный и технический | Руководителей, специалистов, служащих, рабочих и обслуживающий персонал | Административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный и вспомогательный персонал | Административный, оперативный, ремонтный и вспомогательный персонал |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
704 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 56 | Какая категория электротехнического персонала указана неверно, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Административно-технический персонал | Оперативный персонал | Административно-ремонтный персонал | Вспомогательный персонал |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | IV, V | 4
705 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 57 | Какое лицо или организация обязано обеспечивать подготовку оперативно-ремонтного персонала для эксплуатации электроустановок потребителей, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Сам работник | Поставщик энергии | Потребитель электрической энергии | Органы местного самоуправления |  | до и выше 1000 В | IV, V | 4
706 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 58 | Должны ли иметь группу по электробезопасности работники, относящиеся к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должны | Не должны | Не регламентируется нормативными документами |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
707 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 59 | Должны ли иметь группу по электробезопасности специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должны | Не должны | Не регламентируется нормативными документами |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
708 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 60 | Какую группу по электробезопасности должны иметь руководители структурных подразделений потребителя (при наличии таких структурных подразделений), в подчинении которых находится электротехнологический персонал, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Группу не ниже, чем у подчиненного персонала | III группу | IV группу | Могут не иметь группу по электробезопасности |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
709 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 61 | Каким должностным лицам могут быть переданы права и обязанности руководителя потребителя - юридического лица по вопросам организации и проведения работы с персоналом, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Из числа административно-технического персонала | Из числа оперативного персонала | Из числа оперативно-ремонтного персонала |  |  | до и выше 1000 В | IV, V | 3
710 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 62 | В каком объеме могут быть переданы права и обязанности руководителя потребителя - юридического лица по вопросам организации и проведения работы с персоналом одному или нескольким работникам административно-технического персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Частично могут быть переданы вопросы, касающиеся обучения персонала | Частично могут быть переданы вопросы ведения необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок | В полном объеме или частично могут передаваться все права и обязанности по вопросам организации и проведения работы с персоналом | Не могут передаваться |  | до и выше 1000 В | IV, V | 4
711 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 63 | В каких документах должны быть установлены обязанности должностных лиц потребителя по проведению работы с персоналом, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В организационно-распорядительном документе потребителя и указаны в должностных инструкциях и положениях о подразделениях (службах) | Исключительно в организационно-распорядительном документе потребителя | Только в должностных инструкциях | В положениях о подразделениях (службах) |  | до и выше 1000 В | IV, V | 4
712 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 64 | Какую подготовку необходимо иметь работникам, принимаемым для выполнения работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Высшее техническое образование | Профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую характеру работы и выполняемым должностным обязанностям (трудовым функциям) | Среднетехническое образование | Подготовки не требуется, т.к. обучение проводится во время выполнения профессиональных обязанностей |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
713 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 65 | Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в год | Не реже одного раза в два года | Не реже одного раза в три года | Не реже одного раза в пять лет |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
714 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 66 | У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
715 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 67 | В какие сроки должна проводиться очередная проверка знаний для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в три года | Не реже одного раза в два года | Не реже одного раза в 18 месяцев | Не реже одного раза в 12 месяцев |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | IV, V | 4
716 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 68 | Как часто должна проводиться очередная проверка знаний для административно-технического персонала, не связанного непосредственно с организацией эксплуатации и проведением работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в три года | Не реже одного раза в четыре года | Не реже одного раза в 48 месяцев | Не чаще одного раза в 12 месяцев |  | до и выше 1000 В | IV, V | 4
717 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 69 | Каким образом следует устанавливать дату очередной проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В зависимости от категории персонала потребителя и даты последней проверки знаний | Спустя 12 месяцев с даты последней проверки знаний | Не регламентируется нормативными документами |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | IV, V | 3
718 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 70 | При выполнении каких условий проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, допускается не проводить, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | С даты проверки знаний работника по месту основной работы, связанной с эксплуатацией электроустановок, прошло не более 6 месяцев | Энергоемкость электроустановок и их сложность у потребителя, у которого работник трудится по совместительству, не выше, чем по месту основной работы такого работника | У потребителя отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В | Всех перечисленных условий одновременно |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
719 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 71 | Какая комиссия проводит проверку знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Комиссия родственной организации | Территориальная комиссия Ростехнадзора | Комиссия в образовательных учреждениях, без привлечения инспектора Ростехнадзора | Ответственному за электрохозяйство разрешается единолично проводить проверку знаний |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
720 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 72 | Какое максимальное напряжение должны иметь распределительные электрические сети, к которым могут присоединяться источники сварочного тока, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 660 В | 400 В | 1000 В |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
721 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 73 | Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал потребителя, на балансе которого находится электросварочная установка, выполняющий присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не ниже III | IV | V |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
722 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 74 | Какое определение соответствует термину «электропроводка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов | Совокупность кабелей и связанных с ними устройств, таких как выключатели, распределительные щиты, розетки и осветительные приборы в здании | Система электрических кабелей и компонентов, используемых для потребления электроэнергии |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
723 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 75 | Какое определение соответствует термину «электросварочные установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
724 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 76 | Какое определение соответствует термину «электроустановка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
725 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 77 | Какое определение соответствует термину «электротермические установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
726 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 78 | Для каких целей предусматривается блокировка электротехнического изделия (устройства), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Исключительно в целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний | В целях исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением | В целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением |  |  | до и выше 1000 В | IV, V | 3
727 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 79 | Что собой представляет блокировка электротехнического изделия (устройства), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электротехническое изделие (устройство), предназначенное для предотвращения или ограничения выполнения операций частями изделия при определенных состояниях | Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения выполнения операций частями изделия при изменении положений других частей изделия, находящихся по напряжением | Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения или ограничения выполнения операций одними частями изделия при определенных состояниях или положениях других частей изделия в целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением |  |  | до и выше 1000 В | IV, V | 3
728 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 80 | Какое определение термина «дуговая электропечь» является верным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электропечь, в которой металл плавится за счет тепла от электрической дуги, горящей между электродами и металлом или между электродами | Устройство промышленного назначения, в котором в результате сгорания топлива выделяется тепло | Вертикально расположенная печь шахтного типа для выплавки чугуна и ферросплавов из железорудного сырья |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
729 | Правила устройства электроустановок | 1 | Какие помещения называются сухими, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75% | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70% | Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 65% |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
730 | Правила устройства электроустановок | 2 | Какие помещения относятся к влажным, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75% | Помещения, в которых относительная влажность воздуха в пределах 80% | Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90% | Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
731 | Правила устройства электроустановок | 3 | Какие помещения называются сырыми, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% | Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75% | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70% | Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 65% |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
732 | Правила устройства электроустановок | 4 | Каким образом классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью | Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения | Неопасные, опасные и особо опасные помещения | Неопасные, малоопасные, опасные и особо опасные помещения |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
733 | Правила устройства электроустановок | 5 | Каким образом должны быть обозначены нулевые рабочие (нейтральные) проводники в электроустановках, согласно Правилам устройства электроустановок? | Буквой N и голубым цветом | Буквой N и белым цветом | Буквой Н и голубым цветом | Буквой Н и серым цветом |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
734 | Правила устройства электроустановок | 6 | Каким образом обозначаются проводники защитного заземления, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, согласно Правилам устройства электроустановок? | Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов | Обозначаются RE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины белого и зеленого цветов | Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и белого цветов |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
735 | Правила устройства электроустановок | 7 | Каким цветом должны быть обозначены шины переменного трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Шины фазы A - зеленым, фазы B - желтым, фазы C - красным цветом | Шины фазы A - зеленым, фазы B - красным, фазы C - желтым цветом | Шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом | Шины фазы A - красным, фазы B - зеленым, фазы C - желтым цветом |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
736 | Правила устройства электроустановок | 8 | Как обозначаются шины при переменном однофазном токе, согласно Правилам устройства электроустановок? | Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом | Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - зеленым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом | Шина А, присоединенная к концу обмотки источника питания, - синим цветом, шина В, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом | Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - голубым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
737 | Правила устройства электроустановок | 9 | Как обозначаются шины при постоянном токе, согласно Правилам устройства электроустановок? | Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом | Положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом | Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом | Положительная шина (+) - желтым цветом, отрицательная (-) - зеленым и нулевая рабочая M - голубым цветом |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
738 | Правила устройства электроустановок | 10 | Какое устройство называется приемником электрической энергии (электроприемником), согласно Правилам устройства электроустановок? | Распределительное устройство, предназначенное для обеспечения потребителей электрической энергией | Подстанция, работающая на определенной территории | Электроустановка, предназначенная для обеспечения потребителей электрической энергией | Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
739 | Правила устройства электроустановок | 11 | Какое оборудование называется потребителем электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | Электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса передачи и распределения электрической энергии | Электрические и тепловые сети, связанные общностью режимов в непрерывном процессе преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии | Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории | Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок, связанных общностью технологических процессов |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
740 | Правила устройства электроустановок | 12 | Какой режим работы называется нормальным режимом потребителя электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | Режим, при котором обеспечиваются средние значения параметров его работы | Режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы | Режим, при котором обеспечиваются максимальные значения параметров его работы | Режим, при котором обеспечиваются минимальные значения параметров его работы |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
741 | Правила устройства электроустановок | 13 | Какой источник питания называется независимым источником питания, согласно Правилам устройства электроустановок? | Источник питания, на котором сохраняется напряжение в нормальном режиме, при исчезновении его на другом или других источниках питания | Источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания | Аппарат, агрегат и др., предназначенный для независимого преобразования электрической энергии в другой вид энергии | Электрическая часть энергосистемы, питающая приемники электрической энергии, размещающиеся на определенной территории |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
742 | Правила устройства электроустановок | 14 | Каким образом должны рассматриваться внешнее и внутреннее электроснабжение при проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок, согласно Правилам устройства электроустановок? | Раздельно, с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования | Раздельно, без учета возможностей и целесообразности технологического резервирования | В комплексе, с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования | В комплексе, без учета возможностей и целесообразности технологического резервирования |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
743 | Правила устройства электроустановок | 15 | Какие параметры следует учитывать при решении вопросов технологического резервирования, согласно Правилам устройства электроустановок? | Заданные значения параметров для всех элементов электроустановок | Наличие питания от независимого источника у каждой из секций или систем шин | Режим потребителя электрической энергии, а также наличие связи, автоматически отключающейся, при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин | Перегрузочную способность элементов электроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
744 | Правила устройства электроустановок | 16 | При каких режимах заземления нейтрали может предусматриваться работа электрических сетей напряжением 110 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | При режимах с глухозаземленной либо с заземленной через резистор нейтралью | При режимах с глухозаземленной либо с эффективно заземленной нейтралью | При режимах с изолированной (незаземленной) либо с заземленной через дугогасящий реактор нейтралью | При режимах с изолированной (незаземленной) либо с эффективно заземленной нейтралью |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
745 | Правила устройства электроустановок | 17 | При каком режиме заземления нейтрали должны работать электрические сети напряжением 220 кВ и выше, согласно Правилам устройства электроустановок? | При режиме с эффективно заземленной нейтралью | При режиме с глухозаземленной нейтралью | При режиме с заземленной через дугогасящий реактор нейтралью | При режиме с заземленной через резистор нейтралью |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
746 | Правила устройства электроустановок | 18 | На основании каких параметров, документов или требований определяются категории электроприемников по надежности электроснабжения в процессе проектирования системы электроснабжения, согласно Правилам устройства электроустановок? | На основании загруженности электрической сети и перегрузочной способности элементов электроприемников | На основании возможности технологического резервирования и текущего режима, в котором находится потребитель электрической энергии | На основании нормативной документации и технологической части проекта | На основании требований соответствующих глав Правилам устройств электроустановок и применяющегося режима заземления нейтралей |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
747 | Правила устройства электроустановок | 19 | К какой категории относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров, согласно Правилам устройства электроустановок? | Первой категории | Особой группе первой категории | Второй категории | Третьей категории |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
748 | Правила устройства электроустановок | 20 | Какое минимальное количество независимых взаимно резервирующих источников питания должно обеспечивать электроэнергией электроприемники первой категории в нормальных режимах, если перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания, согласно Правилам устройства электроустановок? | Два источника питания | Три источника питания | Четыре источника питания | Шесть источников питания |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
749 | Правила устройства электроустановок | 21 | Какое минимальное количество источников питания должно обеспечивать электроэнергией электроприемники третьей категории в нормальных режимах при условии, что перерывы электроснабжения необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток, согласно Правилам устройства электроустановок? | Один источник питания | Два источника питания | Три источника питания | Четыре источника питания |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
750 | Правила устройства электроустановок | 22 | Что представляет собой система ТN для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении | Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
751 | Правила устройства электроустановок | 23 | Что представляет собой система TN-C для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении | Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
752 | Правила устройства электроустановок | 24 | Что представляет собой система TN-S для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении | Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
753 | Правила устройства электроустановок | 25 | Какое определение соответствует термину «глухозаземленная нейтраль», согласно Правилам устройства электроустановок? | Нейтраль трансформатора или генератора, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов | Нейтраль трансформатора или генератора, неприсоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств | Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
754 | Правила устройства электроустановок | 26 | Какое определение соответствует термину «защита от прямого прикосновения», согласно Правилам устройства электроустановок? | Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции | Защита людей или животных от электрического контакта с открытыми проводящими частями | Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
755 | Правила устройства электроустановок | 27 | Какое определение соответствует термину «защита при косвенном прикосновении», согласно Правилам устройства электроустановок? | Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции | Защита от напряжения, возникающего при стекании тока с заземлителя в землю, между точкой ввода тока в заземлитель и зоной нулевого потенциала | Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
756 | Правила устройства электроустановок | 28 | Какое определение соответствует термину «заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки | Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
757 | Правила устройства электроустановок | 29 | Какое определение соответствует термину «искусственный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
758 | Правила устройства электроустановок | 30 | Какое определение соответствует термину «естественный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду | Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
759 | Правила устройства электроустановок | 31 | Какое определение соответствует термину «заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки | Заземление, выполняемое в целях электробезопасности |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
760 | Правила устройства электроустановок | 32 | Какое определение соответствует термину «защитное заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | Заземление, выполняемое в целях электробезопасности | Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
761 | Правила устройства электроустановок | 33 | Какое определение соответствует термину «основная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током | Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая, в том числе, защиту от прямого прикосновения | Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, для защиты при косвенном прикосновении |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
762 | Правила устройства электроустановок | 34 | Какое определение соответствует термину «двойная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции | Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
763 | Правила устройства электроустановок | 35 | Какое определение соответствует термину «усиленная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценная двойной изоляции | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
764 | Правила устройства электроустановок | 36 | Какое определение соответствует термину «защитное электрическое разделение цепей», согласно Правилам устройства электроустановок? | Защитное разделение электрических цепей в электроустановке | Отделение одной электрической цепи от другой с помощью основной изоляции и защитного экрана | Отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ при помощи: двойной изоляции, основной изоляции и защитного экрана, усиленной изоляции |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
765 | Правила устройства электроустановок | 37 | Какое сопротивление должно иметь в любое время года заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 10 Ом | Не менее 50 кОм | Не более 0,5 Ом | Не более 5 Ом |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
766 | Правила устройства электроустановок | 38 | Каким образом для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству, согласно Правилам устройства электроустановок? | Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования | Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,4 м и на расстоянии не менее 5 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования | Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,3 м и на расстоянии не более 10 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования |  |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
767 | Правила устройства электроустановок | 39 | Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены выводы источника трансформатора, при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 10 Ом | Не более 4 Ом | Не более 6 Ом | Не более 8 Ом |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
768 | Правила устройства электроустановок | 40 | Какие дополнительные мероприятия при сооружении искусственных заземлителей в районах с большим удельным сопротивлением земли рекомендуется осуществлять в районах многолетней мерзлоты, согласно Правилам устройства электроустановок? | Применять искусственную обработку грунта с целью снижения его удельного сопротивления, если другие способы не могут быть применены или не дают необходимого эффекта | Осуществлять устройство выносных заземлителей, если вблизи (до 2 км) от электроустановки есть места с меньшим удельным сопротивлением земли | Помещать заземлители в непромерзающие водоемы и талые зоны |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
769 | Правила устройства электроустановок | 41 | Какие трубы или трубопроводы могут быть использованы в качестве естественных заземлителей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Металлические трубы водопровода, проложенные в земле | Трубопроводы канализации | Трубопроводы центрального отопления | Любые из перечисленных труб или трубопроводов |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
770 | Правила устройства электроустановок | 42 | Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из алюминия, согласно Правилам устройства электроустановок? | 75 мм2 | 16 мм2 | 10 мм2 |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
771 | Правила устройства электроустановок | 43 | Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из стали, согласно Правилам устройства электроустановок? | 75 мм2 | 16 мм2 | 10 мм2 |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
772 | Правила устройства электроустановок | 44 | Какие открытые проводящие части электроустановок могут использоваться в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1000, согласно Правилам устройства электроустановок? | Стальные трубы электропроводок | Свинцовые оболочки проводов и кабелей | Водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок | Трубы канализации и центрального отопления |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
773 | Правила устройства электроустановок | 45 | Какие изделия допускается использовать в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей | Водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок | Трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления | Открытые проводящие части электроустановок: металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
774 | Правила устройства электроустановок | 46 | Какие изделия не допускается использовать в качестве РЕ-проводников, согласно Правилам устройства электроустановок? | Металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей | Специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей | Открытые проводящие части электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
775 | Правила устройства электроустановок | 47 | Каким должно быть минимальное сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников, согласно Правилам устройства электроустановок? | 2,5 мм2 | 4 мм2 | 8 мм2 | 14 мм2 | 16 мм2 | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 5
776 | Правила устройства электроустановок | 48 | Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии механической защиты, согласно Правилам устройства электроустановок? | 2,5 мм2 | 4 мм2 | 16 мм2 |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
777 | Правила устройства электроустановок | 49 | Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии отсутствии защиты, согласно Правилам устройства электроустановок? | 2,5 мм2 | 4 мм2 | 16 мм2 |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
778 | Правила устройства электроустановок | 50 | Каким должно быть минимальное сечение медных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 6 мм2 | 50 мм2 | 20 мм2 | 10 мм2 |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
779 | Правила устройства электроустановок | 51 | Каким должно быть минимальное сечение алюминиевых проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 6 мм2 | 50 мм2 | 16 мм2 | 10 мм2 |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
780 | Правила устройства электроустановок | 52 | Каким должно быть минимальное сечение стальных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 6 мм2 | 50 мм2 | 16 мм2 | 10 мм2 |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
781 | Правила устройства электроустановок | 53 | Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников, и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям, согласно Правилам устройства электроустановок? | Только при помощи сварки | При помощи болтовых соединений или сварки | При помощи болтовых соединений или гибких проводников |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
782 | Правила устройства электроустановок | 54 | Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники, согласно Правилам устройства электроустановок? | Автоматическое отключение питания | Защитное электрическое разделение цепей | Сверхнизкое напряжение | Двойная изоляция | Любая из перечисленных мер защиты, в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 5
783 | Правила устройства электроустановок | 55 | Какое минимальное количество подвесных тарельчатых изоляторов должно быть в поддерживающих и натяжных гирляндах на воздушной линии электропередачи напряжением 6-20 кВ, независимо от материала опор, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее двух | Не менее четырех | Не менее трех | Не менее пяти |  | до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
784 | Правила устройства электроустановок | 56 | Совместная прокладка каких проводов и кабелей не допускается в стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий, согласно Правилам устройства электроустановок? | Силовых и контрольных кабелей цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов, связанных технологическим процессом | Взаиморезервируемых проводов и кабелей | Проводов и кабелей цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе, не более восьми | Проводов и кабелей осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В, при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
785 | Правила устройства электроустановок | 57 | Какое требование должно быть выполнено при прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах, согласно Правилам устройства электроустановок? | Запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения | Возможность замены проводов и кабелей | Доступность проводов и кабелей для осмотра и ремонта |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
786 | Правила устройства электроустановок | 58 | Какие требования должны учитываться при выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Требования охраны окружающей среды | Требования электробезопасности и пожарной безопасности | Требования главного энергетика и технолога проектной и эксплуатирующей организации |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
787 | Правила устройства электроустановок | 59 | Какие провода следует применять при наличии масел и эмульсий в местах их прокладки, согласно Правилам устройства электроустановок? | Защищенные провода в оболочке из трудносгораемых материалов | Провода с маслостойкой изоляцией | Провода с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной или синтетической пряжи |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
788 | Правила устройства электроустановок | 60 | На каком расстоянии на кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, должны располагаться бирки, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не реже чем через каждые 50 м | Не реже чем через каждые 100 м | Не реже чем через каждые 150 м | Не реже чем через каждые 200 м |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
789 | Правила устройства электроустановок | 61 | Какое максимальное количество силовых кабелей рекомендуется прокладывать в одной траншее, при прокладке в земле кабельных линий до 35 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 6 силовых кабелей | 8 силовых кабелей | 10 силовых кабелей | 12 силовых кабелей |  | до 1000 В | III, IV, V | 4
790 | Правила устройства электроустановок | 62 | Какое минимальное расстояние должно соблюдаться между группами кабелей, проложенных в отдельных траншеях, для кабельных линий до 35 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0,2 м | 0,4 м | 0,5 м | 0,1 м |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
791 | Правила устройства электроустановок | 63 | При каком количестве силовых кабелей, идущих в одном направлении, рекомендуется их прокладка в туннелях, по эстакадам и в галереях, согласно Правилам устройства электроустановок? | Менее 5 | Не более 10 | Более 20 | Не менее 15 |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
792 | Правила устройства электроустановок | 64 | В каких местах должна применяется прокладка кабелей в блоках, согласно Правилам устройства электроустановок? | Только в местах пересечений с железнодорожными путями | Только в местах пересечений с железнодорожными проездами | Только в местах, где существует вероятность разлива металла | Во всех перечисленных местах |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
793 | Правила устройства электроустановок | 65 | Каким должно быть минимальное расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0,4 м | 0,5 м | 0,6 м | 0,3 м |  | до 1000 В | III, IV, V | 4
794 | Правила устройства электроустановок | 66 | Каким должно быть минимальное расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода при прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,5 м | Не менее 1,0 м | Не менее 2,0 м | Не менее 1,5 м |  | до 1000 В | III, IV, V | 4
795 | Правила устройства электроустановок | 67 | В каком случае допускается переход кабелей из блоков в землю без кабельных колодцев, согласно Правилам устройства электроустановок? | При числе кабелей до 10 и напряжении не выше 35 кВ | При числе кабелей более 10 и напряжением выше 35 кВ | Не допускается без кабельных колодцев осуществлять переход кабелей из блоков в землю |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 3
796 | Правила устройства электроустановок | 68 | Какими перекрытиями должны перекрываться кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | Съемными несгораемыми плитами | Рифленой сталью | Деревянными щитами с паркетом, защищенными снизу асбестом и по асбесту жестью | Пластиковыми перекрытиями |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
797 | Правила устройства электроустановок | 69 | Каким должно быть минимальное расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами при прокладке кабельных линий в производственных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,25 м | Не менее 0,5 м | Не менее 0,8 м | Не менее 1,0 м |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
798 | Правила устройства электроустановок | 70 | Каким должно быть минимальное расстояние при прокладке кабельных линий в производственных помещениях между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,25 м | Не менее 0,5 м | Не менее 0,8 м | Не менее 1,0 м |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
799 | Правила устройства электроустановок | 71 | Какой тип опор устанавливается в местах изменения направления трассы воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок? | Промежуточные опоры | Анкерные опоры | Угловые опоры | Концевые опоры |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
800 | Правила устройства электроустановок | 72 | Какой тип опор устанавливается на прямых участках трассы воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок? | Промежуточные опоры | Анкерные опоры | Угловые опоры | Концевые опоры |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
801 | Правила устройства электроустановок | 73 | Какое определение соответствует термину питающая осветительная сеть, согласно Правилам устройства электроустановок? | Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита | Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения | Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников | Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
802 | Правила устройства электроустановок | 74 | Какое определение соответствует термину распределительная сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита | Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения | Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников | Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
803 | Правила устройства электроустановок | 75 | Какое определение соответствует термину групповая сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита | Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения | Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников | Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
804 | Правила устройства электроустановок | 76 | Какое определение соответствует термину каскадная система управления наружным освещением является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения | Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков питающей или распределительной сети наружного освещения | Система, осуществляющая одновременное включение (отключение) всех участков групповой сети наружного освещения | Система, осуществляющая одновременное включение (отключение) всех участков питающей или распределительной сети наружного освещения |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
805 | Правила устройства электроустановок | 77 | Светильники с какими лампами рекомендуется применять для аварийного освещения, согласно Правилам устройства электроустановок? | С ртутно-вольфрамовыми лампами или ртутными лампами типа ДРЛ | С лампами накаливания или люминесцентными лампами | Только с люминесцентными лампами | Только с ртутно-вольфрамовыми лампами |  | до 1000 В | III, IV, V | 4
806 | Правила устройства электроустановок | 78 | Светильники какого класса защиты необходимо применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь не защищена устройством защитного отключения, согласно Правилам устройства электроустановок? | Класса защиты 0 или 1 | Класса защиты 2 или 3 | Только класса защиты 0 | Только класса защиты 3 |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
807 | Правила устройства электроустановок | 79 | Светильники какого минимального класса защиты допускается применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь защищена устройством защитного отключения, согласно Правилам устройства электроустановок? | Класса защиты 0 | Класса защиты 1 | Класса защиты 2 | Класса защиты 3 |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
808 | Правила устройства электроустановок | 80 | Какое напряжение должно применяться для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | Напряжение не выше 50 В | Напряжение не выше 110 В | Напряжение не выше 220 В | Напряжение не выше 127 В |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
809 | Правила устройства электроустановок | 81 | На какие виды делится аварийное освещение, согласно Правилам устройства электроустановок? | Дежурное освещение и эвакуационное освещение | Общее освещение и сигнальное освещение | Освещение безопасности и эвакуационное освещение | Рабочее освещение и комбинированное освещение |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
810 | Правила устройства электроустановок | 82 | Для каких целей предназначено освещение безопасности, согласно Правилам устройства электроустановок? | Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения | Для освещение территории в нерабочее время | Для установки вдоль границ территорий, охраняемых специальным персоналом | Для обеспечения освещения вне производственных помещений |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
811 | Правила устройства электроустановок | 83 | При каких значениях тока уставки защитного аппарата силовой цепи при питании светильника местного освещения от силовой цепи механизма или станка, для которых предназначен светильник, может не устанавливаться отдельный защитный аппарат в осветительной цепи, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 50 А | Не более 25 А | Не более 30 А | Не более 100 А |  | до 1000 В | III, IV, V | 4
812 | Правила устройства электроустановок | 84 | Какое оборудование может применяться для питания групп светильников вместо групповых щитков при использовании шинопроводов в качестве линий питающей осветительной сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | Индивидуальные модульные учетно-распределительные щитки | Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты | Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты управления | Присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты и управления |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
813 | Правила устройства электроустановок | 85 | Для каких объектов должна обеспечиваться возможность местного управления освещением при централизованном управлении наружным освещением, согласно Правилам устройства электроустановок? | Населенных пунктов при количестве жителей до 20 тыс | Населенных пунктов при количестве жителей более 50 тыс | Промышленных предприятий |  |  | до 1000 В | III, IV, V | 3
814 | Правила устройства электроустановок | 86 | На какой максимальной высоте над уровнем пола должны устанавливаться светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц, согласно Правилам устройства электроустановок? | На высоте не более 3 м до низа светильника | На высоте не более 6 м до узла крепления светильника | На высоте не более 5 м до низа светильника | На высоте не более 7 м до узла крепления светильника |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
815 | Правила устройства электроустановок | 87 | На какой высоте должны устанавливаться штепсельные розетки на номинальный ток до 16 А и напряжение до 250 В в производственных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | На высоте не более 1,2 м, а при подводе проводов сверху не более 2,0 м | На высоте 0,8-1,0 м, а при подводе проводов сверху не более 1,5 м | На высоте не менее 1,5 м, а при подводе проводов сверху не более 1,8 м | На высоте не менее 1,5 м, а при подводе проводов сверху не более 2,0 м |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
816 | Правила устройства электроустановок | 88 | В каких случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов в жилых зданиях при выполнении в полном объеме санитарных требований по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами, согласно Правилам устройства электроустановок? | В любых случаях по согласованию с управляющей компанией или ТСЖ | В любых случаях по согласованию с органами муниципальной власти | В исключительных случаях по согласованию с жильцами | В исключительных случаях по согласованию с органами государственного надзора |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
817 | Правила устройства электроустановок | 89 | Каким должно быть минимальное расстояние от места установки вводного устройства, вводно-распределительного устройства или главного распределительного щита до трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,5 м | Не менее 1,0 м | Не менее 2,0 м | Не менее 3,5 м |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
818 | Правила устройства электроустановок | 90 | Каким должно быть минимальное сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 1,5 мм2 - при наличии механической защиты и 2 мм2 - при ее отсутствии | Не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии | Не менее 4 мм2 - при наличии механической защиты и 6 мм2 - при ее отсутствии | Не менее 7,5 мм2 - при наличии механической защиты и 5,5 мм2 - при ее отсутствии |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | III, IV, V | 4
819 | Правила устройства электроустановок | 91 | На какой ток должны устанавливаться штепсельные розетки с защитным контактом в зданиях при трехпроводной сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | На ток не менее 10 А | На ток не менее 20 А | На ток не менее 30 А | На ток не менее 50 А |  | до 1000 В | III, IV, V | 4
820 | Правила устройства электроустановок | 92 | На каком расстоянии от сварочного поста должен располагаться однопостовой источник сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не далее 10 м | Не далее 15 м | Не далее 5 м | Не далее 20 м |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
821 | Правила устройства электроустановок | 93 | Какое оборудование должно использоваться при присоединении переносной или передвижной электросварочной установки непосредственно к стационарной электрической сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | Автоматический выключатель и предохранители | Коммутационный и защитный аппараты (аппарат) с разборными или разъемными контактными соединениями | Измерительный прибор |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
822 | Правила устройства электроустановок | 94 | Какой максимально допустимой длины должен быть гибкий кабель, соединяющий источник сварочного тока и коммутационный аппарат, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не больше 15 м | Не больше 30 м | Не больше 20 м | Не больше 25 м |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
823 | Правила устройства электроустановок | 95 | При каком напряжении шкафы комплектных устройств и корпуса сварочного оборудования (машин), имеющие неизолированные токоведущие части, должны быть оснащены блокировкой, обеспечивающей при открывании дверей (дверец) отключение от электрической сети устройств, находящихся внутри шкафа (корпуса), согласно Правилам устройства электроустановок? | Выше 24 В переменного или выше 60 В постоянного тока | Выше 36 В переменного или выше 60 В постоянного тока | Выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока | Выше 12 В переменного или выше 48 В постоянного тока |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
824 | Правила устройства электроустановок | 96 | В каком случае допускается располагать сварочные посты во взрыво- и пожароопасных зонах, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не допускается ни в каком случае | Только в период производства временных электросварочных работ, выполняемых с соблюдением требований, изложенных в типовой инструкции по организации безопасного ведения огневых работ на взрыво- и взрывопожароопасных объектах, утвержденной Госгортехнадзором России | В период производства временных электросварочных работ по согласованию с территориальным управлением Госгортехнадзора России |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
825 | Правила устройства электроустановок | 97 | Какие требования предъявляются к отдельному помещению для электросварочных установок, согласно Правилам устройства электроустановок? | Площадь отдельного помещения должна быть не менее 12 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост | Площадь отдельного помещения должна быть не менее 10 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 3 м2 на каждый сварочный пост | Площадь отдельного помещения должна быть не менее 16 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
826 | Правила устройства электроустановок | 98 | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок автоматической резки, напыления и плазменно-механической обработки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 300 В | 500 В | 180 В | 48 В |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
827 | Правила устройства электроустановок | 99 | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок полуавтоматической резки или напыления, согласно Правилам устройства электроустановок? | 300 В | 500 В | 180 В | 48 В |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
828 | Правила устройства электроустановок | 100 | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок ручной резки, сварки или наплавки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 300 В | 500 В | 180 В | 48 В |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
829 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 1 | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Непосредственно на месте происшествия | В безопасном месте после перемещения пострадавшего с места происшествия | Во время транспортировки пострадавшего в медицинскую организацию | Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
830 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 2 | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | При отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения | При наличии наружных кровотечений, травмах, ранений и поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | Все ответы неверны |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
831 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 3 | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения | Все ответы неверны |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
832 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 4 | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Первоочередность определяется исходя из порядка обнаружения пострадавших | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | Первоочередность определяется исходя из наличия видимых повреждений у пострадавших | Все ответы неверны |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
833 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 5 | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | Подручные средства |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
834 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 6 | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2. Определение наличия сознания у пострадавшего; 3. Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5. Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6. Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь | 1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2. Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5. Нанести удар кулаком по грудине; 6. Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца |  |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 3
835 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 7 | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего | 1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест | Все ответы неверны |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
836 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 8 | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой | 1) пальцевое прижатие артерии; 2) наложение жгута; 3) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | Все ответы неверны |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
837 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 9 | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | Все ответы неверны |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
838 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 10 | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1)призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; 2)использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); 3)при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей | Все ответы неверны | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
839 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 11 | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | Все ответы неверны |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
840 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 12 | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи | 1)проведение осмотра груди; 2)проведение осмотра спины; 3)проведение осмотра живота и таза; 4)проведение осмотра конечностей | Все ответы неверны |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4
841 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | 13 | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | При эффектах воздействия низких температур - проведение термоизоляции и согревания | При травмах, воздействиях излучения, высоких температур, химических веществ, укусах или ужаливаниях ядовитых животных - охлаждение |  | до 1000 В, до и выше 1000 В | II, III, IV, V | 4

## 2. Что изменилось
Раздел II. Сопоставление со старым банком (файл Voprosi-po-elektrobezopasnosti-2026)
Раздел | Статус | № старого | Старый вопрос | № нового | Новый вопрос | Старые варианты ответов | Новые варианты ответов | Изменение вариантов ответов | Изменение правильного ответа | Сходство, %
II | Изменена формулировка | 1 | Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок? | 4 | Каким образом классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью B. Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения C. Неопасные, опасные и особо опасные помещения D. Неопасные, малоопасные, опасные и особо опасные помещения | A. Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью B. Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения C. Неопасные, опасные и особо опасные помещения D. Неопасные, малоопасные, опасные и особо опасные помещения | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.5
II | Изменена формулировка | 2 | Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью поражения людей электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок? | 2 | Какие помещения относятся к влажным, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Помещения, характеризующиеся наличием сырости или токопроводящей пыли B. Помещения, характеризующиеся наличием металлических, земляных, железобетонных и других токопроводящих полов C. Помещения, характеризующиеся наличием высокой температуры D. Помещения, характеризующиеся возможностью одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п. с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) - с другой E. Любое из перечисленных помещений относится к помещениям с повышенной опасностью | A. Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75% B. Помещения, в которых относительная влажность воздуха в пределах 80% C. Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90% D. Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 5) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.3
II | Без изменений | 3 | Какие помещения называются сырыми, согласно Правилам устройства электроустановок? | 3 | Какие помещения называются сырыми, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% B. Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75% C. Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70% D. Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 65% | A. Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% B. Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75% C. Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70% D. Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 65% | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 4 | Какие помещения относятся к влажным, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Какие помещения называются сухими, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75% B. Помещения, в которых относительная влажность воздуха в пределах 80% C. Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90% D. Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% | A. Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% B. Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75% C. Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70% D. Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 65% | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 86.7
II | Удалён | 5 | Какие помещения называются сухими, согласно Правилам устройства электроустановок? |  |  | A. Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% B. Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75% C. Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70% D. Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 65% |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Без изменений | 6 | Каким образом должны быть обозначены нулевые рабочие (нейтральные) проводники в электроустановках, согласно Правилам устройства электроустановок? | 5 | Каким образом должны быть обозначены нулевые рабочие (нейтральные) проводники в электроустановках, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Буквой N и голубым цветом B. Буквой N и белым цветом C. Буквой Н и голубым цветом D. Буквой Н и серым цветом | A. Буквой N и голубым цветом B. Буквой N и белым цветом C. Буквой Н и голубым цветом D. Буквой Н и серым цветом | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 7 | Каким образом обозначаются проводники защитного заземления, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, согласно Правилам устройства электроустановок? | 6 | Каким образом обозначаются проводники защитного заземления, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов B. Обозначаются RE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины белого и зеленого цветов C. Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и белого цветов | A. Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов B. Обозначаются RE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины белого и зеленого цветов C. Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и белого цветов | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 8 | Каким цветом должны быть обозначены шины трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | 7 | Каким цветом должны быть обозначены шины переменного трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Шины фазы A - зеленым, фазы B - желтым, фазы C - красным цветом B. Шины фазы A - зеленым, фазы B - красным, фазы C - желтым цветом C. Шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом D. Шины фазы A - красным, фазы B - зеленым, фазы C - желтым цветом | A. Шины фазы A - зеленым, фазы B - желтым, фазы C - красным цветом B. Шины фазы A - зеленым, фазы B - красным, фазы C - желтым цветом C. Шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом D. Шины фазы A - красным, фазы B - зеленым, фазы C - желтым цветом | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 9 | Как обозначаются шины при переменном однофазном токе, согласно Правилам устройства электроустановок? | 8 | Как обозначаются шины при переменном однофазном токе, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом B. Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - зеленым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом C. Шина А, присоединенная к концу обмотки источника питания, - синим цветом, шина В, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом D. Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - голубым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом | A. Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом B. Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - зеленым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом C. Шина А, присоединенная к концу обмотки источника питания, - синим цветом, шина В, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом D. Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - голубым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 10 | Как обозначаются шины при постоянном токе, согласно Правилам устройства электроустановок? | 9 | Как обозначаются шины при постоянном токе, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом B. Положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом C. Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом D. Положительная шина (+) - желтым цветом, отрицательная (-) - зеленым и нулевая рабочая M - голубым цветом | A. Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом B. Положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом C. Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом D. Положительная шина (+) - желтым цветом, отрицательная (-) - зеленым и нулевая рабочая M - голубым цветом | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 11 | Что называется приемником электрической энергии (электроприемником), согласно Правилам устройства электроустановок? | 10 | Какое устройство называется приемником электрической энергии (электроприемником), согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Распределительное устройство, предназначенное для обеспечения потребителей электрической энергией B. Подстанция, работающая на определенной территории C. Электроустановка, предназначенная для обеспечения потребителей электрической энергией D. Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии | A. Распределительное устройство, предназначенное для обеспечения потребителей электрической энергией B. Подстанция, работающая на определенной территории C. Электроустановка, предназначенная для обеспечения потребителей электрической энергией D. Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.2
II | Изменена формулировка | 12 | Что называется потребителем электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | 11 | Какое оборудование называется потребителем электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса передачи и распределения электрической энергии B. Электрические и тепловые сети, связанные общностью режимов в непрерывном процессе преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии C. Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории D. Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок, связанных общностью технологических процессов | A. Электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса передачи и распределения электрической энергии B. Электрические и тепловые сети, связанные общностью режимов в непрерывном процессе преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии C. Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории D. Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок, связанных общностью технологических процессов | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.9
II | Изменена формулировка | 13 | Что называется нормальным режимом потребителя электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | 12 | Какой режим работы называется нормальным режимом потребителя электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Режим, при котором обеспечиваются средние значения параметров его работы B. Режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы C. Режим, при котором обеспечиваются максимальные значения параметров его работы D. Режим, при котором обеспечиваются минимальные значения параметров его работы | A. Режим, при котором обеспечиваются средние значения параметров его работы B. Режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы C. Режим, при котором обеспечиваются максимальные значения параметров его работы D. Режим, при котором обеспечиваются минимальные значения параметров его работы | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.2
II | Изменена формулировка | 14 | Что называется независимым источником питания, согласно Правилам устройства электроустановок? | 13 | Какой источник питания называется независимым источником питания, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Источник питания, на котором сохраняется напряжение в нормальном режиме, при исчезновении его на другом или других источниках питания B. Источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания C. Аппарат, агрегат и др., предназначенный для независимого преобразования электрической энергии в другой вид энергии D. Электрическая часть энергосистемы, питающая приемники электрической энергии, размещающиеся на определенной территории | A. Источник питания, на котором сохраняется напряжение в нормальном режиме, при исчезновении его на другом или других источниках питания B. Источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания C. Аппарат, агрегат и др., предназначенный для независимого преобразования электрической энергии в другой вид энергии D. Электрическая часть энергосистемы, питающая приемники электрической энергии, размещающиеся на определенной территории | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.8
II | Изменена формулировка | 15 | Как должны рассматриваться внешнее и внутреннее электроснабжение при проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок, согласно Правилам устройства электроустановок? | 14 | Каким образом должны рассматриваться внешнее и внутреннее электроснабжение при проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Раздельно, с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования B. Раздельно, без учета возможностей и целесообразности технологического резервирования C. В комплексе, с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования D. В комплексе, без учета возможностей и целесообразности технологического резервирования | A. Раздельно, с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования B. Раздельно, без учета возможностей и целесообразности технологического резервирования C. В комплексе, с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования D. В комплексе, без учета возможностей и целесообразности технологического резервирования | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.9
II | Изменена формулировка | 16 | Что следует учитывать при решении вопросов технологического резервирования, согласно Правилам устройства электроустановок? | 15 | Какие параметры следует учитывать при решении вопросов технологического резервирования, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Заданные значения параметров для всех элементов электроустановок B. Наличие питания от независимого источника у каждой из секций или систем шин C. Режим потребителя электрической энергии, а также наличие связи, автоматически отключающейся, при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин D. Перегрузочную способность элементов электроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании | A. Заданные значения параметров для всех элементов электроустановок B. Наличие питания от независимого источника у каждой из секций или систем шин C. Режим потребителя электрической энергии, а также наличие связи, автоматически отключающейся, при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин D. Перегрузочную способность элементов электроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.3
II | Без изменений | 17 | При каких режимах заземления нейтрали может предусматриваться работа электрических сетей напряжением 110 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 16 | При каких режимах заземления нейтрали может предусматриваться работа электрических сетей напряжением 110 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. При режимах с глухозаземленной либо с заземленной через резистор нейтралью B. При режимах с глухозаземленной либо с эффективно заземленной нейтралью C. При режимах с изолированной (незаземленной) либо с заземленной через дугогасящий реактор нейтралью D. При режимах с изолированной (незаземленной) либо с эффективно заземленной нейтралью | A. При режимах с глухозаземленной либо с заземленной через резистор нейтралью B. При режимах с глухозаземленной либо с эффективно заземленной нейтралью C. При режимах с изолированной (незаземленной) либо с заземленной через дугогасящий реактор нейтралью D. При режимах с изолированной (незаземленной) либо с эффективно заземленной нейтралью | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 18 | При каком режиме заземления нейтрали должны работать электрические сети напряжением 220 кВ и выше, согласно Правилам устройства электроустановок? | 17 | При каком режиме заземления нейтрали должны работать электрические сети напряжением 220 кВ и выше, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. При режиме с эффективно заземленной нейтралью B. При режиме с глухозаземленной нейтралью C. При режиме с заземленной через дугогасящий реактор нейтралью D. При режиме с заземленной через резистор нейтралью | A. При режиме с эффективно заземленной нейтралью B. При режиме с глухозаземленной нейтралью C. При режиме с заземленной через дугогасящий реактор нейтралью D. При режиме с заземленной через резистор нейтралью | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 19 | На основании чего определяются категории электроприемников по надежности электроснабжения в процессе проектирования системы электроснабжения, согласно Правилам устройства электроустановок? | 18 | На основании каких параметров, документов или требований определяются категории электроприемников по надежности электроснабжения в процессе проектирования системы электроснабжения, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. На основании загруженности электрической сети и перегрузочной способности элементов электроприемников B. На основании возможности технологического резервирования и текущего режима, в котором находится потребитель электрической энергии C. На основании нормативной документации и технологической части проекта D. На основании требований соответствующих глав Правилам устройств электроустановок и применяющегося режима заземления нейтралей | A. На основании загруженности электрической сети и перегрузочной способности элементов электроприемников B. На основании возможности технологического резервирования и текущего режима, в котором находится потребитель электрической энергии C. На основании нормативной документации и технологической части проекта D. На основании требований соответствующих глав Правилам устройств электроустановок и применяющегося режима заземления нейтралей | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.7
II | Удалён | 20 | К какой категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения, согласно Правилам устройства электроустановок? |  |  | A. К первой категории B. К особой группе первой категории C. Ко второй категории D. К третьей категории |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Без изменений | 21 | К какой категории относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров, согласно Правилам устройства электроустановок? | 19 | К какой категории относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. К первой категории B. К особой группе первой категории C. Ко второй категории D. К третьей категории | A. Первой категории B. Особой группе первой категории C. Второй категории D. Третьей категории | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Удалён | 22 | К какой категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей, согласно Правилам устройства электроустановок? |  |  | A. К первой категории B. К особой группе первой категории C. Ко второй категории D. К третьей категории |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Без изменений | 23 | Какое минимальное количество независимых взаимно резервирующих источников питания должно обеспечивать электроэнергией электроприемники первой категории в нормальных режимах, если перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания, согласно Правилам устройства электроустановок? | 20 | Какое минимальное количество независимых взаимно резервирующих источников питания должно обеспечивать электроэнергией электроприемники первой категории в нормальных режимах, если перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Два источника питания B. Три источника питания C. Четыре источника питания D. Шесть источников питания | A. Два источника питания B. Три источника питания C. Четыре источника питания D. Шесть источников питания | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Удалён | 24 | Какое минимальное количество независимых, взаимно резервирующих источников питания должно обеспечивать электроэнергией электроприемники особой группы первой категории в нормальных режимах, если перерыв их электроснабжения, при нарушении электроснабжения от одного из источников питания, может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания, согласно Правилам устройства электроустановок? |  |  | A. Два источника питания B. Три источника питания C. Четыре источника питания D. Шесть источников питания |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 76.8
II | Без изменений | 25 | Какое минимальное количество источников питания должно обеспечивать электроэнергией электроприемники третьей категории в нормальных режимах при условии, что перерывы электроснабжения необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток, согласно Правилам устройства электроустановок? | 21 | Какое минимальное количество источников питания должно обеспечивать электроэнергией электроприемники третьей категории в нормальных режимах при условии, что перерывы электроснабжения необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Один источник питания B. Два источника питания C. Три источника питания D. Четыре источника питания | A. Один источник питания B. Два источника питания C. Три источника питания D. Четыре источника питания | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 26 | Что представляет собой система ТN для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 22 | Что представляет собой система ТN для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении B. Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников C. Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены | A. Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении B. Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников C. Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 27 | Что представляет собой система TN-C для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 23 | Что представляет собой система TN-C для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении B. Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников C. Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены D. Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | A. Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении B. Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников C. Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены D. Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 28 | Что представляет собой система TN-S для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 24 | Что представляет собой система TN-S для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении B. Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников C. Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены D. Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | A. Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении B. Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников C. Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены D. Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Удалён | 29 | Что представляет собой система TN-C-S для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? |  |  | A. Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении B. Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников C. Система, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания D. Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 30 | Что представляет собой система IT для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? |  |  | A. Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении B. Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников C. Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены D. Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 31 | Что представляет собой система TT для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? |  |  | A. Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении B. Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении C. Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены D. Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 32 | Что является определением термина «Защита от прямого прикосновения», согласно Правилам устройства электроустановок? | 26 | Какое определение соответствует термину «защита от прямого прикосновения», согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции B. Защита людей или животных от электрического контакта с открытыми проводящими частями C. Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением | A. Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции B. Защита людей или животных от электрического контакта с открытыми проводящими частями C. Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 85.6
II | Изменена формулировка | 33 | Что является определением термина «Защита при косвенном прикосновении», согласно Правилам устройства электроустановок? | 27 | Какое определение соответствует термину «защита при косвенном прикосновении», согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции B. Защита от напряжения, возникающего при стекании тока с заземлителя в землю, между точкой ввода тока в заземлитель и зоной нулевого потенциала C. Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением | A. Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции B. Защита от напряжения, возникающего при стекании тока с заземлителя в землю, между точкой ввода тока в заземлитель и зоной нулевого потенциала C. Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 86
II | Изменена формулировка | 34 | Что является определением термина «Заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | 28 | Какое определение соответствует термину «заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки B. Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду C. Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | A. Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки B. Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду C. Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 82.7
II | Изменена формулировка | 35 | Что является определением термина «Искусственный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | 29 | Какое определение соответствует термину «искусственный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления B. Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством C. Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | A. Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления B. Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством C. Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 84.8
II | Изменена формулировка | 36 | Что является определением термина «Естественный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | 30 | Какое определение соответствует термину «естественный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду B. Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки C. Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | A. Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду B. Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки C. Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 84.7
II | Изменена формулировка | 37 | Что является определением термина «Заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | 31 | Какое определение соответствует термину «заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством B. Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки C. Заземление, выполняемое в целях электробезопасности | A. Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством B. Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки C. Заземление, выполняемое в целях электробезопасности | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 82.5
II | Изменена формулировка | 38 | Что является определением термина «Защитное заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | 32 | Какое определение соответствует термину «защитное заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Заземление, выполняемое в целях электробезопасности B. Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки C. Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | A. Заземление, выполняемое в целях электробезопасности B. Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки C. Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 84
II | Изменена формулировка | 39 | Что является определением термина «Основная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | 33 | Какое определение соответствует термину «основная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током B. Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая, в том числе, защиту от прямого прикосновения C. Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, для защиты при косвенном прикосновении | A. Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током B. Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая, в том числе, защиту от прямого прикосновения C. Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, для защиты при косвенном прикосновении | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 83.7
II | Изменена формулировка | 40 | Что является определением термина «Двойная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | 34 | Какое определение соответствует термину «двойная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции B. Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении C. Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции | A. Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции B. Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении C. Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 83.5
II | Изменена формулировка | 41 | Что является определением термина «Усиленная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | 35 | Какое определение соответствует термину «усиленная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении B. Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценная двойной изоляции C. Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции | A. Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении B. Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценная двойной изоляции C. Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 83.8
II | Изменена формулировка | 42 | Что является определением термина «Защитное электрическое разделение цепей», согласно Правилам устройства электроустановок? | 36 | Какое определение соответствует термину «защитное электрическое разделение цепей», согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Защитное разделение электрических цепей в электроустановке B. Отделение одной электрической цепи от другой с помощью основной изоляции и защитного экрана C. Отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ при помощи: двойной изоляции, основной изоляции и защитного экрана, усиленной изоляции | A. Защитное разделение электрических цепей в электроустановке B. Отделение одной электрической цепи от другой с помощью основной изоляции и защитного экрана C. Отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ при помощи: двойной изоляции, основной изоляции и защитного экрана, усиленной изоляции | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 86.5
II | Удалён | 43 | Являются ли лакокрасочные покрытия изоляцией, защищающей от поражения электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок? |  |  | A. Не являются B. Являются C. Не являются, за исключением случаев, специально оговоренных техническими условиями на конкретные изделия |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Без изменений | 44 | Каким образом для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству, согласно Правилам устройства электроустановок? | 38 | Каким образом для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования B. Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,4 м и на расстоянии не менее 5 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования C. Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,3 м и на расстоянии не более 10 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования | A. Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования B. Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,4 м и на расстоянии не менее 5 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования C. Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,3 м и на расстоянии не более 10 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 45 | Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены выводы источника трансформатора, при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | 39 | Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены выводы источника трансформатора, при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Не более 10 Ом B. Не более 4 Ом C. Не более 6 Ом D. Не более 8 Ом | A. Не более 10 Ом B. Не более 4 Ом C. Не более 6 Ом D. Не более 8 Ом | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 46 | Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей, согласно Правилам устройства электроустановок? | 41 | Какие трубы или трубопроводы могут быть использованы в качестве естественных заземлителей, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Металлические трубы водопровода, проложенные в земле B. Трубопроводы канализации C. Трубопроводы центрального отопления D. Любые из перечисленных труб или трубопроводов | A. Металлические трубы водопровода, проложенные в земле B. Трубопроводы канализации C. Трубопроводы центрального отопления D. Любые из перечисленных труб или трубопроводов | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 88.6
II | Изменена формулировка | 47 | Какое минимальное сечение должен иметь медный заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления, к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 43 | Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из стали, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. 2,5 мм2 B. 6 мм2 C. 7,5 мм2 D. 10 мм2 | A. 75 мм2 B. 16 мм2 C. 10 мм2 | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.4
II | Изменена формулировка | 48 | Что может использоваться в качестве РЕ-проводников в открытых проводящих частях электроустановок напряжением до 1000 В, согласно Правилам устройства электроустановок? | 44 | Какие открытые проводящие части электроустановок могут использоваться в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1000, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Стальные трубы электропроводок B. Свинцовые оболочки проводов и кабелей C. Водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок D. Трубы канализации и центрального отопления | A. Стальные трубы электропроводок B. Свинцовые оболочки проводов и кабелей C. Водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок D. Трубы канализации и центрального отопления | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89.3
II | Без изменений | 49 | Каким должно быть минимальное сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников, согласно Правилам устройства электроустановок? | 47 | Каким должно быть минимальное сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. 2,5 мм2 B. 4 мм2 C. 8 мм2 D. 14 мм2 E. 16 мм2 | A. 2,5 мм2 B. 4 мм2 C. 8 мм2 D. 14 мм2 E. 16 мм2 | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 50 | Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников, и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям, согласно Правилам устройства электроустановок? | 53 | Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников, и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Только при помощи сварки B. При помощи болтовых соединений или сварки C. При помощи болтовых соединений или гибких проводников | A. Только при помощи сварки B. При помощи болтовых соединений или сварки C. При помощи болтовых соединений или гибких проводников | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 51 | Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники, согласно Правилам устройства электроустановок? | 54 | Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Автоматическое отключение питания B. Защитное электрическое разделение цепей C. Сверхнизкое напряжение D. Двойная изоляция E. Любая из перечисленных мер защиты, в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током | A. Автоматическое отключение питания B. Защитное электрическое разделение цепей C. Сверхнизкое напряжение D. Двойная изоляция E. Любая из перечисленных мер защиты, в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 52 | Какое минимальное количество подвесных тарельчатых изоляторов должно быть в поддерживающих и натяжных гирляндах на воздушной линии электропередачи напряжением 6-20 кВ, независимо от материала опор, согласно Правилам устройства электроустановок? | 55 | Какое минимальное количество подвесных тарельчатых изоляторов должно быть в поддерживающих и натяжных гирляндах на воздушной линии электропередачи напряжением 6-20 кВ, независимо от материала опор, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Не менее двух B. Не менее четырех C. Не менее трех D. Не менее пяти | A. Не менее двух B. Не менее четырех C. Не менее трех D. Не менее пяти | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 53 | Совместная прокладка каких проводов и кабелей не допускается в стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий, согласно Правилам устройства электроустановок? | 56 | Совместная прокладка каких проводов и кабелей не допускается в стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Силовых и контрольных кабелей цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов, связанных технологическим процессом B. Взаиморезервируемых проводов и кабелей C. Проводов и кабелей цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе, не более восьми D. Проводов и кабелей осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В, при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу | A. Силовых и контрольных кабелей цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов, связанных технологическим процессом B. Взаиморезервируемых проводов и кабелей C. Проводов и кабелей цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе, не более восьми D. Проводов и кабелей осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В, при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 54 | Что должно быть обеспечено при прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах, согласно Правилам устройства электроустановок? | 57 | Какое требование должно быть выполнено при прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения B. Возможность замены проводов и кабелей C. Доступность проводов и кабелей для осмотра и ремонта | A. Запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения B. Возможность замены проводов и кабелей C. Доступность проводов и кабелей для осмотра и ремонта | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.7
II | Изменена формулировка | 55 | Что должно учитываться при выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей, согласно Правилам устройства электроустановок? | 58 | Какие требования должны учитываться при выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Требования охраны окружающей среды B. Требования электробезопасности и пожарной безопасности C. Экспертное мнение главного энергетика и технолога проектной и эксплуатирующей организации | A. Требования охраны окружающей среды B. Требования электробезопасности и пожарной безопасности C. Требования главного энергетика и технолога проектной и эксплуатирующей организации | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.9
II | Без изменений | 56 | Какие провода следует применять при наличии масел и эмульсий в местах их прокладки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 59 | Какие провода следует применять при наличии масел и эмульсий в местах их прокладки, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Защищенные провода в оболочке из трудносгораемых материалов B. Провода с маслостойкой изоляцией C. Провода с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной или синтетической пряжи | A. Защищенные провода в оболочке из трудносгораемых материалов B. Провода с маслостойкой изоляцией C. Провода с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной или синтетической пряжи | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Удалён | 57 | Допускается ли совмещенная прокладка токопроводов и технологических трубопроводов на общих опорах, согласно Правилам устройства электроустановок? |  |  | A. Допускается B. Не допускается C. Допускается только в горных районах |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Без изменений | 58 | На каком расстоянии на кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, должны располагаться бирки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 60 | На каком расстоянии на кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, должны располагаться бирки, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Не реже чем через каждые 50 м B. Не реже чем через каждые 100 м C. Не реже чем через каждые 150 м | A. Не реже чем через каждые 50 м B. Не реже чем через каждые 100 м C. Не реже чем через каждые 150 м D. Не реже чем через каждые 200 м | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 59 | Какое максимальное количество силовых кабелей рекомендуется прокладывать в одной траншее, при прокладке в земле кабельных линий до 35 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 61 | Какое максимальное количество силовых кабелей рекомендуется прокладывать в одной траншее, при прокладке в земле кабельных линий до 35 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. 6 силовых кабелей B. 8 силовых кабелей C. 10 силовых кабелей | A. 6 силовых кабелей B. 8 силовых кабелей C. 10 силовых кабелей D. 12 силовых кабелей | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 60 | Какое минимальное расстояние должно соблюдаться между группами кабелей, проложенных в отдельных траншеях, для кабельных линий до 35 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 62 | Какое минимальное расстояние должно соблюдаться между группами кабелей, проложенных в отдельных траншеях, для кабельных линий до 35 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. 0,2 м B. 0,4 м C. 0,5 м | A. 0,2 м B. 0,4 м C. 0,5 м D. 0,1 м | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 61 | При каком количестве силовых кабелей, идущих в одном направлении, рекомендуется их прокладка в туннелях, по эстакадам и в галереях, согласно Правилам устройства электроустановок? | 63 | При каком количестве силовых кабелей, идущих в одном направлении, рекомендуется их прокладка в туннелях, по эстакадам и в галереях, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Менее 5 B. Не более 10 C. Более 20 | A. Менее 5 B. Не более 10 C. Более 20 D. Не менее 15 | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 62 | В каких местах должна применяется прокладка кабелей в блоках, согласно Правилам устройства электроустановок? | 64 | В каких местах должна применяется прокладка кабелей в блоках, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Только в местах пересечений с железнодорожными путями B. Только в местах пересечений с железнодорожными проездами C. Только в местах, где существует вероятность разлива металла D. Во всех перечисленных местах | A. Только в местах пересечений с железнодорожными путями B. Только в местах пересечений с железнодорожными проездами C. Только в местах, где существует вероятность разлива металла D. Во всех перечисленных местах | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 63 | Каким должно быть минимальное расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений, согласно Правилам устройства электроустановок? | 65 | Каким должно быть минимальное расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. 0,4 м B. 0,5 м C. 0,6 м | A. 0,4 м B. 0,5 м C. 0,6 м D. 0,3 м | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 64 | Каким должно быть минимальное расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода при прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом, согласно Правилам устройства электроустановок? | 66 | Каким должно быть минимальное расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода при прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Не менее 0,5 м B. Не менее 1,0 м C. Не менее 2,0 м | A. Не менее 0,5 м B. Не менее 1,0 м C. Не менее 2,0 м D. Не менее 1,5 м | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 65 | Когда допускается переход кабелей из блоков в землю без кабельных колодцев, согласно Правилам устройства электроустановок? | 67 | В каком случае допускается переход кабелей из блоков в землю без кабельных колодцев, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. При числе кабелей до 10 и напряжении не выше 35 кВ B. При числе кабелей более 10 и напряжением выше 35 кВ C. Не допускается без кабельных колодцев осуществлять переход кабелей из блоков в землю | A. При числе кабелей до 10 и напряжении не выше 35 кВ B. При числе кабелей более 10 и напряжением выше 35 кВ C. Не допускается без кабельных колодцев осуществлять переход кабелей из блоков в землю | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.5
II | Удалён | 66 | Допускается ли в кабельном сооружении иметь один выход, согласно Правилам устройства электроустановок? |  |  | A. Допускается B. Не допускается C. Допускается, но только при длине кабельного сооружения не более 25 м D. Допускается, но только длине кабельного сооружения не менее 50 м |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 73.3
II | Изменена формулировка | 67 | Чем должны перекрываться кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | 68 | Какими перекрытиями должны перекрываться кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Съемными несгораемыми плитами B. Рифленой сталью C. Деревянными щитами с паркетом, защищенными снизу асбестом и по асбесту жестью D. Пластиковыми перекрытиями | A. Съемными несгораемыми плитами B. Рифленой сталью C. Деревянными щитами с паркетом, защищенными снизу асбестом и по асбесту жестью D. Пластиковыми перекрытиями | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.6
II | Изменена формулировка | 68 | Каким должно быть минимальное расстояние при прокладке кабельных линий в производственных помещениях между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, согласно Правилам устройства электроустановок? | 69 | Каким должно быть минимальное расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами при прокладке кабельных линий в производственных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Не менее 0,25 м B. Не менее 0,5 м C. Не менее 0,8 м D. Не менее 1,0 м | A. Не менее 0,25 м B. Не менее 0,5 м C. Не менее 0,8 м D. Не менее 1,0 м | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99.6
II | Без изменений | 69 | Каким должно быть минимальное расстояние при прокладке кабельных линий в производственных помещениях между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями, согласно Правилам устройства электроустановок? | 70 | Каким должно быть минимальное расстояние при прокладке кабельных линий в производственных помещениях между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Не менее 0,25 м B. Не менее 0,5 м C. Не менее 0,8 м D. Не менее 1,0 м | A. Не менее 0,25 м B. Не менее 0,5 м C. Не менее 0,8 м D. Не менее 1,0 м | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 70 | Какой тип опор устанавливается в местах изменения направления трассы воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок? | 71 | Какой тип опор устанавливается в местах изменения направления трассы воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Промежуточные опоры B. Анкерные опоры C. Угловые опоры D. Концевые опоры | A. Промежуточные опоры B. Анкерные опоры C. Угловые опоры D. Концевые опоры | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 71 | Какой тип опор устанавливается на прямых участках трассы воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок? | 72 | Какой тип опор устанавливается на прямых участках трассы воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Промежуточные опоры B. Анкерные опоры C. Угловые опоры D. Концевые опоры | A. Промежуточные опоры B. Анкерные опоры C. Угловые опоры D. Концевые опоры | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Удалён | 72 | Допускается ли прохождение воздушной линии электропередачи по территории стадионов, учебных и детских учреждений, согласно Правилам устройства электроустановок? |  |  | A. Не допускается B. Допускается C. Допускается при согласовании с территориальными органами Ростехнадзора D. Допускается при соответствующем обосновании в рабочей документации |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 73 | Какое определение термина питающая осветительная сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | 74 | Какое определение соответствует термину распределительная сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита B. Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения C. Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников D. Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения | A. Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита B. Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения C. Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников D. Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 87.2
II | Изменена формулировка | 74 | Какое определение термина распределительная сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | 75 | Какое определение соответствует термину групповая сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита B. Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения C. Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников D. Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения | A. Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита B. Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения C. Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников D. Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 87
II | Изменена формулировка | 75 | Какое определение термина групповая сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | 76 | Какое определение соответствует термину каскадная система управления наружным освещением является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита B. Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения C. Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников D. Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения | A. Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения B. Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков питающей или распределительной сети наружного освещения C. Система, осуществляющая одновременное включение (отключение) всех участков групповой сети наружного освещения D. Система, осуществляющая одновременное включение (отключение) всех участков питающей или распределительной сети наружного освещения | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 87.6
II | Удалён | 76 | Какое определение термина каскадная система управления наружным освещением является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? |  |  | A. Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения B. Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков питающей или распределительной сети наружного освещения C. Система, осуществляющая одновременное включение (отключение) всех участков групповой сети наружного освещения D. Система, осуществляющая одновременное включение (отключение) всех участков питающей или распределительной сети наружного освещения |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Без изменений | 77 | Светильники с какими лампами рекомендуется применять для аварийного освещения, согласно Правилам устройства электроустановок? | 77 | Светильники с какими лампами рекомендуется применять для аварийного освещения, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. С ртутно-вольфрамовыми лампами или ртутными лампами типа ДРЛ B. С лампами накаливания или люминесцентными лампами C. Только с люминесцентными лампами D. Только с ртутно-вольфрамовыми лампами | A. С ртутно-вольфрамовыми лампами или ртутными лампами типа ДРЛ B. С лампами накаливания или люминесцентными лампами C. Только с люминесцентными лампами D. Только с ртутно-вольфрамовыми лампами | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 78 | Светильники какого класса защиты необходимо применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь не защищена устройством защитного отключения, согласно Правилам устройства электроустановок? | 78 | Светильники какого класса защиты необходимо применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь не защищена устройством защитного отключения, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Класса защиты 0 или 1 B. Класса защиты 2 или 3 C. Только класса защиты 0 D. Только класса защиты 3 | A. Класса защиты 0 или 1 B. Класса защиты 2 или 3 C. Только класса защиты 0 D. Только класса защиты 3 | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 79 | Светильники какого минимального класса защиты допускается применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь защищена устройством защитного отключения, согласно Правилам устройства электроустановок? | 79 | Светильники какого минимального класса защиты допускается применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь защищена устройством защитного отключения, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Класса защиты 0 B. Класса защиты 1 C. Класса защиты 2 D. Класса защиты 3 | A. Класса защиты 0 B. Класса защиты 1 C. Класса защиты 2 D. Класса защиты 3 | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 80 | Какое напряжение должно применяться для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | 80 | Какое напряжение должно применяться для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Напряжение не выше 50 В B. Напряжение не выше 110 В C. Напряжение не выше 220 В D. Напряжение не выше 127 В | A. Напряжение не выше 50 В B. Напряжение не выше 110 В C. Напряжение не выше 220 В D. Напряжение не выше 127 В | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 81 | На какие виды делится аварийное освещение, согласно Правилам устройства электроустановок? | 81 | На какие виды делится аварийное освещение, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Дежурное освещение и эвакуационное освещение B. Общее освещение и сигнальное освещение C. Освещение безопасности и эвакуационное освещение D. Рабочее освещение и комбинированное освещение | A. Дежурное освещение и эвакуационное освещение B. Общее освещение и сигнальное освещение C. Освещение безопасности и эвакуационное освещение D. Рабочее освещение и комбинированное освещение | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 82 | Для чего предназначено освещение безопасности, согласно Правилам устройства электроустановок? | 82 | Для каких целей предназначено освещение безопасности, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения B. Для освещение территории в нерабочее время C. Для установки вдоль границ территорий, охраняемых специальным персоналом D. Для обеспечения освещения вне производственных помещений | A. Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения B. Для освещение территории в нерабочее время C. Для установки вдоль границ территорий, охраняемых специальным персоналом D. Для обеспечения освещения вне производственных помещений | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.2
II | Без изменений | 83 | При каких значениях тока уставки защитного аппарата силовой цепи при питании светильника местного освещения от силовой цепи механизма или станка, для которых предназначен светильник, может не устанавливаться отдельный защитный аппарат в осветительной цепи, согласно Правилам устройства электроустановок? | 83 | При каких значениях тока уставки защитного аппарата силовой цепи при питании светильника местного освещения от силовой цепи механизма или станка, для которых предназначен светильник, может не устанавливаться отдельный защитный аппарат в осветительной цепи, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Не более 50 А B. Не более 25 А C. Не более 30 А D. Не более 100 А | A. Не более 50 А B. Не более 25 А C. Не более 30 А D. Не более 100 А | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 84 | Что может применяться для питания групп светильников вместо групповых щитков при использовании шинопроводов в качестве линий питающей осветительной сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | 84 | Какое оборудование может применяться для питания групп светильников вместо групповых щитков при использовании шинопроводов в качестве линий питающей осветительной сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Индивидуальные модульные учетно-распределительные щитки B. Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты C. Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты управления D. Присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты и управления | A. Индивидуальные модульные учетно-распределительные щитки B. Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты C. Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты управления D. Присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты и управления | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99
II | Изменена формулировка | 85 | При централизованном управлении наружным освещением каких объектов должна обеспечиваться возможность местного управления освещением, согласно Правилам устройства электроустановок? | 85 | Для каких объектов должна обеспечиваться возможность местного управления освещением при централизованном управлении наружным освещением, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Населенных пунктов при количестве жителей до 20 тыс. B. Населенных пунктов при количестве жителей более 50 тыс. C. Промышленных предприятий | A. Населенных пунктов при количестве жителей до 20 тыс B. Населенных пунктов при количестве жителей более 50 тыс C. Промышленных предприятий | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.9
II | Без изменений | 86 | На какой максимальной высоте над уровнем пола должны устанавливаться светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц, согласно Правилам устройства электроустановок? | 86 | На какой максимальной высоте над уровнем пола должны устанавливаться светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. На высоте не более 3 м до низа светильника B. На высоте не более 6 м до узла крепления светильника C. На высоте не более 5 м до низа светильника D. На высоте не более 7 м до узла крепления светильника | A. На высоте не более 3 м до низа светильника B. На высоте не более 6 м до узла крепления светильника C. На высоте не более 5 м до низа светильника D. На высоте не более 7 м до узла крепления светильника | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 87 | На какой высоте должны устанавливаться штепсельные розетки на номинальный ток до 16 А и напряжение до 250В в производственных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | 87 | На какой высоте должны устанавливаться штепсельные розетки на номинальный ток до 16 А и напряжение до 250 В в производственных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. На высоте не более 1,2 м, а при подводе проводов сверху не более 2,0 м B. На высоте не более 1,0 м, а при подводе проводов сверху не более 1,5 м C. На высоте не менее 1,5 м, а при подводе проводов сверху не более 1,8 м D. На высоте не менее 1,5 м, а при подводе проводов сверху не более 2,0 м | A. На высоте не более 1,2 м, а при подводе проводов сверху не более 2,0 м B. На высоте 0,8-1,0 м, а при подводе проводов сверху не более 1,5 м C. На высоте не менее 1,5 м, а при подводе проводов сверху не более 1,8 м D. На высоте не менее 1,5 м, а при подводе проводов сверху не более 2,0 м | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99.7
II | Удалён | 88 | Допускается ли сооружение встроенных или пристроенных подстанций в спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях, согласно Правилам устройства электроустановок? |  |  | A. Допускается без ограничений B. Допускается при выполнении в полном объеме санитарных требований по ограничению уровня шума и вибрации C. Допускается, если это согласовано с руководством учреждений и учебных заведений D. Не допускается |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Без изменений | 89 | В каких случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов в жилых зданиях при выполнении в полном объеме санитарных требований по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами, согласно Правилам устройства электроустановок? | 88 | В каких случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов в жилых зданиях при выполнении в полном объеме санитарных требований по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. В любых случаях по согласованию с управляющей компанией или ТСЖ B. В любых случаях по согласованию с органами муниципальной власти C. В исключительных случаях по согласованию с жильцами D. В исключительных случаях по согласованию с органами государственного надзора | A. В любых случаях по согласованию с управляющей компанией или ТСЖ B. В любых случаях по согласованию с органами муниципальной власти C. В исключительных случаях по согласованию с жильцами D. В исключительных случаях по согласованию с органами государственного надзора | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 90 | Каким должно быть минимальное расстояние от места установки вводного устройства, вводно-распределительного устройства или главного распределительного щита до трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), согласно Правилам устройства электроустановок? | 89 | Каким должно быть минимальное расстояние от места установки вводного устройства, вводно-распределительного устройства или главного распределительного щита до трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Не менее 0,5 м B. Не менее 1,0 м C. Не менее 2,0 м D. Не менее 3,5 м | A. Не менее 0,5 м B. Не менее 1,0 м C. Не менее 2,0 м D. Не менее 3,5 м | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 91 | Каким должно быть минимальное сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, согласно Правилам устройства электроустановок? | 90 | Каким должно быть минимальное сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Не менее 1,5 мм2 - при наличии механической защиты и 2 мм2 - при ее отсутствии B. Не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии C. Не менее 4 мм2 - при наличии механической защиты и 6 мм2 - при ее отсутствии D. Не менее 7,5 мм2 - при наличии механической защиты и 5,5 мм2 - при ее отсутствии | A. Не менее 1,5 мм2 - при наличии механической защиты и 2 мм2 - при ее отсутствии B. Не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии C. Не менее 4 мм2 - при наличии механической защиты и 6 мм2 - при ее отсутствии D. Не менее 7,5 мм2 - при наличии механической защиты и 5,5 мм2 - при ее отсутствии | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 92 | На какой ток должны устанавливаться штепсельные розетки с защитным контактом в зданиях при трехпроводной сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | 91 | На какой ток должны устанавливаться штепсельные розетки с защитным контактом в зданиях при трехпроводной сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. На ток не менее 10 А B. На ток не менее 20 А C. На ток не менее 30 А D. На ток не менее 50 А | A. На ток не менее 10 А B. На ток не менее 20 А C. На ток не менее 30 А D. На ток не менее 50 А | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 93 | Что используется при присоединении переносной или передвижной электросварочной установки непосредственно к стационарной электрической сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | 93 | Какое оборудование должно использоваться при присоединении переносной или передвижной электросварочной установки непосредственно к стационарной электрической сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Автоматический выключатель и предохранители B. Коммутационный и защитный аппараты (аппарат) с разборными или разъемными контактными соединениями C. Измерительный прибор | A. Автоматический выключатель и предохранители B. Коммутационный и защитный аппараты (аппарат) с разборными или разъемными контактными соединениями C. Измерительный прибор | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.2
II | Без изменений | 94 | Какой максимально допустимой длины должен быть гибкий кабель, соединяющий источник сварочного тока и коммутационный аппарат, согласно Правилам устройства электроустановок? | 94 | Какой максимально допустимой длины должен быть гибкий кабель, соединяющий источник сварочного тока и коммутационный аппарат, согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Не больше 15 м B. Не больше 30 м C. Не больше 20 м | A. Не больше 15 м B. Не больше 30 м C. Не больше 20 м D. Не больше 25 м | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 95 | При каком напряжении шкафы комплектных устройств и корпуса сварочного оборудования (машин), имеющие неизолированные токоведущие части, должны быть оснащены блокировкой, обеспечивающей при открывании дверей (дверец) отключение от электрической сети устройств, находящихся внутри шкафа (корпуса), согласно Правилам устройства электроустановок? | 95 | При каком напряжении шкафы комплектных устройств и корпуса сварочного оборудования (машин), имеющие неизолированные токоведущие части, должны быть оснащены блокировкой, обеспечивающей при открывании дверей (дверец) отключение от электрической сети устройств, находящихся внутри шкафа (корпуса), согласно Правилам устройства электроустановок? | A. Выше 24 В переменного или выше 60 В постоянного тока B. Выше 36 В переменного или выше 60 В постоянного тока C. Выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока D. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | A. Выше 24 В переменного или выше 60 В постоянного тока B. Выше 36 В переменного или выше 60 В постоянного тока C. Выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока D. Выше 12 В переменного или выше 48 В постоянного тока | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 1 | Кем определяется организационная структура управления электрохозяйством потребителя? | 1 | Каким юридическим или физическим лицом определяется организационная структура управления электрохозяйством потребителя, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Владельцем объекта по производству электрической энергии B. Владельцем объекта сетевой организации C. Потребителем электрической энергии, эксплуатирующим объекты электроэнергетики | A. Владельцем объекта по производству электрической энергии B. Владельцем объекта сетевой организации C. Потребителем электрической энергии, эксплуатирующим объекты электроэнергетики D. Министерством энергетики | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 88.7
II | Изменена формулировка | 2 | Кем должен быть организован контроль технического состояния ЛЭП, оборудования, устройств, зданий и сооружений на объекте? | 5 | Каким юридическим или физическим лицом должен быть организован контроль технического состояния линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий и сооружений для определения оптимальных форм и методов технического воздействия, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Владельцем объекта B. Ростехнадзором C. Администрацией поселения D. Министерством энергетики | A. Владельцем объекта электроэнергетики B. Владельцем объекта сетевой организации C. Министерством энергетики D. Потребителем электрической энергии | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 90.5
II | Удалён | 3 | Кем должна быть определена организационная структура управления электрохозяйством потребителя? |  |  | A. Владельцем объекта по производству электрической энергии организационно-распорядительным документом B. Сетевой организацией C. Потребителем электрической энергии, эксплуатирующим объекты электроэнергетики, организационно-распорядительным документом |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 4 | Кем должен быть организован контроль технического состояния ЛЭП, оборудования, устройств, зданий и сооружений для определения оптимальных форм и методов технического воздействия? |  |  | A. Владельцем объекта электроэнергетики B. Ростехнадзором C. Министерством энергетики |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 70.6
II | Удалён | 5 | Что обязан контролировать владелец Объекта энергетики? |  |  | A. Техническое состояние ЛЭП B. Техническое состояние оборудования C. Техническое состояние устройств, зданий и сооружений D. Всё перечисленное |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 6 | При отсутствии какого документа запрещается эксплуатация оборудования объектов электроэнергетики, подлежащего техническому освидетельствованию? | 7 | При отсутствии какого документа запрещается эксплуатация оборудования объектов электроэнергетики, подлежащего техническому освидетельствованию, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Акта технического освидетельствования, устанавливающего условия и срок дальнейшей эксплуатации B. Распоряжения собственника объекта, устанавливающего условия и срок дальнейшей эксплуатации C. Предписания Ростехнадзора | A. Акт технического освидетельствования, устанавливающий условия и срок дальнейшей эксплуатации B. Распоряжение собственника объекта, устанавливающее условия и срок дальнейшей эксплуатации C. Предписание Ростехнадзора | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.1
II | Изменена формулировка | 7 | На основании какого документа запрещается эксплуатация оборудования объектов электроэнергетики сверх установленного срока службы (срока эксплуатации) комиссией по проведению технического освидетельствования? | 8 | На основании какого документа запрещается эксплуатация оборудования объектов электроэнергетики сверх установленного срока службы (срока эксплуатации) комиссией по проведению технического освидетельствования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Акта технического освидетельствования, с указанием решения о невозможности дальнейшей эксплуатации оборудования объектов электроэнергетики B. Протокола заседания комиссии C. Предписания Ростехнадзора | A. Акт технического освидетельствования, с указанием решения о невозможности дальнейшей эксплуатации оборудования объектов электроэнергетики B. Протокол функционального испытания оборудования C. Распоряжение Ростехнадзора D. Технический паспорт объекта | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.7
II | Изменена формулировка | 8 | Где должны фиксироваться владельцем объекта электроэнергетики выявленные при осмотре дефекты ЛЭП, оборудования и устройств объектов электроэнергетики? | 9 | В каком документе должны фиксироваться владельцем объекта электроэнергетики выявленные при осмотре дефекты линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. В журнале дефектов с определением ответственных за устранение таких дефектов лиц и сроков устранения дефектов B. В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям C. В оперативном журнале D. В журнале диспетчерских и оперативных заявок | A. В журнале дефектов B. В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям C. В оперативном журнале D. В журнале диспетчерских и оперативных заявок | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89.7
II | Изменена формулировка | 9 | Где должны фиксироваться владельцем объекта электроэнергетики лица, ответственные за устранение таких дефектов, выявленных при осмотре ЛЭП, оборудования и устройств объектов электроэнергетики и сроки устранения дефектов? | 10 | В каком документе должны фиксироваться владельцем объекта электроэнергетики лица, ответственные за устранение дефектов, выявленных при осмотре линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики и сроки устранения дефектов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. В журнале дефектов B. В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям C. В оперативном журнале D. В журнале диспетчерских и оперативных заявок | A. В журнале дефектов B. В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям C. В оперативном журнале D. В журнале диспетчерских и оперативных заявок | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 93.3
II | Изменена формулировка | 10 | Кто разрабатывает и утверждает техническую документацию объекта энергетики? | 11 | Какой сотрудник или организация разрабатывает и утверждает техническую документацию объекта энергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Технический руководитель объекта электроэнергетики B. Собственник территории объекта C. Организация- изготовитель оборудования, установленного на объекте D. Проектная организация | A. Технический руководитель объекта электроэнергетики B. Собственник территории объекта C. Организация- изготовитель оборудования, установленного на объекте D. Проектная организация | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 88.1
II | Изменена формулировка | 11 | Допускается ли при эксплуатации объектов электроэнергетики, входящего в их состав оборудования, проведении их испытаний (в том числе для целей определения или изменения параметров оборудования, включая установленную мощность), ремонта или технического обслуживания внесение владельцем объекта электроэнергетики изменений в состав и конструктивное исполнение энергетического и электротехнического оборудования? | 12 | В каком случае при эксплуатации объектов электроэнергетики, входящего в их состав оборудования, проведении их испытаний (в том числе для целей определения или изменения параметров оборудования, включая установленную мощность), ремонта или технического обслуживания допускается внесение владельцем объекта электроэнергетики изменений в состав и конструктивное исполнение энергетического и электротехнического оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Допускается B. Допускается, если такие изменения продиктованы финансовыми возможностями собственника объектов электроэнергетики и согласованы с изготовителем оборудования C. Допускается, если такие изменения не приводят к превышению расчетных нагрузок и воздействий D. Не допускается | A. В случае наличия письменного разрешения Ростехнадзора B. В случае, если такие изменения продиктованы финансовыми возможностями собственника объектов электроэнергетики и согласованы с изготовителем оборудования C. В случае, если такие изменения не приводят к превышению расчетных нагрузок и воздействий D. Не допускается в любом случае | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96
II | Изменена формулировка | 12 | Допускается ли работа оборудования объектов электроэнергетики с неисправными и введенными в работу технологическими защитами и блокировками? | 13 | В каком случае допускается работа оборудования объектов электроэнергетики с неисправными и введенными в работу технологическими защитами и блокировками, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не допускается B. Допускается C. Допускается, в случае производственной необходимости по письменному разрешению собственника объекта | A. Не допускается в любом случае B. В случае наличия письменного разрешения Ростехнадзора C. В случае производственной необходимости по письменному разрешению собственника объекта D. При условии последующего устранения дефектов в течение 24 часов | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 88.3
II | Изменена формулировка | 13 | В каком случае вывод из работы технологических защит допускается ? | 14 | В каком случае допускается вывод из работы технологических защит, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. В случаях, предусмотренных проектной документацией, документацией организации-изготовителя и Правилами B. В случаях, если получено распоряжение выше стоящего руководителя C. В случаях, если есть письменное указание владельца объекта | A. В случаях, предусмотренных проектной документацией, документацией организации-изготовителя и Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации B. В случае, если получено письменное распоряжение вышестоящего руководителя C. В случае, если есть письменное указание владельца объекта D. В случае наличия письменного разрешения Ростехнадзора | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 93.5
II | Изменена формулировка | 14 | Какие обязательные испытания должны быть проведены перед приемкой в эксплуатацию для первичного фактического приема (подачи) рабочего напряжения и мощности на ЛЭП ? | 15 | Какие мероприятия не являются обязательными и могут не выполняться перед приемкой в эксплуатацию для первичного фактического приема (подачи) рабочего напряжения и мощности на линиях электропередачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Индивидуальные испытания оборудования B. Функциональные испытания отдельных систем C. Пробный пуск основного и вспомогательного оборудования D. Все перечисленные испытания, включая пробные пуски генерирующего оборудования и комплексное опробование оборудования | A. Индивидуальные испытания оборудования B. Функциональные испытания отдельных технологических систем C. Комплексное опробование линий электропередачи под нагрузкой D. Приемка в постоянную эксплуатацию автоматизированных систем управления | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 81.6
II | Удалён | 15 | Какие из перечисленных мероприятий должны быть проведены для первичного фактического приема (подачи) рабочего напряжения и мощности на ЛЭП и новое основное оборудование на вновь построенных, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектах электроэнергетики? (укажите правильные ответы) |  |  | A. Проведены индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных технологических систем B. Получено временное разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объекта электроэнергетики для проведения пусконаладочных работ и проведения комплексного опробования (в случае необходимости) - в случаях и порядке, установленных Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 19 (далее - Правила выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию) C. Заключены арендные договоры на расширение территорий D. Проведены рекультивационные мероприятия в прилежащих территориях |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 16 | В какой момент ввода оборудования в эксплуатацию должны быть проведены индивидуальные и функциональные испытания оборудования и технологических систем? |  |  | A. После окончания на этом оборудовании строительных работ B. После окончания на этом оборудовании всех монтажных и строительных работ C. После комплексного опробования |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 65.4
II | Удалён | 17 | Допускается ли проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и технологических систем, если не все монтажные работы закончены? |  |  | A. Допускается по приказу руководителя B. Допускается по указанию начальника смены C. Не допускается |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 76.4
II | Удалён | 18 | Допускается ли проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и технологических систем, если не все строительные работы закончены? |  |  | A. Допускается по приказу руководителя B. Допускается по указанию начальника смены C. Не допускается |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 75.4
II | Удалён | 19 | Что должно определяться владельцем объекта электроэнергетики при индивидуальных испытаниях оборудования? |  |  | A. Определение и проверка технических характеристик оборудования и (или) его составных частей на предмет соответствия требованиям проектной документации и документации организации-изготовителя B. Определение и проверка технических характеристик оборудования и (или) его составных частей на предмет соответствия требованиям проектной документации и документации организации-изготовителя без включения основного оборудования в сеть C. Определение и проверка технических характеристик оборудования на предмет соответствия требованиям проектной документации и документации организации-изготовителя без включения основного оборудования в сеть D. Функционирования технологических систем и устройств систем управления и контроля без включения оборудования в сеть |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 20 | Какая проверка должна проводиться владельцем объекта электроэнергетики при функциональных испытаниях оборудования? |  |  | A. Функционирования технологических систем и устройств систем управления и контроля без включения оборудования в сеть B. Функционирования технологических систем и устройств систем управления и контроля C. Функционирования технологических систем без включения оборудования в сеть D. Определение и проверка технических характеристик оборудования и (или) его составных частей на предмет соответствия требованиям проектной документации и документации организации-изготовителя без включения основного оборудования в сеть |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 21 | Каким образом оформляются результаты индивидуальных и функциональных испытаний? |  |  | A. Актами (протоколами) B. Приказом по предприятию C. В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям D. В оперативном журнале |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 22 | Когда должны быть устранены дефекты и недоделки, выявленные в процессе индивидуальных и функциональных испытаний? | 18 | На каком этапе должны быть устранены дефекты и недоделки, выявленные в процессе индивидуальных и функциональных испытаний, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. До выполнения пробных пусков генерирующего оборудования и начала комплексного опробования ЛЭП, оборудования и устройств B. Незначительные дефекты и недоделки, выявленные в процессе индивидуальных и функциональных испытаний возможно устронять в процессе выполнения пробных пусков генерирующего оборудования и начала комплексного опробования ЛЭП, оборудования и устройств C. После выполнения пробных пусков генерирующего оборудования и начала комплексного опробования ЛЭП, оборудования и устройств D. Не регламентируется нормативными документами | A. До выполнения пробных пусков генерирующего оборудования и начала комплексного опробования линий электропередачи, оборудования и устройств B. Незначительные дефекты и недоделки, выявленные в процессе индивидуальных и функциональных испытаний возможно устранять в процессе выполнения пробных пусков генерирующего оборудования и начала комплексного опробования линий электропередачи, оборудования и устройств C. После выполнения пробных пусков генерирующего оборудования и начала комплексного опробования линий электропередачи, оборудования и устройств D. Не регламентируется нормативными документами | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91.7
II | Изменена формулировка | 23 | В какой момент ввода в работу объектов электроэнергетики, их оборудования и устройств должны быть проверены работоспособность генерирующего оборудования и технологических схем, безопасность их эксплуатации? | 19 | В какой момент ввода в работу объектов электроэнергетики, их оборудования и устройств должны быть проверены работоспособность генерирующего оборудования и технологических схем, безопасность их эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. При функциональных испытаниях B. При индивидуальных испытаниях C. При пробных пусках генерирующего оборудования | A. При функциональных испытаниях B. При индивидуальных испытаниях C. При пробных пусках генерирующего оборудования | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.1
II | Удалён | 24 | Что должно быть проверено при пробных пусках генерирующего оборудования? |  |  | A. Работоспособность генерирующего оборудования и технологических схем, безопасность их эксплуатации B. Работоспособность и безопасность эксплуатации технологических схем C. Проверка и настройка систем контроля и управления D. Проверка и настройка автоматических регуляторов, устройств защиты и блокировок, устройств сигнализации и контрольно-измерительных приборов E. Всё перечисленное |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 25 | Какие условия, обеспечивающие надежную и безопасную эксплуатацию энергообъекта, должны быть выполнены перед пробным пуском? |  |  | A. Укомплектован, обучен административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный и вспомогательный персонал с проведением обязательных форм работы с персоналом B. Разработаны и утверждены инструкции по эксплуатации, инструкции по охране труда и оперативные схемы, документация C. Введены в действие средства диспетчерского и технологического управления с линиями связи, устройства предупредительной и аварийной сигнализации, системы пожарной сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения, вентиляции D. Введены в действие системы контроля и управления E. Должны быть выполнены все перечисленные условия |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 26 | Когда должны быть устранены дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа? | 21 | На каком этапе должны быть устранены дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. До начала индивидуальных испытаний оборудования B. Во время функциональных испытаний C. Перед пробным пуском D. До начала комплексного опробования | A. До начала индивидуальных испытаний оборудования B. Во время функциональных испытаний C. Перед пробным пуском D. До начала комплексного опробования | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 90.8
II | Изменена формулировка | 27 | В течение какого времени проводится комплексное опробование основного электротехнического оборудования при нормальной и непрерывной работы под нагрузкой? | 23 | В течение какого времени проводится комплексное опробование линий электропередачи при условии нормальной и непрерывной работы под нагрузкой линии электропередачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. В течение 72 часов B. В течение 36 часов C. В течение 24 часов D. В течение 12 часов | A. В течение 24 часов B. В течение 10 часов C. В течение 12 часов D. В течение 6 часов | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 78.6
II | Удалён | 28 | В течение какого времени проводится комплексное опробование в электрических сетях при условии нормальной и непрерывной работы под нагрузкой линий электропередачи? |  |  | A. В течение 24 часов B. В течение 10 часов C. В течение 12 часов D. В течение 6 часов |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 72.4
II | Удалён | 29 | Какие контрольно-измерительные приборы следует использовать при комплексном опробовании? |  |  | A. Предусмотренные проектной документацией B. Не требующие режимной наладки C. Всё перечисленное |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 30 | Когда должны быть устранены выявленные в ходе комплексного опробования нарушения и дефекты? | 24 | Когда должны быть устранены выявленные в ходе комплексного опробования нарушения и дефекты, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. До ввода в работу объекта энергетики B. Некоторые дефекты и нарушения возможно устранить в процессе работы объекта C. Не регламентируется нормативными документами | A. До ввода в работу объекта электроэнергетики B. Некоторые дефекты и нарушения возможно устранить в процессе работы объекта C. Не регламентируется | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.8
II | Изменена формулировка | 31 | Какой документ удостоверяет результаты комплексного опробования ЛЭП и основного электротехнического оборудования? | 25 | Какой документ удостоверяет результаты комплексного опробования линий электропередачи и основного электротехнического оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Акт о результатах комплексного опробования ЛЭП и основного электротехнического оборудования B. Приказ по предприятию C. Запись в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям D. Запись в оперативном журнале | A. Акт о результатах комплексного опробования линий электропередачи и основного электротехнического оборудования B. Приказ по предприятию C. Запись в журнале эксплуатации оборудования D. Запись в оперативном журнале | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91.3
II | Удалён | 32 | Что должно быть проверено при приемке в постоянную эксплуатацию АСУ? |  |  | A. Работоспособность B. Функциональность C. Соответствие проектным решениям D. Всё перечисленное |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 33 | Приемка АСУ в постоянную эксплуатацию при наличии неустраненных замечаний, выявленных в период испытаний: | 26 | В каком случае допускается приемка АСУ в постоянную эксплуатацию при наличии неустраненных замечаний, выявленных в период испытаний, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Запрещается B. Разрешается, если нормированы пределы допускаемых погрешностей, то есть установить такие границы, за пределы которых погрешность системы не должна выходить при эксплуатации C. Допускается | A. Запрещается в любом случае B. Если замечания относятся к второстепенным функциям системы, не влияющим на ее основную работу C. При наличии письменного согласия владельца объекта электроэнергетики D. Если замечания будут устранены в течение 30 дней после ввода системы в эксплуатацию | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89.8
II | Изменена формулировка | 34 | Что должен обеспечить владелец объекта электросетевого хозяйства по окончании работ по строительству, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению электросетевого объекта до ввода в эксплуатацию? | 27 | Выполнение каких мероприятий должен обеспечить владелец объекта электросетевого хозяйства по окончании работ по строительству, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению электросетевого объекта, до ввода в эксплуатацию, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Сравнение фактических значений технических параметров и характеристик ЛЭП (в том числе длин пролетов, стрел провиса проводов и троса, значений ширины просеки, высоты основного лесного массива, координат опор), оборудования с проектными значениями и актуализация цифровой информационной модели объекта электросетевого хозяйства B. Технико-экономическое обоснование изменения проекта C. Финансовое обоснование фактических затрат | A. Сравнение фактических значений технических параметров и характеристик линий электропередачи, оборудования с проектными значениями, и актуализация цифровой информационной модели объекта электросетевого хозяйства B. Технико-экономическое обоснование изменения проекта C. Финансовое обоснование фактических затрат | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.7
II | Изменена формулировка | 35 | Кем должны обеспечиваться организация и проведение технического обслуживания и ремонта ЛЭП, оборудования, устройств объектов электроэнергетики? | 28 | Каким физическим или юридическим лицом должны обеспечиваться организация и проведение технического обслуживания и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Владельцем объекта энергетики B. Арендатором C. Администрацией поселения | A. Владельцем объекта электроэнергетики B. Министерством энергетики C. Потребителем электрической энергии | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89
II | Изменена формулировка | 36 | Что необходимо создавать владельцам энергетических объектов для устранения последствий аварий и технологических нарушений (отказов, неисправностей), возникающих в процессе эксплуатации объектов электроэнергетики? | 29 | Какой запас необходимо создавать владельцам энергетических объектов для устранения последствий аварий и технологических нарушений (отказов, неисправностей), возникающих в процессе эксплуатации объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Аварийный запас B. Страховой запас C. Текущий запас D. Товарный запас | A. Аварийный запас B. Страховой запас C. Текущий запас D. Товарный запас | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94
II | Изменена формулировка | 37 | На анализе каких факторов устанавливается состав и объем оборудования, запасных частей и материалов, включаемых в аварийный запас? | 30 | Какой фактор, на основании которого устанавливается состав и объем оборудования, запасных частей и материалов, включаемых в аварийный запас, для устранения последствий аварий и технологических нарушений, является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Оценки вероятности отказа функционального узла или единицы оборудования B. Количества установленного однотипного оборудования C. Минимальных норм аварийного запаса материалов и оборудования, приведенных в приложении N 9 к Правилам D. Статистических данных о повреждениях объектов электроэнергетики на основании актов о расследовании причин аварий в электроэнергетике E. Всего перечисленного | A. Оценки вероятности отказа функционального узла или единицы оборудования B. Суммарного количества разного оборудования, установленного на объектах электроэнергетики C. Минимальных норм аварийного запаса материалов и оборудования D. Статистических данных о повреждениях объектов электроэнергетики на основании актов о расследовании причин аварий в электроэнергетике | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 5) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 85.2
II | Удалён | 38 | Кто обязан осуществлять: планирование объемов аварийного запаса, перечня оборудования и материалов с указанием функционального назначения и характеристик включаемых в данный перечень оборудования и материалов; приобретение и обеспечение условий хранения аварийного запаса; использование, пополнение и обновление аварийного запаса? |  |  | A. Владельцы объектов электроэнергетики B. Совместная ответственность владельцев и эксплуатирующих организаций C. Совместная ответственности владельцев и местной администаци |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 73.1
II | Изменена формулировка | 39 | В каком виде должна вестись и храниться документация объекта энергетики? | 45 | В каком виде должна вестись и храниться документация объекта энергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Только на бумажном носителе B. Только в электронном виде C. На бумажном носителе и (или) в электронном виде, | A. Только на бумажном носителе B. Только в электронном виде C. На бумажном носителе и (или) в электронном виде | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 90.9
II | Изменена формулировка | 40 | Кем должен быть утвержден Перечень инструкций и схем? | 46 | Каким сотрудником должен быть утвержден перечень инструкций и схем для каждого цеха (или) отдела, подстанции, района, участка, лаборатории и службы, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Техническим руководителем владельца объекта электроэнергетики B. Владельцем объекта электроэнергетики C. Сотрудником охраны труда D. Председателем профсоюза | A. Техническим руководителем владельца объекта электроэнергетики B. Владельцем объекта электроэнергетики C. Сотрудником охраны труда D. Председателем профсоюза | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 78.2
II | Изменена формулировка | 41 | В соответствии с каким документом владельцем объекта электроэнергетики должно быть обеспечено наличие указанных в перечне инструкций и схем документов, в том числе в электронном виде, и организован доступ персонала к их использованию? | 47 | В соответствии с каким документом владельцем объекта электроэнергетики должно быть обеспечено наличие указанных в перечне инструкций и схем документов, в том числе в электронном виде, и организован доступ персонала к их использованию, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. С перечнем инструкций и схем B. С проектной документацией C. С ремонтной документацией | A. С перечнем инструкций и схем B. С проектной документацией C. С ремонтной документацией | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.6
II | Изменена формулировка | 42 | Кем утверждаются перечни документов на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала? | 48 | Кем утверждаются перечни документов на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Уполномоченным лицом владельца объекта электроэнергетики (его обособленного подразделения) B. Представителем Ростехнадзора C. Профсоюзом | A. Уполномоченным лицом владельца объекта электроэнергетики (его обособленного подразделения) B. Представителем Ростехнадзора C. Сотрудником охраны труда D. Председателем профсоюза | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.2
II | Удалён | 43 | В каком виде на рабочем месте должны предоставляться документы из утвержденного перечня для работы оперативного и оперативно-ремонтного персонала |  |  | A. Только в бумажном виде и организован доступ такого персонала к их использованию B. Только в электронном виде и организован доступ такого персонала к их использованию C. В бумажном и (или) электронном виде и организован доступ такого персонала к их использованию |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 73.9
II | Удалён | 44 | Каким образом необходимо ознакомить работников, для которых обязательно знание инструкций и иной технической документации с указанной документацией и вносимыми в нее изменениями? |  |  | A. Под собственноручную или электронную роспись B. При свидетелях C. Под роспись сотрудника охраны труда D. Под роспись руководителя |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 75.2
II | Удалён | 45 | Что из перечисленного не должно в обязательном порядке находиться на рабочих местах оперативного персонала? |  |  | A. Для начальника смены электростанции, цеха - оперативные схемы, оперативный журнал, журнал распоряжений, журнал диспетчерских и оперативных заявок, журнал РЗА и журнал телемеханики, журнал дефектов оборудования, журнал учета работ по нарядам и распоряжениям, журнал учета выдачи ключей; B. Для оперативного персонала электростанции - оперативные схемы, оперативный журнал C. Для оперативного персонала подстанции - оперативные схемы, оперативный журнал, журнал распоряжений, журнал диспетчерских и оперативных заявок, журнал учета работ по нарядам и распоряжениям, журнал дефектов оборудования, журнал РЗА и журнал телемеханики, журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок D. Для оперативного персонала ЦУС - оперативные схемы, оперативный журнал, журнал распоряжений, журнал диспетчерских и оперативных заявок, журнал учета работ по нарядам и распоряжениям, журнал учета бригад, работающих на ЛЭП, журнал РЗА и журнал телемеханики E. Для оперативного персонала структурных подразделений потребителя электрической энергии, созданных в соответствии с пунктом 62 Правил, - оперативные схемы, оперативный журнал, журнал распоряжений, журнал диспетчерских и оперативных заявок, журнал учета работ по нарядам и распоряжениям, журнал дефектов оборудования, журнал РЗА и журнал телемеханики F. Для оперативного персонала центра управления ВЭС (СЭС) - оперативные схемы, оперативный журнал, журнал распоряжений, журнал диспетчерских и оперативных заявок, журнал РЗА и журнал телемеханики, журнал дефектов оборудования, журнал учета работ по нарядам и распоряжениям. G. Для вспомогательного персонала - документы о прохождении обучений в специализированных центрах |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 46 | Допускается ли наличие у владельца объекта электроэнергетики и на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала единого журнала РЗА и телемеханики? | 57 | Допускается ли наличие у владельца объекта электроэнергетики и на рабочих местах оперативно-ремонтного персонала единого журнала релейной защиты и автоматики (РЗА) и телемеханики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не допускается B. Допускается C. Не регламентируется нормативными документами | A. Не допускается B. Допускается C. Не регламентируется нормативными документами | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 88.9
II | Изменена формулировка | 47 | Допускается ли наличие у владельца объекта электроэнергетики и на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала нескольких журналов распоряжений по отдельным функциональным направлениям деятельности структурных подразделений владельца объекта электроэнергетики? | 58 | Допускается ли наличие у владельца объекта электроэнергетики и на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала нескольких журналов распоряжений по отдельным функциональным направлениям деятельности структурных подразделений владельца объекта электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не допускается B. Допускается C. Не регламентируется нормативными документами | A. Не допускается B. Допускается C. Не регламентируется нормативными документами | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.2
II | Удалён | 48 | Какие способы ведения оперативных схем допустимо использовать владельцу объекта электроэнергетики в зависимости от условий эксплуатации объекта электроэнергетики? |  |  | A. В электронном виде B. На бумажном носителе C. С помощью схем-макетов D. Всё перечисленное |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 49 | В какой срок изменения номинальных параметров оборудования, в том числе установленной мощности, выполненные в процессе его эксплуатации, должны быть внесены в технические паспорта? | 60 | В какой срок должны быть внесены в технические паспорта оборудования изменения его номинальных параметров, в том числе установленной мощности, выполненные в процессе эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не позднее 50 календарных дней со дня изменения номинальных параметров оборудования B. Не позднее 40 календарных дней со дня изменения номинальных параметров оборудования C. не позднее 30 календарных дней со дня изменения номинальных параметров оборудования | A. Не позднее 50 календарных дней со дня изменения номинальных параметров оборудования B. Не позднее 40 календарных дней со дня изменения номинальных параметров оборудования C. Не позднее 30 календарных дней со дня изменения номинальных параметров оборудования | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89
II | Изменена формулировка | 50 | Какой персонал обязан в соответствии с графиками осмотров и обходов должен осуществлять обходы и осмотры оборудования, зданий и сооружений, проверять наличие и содержание эксплуатационной документации на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала и обеспечивать принятие мер по устранению выявленных нарушений? | 61 | Какой персонал должен в соответствии с графиками осмотров и обходов осуществлять обходы и осмотры оборудования, зданий и сооружений, проверять наличие и содержание эксплуатационной документации на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала и обеспечивать принятие мер по устранению выявленных нарушений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Оперативный персонал B. Диспетчерский персонал C. Ремонтный персонал D. Административно-технический персонал | A. Оперативный персонал B. Диспетчерский персонал C. Ремонтный персонал D. Административно-технический персонал | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.1
II | Удалён | 51 | Кем должна быть организована и осуществляться эксплуатация СДТУ, установленных на объектах электроэнергетики и в структурных подразделениях владельцев объектов электроэнергетики, в том числе обеспечено техническое и оперативное обслуживание СДТУ? |  |  | A. Владельцами объектов электроэнергетики B. Оперативно-ремонтным персоналом C. Административно-техническим персоналом |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 52 | Кем должны быть определены работники, ответственные за оперативное и техническое обслуживание СДТУ и оперативное устранение нарушений в работе СДТУ в зоне его эксплуатационной ответственности? |  |  | A. Оперативно-ремонтным персоналом B. Административно-техническим персоналом C. Владельцами объектов электроэнергетики |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 53 | С какой периодичностью владельцы объектов электроэнергетики, ЛЭП, оборудование и устройства которых отнесены к объектам диспетчеризации должны обмениваться списками таких работников с диспетчерскими центрами? |  |  | A. Один раз в квартал B. Ежегодно C. Раз в 5 лет |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 73.3
II | Удалён | 54 | В какой срок владельцы объектов электроэнергетики при внесении изменений в указанные списки должны уведомлять об этом друг друга и диспетчерские центры? |  |  | A. Не позднее чем за один рабочий день до ввода таких изменений в действие. B. Не позднее чем за три рабочих дня до ввода таких изменений в действие. C. Не позднее чем за один рабочий день после ввода таких изменений в действие. |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 55 | Что из перечисленного обеспечивается владельцем объекта электроэнергетики при оперативном обслуживании СДТУ? |  |  | A. Круглосуточный мониторинг эксплуатационного состояния СДТУ, фиксация изменений эксплуатационного состояния СДТУ и нарушений в работе СДТУ в оперативном журнале B. Принятие мер по выявлению и устранению нарушений СДТУ, проверка работоспособности СДТУ после устранения нарушений C. Мониторинг достоверности телеметрической информации, передаваемой с объекта электроэнергетики в диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центр управления сетями и (или) структурное подразделение владельца объекта электроэнергетики, осуществляющее функции технологического управления и ведения в отношении соответствующего объекта электроэнергетики, и принятие мер по восстановлению достоверной телеметрической информации D. Всё перечисленное |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 75.1
II | Удалён | 56 | Какие АСУ должны создаваться и эксплуатироваться в ЦУС, структурных подразделениях потребителей электрической энергии, центрах управления ВЭС (СЭС)? |  |  | A. АСТУ B. АСУ ТП C. АСТУ и АСУ ТП |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 57 | Кем должен определяться состав выполняемых АСТУ функций системы дистанционного управления ЛЭП, оборудованием, устройствами объектов электроэнергетики? | 63 | Каким участником эксплуатации объектов электроэнергетики должен определяться состав выполняемых автоматизированными системами технологического управления функций системы дистанционного управления линиями электропередачи, оборудованием, устройствами объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Оперативно-ремонтным персоналом B. Владельцами объектов электроэнергетики C. Административно-техническим персоналом | A. Оперативно-ремонтным персоналом B. Владельцем объектов электроэнергетики C. Административно-техническим персоналом | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 87.6
II | Удалён | 58 | Где должно быть организовано хранение информации в объеме и в течение сроков хранения, установленных владельцем объекта электроэнергетики с учетом требований к ведению и хранению документации, требований проектной документации и функций, реализуемых АСУ? |  |  | A. На объектах электроэнергетики и в ЦУС, в центрах управления АСУ B. На объектах электроэнергетики, в ЦУС, центрах управления ВЭС (СЭС) и в структурных подразделениях потребителей электрической энергии C. В центрах АСУ и АСУ ТП |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 59 | Что из перечисленного не должно быть разработано, утверждено владельцем объекта электроэнергетики и использоваться в работе каждой эксплуатируемой АСУ? |  |  | A. Схемы организации движения B. Инструкции по эксплуатации (руководства пользователя) C. Руководства по техническому обслуживанию |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 66.4
II | Изменена формулировка | 60 | Кем должен быть утверждён перечень оборудования, обслуживаемого каждым структурным подразделением, с указанием границ обслуживания? | 65 | Каким участником эксплуатации объекта электроэнергетики должен быть утвержден перечень оборудования, обслуживаемого каждым структурным подразделением, с указанием границ обслуживания, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Начальником службы АСУ B. Начальником оперативно-диспетчерского управления C. Техническим руководителем владельца объекта электроэнергетики | A. Начальником службы автоматизированных систем управления B. Начальником оперативно-диспетчерского управления C. Техническим руководителем владельца объекта электроэнергетики | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 88
II | Удалён | 61 | Какой коэффициент готовности для АСТУ ЦУС, центров управления ВЭС, СЭС должна обеспечивать организация эксплуатации программно-технических средств АСУ ТП и АСТУ? |  |  |  |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 62 | Какой коэффициент готовности одного канала связи должна обеспечивать организация эксплуатации каналов связи, в том числе арендованных, для периода его эксплуатации, равного одному календарному году? |  |  |  |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 63 | Какой обобщенный средний коэффициент готовности систем связи, состоящих из двух независимых каналов связи, должен быть для периода их эксплуатации, равного одному календарному году? |  |  |  |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 64 | Кем утверждаются документы, содержащие разграничение зон эксплуатационной ответственности каналов связи с диспетчерскими центрами? | 66 | Каким участником эксплуатации объектов электроэнергетики утверждаются документы, содержащие разграничение зон эксплуатационной ответственности каналов связи с диспетчерскими центрами, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Диспетчерским центром и владельцем объектов электроэнергетики B. Владельцем объектов электроэнергетики C. Оперативно диспетчерским управлением | A. Диспетчерским центром и владельцем объектов электроэнергетики B. Владельцем объектов электроэнергетики C. Оперативно диспетчерским управлением | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.3
II | Изменена формулировка | 65 | В течение какого времени организация эксплуатации программно-аппаратных средств АСУ (СДТУ), за исключением исполнительных устройств, на объектах электроэнергетики, имеющих в своем составе РУ классом напряжения 35 кВ и выше, в ЦУС, центрах управления ВЭС (СЭС) и структурных подразделениях потребителей должна обеспечивать функционирование АСУ (СДТУ) при исчезновении напряжения питающей сети? | 67 | В течение какого времени организация эксплуатации программно-аппаратных средств автоматизированных систем управления (АСУ), средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ), за исключением исполнительных устройств, на объектах электроэнергетики, имеющих в своем составе распределительные устройства классом напряжения 35 кВ и выше, в центрах управления сетями, центрах управления ветровыми (солнечными) электростанциями, центрах управления каскадом малых гидроэлектростанций и структурных подразделениях потребителей должна обеспечивать функционирование АСУ (СДТУ) при исчезновении напряжения питающей сети, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. 15 минут B. 20 минут C. 30 минут | A. Не менее 10 минут B. Не менее 15 минут C. Не менее 20 минут D. Не менее 30 минут | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.7
II | Изменена формулировка | 66 | В отношении каких объектов электроэнергетики владельцем объекта электроэнергетики должно быть организовано и осуществляться оперативно-технологическое управление? | 68 | В отношении каких объектов электроэнергетики владельцем объекта электроэнергетики должно быть организовано и осуществляться оперативно-технологическое управление, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. В отношении каждого объекта электроэнергетики, в том числе принадлежащего потребителям электрической энергии B. В отношении каждого объекта электроэнергетики, кроме объектов, принадлежащих потребителям электрической энергии C. В отношении объектов, принадлежащих потребителям электрической энергии | A. В отношении каждого объекта электроэнергетики, в том числе принадлежащего потребителям электрической энергии B. В отношении каждого объекта электроэнергетики, кроме объектов, принадлежащих потребителям электрической энергии C. Только в отношении объектов, принадлежащих потребителям электрической энергии | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.7
II | Удалён | 67 | Организация и осуществление оперативно-технологического управления ставит перед владельцем объенкта электроэнергетики выполнение следующих задач: |  |  | A. Планирование и управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики B. Предотвращение развития и ликвидация нарушений нормального режима на объектах электроэнергетики C. Изменение эксплуатационного состояния ЛЭП, оборудования и устройств D. Подготовка к производству ремонтных работ E. Все варианты верны |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 68 | В отношении каких объектов должно осуществляться оперативно-технологическое управление? |  |  | A. В отношении ЛЭП, оборудования и устройств, относящихся к объектам диспетчеризации диспетчерских центров, в соответствии с требованиями инструктивно-технических документов диспетчерских центров и диспетчерскими командами (распоряжениями, разрешениями) субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике; B. В отношении ЛЭП, оборудования и устройств, не относящихся к объектам диспетчеризации - владельцем объекта электроэнергетики самостоятельно либо в координации с иными владельцами объектов электроэнергетики C. В отношении энергосбытовых организаций, осуществляющих в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведенной или приобретенной электрической энергии D. В отношении объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, причем эти устройства могут и не влиять на электроэнергетический режим работы энергетической системы |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 69 | Требования, обязательные к выполнению сетевой организацией при создании и функционировании ЦУС? |  |  | A. Обеспечение технологического оснащения ЦУС информационно-технологической инфраструктурой, включая организацию и обеспечение функционирования каналов связи, оснащение ЦУС оборудованием и программно-техническими средствами АСТУ B. Организация круглосуточного дежурства оперативного персонала ЦУС C. Определение для каждого ЦУС зоны его эксплуатационной ответственности, включающей всю зону эксплуатационной ответственности сетевой организации (ее филиала) или ее часть. D. Все варианты верны |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 70 | Какое количество уровней организационной структуры управления должно быть при организации оперативно-технологического управления, структурные подразделения которых обеспечивают оперативно-технологическое управление ЛЭП, оборудованием или устройствами? | 71 | Какое количество уровней организационной структуры управления должно быть при организации оперативно-технологического управления, структурные подразделения которых обеспечивают оперативно-технологическое управление линиями электропередачи, оборудованием или устройствами, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не более трех B. Не более двух C. Больше трех | A. Не более трех B. Не более двух C. Три или более | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.1
II | Удалён | 71 | К оперативному персоналу относятся: |  |  | A. Оперативный персонал ЦУС B. Оперативный персонал центров управления ВЭС (СЭС) C. Дежурный персонал структурных подразделений потребителя электрической энергии D. Начальник смены электростанции, начальник смены цеха электростанции, иной дежурный персонал электростанций E. Дежурный персонал подстанций, энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, персонал оперативно-выездных бригад. F. Все варианты верны |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 77.2
II | Изменена формулировка | 72 | Сроки обмена списками работников владельцами объектов электроэнергетики, осуществляющих между собой технологическое взаимодействие при осуществлении функций технологического управления (ведения): | 79 | В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, осуществляющие между собой технологическое взаимодействие при осуществлении функций технологического управления (ведения) обмениваются списками работников, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не позднее 31 декабря B. Не позднее 1 января C. Обмен списками производится непосредственно в момент производства работ | A. Ежегодно, до 31 декабря B. Ежемесячно C. Еженедельно D. Ежедневно | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 81.1
II | Изменена формулировка | 73 | Сроки обмена уведомлениями владельцами объектов электроэнергетики, осуществляющими между собой технологическое взаимодействие при осуществлении функций технологического управления (ведения) об изменениях в списках работников: | 80 | В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, осуществляющие между собой технологическое взаимодействие при осуществлении функций технологического управления (ведения) должны уведомлять друг друга об изменениях в списках работников, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не позднее, чем за один рабочий день до ввода в действие изменений в таких списках B. Не позднее, чем за семь рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках C. Не позднее, чем за три рабочих дня до ввода в действие изменений в таких списках D. Обмен уведомлениями о замене в списках работников производится непосредственно в момент производства работ | A. Не позднее, чем за один рабочий день до ввода в действие изменений в таких списках B. Не позднее, чем за семь рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках C. Не позднее, чем за три рабочих дня до ввода в действие изменений в таких списках D. Не позднее, чем за десять рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 82.5
II | Удалён | 74 | Сроки предоставления владельцами объектов электроэнергетики, ЛЭП, оборудование и устройства которых отнесены к объектам диспетчеризации списков работников в диспетчерские центры: |  |  | A. Не позднее 31 декабря включительно B. Не позднее 1 января включительно C. Обмен списками производится непосредственно в момент производства работ |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 75.5
II | Удалён | 75 | Сроки подачи уведомлений диспетчерским центрам владельцами объектов электроэнергетики, ЛЭП, оборудование и устройства которых отнесены к объектам диспетчеризации об изменениях в списках работников: |  |  | A. Не позднее, чем за один рабочий день до ввода в действие изменений в таких списках B. Не позднее, чем за семь рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках C. Не позднее, чем за три рабочих дня до ввода в действие изменений в таких списках D. Обмен уведомлениями о замене в списках работников производится непосредственно в момент производства работ |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 73
II | Удалён | 76 | Способы оперативно-технологического управления ЛЭП, оборудования и устройства объектов электроэнергетики: |  |  | A. Технологическое управление B. Технологическое ведение C. Технологическое управление и технологическое ведение |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 74.3
II | Удалён | 77 | Предъявляемые требования при распределении ЛЭП, оборудования и устройствв по способу управления в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем: |  |  | A. ЛЭП, оборудование или устройство должно находиться в технологическом управлении оперативного персонала только одного ЦУС, центра управления ВЭС (СЭС), НСО или оперативного персонала одного объекта электроэнергетики (в том числе персонала оперативной выездной бригады) B. ЛЭП, оборудование или устройство может находиться в технологическом ведении оперативного персонала более чем одного ЦУС, НСО или оперативного персонала более чем одного объекта электроэнергетики (в том числе персонала оперативной выездной бригады) C. Оборудование или устройство ВЭС (СЭС) может находиться в технологическом ведении только одного центра управления ВЭС (СЭС) D. Все варианты верны |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 78 | Сроки предоставления владельцами объектов электроэнергетики в диспетчерский центр предложения, содержащие обоснование необходимости технологического ведения и информацию, подтверждающую возможность его осуществления: | 84 | В какие сроки владельцы объектов электроэнергетики представляют в диспетчерский центр предложения, содержащие обоснование необходимости технологического ведения и информацию, подтверждающую возможность его осуществления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не менее чем за 3 месяца до предполагаемого срока начала осуществления технологического ведения B. Не менее чем за 2 месяца до предполагаемого срока начала осуществления технологического ведения C. Не менее чем за 1 месяц до предполагаемого срока начала осуществления технологического ведения | A. Не менее чем за 3 месяца до предполагаемого срока начала осуществления технологического ведения B. Не менее чем за 2 месяца до предполагаемого срока начала осуществления технологического ведения C. Не менее чем за 4 месяца до предполагаемого срока начала осуществления технологического ведения | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 87.5
II | Удалён | 79 | Допускается работнику из числа оперативно-диспетчерского персонала уход с дежурства без сдачи смены? |  |  | A. Допускается с уведомлением вышестоящего диспетчерского персонала, если за смену не было инцидентов B. Допускается, если следующий по графику работник задерживается более тридцати минут C. Допускается с уведомлением вышестоящего диспетчерского персонала, если работник почувствовал резкое недомогание D. Уход с дежурства без сдачи смены не допускается |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 80 | Что не входит в обязанности работника из числа оперативно-диспетчерского персонала при приемке смены? | 86 | Что не входит в обязанности работника из числа оперативно-диспетчерского персонала при приемке смены, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Оформление приемки-сдачи смены с записью в журнале или ведомости за его подписью и подписью сдающего смену B. Принятие рапорта от подчиненного персонала и доклад техническому руководителю энергообъекта о вступлении в дежурство и недостатках, выявленных при приемке смены C. Проверка и приемка инструмента, материалов, ключей от помещений, оперативной документации и документации рабочего места D. Выяснить, какие работы выполняются по заявкам, нарядам и распоряжениям на закрепленном за ним участке | A. Оформление приемки-сдачи смены с записью в журнале или ведомости за его подписью и подписью сдающего смену B. Принятие рапорта от подчиненного персонала и доклад техническому руководителю энергообъекта о вступлении на дежурство и недостатках, выявленных при приемке смены C. Проверка и приемка инструмента, материалов, ключей от помещений, оперативной документации и документации рабочего места D. Выяснить, какие работы выполняются по заявкам, нарядам и распоряжениям на закрепленном за ним участке | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.4
II | Изменена формулировка | 81 | Как должны фиксироваться оперативные переговоры на всех уровнях диспетчерского управления и оперативные переговоры начальников смен электростанций и крупных подстанций? | 87 | Каким образом должны фиксироваться оперативные переговоры на всех уровнях диспетчерского управления и оперативные переговоры начальников смен электростанций и крупных подстанций, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Должны автоматически фиксироваться средствами звукозаписи на всех уровнях оперативно-технологического управления, в том числе на объектах электроэнергетики. B. Должны автоматически передаваться системному оператору C. Должны автоматически передаваться в региональное диспетчерское управление | A. Должны автоматически фиксироваться средствами звукозаписи на всех уровнях оперативно-технологического управления, в том числе на объектах электроэнергетики B. Должны автоматически передаваться системному оператору C. Должны автоматически передаваться в региональное диспетчерское управление | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.1
II | Удалён | 82 | Каким образом обеспечивается надёжность электроснабжения собственных нужд (СН) переменного и постоянного тока электростанций и подстанций с учетом обеспечения их надежности в нормальных, ремонтных и аварийных режимах? |  |  | A. Путем секционирования шин B. Путем автоматического ввода резервного питания любой секции шин СН всех напряжений C. Путем распределения механизмов СН по секциям шин из условия минимального нарушения работы электростанции или подстанции в случае выхода из строя любой секции D. Всеми вышеперечисленными способами |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 83 | Какие условия должны быть обеспечены при регулировании напряжения в электрических сетях? |  |  | A. Соответствие показателей напряжения требованиям государственного стандарта B. Соответствие уровня напряжения значениям, допустимым для оборудования электрических станций и сетей с учетом допустимых эксплуатационных повышений напряжения промышленной частоты на электрооборудовании C. Необходимый запас устойчивости энергосистем D. Минимум потерь электроэнергии в электрических сетях энергосистем E. Все вышеперечисленное |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 84 | Каким образом задается порядок использования источников реактивной мощности потребителей? | 95 | Каким образом задается порядок использования источников реактивной мощности потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Порядок задается локальным нормативным актом энергоснабжающей организацией B. Порядок задается правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации C. Порядок задается в документах, регулирующих порядок технологического взаимодействия. | A. Порядок задается локальным нормативным актом энергоснабжающей организацией B. Порядок задается правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации C. Порядок задается в документах, регулирующих порядок технологического взаимодействия | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91.5
II | Удалён | 85 | В соответствии с какими нормативно-правовыми актами должна осуществляться эксплуатация ГТС золошлакоотвалов и золошлакоудаления осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством о техническом регулировании и безопасности ГТС? |  |  | A. В соответствии с требованиями, установленными законодательством о техническом регулировании и безопасности ГТС B. В соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2020 № 1607 «Об утверждении критериев классификации гидротехнических сооружений» C. В соответствии с требованиями, установленными Приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 499 «Об утверждении состава, формы представления сведений о гидротехническом сооружении, необходимых для формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений D. В соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2020 № 1893 «О порядке формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений» |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 86 | Какие инструкции следует устанавливать собственнику ГЭС, ГАЭС для обеспечения и максимального использования установленной мощности? |  |  | A. Порядок удаления наносов от порогов водоприемных сооружений, расположенных на реках с высокой концентрацией твердого стока B. Периодичность, допустимые значения и порядок контроля вибрации затворов (в случае если указанные требования установлены в документации организации- изготовителя оборудования) C. Порядок сброса шуги, пропуска шуги через гидротурбины, включения системы обогрева и устройств для очистки решеток от льда D. Порядок сброса шуги, пропуска шуги через гидротурбины, включения системы обогрева и устройств для очистки решеток от льда E. Условия и порядок использования водопропускных сооружений, принадлежащих иному лицу, для целей пропуска расчетных максимальных расходов воды, определяемые на основании соглашения с таким лицом F. Порядок согласования с владельцем электростанции установки водозаборных сооружений на принадлежащих указанному владельцу каналах, осветлителях, напорных бассейнах, бассейнах суточного регулирования и иных ГТС, предназначенных для транспортировки, регулирования, очистки воды G. Всё перечисленное |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 87 | При эксплуатации зданий электростанции кто обязан обеспечить: готовность к работе насосов откачки воды, поступающей в результате фильтрации или вследствие непредвиденных прорывов из водопроводящих трактов; исправность вентиляционных установок, аварийного освещения, запасных выходов? |  |  | A. Владелец электростанции B. Муниципальные образования C. Арендаторы, эксплуатирующие электростанцию |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 73.9
II | Изменена формулировка | 88 | Каким образом должно проводиться наполнение и опорожнение бассейнов, каналов, туннелей, напорных водоводов ? | 105 | Каким образом следует производить наполнение и опорожнение бассейнов, каналов, туннелей, напорных водоводов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Постепенно B. Стремительно C. Не регламентируется нормативными документами | A. Постепенно, со скоростями, исключающими появление недопустимых давлений, превышающих значения, определенные проектной документацией, за облицовкой сооружения, сползание откосов, возникновение вакуума и ударных явлений в водоводах B. При полностью открытых затворах всех водосбросных и водопропускных отверстий и при работе гидроэлектростанции полной рабочей мощностью, сниженной на величину резерва автоматического вторичного регулирования частоты и перетоков мощности C. Максимально быстро, с целью повышения эффективности работы гидротехнических сооружений D. В соответствии с правилами использования водных ресурсов водохранилища, утверждаемыми в соответствии с Водным кодексом РФ | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 83.2
II | Удалён | 89 | Почему следует наполнять бассейны, каналы, туннели, напорных водоводов постепенно? |  |  | A. Со скоростями, исключающими появление недопустимых давлений, превышающих значения, определенные проектной документацией, B. С целью экономии электроэнергии, т.к. можно использовать менее мощное оборудование C. С целью минимизации урона обитателей водоемов |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 90 | При каком положении затворов водосбосных и водопропускных отверстий допускается превышение нормального подпорного уровня верхних бьефов гидроузлов? | 106 | При каком положении затворов водосбросных и водопропускных отверстий допускается превышение нормального подпорного уровня верхних бьефов гидроузлов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Допускается только при полностью открытых затворах всех водосбросных и водопропускных отверстий B. Допускается при частично открытых затворах всех водосбросных и водопропускных отверстий, без согласования с производственными инструкциями C. Допускается только при полностью закрытых затворах всех водосбросных и водопропускных отверстий | A. Допускается только при полностью открытых затворах всех водосбросных и водопропускных отверстий B. Допускается при частично открытых затворах всех водосбросных и водопропускных отверстий, без согласования с производственными инструкциями C. Допускается только при полностью закрытых затворах всех водосбросных и водопропускных отверстий | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91.1
II | Изменена формулировка | 91 | Какие возможные уровни должны поддерживаться при пропуске паводков, владельцем электростанции для снижения негативного воздействия на основное оборудование ГЭС, обусловленного заилением водохранилища? | 107 | Какие уровни должны поддерживаться при пропуске паводков, владельцем гидроэлектростанции для снижения негативного воздействия на основное оборудование гидроэлектростанции, обусловленного заилением водохранилища, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Должны поддерживаться минимально возможные уровни в пределах проектной призмы регулирования B. Должны поддерживаться максимально возможные уровни в пределах проектной призмы регулирования C. Должны поддерживаться максимально возможные уровни | A. Должны поддерживаться минимально возможные уровни в пределах проектной призмы регулирования B. Должны поддерживаться максимально возможные уровни в пределах проектной призмы регулирования C. Должны поддерживаться максимально средние уровни в пределах проектной призмы регулирования | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 87.3
II | Удалён | 92 | Что обязан предпринять владелец электростанции для уменьшения заиливания технологических водоемов? (Укажите все правильные ответы) |  |  | A. Поддерживать режимы работы водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, которые создают возможность максимального транзита поступающего твердого стока. Каналы в период поступления в них воды повышенной мутности должны работать в режиме, близком к постоянному, с возможно большим расходом воды B. Промывать бьефы, пороги водоприемников, осветлять воду в отстойниках, применять берегоукрепительные и наносоудерживающие устройства или удалять наносы механическими средствами, проводить мероприятия по борьбе с наносами в каналах C. Поддерживать ламинарный режим движения жидкости D. Не регламентируется нормативными документами |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 93 | Что обязаны контролировать владельцы ГЭС, ГАЭС при эксплуатации напорных водоводов электростанций? | 116 | Какой параметр не обязаны контролировать владельцы гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций при эксплуатации напорных водоводов электростанций, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Нормальной работы опор, уплотнений деформационных швов и компенсационных устройств B. Вибрации оболочки C. Коррозии и абразивного износа D. Допустимой величины раскрытия поверхностных трещин в бетоне сталебетонных и сталежелезобетонных водоводов (не более 0,5 мм, если иное не предусмотрено проектной документацией) E. Динамической устойчивости при всех эксплуатационных режимах работы F. Всего перечисленного | A. Нормальная работы опор, уплотнений деформационных швов и компенсационных устройств B. Вибрации оболочки C. Коррозия и абразивный износ D. Величина раскрытия поверхностных трещин в бетоне сталебетонных и сталежелезобетонных водоводов E. Динамическая устойчивость только при экстремальных режимах работы | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 6) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 81.9
II | Удалён | 94 | В какой период владельцы электростанций производят утепление и обогрев аэрационных устройств? |  |  | A. В период отрицательных температур B. В осенне-весенний период C. Круглогодично |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 95 | Кто обязан после прохождения половодья (паводка) осуществить осмотр и проверку состояния основного и вспомогательного оборудования ГЭС, ГАЭС, всех ГТС, их механического оборудования, подъемных устройств? | 117 | Какой участник эксплуатации гидроэлектростанции обязан после прохождения половодья (паводка) осуществить осмотр и проверку состояния основного и вспомогательного оборудования гидроэлектростанции, гидроаккумулирующей электростанции, всех гидротехнических сооружений, их механического оборудования, подъемных устройств, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Комиссия, образованная владельцем электростанции B. Ростехнадзор C. Росприроднадзор D. МЧС | A. Комиссия, образованная владельцем электростанции B. Владелец электростанции C. Технический руководитель владельца электростанции D. Оперативный руководитель электростанции | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91.6
II | Изменена формулировка | 96 | К какой фазе водяного режима реки должны быть выявлены и устранены все повреждения в затворах водосбросных сооружений и пазовых конструкциях? | 118 | К какой фазе водяного режима реки должны быть выявлены и устранены все повреждения в затворах водосбросных сооружений и пазовых конструкциях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Перед прохождением паводка B. Перед меженью C. Перед ледоставом D. Перед ледоходом | A. Перед прохождением паводка B. Перед меженью C. Перед ледоставом D. Перед ледоходом | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.7
II | Удалён | 97 | Кем должен быть утвержден график периодического осмотра и проверки механического оборудования ГТС ГЭС, ГАЭС? |  |  | A. Техническим руководителем владельца объекта электроэнергетики B. Руководителем ремонтной службы C. Начальником службы охраны труда D. Ростехнадзором |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 76.6
II | Изменена формулировка | 98 | На каком основании владелец электростанции должен определить необходимость выполнения инструментального обследования механического оборудования? | 120 | На каком основании владелец электростанции должен определить необходимость выполнения инструментального обследования механического оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. По результатам проведенного периодического осмотра и проверки B. При наличии материальных излишков C. При смене владельца D. Перед визитом надзорного органа | A. По результатам проведенного периодического осмотра и проверки B. При наличии материальных излишков C. На основании графика планово-предупредительных ремонтов, утвержденного техническим руководителем D. На основании предписания органа федерального государственного энергетического надзора | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.9
II | Удалён | 99 | Что должно быть обеспечено в части несущих элементов металлоконструкций затвора? |  |  | A. Полная водонепроницаемость B. Полное отсутствие вибрации C. Полная шумоизоляция |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 68.9
II | Изменена формулировка | 100 | Нахождение затворов в положениях, при которых появляется повышенная вибрация затворов или конструкций ГТС, свыше периода, определенного технической документацией: | 122 | В каком случае допускается нахождение затворов в положениях, при которых появляется повышенная вибрация затворов или конструкций гидротехнических сооружений, свыше периода, определенного технической документацией, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не допускается B. Допускается, при малых значениях C. Допускается D. Не регламентируется нормативными документами | A. Не допускается в любом случае B. При прохождении паводка или ледохода C. При проведении плановых испытаний оборудования D. При наличии письменного разрешения органа федерального государственного надзора | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 88.7
II | Изменена формулировка | 101 | С какой целью должны быть обеспечены утепление или обогрев пазов, опорных устройств и пролетных строений затворов, сороудерживающих решеток, предназначенных в соответствии с проектной документацией? | 123 | С какой целью должны быть обеспечены утепление или обогрев пазов, опорных устройств и пролетных строений затворов, сороудерживающих решеток, предназначенных в соответствии с проектной документацией для маневрирования в зимних условиях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Для обеспечения работы ГЭС, ГАЭС при минусовых температурах B. Для защиты от коррозии C. Для обеспечения комфортной работы персонала | A. Для обеспечения работы гидроэлектростанции, гидроаккумулирующей электростанции при минусовых температурах B. Для защиты от коррозии C. Для обеспечения комфортной работы персонала | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.1
II | Удалён | 102 | Эксплуатация сороудерживающих решеток при перепаде уровней, превышающем расчетный уровень в соответствии с проектной документацией или установленный в производственных (местных) инструкциях при отсутствии таких значений в проектной документации: |  |  | A. Не допускается B. Допускается C. Не регламентируется нормативными документами |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 103 | В какой документации должны быть предусмотрены методы и средства очистки сороудерживающих решеток? |  |  | A. В проектной документации B. В ремонтной документации C. В эксплуатационной документации |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 104 | Каким образом следует проводить останов гидроагрегатов, включенных в перечень объектов диспетчеризации, для чистки решеток от сора? |  |  | A. На основании диспетчерской заявки, поданной владельцем электростанции и разрешенной субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике B. На основании распоряжения владельца электростанции C. На основании предписания Ростехнадзора D. На основании предписания Росприроднадзора |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 105 | От какого негативного явления, возникающего в процессе эксплуатации механического оборудования владелец электростанции должен проводить мероприятия? | 124 | По защите от какого негативного явления, возникающего в процессе эксплуатации механического оборудования, владелец электростанции должен проводить мероприятия, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. От коррозии B. От охрупчивания C. От пластической деформации | A. От коррозии B. От охрупчивания C. От пластической деформации D. От перегрева | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89.1
II | Изменена формулировка | 106 | До какого периода владельцем электростанции должны быть очищены от сора и топляков водоприемные устройства и водоподводящие каналы, решетки и пазы затворов, а также подготовлены к работе устройства для обогрева решеток и пазов затворов, а также средства майнообразования в случае, если наличие соответствующих устройств, средств предусмотрено требованиями проектной документации? | 125 | До какого периода владельцем электростанции должны быть очищены от сора и топляков водоприемные устройства и водоподводящие каналы, решетки и пазы затворов, а также подготовлены к работе устройства для обогрева решеток и пазов затворов, а также средства майнообразования в случае, если наличие соответствующих устройств, средств предусмотрено требованиями проектной документации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. До наступления минусовой температуры наружного воздуха и появления льда B. До наступления календарной зимы C. До 1 декабря | A. До наступления минусовой температуры наружного воздуха и появления льда B. До наступления календарной зимы C. До ледохода D. До 1 декабря | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.9
II | Изменена формулировка | 107 | С какой целью вдоль затворов устраиваются полыньи, поддерживаемые в свободном ото льда состоянии в течение зимы? | 126 | С какой целью вдоль затворов устраиваются полыньи, поддерживаемые в свободном ото льда состоянии в течение зимы, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Для защиты затворов B. Для зимовки водоплавающих птиц C. Для замеров уровня воды D. Для замеров уровня кислорода в воде | A. Для снижения нагрузки ото льда B. Для зимовки водоплавающих птиц C. Для замеров уровня воды D. Для замеров уровня кислорода в воде | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.2
II | Изменена формулировка | 108 | Кто принимает решение о полной остановке ГЭС, если по результатам проведения мероприятий шуга сохраняется? | 127 | Кто принимает решение о полной остановке гидроэлектростанции, если по результатам проведения мероприятий для борьбы с шугой в подпорных бьефах и водохранилищах на реках с устойчивым ледяным покровом шуга сохраняется, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Технический руководитель ГЭС B. Собственник территории объекта C. Служба охраны труда | A. Технический руководитель гидроэлектростанции B. Ростехнадзор C. Министерство энергетики D. Владелец электростанции | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 90.7
II | Изменена формулировка | 109 | Что следует делать с шугой на реках, где не образуется ледяной покров? | 128 | Какие действия следует выполнять с шугой на реках, где не образуется ледяной покров, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Пропускать шугу через турбины ГЭС (за исключением ковшовых), а в случае невозможности - через шугосбросы. B. Останавливать ГЭС, если пошла шуга C. Ставить шугоуловители | A. Пропускать шугу через турбины гидроэлектростанции (за исключением ковшовых), а в случае невозможности - через шугосбросы B. Не выполнять никаких действий с шугой и останавливать гидроэлектростанцию по решению технического руководителя, чтобы не допустить повреждения основных механизмов электростанции C. Накапливать шугу в подпорных бьефах и водохранилищах для последующего удаления механическими средствами D. Удалять шугу с помощью систем обогрева решеток и пазов затворов | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 84.3
II | Изменена формулировка | 110 | Что необходимо сделать владельцу электростанции при подготовке каналов к эксплуатации в шуготранзитном режиме? | 129 | Какие действия необходимо предпринять владельцу электростанции при подготовке каналов к эксплуатации в шуготранзитном режиме, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Должны быть удалены устройства, стесняющие течение (решетки, запани) B. Должны быть поставлены водоразгонные механизмы C. Должны быть поставлены подогревательные механизмы | A. Должны быть удалены устройства, стесняющие течение (решетки, запани) B. Должны быть установлены водоразгонные механизмы C. Должны быть установлены системы обогрева каналов | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 90
II | Изменена формулировка | 111 | На основании какого документа должны включаться системы обогрева и устройства очистки решеток от льда? | 130 | На основании какого документа должны включаться системы обогрева и устройства очистки решеток от льда, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. На основании производственной инструкции B. На основании Приказа владельца электростанции C. На основании ежегодного плана работ D. На основании сводки гидрометеоцентра | A. На основании производственной инструкции B. На основании приказа владельца электростанции C. На основании ежегодного плана работ D. На основании сводки гидрометеоцентра | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97
II | Изменена формулировка | 112 | Что необходимо предпринять, если принятые меры (обогрев, очистка) не предотвращают забивания решеток шугой и появления опасных перепадов напора на них? | 131 | Какие действия необходимо выполнить, если принятые меры (обогрев, очистка) не предотвращают забивания решеток шугой и появления опасных перепадов напора на них, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Должен быть произведен поочередный останов турбин (или насосов) для очистки решеток B. Следует остановить ГЭС C. Поддерживать ламинарный режим движения жидкости | A. Должен быть произведен поочередный останов турбин (или насосов) для очистки решеток B. Следует полностью остановить электростанцию для очистки решеток C. Поддерживать ламинарный режим движения жидкости D. Поддерживать турбулентный режим движения жидкости | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.1
II | Изменена формулировка | 113 | Что должен обеспечить владелец электростанции при наличии водных ресурсов? | 132 | Какой режим работы должен обеспечить владелец электростанции при наличии водных ресурсов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Работу электростанции с использованием всего мощностного регулировочного диапазона B. Работу электростанции с использованием некоторой части мощностного регулировочного диапазона C. Работу электростанции с допустимыми мощностями, начиная с некоторого минимального, надежно контролируемого аппаратурой | A. Работу электростанции с использованием всего мощностного регулировочного диапазона B. Работу электростанции с использованием некоторой части мощностного регулировочного диапазона C. Работу электростанции с допустимыми мощностями, начиная с некоторого минимального, надежно контролируемого аппаратурой D. Работу электростанции с использованием всего частотного регулировочного диапазона | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89.6
II | Удалён | 114 | При наличии каких ресурсов владелец электростанции должен обеспечить работу электростанции с использованием всего мощностного регулировочного диапазона? |  |  | A. Водных B. Воздушных C. Солнечных |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 115 | Что обязан сделать владелец при предотвращении развития и ликвидации аварий в энергосистеме? | 134 | Что обязан сделать владелец гидроэлектростанции, гидроаккумулирующей электростанции при предотвращении развития и ликвидации аварий в энергосистеме, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Должен обеспечить изменение режима работы ГЭС, ГАЭС от действия средств автоматического противоаварийного управления или по команде диспетчера субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике с последующим восстановлением параметров водного режима B. Должен произвести срочное отключение ГЭС, ГАЭС C. Должен оповестить МЧС D. Должен проинформировать органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления | A. Должен обеспечить изменение режима работы гидроэлектростанции, гидроаккумулирующей электростанции от действия средств автоматического противоаварийного управления или по команде диспетчера субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике с последующим восстановлением параметров водного режима B. Должен произвести срочное отключение электростанции C. Должен оповестить МЧС D. Должен проинформировать органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91.1
II | Изменена формулировка | 116 | В каком случае функции по управлению водным режимом группы ГЭС могут выполняться работником из числа оперативного персонала? | 135 | В каком случае функции по управлению водным режимом группы гидроэлектростанции не могут выполняться работником из числа оперативного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Электростанции работают в составе каскада гидроузлов или водохозяйственной системы и имеют общий искусственный водный тракт B. Электростанции входят в состав одного гидроузла C. Электростанции работают в составе каскада гидроузлов, при этом одна из ГЭС имеет контррегулирующее водохранилище, предназначенное для перераспределения и выравнивания во времени поступающих в него расходов воды второй (вышележащей) ГЭС, обеспечивающее регулирование стока не выше суточного, при времени добегания воды между указанными ГЭС менее 24 часов D. Оснащение рабочего места начальника смены каскада ГЭС каналами связи для передачи телеметрической информации и ведения оперативных переговоров с оперативным персоналом каждой из указанных ГЭС E. Обеспечение круглосуточного дежурства на рабочем месте начальника смены каскада ГЭС F. Всё перечисленное | A. Электростанции работают в составе каскада гидроузлов или водохозяйственной системы и имеют общий искусственный водный тракт B. Электростанции не входят в состав одного гидроузла C. Электростанции работают в составе каскада гидроузлов, при этом одна из гидроэлектростанции имеет контррегулирующее водохранилище, предназначенное для перераспределения и выравнивания во времени поступающих в него расходов воды второй (вышележащей) гидроэлектростанции, обеспечивающее регулирование стока не выше суточного, при времени добегания воды между указанными гидроэлектростанции менее 24 часов D. На рабочем месте начальника смены каскада гидроэлектростанции обеспечено круглосуточное дежурство | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 6) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 93.6
II | Изменена формулировка | 117 | В каком документе должны быть указаны условия пропуска воды через водосбросные сооружения, учитывающие исключение повреждений сооружений, размыв дна за ними, влияющий на устойчивость сооружений? | 136 | В каком документе должны быть указаны условия пропуска воды через водосбросные сооружения, учитывающие исключение повреждений сооружений, размыв дна за ними, влияющий на устойчивость сооружений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. В инструкции по ведению водно-энергетического режима B. В приказе по предприятию C. В проектной документации | A. В инструкции по ведению водно-энергетического режима B. В приказе по предприятию C. В проектной документации D. В ремонтной документации | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.8
II | Удалён | 118 | В каком документе должны быть указаны: скорость изменения расхода воды, уровней в нижнем и верхних бьефах (в случае наличия ограничений) с учетом безопасности ГТС, условий обеспечения защиты от наводнений населения и объектов экономики в нижнем бьефе гидроузла, установленных правилами использования водных ресурсов водохранилища? |  |  | A. В инструкции по ведению водно-энергетического режима B. В приказе по предприятию C. В проектной документации D. В ремонтной документации |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 119 | Какие условия обеспечения штатного функционирования ГЭС, ГАЭС указываются в разработанной владельцем инструкции по ведению водно-энергетического режима? |  |  | A. Условия пропуска воды через водосбросные сооружения, учитывающие исключение повреждений сооружений, размыв дна за ними, влияющий на устойчивость сооружений B. Скорость изменения расхода воды, уровней в нижнем и верхних бьефах (в случае наличия ограничений) с учетом безопасности ГТС, условий обеспечения защиты от наводнений населения и объектов экономики в нижнем бьефе гидроузла, установленных правилами использования водных ресурсов водохранилища C. Порядок расчета основных параметров режима работы гидроузла с учетом заданного диспетчерского графика работы генерирующего оборудования электростанции и исходных данных, необходимых для проведения указанного расчета D. Порядок маневрирования затворов водосбросных и водопропускных сооружений E. Порядок информирования органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления в период прохождения паводков и половодья F. Всё перечисленное |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 120 | Каким образом должна определяться скорость изменения расхода воды через гидротурбины | 140 | Каким образом должна определяться скорость изменения расхода воды через гидротурбины, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. В соответствии с расходными характеристиками гидротурбин B. В соответствии с учетом диспетчерского графика, задаваемого субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике C. в соответствии с расходными характеристиками гидротурбин с учетом диспетчерского графика, задаваемого субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | A. Только в соответствии с расходными характеристиками гидротурбин B. Только в соответствии диспетчерским графиком, задаваемым субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике C. В соответствии с расходными характеристиками гидротурбин с учетом диспетчерского графика, задаваемого субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике D. Не регламентируется нормативными документами | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91.6
II | Удалён | 121 | Какие гидрометеорологии данные должен получить владелец от организаций, уполномоченных на ведение деятельности в области гидрометеорологии? (Укажите все правильные ответы) |  |  | A. Прогнозов притока, включая краткосрочные (до 15 суток) среднесрочные (до 30 суток) и на период половодья B. Данных гидрометеорологических наблюдений, позволяющих определять фактические параметры водного режима (приточный расход, уровень верхнего бьефа, уровень нижнего бьефа, сгонно-нагонные ветровые явления). C. Данные об атмосферном давлении D. Данные о солнечной активности |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 70.5
II | Удалён | 122 | Как следует работать при отсутствии гидрометеорологических данных? |  |  | A. По производственной инструкции B. Следует остановить ГЭС C. По данным предыдущего дня D. По прошлогодним гидрометеоданным, соответствующим данному периоду |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 123 | Какое условие следует соблюдать при эксплуатации гидротурбин? | 143 | Какое условие следует соблюдать при эксплуатации гидротурбин, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Эксплуатация гидротурбин должна осуществляться в режимах и нагрузках, исключающих отклонение от допустимых параметров B. Эксплуатация гидротурбин должна осуществляться при максимальных режимах и нагрузках C. Эксплуатация гидротурбин должна осуществляться при минимальных режимах и нагрузках | A. Эксплуатация гидротурбин должна осуществляться в режимах и нагрузках, исключающих отклонение от допустимых параметров B. Эксплуатация гидротурбин должна осуществляться при максимальных режимах и нагрузках C. Эксплуатация гидротурбин должна осуществляться при минимальных режимах и нагрузках | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 88.1
II | Изменена формулировка | 124 | Каким образом задаются параметры работы гидротурбин? | 144 | Каким образом задаются параметры работы гидротурбин, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Задаются организацией-изготовителем B. Задаются натурными испытаниями C. Задаются организацией-изготовителем и натурными испытаниями. | A. Задаются Министерством энергетики B. Задаются только натурными испытаниями C. Задаются организацией-изготовителем и натурными испытаниями | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 85.7
II | Удалён | 125 | Допускается ли длительная работа гидроагрегата при повышенных уровнях вибрации? |  |  | A. Допускается B. Не допускается C. Не регламентируется нормативными документами |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 126 | Каким документом определяется период работы гидроагрегата при повышенной вибрации? |  |  | A. Технической документацией B. Конструкторской документацией C. Организационной документацией |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 127 | Каким документом регламентируется периодичность и объем проверки вибрационного состояния гидроагрегата? |  |  | A. Производственными инструкциям B. Распорядительными документами предприятия C. Ростехнадзором |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 128 | Что должна обеспечивать система управления и защиты гидротурбины? |  |  | A. Предусмотренную проектной документацией работу агрегата в заданных режимах и нагрузках B. Остановку агрегата с возможностью ввода корректировок по ограничению открытия направляющего аппарата от напора и уровня нижнего бьефа C. Обеспечение защиты от внешнего воздействия D. Информирование органов местного самоуправления о состоянии режимов работы ГЭС |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 129 | Какой режим регулятора скорости гидротурбины должен быть предусмотрен для испытания и пуско - наладочных работ? |  |  | A. Управления в ручном режиме B. Автоматический C. Смешанный |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 130 | Допустим ли повторный пуск гидроагрегата в случае аварийного останова от действия защит? |  |  | A. Допускается незамедлительно B. Не допускается C. Допускается после выяснения причин действия защиты, полного осмотра оборудования, устранения всех выявленных дефектов |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 131 | Кто должен выдать разрешение на пуск гидроагрегата после аварийного останова от действия защит? |  |  | A. Технический руководитель ГЭС B. Собственник территории объекта C. Представитель Ростехнадзора |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 132 | Каким образом должна быть настроена комбинаторная зависимость поворотно-лопастных гидротурбин? |  |  | A. В соответствии с документацией организации-изготовителя и уточняться при натурных испытаниях B. В соответствии с документацией организации-изготовителя C. Только при натурных испытаниях |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 133 | При работе гидроагрегата в режиме синхронного компенсатора уровень воды в камере рабочего колеса гидротурбины должен быть: | 145 | Каким должен быть уровень воды в камере рабочего колеса гидротурбины при работе гидроагрегата в режиме синхронного компенсатора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Ниже отметки низа рабочего колеса и не превышать установленного проектом значения B. Выше отметки низа рабочего колеса C. Ниже отметки низа рабочего колеса и допустимо незначительное превышение установленного проектом значения | A. Ниже отметки низа рабочего колеса и не превышать установленного проектом значения B. Выше отметки низа рабочего колеса C. Ниже отметки низа рабочего колеса и допустимо незначительное превышение установленного проектом значения D. Выше отметки верха рабочего колеса и не превышать установленного проектом значения | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89.4
II | Изменена формулировка | 134 | Каким должно быть включение системы охлаждения лабиринтных уплотнений, если ее наличие предусмотрено требованиями проектной документации, радиально-осевых и диагональных гидротурбин при переводе в режим синхронного компенсатора? | 146 | Каким должно быть включение системы охлаждения лабиринтных уплотнений, если ее наличие предусмотрено требованиями проектной документации, радиально-осевых и диагональных гидротурбин при переводе в режим синхронного компенсатора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Автоматизировано B. В ручном режиме C. Не регламентируется нормативными документами | A. Автоматизировано B. В ручном режиме C. Не регламентируется нормативными документами | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.8
II | Изменена формулировка | 135 | В каком положении должны быть предтурбинные затворы на ГЭС, ГАЭС при переводе гидроагрегата в режим синхронного компенсатора? | 147 | В каком положении должны быть предтурбинные затворы на гидроэлектростанции, гидроаккумулирующей электростанции при переводе гидроагрегата в режим синхронного компенсатора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Должен быть закрыт B. Должен быть открыт C. Должен быть полуоткрыт | A. Должны быть закрыты B. Должны быть открыты C. Должны быть полуоткрыты | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89.4
II | Удалён | 136 | Как проводиться подкачка воды для поддержания уровня под рабочим колесом? |  |  | A. Подкачкой сжатого воздуха должно производиться автоматически B. Подкачкой струей воды под напором в ручном режиме C. Подкачкой сжатого воздуха должно производиться в ручном режиме |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 137 | Для каких гидротурбин система регулировки должна обеспечивать: автоматический пуск и останов; поддержание номинальной частоты вращения на холостом ходу и под нагрузкой; автоматическое изменение ограничения максимального открытия направляющего аппарата по мощности при изменении напора; автоматическое и ручное изменение комбинаторной зависимости по напору (для поворотно-лопастных гидротурбин)? |  |  | A. Для гидротурбин ГЭС, ГАЭС установленной мощностью 10 МВт и ниже и классом напряжения 12 кВ и ниже, оснащенных пуско-останавливающими устройствами B. Для гидротурбин ГЭС, ГАЭС установленной мощностью 10 МВт и ниже и классом напряжения 6 кВ и ниже, оснащенных пуско-останавливающими устройствами C. Для гидротурбин ГЭС, ГАЭС установленной мощностью 5 МВт и ниже и классом напряжения 6 кВ и ниже, оснащенных пуско-останавливающими устройствами |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 73.6
II | Удалён | 138 | Какие ситуации должны быть предусмотрены владельцами ГЭС, ГАЭС в местных и производственных инструкциях? |  |  | A. Ситуация эксплуатации гидротурбин при нормальной работе B. Ситуация эксплуатации гидротурбин при аварийной ситуации C. Ситуация эксплуатации гидротурбин при нормальной и аварийной ситуации |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 139 | В какой момент должны проверяться работа регулятора скорости и параметры настройки системы регулирования ? | 153 | В какой момент должны проверяться работа регулятора скорости и параметры настройки системы регулирования гидротурбин, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. После проведения ремонта узлов системы регулирования B. В момент ремонта узлов системы регулирования C. Независимо от ремонта узлов системы регулирования | A. После проведения ремонта узлов системы регулирования B. В момент ремонта узлов системы регулирования C. После проведения любого ремонта гидротурбин | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99
II | Изменена формулировка | 140 | В каком документе определены периодичность и объем проверки работы регулятора скорости и параметров настройки системы регулирования в межремонтный период? | 154 | В каком документе определены периодичность и объем проверки работы регулятора скорости и параметров настройки системы регулирования в межремонтный период, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. В производственной (местной) инструкции B. В проектной документации C. В ремонтной документации | A. В производственной (местной) инструкции B. В проектной документации C. В ремонтной документации D. В нормативной документации | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.3
II | Удалён | 141 | В каком документе установлены для каждого гидроагрегата сроки проведения периодического контроля минимального времени закрытия направляющего аппарата гидротурбины до зоны демпфирования при сбросе нагрузки? |  |  | A. В производственной (местной) инструкции B. В проектной документации C. В ремонтной документации |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 142 | В каком документе установлены для каждого гидроагрегата сроки проведения периодического контроля минимального времени открытия направляющего аппарата гидротурбины при наборе нагрузки с максимальной скоростью? |  |  | A. В производственной (местной) инструкции B. В проектной документации C. В ремонтной документации |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 143 | В какой документации для каждой гидротурбины должны быть установлены допустимые значения вибрации, реализуемые в комплексе виброконтроля и защит гидротурбины в случае, если установка указанных комплексов защит предусмотрена? |  |  | A. В технической документации организации- изготовителя или производственной (местной) инструкции B. В проектной документации C. В ремонтной документации |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 144 | Чем должны быть оборудованы подшипники турбин со смазкой водой? | 155 | Какими средствами защиты должны быть оборудованы подшипники турбин со смазкой водой, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Предупредительными и аварийными сигналами по давлению и расходу воды B. Предупредительными и аварийными сигналами по температурам сегментов, горячего и холодного масла C. Предупредительными и аварийными сигналами минимального и максимального уровня масла в ванне | A. Предупредительными и аварийными сигналами по давлению и расходу воды B. Предупредительными и аварийными сигналами по температурам сегментов, горячего и холодного масла C. Предупредительными и аварийными сигналами минимального и максимального уровня масла в ванне D. Предупредительными и аварийными сигналами по температуре воды | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 90.4
II | Изменена формулировка | 145 | Каким должно быть предельное открытие направляющего аппарата насос-турбины, работающей в насосном режиме при минимальном напоре и допустимой высоте отсасывания? | 156 | Каким должно быть предельное открытие направляющего аппарата насос-турбины, работающей в насосном режиме при минимальном напоре и допустимой высоте отсасывания, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не выше значения, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в двигательном режиме не выше значения, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в двигательном режиме B. Выше значения, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в двигательном режиме C. Равное значению, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в двигательном режиме | A. Не выше значения, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в двигательном режиме B. Выше значения, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в двигательном режиме C. Не выше значения, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в генераторном режиме D. Выше значения, соответствующего максимальной мощности генератора-двигателя в генераторном режиме | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.8
II | Изменена формулировка | 146 | Что должно обеспечивать открытие направляющего аппарата насос-турбины, работающей в насосном режиме? | 157 | Какой режим работы насос-турбины обеспечивает открытие направляющего аппарата насос-турбины, работающей в насосном режиме, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Работу насос-турбины с максимально возможным коэффициентом полезного действия для заданной нагрузки и действующего напора, а также минимальный уровень вибрации B. Работу насос-турбины с минимально возможным коэффициентом полезного действия для заданной нагрузки и действующего напора, а также минимальный уровень вибрации C. Работу насос-турбины с максимально возможным коэффициентом полезного действия для заданной нагрузки и действующего напора, а также максимальный уровень вибрации | A. Работу насос-турбины с максимально возможным коэффициентом полезного действия для заданной нагрузки и действующего напора, а также минимальный уровень вибрации B. Работу насос-турбины с минимально возможным коэффициентом полезного действия для заданной нагрузки и действующего напора, а также минимальный уровень вибрации C. Работу насос-турбины с максимально возможным коэффициентом полезного действия для заданной нагрузки и действующего напора, а также максимальный уровень вибрации D. Работу насос-турбины с минимально возможным коэффициентом полезного действия для заданной нагрузки и действующего напора, а также максимальный уровень вибрации | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 81
II | Удалён | 147 | Как следует осуществлять пуск насос-турбины в насосный режим? |  |  | A. При полностью закрытом направляющем аппарате или закрытом предтурбинном затворе B. При полностью открытом направляющем аппарате или открытом предтурбинном затворе C. При приоткрытом направляющем аппарате или приоткрытом предтурбинном затворе |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 148 | Что должны обеспечивать измерительные приборы контроля параметров работы обратимых гидроагрегатов? | 159 | Что должны обеспечивать измерительные приборы контроля параметров работы обратимых гидроагрегатов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Контроль параметров во всех режимах работы без дополнительных переключений B. Контроль параметров во всех режимах работы с дополнительными переключениями C. Контроль параметров в некоторых режимах работы без дополнительных переключений | A. Контроль параметров во всех режимах работы без дополнительных переключений B. Контроль параметров в генераторном режиме C. Контроль с периодическим переключением приборов в зависимости от режима работы D. Контроль только критических параметров (вибрация и температура) | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91.1
II | Изменена формулировка | 149 | Каким образом осуществляется регулирование давления в системе водоснабжения объектов электроэнергетики? | 160 | Каким образом осуществляется регулирование давления в системе водоснабжения объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Должны применяться регуляторы давления или дроссельные устройства B. Частичным открытием задвижек C. Полным открытием задвижек | A. Должны применяться регуляторы давления или дроссельные устройства B. Частичным открытием задвижек C. Полным открытием задвижек | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89.8
II | Удалён | 150 | При каких видах водоснабжения с водохранилищами-охладителями должны быть определены и реализованы мероприятия по исключению шугообразования? |  |  | A. Прямоточном B. Комбинированном C. Оборотном D. Всеми перечисленными |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 74.4
II | Изменена формулировка | 151 | С какой периодичностью должен проводиться осмотр основных конструкций градирен и брызгальных устройств? | 162 | С какой периодичностью должен проводиться осмотр основных конструкций градирен и брызгальных устройств, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Ежегодно B. Один раз в квартал C. Один раз в 5 лет | A. Один раз в год B. Один раз в квартал C. Один раз в 5 лет D. Один раз в месяц | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.4
II | Изменена формулировка | 152 | Какими устройствами должны быть оборудованы градирни, в случае увлажнения и обледенения прилегающей территории и зданий при эксплуатации градирен в зимний период? | 163 | Какими устройствами должны быть оборудованы градирни, в случае увлажнения и обледенения прилегающей территории и зданий при эксплуатации градирен в зимний период, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Пылеулавливающими B. Водоулавливающими C. Металлоулавливающими | A. Пылеулавливающими B. Водоулавливающими C. Металлоулавливающими | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.4
II | Изменена формулировка | 153 | Что должно быть проверено перед пуском оборудования после нахождения его в резерве более трех суток? | 164 | Какие мероприятия не проводятся перед пуском оборудования после нахождения его в резерве более трех суток, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Работоспособность КИП, средств дистанционного и автоматического управления, устройств технологической защиты, блокировок, средств телемеханики и связи B. Прохождение команд технологических защит на все исполнительные устройства C. Исправность и готовность к включению тех устройств и оборудования, на которых за время простоя проводились ремонтные работы. Выявленные при этом неисправности должны быть устранены до пуска D. Всё перечисленное | A. Проверяется работоспособность контрольно-измерительных приборов, средств дистанционного и автоматического управления B. Проверяется прохождение команд технологических защит на все исполнительные устройства C. Проверяется исправность и готовность к включению тех устройств и оборудования, на которых за время простоя не проводились ремонтные работы. Выявленные при этом неисправности должны быть устранены до пуска D. Проверяется работоспособность устройств технологической защиты, блокировок, средств телемеханики и связи | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 80.2
II | Изменена формулировка | 154 | За какими показателями должно осуществляться наблюдение в зимний период на оборудовании, находящемся в резерве или ремонте? | 165 | За каким показателем должно осуществляться наблюдение в зимний период на оборудовании, находящемся в резерве или ремонте, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. За изменением величины электромагнитного поля B. Температура воздуха C. Влажность воздуха | A. За изменением величины электромагнитного поля B. За температурой воздуха C. За влажностью воздуха D. За атмосферным давлением | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 86.4
II | Изменена формулировка | 155 | Сколько ниток подачи твердого топлива должны быть в постоянной готовности к работе, при переводе электростанции на сезонное сжигание газообразного или жидкого топлива? | 166 | Сколько ниток подачи твердого топлива должны быть в постоянной готовности к работе, при переводе электростанции на сезонное сжигание газообразного или жидкого топлива, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Ни одной B. Одна C. Две | A. Ни одной B. Одна C. Две D. Три | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.2
II | Удалён | 156 | При каких неработающих устройствах запрещается эксплуатация тракта топливоподачи? |  |  | A. Аспирационных устройствах, средствах пылеподавления B. Водоулавливающих и водоотталкивающих устройствах C. Огнеупорных устройствах |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 157 | В каком случае запрещается эксплуатация конвейера топливоподачи? | 168 | В каком случае запрещается эксплуатация конвейера топливоподачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Металлоуловители сблокированы с конвейером B. При неработающей системе металлоулавливания C. При включенных металлоуловителях | A. Металлоуловители сблокированы с конвейером B. При неработающей системе металлоулавливания C. При включенных металлоуловителях | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 86.7
II | Изменена формулировка | 158 | Кем утверждается график, согласно которому контролируется запыленность и загазованность воздуха (содержание монооксида углерода) в помещениях системы топливоподачи? | 169 | Каким сотрудником утверждается график, согласно которому контролируется запыленность и загазованность воздуха (содержание монооксида углерода) в помещениях системы топливоподачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Техническим руководителем B. Владельцами объектов электроэнергетики C. Главным инженером | A. Техническим руководителем B. Владельцем объекта электроэнергетики C. Главным инженером D. Оперативным руководителем | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 93.9
II | Изменена формулировка | 159 | При какой температуре запрещается проводить гидроуборку в помещениях системы топливоподачи? | 170 | При какой температуре запрещается проводить гидроуборку в помещениях системы топливоподачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. 5 °С B. 10 °С C. 15 °С | A. Ниже 5 °С B. Ниже 10 °С C. Ниже 15 °С D. Ниже 7 °С | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91
II | Удалён | 160 | Какое топливо необходимо для нормальной работы форсунок котлов и газотурбинных установок при эксплуатации хозяйства жидкого топлива? |  |  | A. Бесперебойная подача холодного и профильтрованного топлива с давлением и вязкостью B. Бесперебойная подача подогретого и нефильтрованного топлива с давлением и вязкостью C. Бесперебойная подача подогретого и профильтрованного топлива с давлением и вязкостью |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 161 | Какой температуры должен быть мазут в приемных емкостях и резервуарах хранения топлива? | 171 | Какой температуры должен быть мазут в приемных емкостях и резервуарах хранения топлива, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. 90°С B. 110°С C. 100°С | A. Не выше 90°С B. Не выше 110°С C. Не выше 100°С D. Не выше 95°С | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.5
II | Изменена формулировка | 162 | Кем утверждаются градуировочные таблицы на приемные емкости и резервуары для хранения жидкого топлива? | 172 | Каким сотрудником утверждаются градуировочные таблицы на приемные емкости и резервуары для хранения жидкого топлива, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Главным инженером B. Техническим руководителем C. Специалистом по охране труда и пожарной безопасности | A. Главным инженером B. Техническим руководителем C. Специалистом по охране труда и пожарной безопасности D. Оперативным руководителем | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 93.2
II | Изменена формулировка | 163 | С какой периодичностью должен проводиться наружный осмотр мазутопроводов и арматуры, в том числе в котельном отделении? | 173 | С какой периодичностью должен проводиться наружный осмотр мазутопроводов и арматуры, в том числе в котельном отделении, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не реже одного раза в год B. Раз в три года C. Раз в пять лет | A. Не реже одного раза в год B. Не реже одного раза в три года C. Не реже одного раза в пять лет D. Не реже одного раза в квартал | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.1
II | Изменена формулировка | 164 | С какой периодичностью должна проводиться проверка включения и плановый переход с работающего насоса на резервный? | 174 | С какой периодичностью должна проводиться проверка включения и плановый переход с работающего насоса на резервный, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не реже раза в месяц B. Один раз в квартал C. Один раз в год | A. Не реже одного раза в год B. Не реже одного раза в три года C. Не реже одного раза в месяц D. Не реже одного раза в квартал | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.9
II | Изменена формулировка | 165 | С какой периодичностью должна проводиться проверка срабатывания устройств АВР? | 175 | С какой периодичностью должна проводиться проверка срабатывания устройств автоматического ввода резерва, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Один раз в год B. Один раз в 3 года C. Один раз в квартал | A. Не реже одного раза в год B. Не реже одного раза в три года C. Не реже одного раза в месяц D. Не реже одного раза в квартал | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.7
II | Изменена формулировка | 166 | С целью проведения какого анализа отбирается проба мазута, перед включением в работу мазутного резервуара с мазутом, хранящимся свыше 6 месяцев? | 176 | С целью проведения какого анализа отбирается проба мазута из придонного слоя (до 0,5 м) мазутного резервуара с мазутом, хранящимся свыше 6 месяцев, перед включением в резервуара работу, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Анализ на влажность B. Анализ на вязкость C. Анализ на температуру | A. Анализ на влажность B. Анализ на вязкость C. Анализ на температуру D. Анализ на примеси | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 90.9
II | Изменена формулировка | 167 | С какой периодичностью должно проверяться действие сигнализации предельного повышения и понижения температуры топлива, подаваемого на сжигание? | 177 | С какой периодичностью должно проверяться действие сигнализации предельного повышения и понижения температуры топлива, подаваемого на сжигание, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Один раз в неделю B. Один раз в месяц C. Один раз в 2 недели | A. Не реже одного раза в неделю B. Не реже одного раза в год C. Не реже одного раза в месяц D. Не реже одного раза в квартал | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.4
II | Изменена формулировка | 168 | С какой периодичностью должно проверяться действие сигнализации понижения давления топлива, подаваемого на сжигание? | 178 | С какой периодичностью должно проверяться действие сигнализации понижения давления топлива, подаваемого на сжигание, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Один раз в месяц B. Один раз в неделю C. Один раз в 2 недели | A. Не реже одного раза в неделю B. Не реже одного раза в год C. Не реже одного раза в месяц D. Не реже одного раза в квартал | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.5
II | Изменена формулировка | 169 | С какой периодичностью должна проверяться правильность показаний выведенных на щит управления дистанционных уровнемеров и приборов для измерения температуры топлива в резервуарах и приемных емкостях? | 179 | С какой периодичностью должна проверяться правильность показаний, выведенных на щит управления дистанционных уровнемеров и приборов для измерения температуры топлива в резервуарах и приемных емкостях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Один раз в 2 недели B. Один раз в месяц C. Один раз в неделю | A. Не реже одного раза в неделю B. Не реже одного раза в год C. Не реже одного раза в месяц D. Не реже одного раза в квартал | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.7
II | Изменена формулировка | 170 | Кто утверждает программу приемку на склад, подготовку к сжиганию вида жидкого топлива, не указанного в проектной документации? | 180 | Кто утверждает программу приемки на склад и подготовки к сжиганию вида жидкого топлива, не указанного в проектной документации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Технический руководитель B. Главный инженер C. Владелец объектов электроэнергетики | A. Технический руководитель B. Главный инженер C. Владелец объектов электроэнергетики D. Оперативный руководитель | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 81.1
II | Изменена формулировка | 171 | С какими показателями допускается использование жидких топлив только при наличии проектного обоснования или на основании документации организации-изготовителя ГТУ? | 181 | Использование жидких топлив с какими показателями допускается только при наличии проектного обоснования или на основании документации организации-изготовителя газотурбинной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Температура вспышки ниже 45°С, с вязкостью выше 16°ВУ (118 мм 2/с) при температуре 80°С B. Температура вспышки выше 45°С, с вязкостью выше 16°ВУ (118 мм 2/с) при температуре 80°С C. Температура вспышки ниже 45°С, с вязкостью ниже 16°ВУ (118 мм 2/с) при температуре 80°С | A. Температура вспышки ниже 45°С, с вязкостью выше 16°ВУ (118 мм2/с) при температуре 80°С B. Температура вспышки выше 45°С, с вязкостью выше 16°ВУ (118 мм2/с) при температуре 80°С C. Температура вспышки ниже 45°С, с вязкостью ниже 16°ВУ (118 мм2/с) при температуре 90°С D. Температура вспышки выше 45°С, с вязкостью ниже 16°ВУ (118 мм2/с) при температуре 90°С | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 93.1
II | Удалён | 172 | Каким способом должен быть организован слив топлива? |  |  | A. Открытым B. Закрытым C. Закрытым и открытым |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 173 | Какая система должна обеспечивать работу котла в соответствии с его режимной картой? | 183 | Какая система должна обеспечивать работу котла в соответствии с его режимной картой, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Система пылеприготовления B. Система металлоприготовления C. Система пылеулавливания | A. Система пылеприготовления B. Система металлоприготовления C. Система пылеулавливания D. Система водоулавливания | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95
II | Изменена формулировка | 174 | При каком значении температуры система пылеприготовления должна быть незамедлительно остановлена и включены системы паро- и водотушения? | 184 | При каком значении превышения температуры сушильного агента и пылегазовоздушной смеси система пылеприготовления должна быть незамедлительно остановлена и включены системы паро- и водотушения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. При превышении значений на 5°С B. При превышении значений на 10°С C. При превышении значений на 7,5°С | A. При превышении значений на 5°С B. При превышении значений на 10°С C. При превышении значений на 7,5°С D. При превышении значений на 3°С | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.9
II | Изменена формулировка | 175 | С какой периодичностью должны быть организованы контроль и устранение присосов воздуха в пылеприготовительных установках? | 185 | С какой периодичностью должны быть организованы контроль и устранение присосов воздуха в пылеприготовительных установках, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Один раз в месяц B. Один раз в квартал C. Один раз в год | A. Не реже одного раза в неделю B. Не реже одного раза в год C. Не реже одного раза в месяц D. Не реже одного раза в квартал | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.8
II | Изменена формулировка | 176 | С какой периодичностью должна проводится проверка на эффективность очистки от пыли отработавшего сушильного агента? | 186 | С какой периодичностью должна проводится проверка на эффективность очистки от пыли отработавшего сушильного агента, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Один раз в 2 года B. Один раз в год C. Два раза в год | A. Не реже двух раз в неделю B. Не реже двух раз в год C. Не реже двух раз в месяц D. Не реже двух раз в квартал | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.4
II | Удалён | 177 | Какого диаметра должны добавляться шары для поддержания установленной шаровой загрузки в барабанных мельницах? |  |  | A. 25 мм B. 40 мм C. 50 мм |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 75.7
II | Изменена формулировка | 178 | Какой показатель твердости должен быть у шаров для поддержания установленной шаровой загрузки в барабанных мельницах? | 188 | Какой показатель твердости должен быть у шаров для поддержания установленной шаровой загрузки в барабанных мельницах, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. 400 hardness Brinell B. 150 hardness Brinell C. 300 hardness Brinell | A. Не ниже 400 hardness Brinell B. Не ниже 150 hardness Brinell C. Не ниже 300 hardness Brinell D. Не ниже 200 hardness Brinell | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.1
II | Изменена формулировка | 179 | Какой процент фактической шаровой загрузки должен быть обеспечен для непрерывной работы барабанных мельниц? | 189 | Какой процент фактической шаровой загрузки должен быть обеспечен для непрерывной работы барабанных мельниц, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Не менее 90% от проектного значения B. Не менее 85% от проектного значения C. Не менее 95% от проектного значения D. Не менее 80% от проектного значения | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.6
II | Изменена формулировка | 180 | Шары какого диаметра должны быть удалены при сортировке во время ремонта барабанных мельниц? | 190 | Шары какого диаметра должны быть удалены при сортировке во время ремонта барабанных мельниц, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. 15 мм B. 20 мм C. 25 мм | A. Менее 15 мм B. Менее 20 мм C. Менее 25 мм D. Менее 30 мм | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.9
II | Изменена формулировка | 181 | С какой периодичностью должна проверяться пылеприготовительная установка и оборудование топливоподачи? | 191 | С какой периодичностью должна проверяться пылеприготовительная установка и оборудование топливоподачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Раз в 6000 часов B. Раз в 4500 часов C. Раз в 3000 часов | A. Не реже чем один раз в 6000 часов B. Не реже чем один раз в 4500 часов C. Не реже чем один раз в 3000 часов D. Не реже чем один раз в 1000 часов | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.1
II | Изменена формулировка | 182 | Каким документом должны оформляться результаты освидетельствования пылеприготовительной установки и оборудования топливоподачи? | 192 | Каким документом должны оформляться результаты освидетельствования пылеприготовительной установки и оборудования топливоподачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Опись B. Отчёт C. Акт | A. Опись B. Отчет C. Акт D. Предписание | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 93.7
II | Изменена формулировка | 183 | С какой периодичностью должна пересматриваться режимная карта? | 193 | С какой периодичностью должна пересматриваться режимная карта, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Раз в пять лет B. Раз в 10 лет C. Не регламентируется | A. Не реже 1 раза в 5 лет B. Не реже 1 раза в 7 лет C. Не реже 1 раза в 15 лет D. Не реже 1 раза в 10 лет | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94
II | Изменена формулировка | 184 | С какой периодичностью должны проводиться испытания рабочего комплекта мазутных форсунок для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котельных установок? | 194 | С какой периодичностью должны проводиться испытания рабочего комплекта мазутных форсунок для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котельных установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Раз в год B. Раз в три года C. Раз в пять лет | A. Не реже 1 раза в 12 месяцев B. Не реже 1 раза в 15 месяцев C. Не реже 1 раза в 18 месяцев D. Не реже 1 раза в 24 месяца | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.8
II | Изменена формулировка | 185 | Какой должна быть температура воздуха перед воздухоподогревателем в начальный период растопки на мазутном котле? | 195 | Какой должна быть температура воздуха перед воздухоподогревателем в начальный период растопки на мазутном котле, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. 80°С B. 90°С C. 75°С | A. Не ниже 90°С B. Не ниже 80°С C. Не ниже 70°С D. Не ниже 60°С | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.8
II | Удалён | 186 | С целью проведения какого анализа проводится отбор проб летучей золы на котлах, сжигающих твердое топливо в пылевидном состоянии? |  |  | A. Контроль потерь тепла от механической полноты сгорания B. Контроль набора тепла от механической неполноты сгорания C. Контроль потерь тепла от механической неполноты сгорания |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 187 | С какой периодичностью должен производится отбор проб золы уноса при сжигании угля марки АШ и тощих углей? | 197 | С какой периодичностью должен производится отбор проб золы уноса при сжигании твердых топлив, кроме угля марки АШ и тощих углей, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Один раз в смену B. Один раз в сутки C. При добавлении порции угля | A. Не реже одного раза в смену B. Не реже одного раза в сутки C. Не реже одного раза в неделю D. Не реже одного раза в месяц | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.6
II | Удалён | 188 | Каким персоналом котёл должен быть незамедлительно остановлен (отключен) при отказе в работе защит или при их отсутствии? |  |  | A. Административным персоналом B. Ремонтным персоналом C. Оперативным персоналом |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 189 | С кем должна быть согласована остановка (отключение) котла при отказе в работе защит или при их отсутствии? |  |  | A. С начальником цеха B. С главным инженером C. Остановка (отключение) котла не согласуется |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 190 | В каких случаях котёл должен быть остановлен по распоряжению технического руководителя? Выберите несколько правильных вариантов. |  |  | A. Обнаружения свищей в трубах поверхностей нагрева, паро- и водоперепускных, а также водоопускных трубах котлов, паропроводах, коллекторах, в питательных трубопроводах, а также течей и парений в арматуре, фланцевых и вальцовочных соединениях B. Выхода из строя одного указателя уровня воды в барабане котла C. Резкого ухудшения качества питательной воды по сравнению с нормами, установленными Правилами |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 69
II | Изменена формулировка | 191 | На каких объектах электроэнергетики проводятся тепловые испытания паровых и водогрейных котельных установок? | 199 | На объектах электроэнергетики какой генерирующей мощности проводятся тепловые испытания паровых и водогрейных котельных установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. 5 МВт B. 4 МВт C. 3 МВт | A. 5 МВт и выше B. 4 МВт и выше C. 3 МВт и выше D. 2 МВт и выше | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91.5
II | Удалён | 192 | Автоматы безопасности турбинных установок должны быть отрегулированы при повышении частоты вращения роторов: |  |  | A. На срабатывание не более чем на 12% сверх номинальной частоты B. На срабатывание не более чем на 15% сверх номинальной частоты C. На срабатывание не более чем на 18% сверх номинальной частоты |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 75.9
II | Изменена формулировка | 193 | Кто назначает ответственное лицо, которое руководит пуском турбинной или газопоршневой установками? | 202 | Какой сотрудник назначает ответственное лицо, которое руководит пуском турбинной или газопоршневой установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Технический руководитель B. Главный инженер C. Начальник смены | A. Технический руководитель B. Главный инженер C. Начальник смены D. Владелец объекта электроэнергетики | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 90.6
II | Изменена формулировка | 194 | Что необходимо сделать с турбинной и газопоршневой установкой в случае неисправности отдельных оперативных КИП? | 203 | Какие действия необходимо предпринять в случае неисправности отдельных оперативных контрольно-измерительных приборов турбинной или газопоршневой установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Снизить мощность B. Продолжить работу на установках C. Разгрузить или остановить | A. Снизить мощность B. Немедленно отключить генератор без остановки установки C. Разгрузить или остановить установку по решению технического руководителя D. Провести внеплановую проверку всех контрольно-измерительных приборов без изменения режима работы установки | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 83.2
II | Изменена формулировка | 195 | Чему равна степень неравномерности регулирования частоты вращения при номинальных параметрах пара для эксплуатируемых паровых турбин, выпущенных ранее 1 января 1991 г., а также паровых турбин иностранного производства? | 205 | Каким значениям должна соответствовать степень неравномерности регулирования частоты вращения при номинальных параметрах пара, для эксплуатируемых паровых турбин, выпущенных ранее 1 января 1991 г., а также паровых турбин иностранного производства, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. 4 - 5% B. 5 - 7% C. 7 - 10% D. 10 - 15% | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.3
II | Изменена формулировка | 196 | Чему равна степень неравномерности регулирования частоты вращения при номинальных параметрах пара для паровых турбин типа "Р"? | 206 | Каким значениям должна соответствовать степень неравномерности регулирования частоты вращения при номинальных параметрах пара, для эксплуатируемых паровых турбин типа "Р" выпущенных ранее 1 января 1991 г., а также паровых турбин иностранного производства, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. 7 - 10% B. 10 - 15% C. 6,5 - 8,5% D. 4,5 - 6,5% | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 90.9
II | Изменена формулировка | 197 | Чему равна степень нечувствительности по частоте вращения для эксплуатируемых паровых турбин, выпущенных ранее 1 января 1991 г., а также паровых турбин иностранного производства? | 207 | Каким значениям должна соответствовать степень нечувствительности по частоте вращения, для эксплуатируемых паровых турбин, выпущенных позднее 1950 г. но ранее 1 января 1991 г., а также паровых турбин иностранного производства, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. 0,5% B. 0,3% C. 0,4% | A. Не более 0,5% B. Не более 0,3% C. Не более 0,6% D. Не более 0,7% | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 88.9
II | Изменена формулировка | 198 | В каких случаях не требуется испытывать систему защиты паровой турбины от повышения частоты вращения ротора? | 208 | В каком случае не требуется испытывать систему защиты паровой турбины от повышения частоты вращения ротора (включая все ее элементы) увеличением частоты вращения выше номинальной, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Перед монтажом паровой турбины B. После капитального ремонта C. Перед испытанием системы регулирования сбросом нагрузки с отключением генератора от сети | A. После монтажа паровой турбины B. После капитального ремонта C. При проведении плановых испытаний (не реже 1 раза в 4 месяца) D. После испытания системы регулирования сбросом нагрузки с отключением генератора от сети | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 88.7
II | Изменена формулировка | 199 | Какие клапаны свежего пара и пара после промперегрева должны быть плотными? | 209 | Какие клапаны свежего пара и пара после промперегрева должны быть плотными, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Регулирующие и предохранительные B. Предохранительные и обратные C. Стопорные и регулирующие | A. Регулирующие и предохранительные B. Предохранительные и обратные C. Стопорные и регулирующие D. Обратные и стопорные | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.3
II | Изменена формулировка | 200 | Что используется в качестве критерия плотности проверяемых клапанов? | 210 | Какой параметр используется в качестве критерия плотности проверяемых клапанов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Скорость вращения ротора паровой турбины B. Частота вращения ротора паровой турбины C. Плавность вращения ротора паровой турбины | A. Скорость вращения ротора паровой турбины B. Частота вращения ротора паровой турбины C. Плавность вращения ротора паровой турбины D. Стабильность вращения ротора паровой турбины | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 88.5
II | Изменена формулировка | 201 | Какое допустимое значение частоты вращения ротора паровой турбины должно быть при номинальных параметрах перед проверяемыми клапанами и номинальном давлении отработавшего пара? | 211 | Какое допустимое значение частоты вращения ротора паровой турбины, критерии проверки которой не приведены в инструкциях организации-изготовителя, должно быть при номинальных параметрах перед проверяемыми клапанами и номинальном давлении отработавшего пара, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Не выше 50% номинальной частоты B. Не выше 55% номинальной частоты C. Не выше 60% номинальной частоты D. Не выше 65% номинальной частоты | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.9
II | Удалён | 202 | При одновременном закрытии стопорных и регулирующих клапанов и номинальных параметрах свежего пара и противодавления (вакуума) пропуск пара через них не должен вызывать: |  |  | A. Остановку ротора паровой турбины B. Вращения ротора паровой турбины C. Поломку ротора паровой турбины |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 76.9
II | Изменена формулировка | 203 | С какой периодичностью должна проводиться проверка плотности клапанов? | 213 | С какой периодичностью должна проводиться проверка плотности клапанов паровой турбины, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Один раз в 5 лет B. Один раз в 3 года C. Один раз в год | A. Не реже одного раза в пять лет B. Не реже одного раза в 18 месяцев C. Не реже одного раза в год D. Не реже одного раза в два года | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.3
II | Изменена формулировка | 204 | С какой периодичностью должны расхаживаться стопорные и регулирующие клапаны свежего пара и пара промперегрева на часть хода? | 214 | С какой периодичностью должны расхаживаться стопорные и регулирующие клапаны свежего пара и пара промперегрева на часть хода, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Ежесуточно B. Еженедельно C. Ежемесячно | A. Ежесуточно B. Еженедельно C. Ежемесячно D. Ежесменно | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.4
II | Изменена формулировка | 205 | Какие критерии должны проверяться при расхаживании клапанов на полный ход? | 215 | Какие критерии должны проверяться при расхаживании клапанов на полный ход, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Скорость их хода и посадки B. Плавность их хода и посадки C. Плотность их посадки | A. Скорость их хода и посадки B. Плавность их хода и посадки C. Плотность их посадки | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.5
II | Изменена формулировка | 206 | С какой периодичностью должны проверяться плотность обратных клапанов регулируемых отборов и срабатывание предохранительных клапанов этих отборов? | 216 | С какой периодичностью должны проверяться плотность обратных клапанов регулируемых отборов и срабатывание предохранительных клапанов этих отборов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. 1 раз в год B. Раз в 3 года C. Раз в пять лет | A. Не реже 1 раза в год B. Не реже 1 раза в 5 лет C. Не реже 1 раза в 3 года D. Не реже 1 раза в 2 года | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.6
II | Изменена формулировка | 207 | С какой периодичностью должна быть проверена посадка обратных клапанов всех отборов при непрерывной работе? | 217 | С какой периодичностью должна быть проверена посадка обратных клапанов всех отборов при непрерывной работе, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. 1 раз в квартал B. Раз в пол года C. 1 раз в год | A. Не реже одного раза в 4 месяца B. Не реже одного раза в 6 месяцев C. Не реже одного раза в 10 месяцев D. Не реже одного раза в 12 месяцев | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.1
II | Изменена формулировка | 208 | В каких случаях должно выполняться снятие характеристик системы регулирования при работе паровой турбины под нагрузкой, необходимых для построения статической характеристики? | 218 | В каких случаях должно выполняться снятие характеристик системы регулирования при работе паровой турбины под нагрузкой, необходимых для построения статической характеристики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. До монтажа паровой турбины B. После монтажа паровой турбины C. До и после капитального ремонта паровой турбины или ремонта основных узлов системы регулирования или парораспределения | A. После монтажа паровой турбины B. До капитального ремонта паровой турбины C. До ремонта основных узлов системы регулирования D. До ремонта основных узлов системы парораспределения | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.2
II | Изменена формулировка | 209 | Каким способом допускается проводить испытания системы регулирования серийных паровых турбин, оснащенных электрогидравлическими преобразователями? | 219 | Каким способом допускается проводить испытания системы регулирования серийных паровых турбин, оснащенных электрогидравлическими преобразователями, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Путем парового сброса нагрузки с отключением генератора от сети B. Путем увеличения нагрузки без отключения генератора от сети C. Путем парового сброса нагрузки без отключения генератора от сети | A. Путем парового увеличения нагрузки (мгновенным открытием только обратных клапанов) с отключением генератора от сети B. Путем парового сброса нагрузки (мгновенным закрытием только обратных клапанов) с отключением генератора от сети C. Путем парового увеличения нагрузки (мгновенным открытием только регулирующих клапанов) без отключения генератора от сети D. Путем парового сброса нагрузки (мгновенным закрытием только регулирующих клапанов) без отключения генератора от сети | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 93
II | Изменена формулировка | 210 | На сколько мощность паровой турбины должна быть ниже уставки ограничителя при эксплуатации паровых турбин с введенным в работу ограничителем? | 220 | На сколько мощность паровой турбины должна быть ниже уставки ограничителя при эксплуатации паровых турбин с введенным в работу ограничителем мощности, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. 2,5% | A. Не менее чем на 5% B. Не менее чем на 3% C. Не менее чем на 2,5% D. Не менее чем на 1% | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.4
II | Изменена формулировка | 211 | С какой периодичностью должны проверяться резервные и аварийные масляные насосы и устройства их автоматического включения при работе турбоагрегата? | 221 | С какой периодичностью должны проверяться резервные и аварийные масляные насосы, и устройства их автоматического включения при работе турбоагрегата, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. 2 раза в месяц B. 1 раз в месяц C. 1 раз в 3 месяца | A. 2 раза в месяц B. 1 раз в месяц C. 1 раз в 3 месяца D. 1 раз в 6 месяцев | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91.8
II | Удалён | 212 | Какое среднеквадратическое значение виброскорости подшипниковых опор должно быть при эксплуатации турбоагрегатов? |  |  | A. 6 мм/с B. 4,5 мм/с C. 8 мм/с |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 77.8
II | Удалён | 213 | Сколько времени отведено на принятие мер к снижению допустимого значения вибрации при эксплуатации турбоагрегатов? |  |  | A. 30 суток B. 45 суток C. 60 суток |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 214 | В течение какого периода не допускается эксплуатировать турбоагрегаты при вибрации свыше 7,1 мм/с? | 224 | Не более какого количества времени допускается эксплуатировать турбоагрегаты при вибрации подшипниковых опор свыше 7,1 мм/с, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. 3 суток B. 5 суток C. 7 суток | A. Не более 14 суток B. Не более 11 суток C. Не более 7 суток D. Не более 9 суток | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 84
II | Удалён | 215 | При каком значении вибрации паровая турбина должна быть отключена действием защиты или вручную? |  |  | A. 11,2 мм/с B. 9,9 мм/с C. 10,9 мм/с |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 216 | Паровая турбина должна быть незамедлительно остановлена персоналом, если: |  |  | A. Происходит одновременное изменение вибрации оборотной частоты двух опор одного ротора, или смежных опор, или двух компонентов вибрации одной опоры на 1 мм/с и более B. Происходит поочередное изменение вибрации оборотной частоты одной из опор ротора, или смежных опор, или двух компонентов вибрации одной опоры на 1 мм/с и более C. Происходит одновременное изменение вибрации оборотной частоты двух опор одного ротора, или смежных опор, или двух компонентов вибрации одной опоры на 1 мм/с и менее |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 217 | В каком случае паровая турбина должна быть разгружена и остановлена? |  |  | A. Если в течение периода от 1 до 3 суток произойдет плавное угасание любого компонента вибрации одной из опор подшипников на 2 мм/с B. Если в течение периода от 1 до 3 суток произойдет плавное возрастание любого компонента вибрации одной из опор подшипников на 2 мм/с C. Если в течение периода от 1 до 3 суток произойдет плавное угасание любого компонента вибрации одной из опор подшипников на 3 мм/с |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 218 | В каком случае должны быть приняты меры к устранению низкочастотной вибрации турбоагрегата? | 226 | В каком случае должны быть приняты меры к устранению низкочастотной вибрации турбоагрегата, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. При возникновении низкочастотной вибрации турбоагрегата, превышающей 3 мм/с B. При возникновении низкочастотной вибрации турбоагрегата, превышающей 0,5 мм/с C. При возникновении низкочастотной вибрации турбоагрегата, превышающей 1 мм/с | A. Если вибрация превышает 0,5 мм/с B. Если вибрация превышает 0,2 мм/с C. Если вибрация превышает 0,1 мм/с D. Если вибрация превышает 1 мм/с | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91
II | Изменена формулировка | 219 | Кто устанавливает сроки контрольных автоматических пусков с нагружением агрегата? | 227 | Какой сотрудник устанавливает сроки контрольных автоматических пусков с нагружением агрегата, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Технический руководитель B. Главный инженер C. Начальник смены | A. Технический руководитель B. Главный инженер C. Начальник смены D. Владелец объекта электроэнергетики | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 90.5
II | Изменена формулировка | 220 | С какой периодичностью должны проводиться тепловые испытания ГТУ с отпуском тепла и ПГУ в процессе эксплуатации? | 228 | С какой периодичностью в процессе эксплуатации должны проводиться тепловые испытания газотурбинных установок с отпуском тепла и парогазовых установок на подтверждение их соответствия нормативным характеристикам, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Один раз в 10 лет B. Один раз в 5 лет C. При вводе в эксплуатацию ГТУ | A. Не реже 1 раза в 10 лет B. Не реже 1 раза в 5 лет C. Не реже 1 раза в 15 лет D. Не реже 1 раза в 20 лет | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89.1
II | Изменена формулировка | 221 | На какой период должны проводиться остановы энергоблоков в резерв без расхолаживания оборудования? | 229 | На какой период должны проводиться остановы энергоблоков в резерв без расхолаживания оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. На ночное время B. На зимний период C. На дневное время | A. На ночное время B. На зимний период C. На дневное время | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.3
II | Изменена формулировка | 222 | Кто должен обеспечить соответствие технологической схемы обессоливающей установки проектной документации? | 230 | Какой сотрудник должен обеспечить соответствие технологической схемы обессоливающей установки проектной документации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Главный инженер B. Владелец объекта электроэнергетики C. Начальник смены | A. Главный инженер B. Владелец объекта электроэнергетики C. Начальник смены D. Технический руководитель | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 90.6
II | Изменена формулировка | 223 | На каких котлах по решению технического руководителя допускается применение трилонной обработки котловой воды взамен фосфатирования? | 231 | На каких котлах по решению технического руководителя допускается применение трилонной обработки котловой воды взамен фосфатирования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. На котлах давлением 20 - 40 кгс/см 2 B. На котлах давлением 40 - 100 кгс/см 2 C. На котлах давлением 100 - 140 кгс/см 2 | A. На котлах давлением 10 - 20 МПа B. На котлах давлением 3,9 - 9,8 МПа C. На котлах давлением 0,9 - 3,8 МПа D. На котлах давлением 20 - 30 МПа | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 93.5
II | Изменена формулировка | 224 | На каких котлах допускается проводить обработку питательной воды сульфитом натрия или гидразином? | 232 | На каких котлах допускается проводить обработку питательной воды сульфитом натрия или гидразином, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. На котлах давлением до 70 кгс/см 2 B. На котлах давлением до 100 кгс/см 2 C. На котлах давлением до 120 кгс/см 2 | A. На котлах давлением до 7 МПа B. На котлах давлением до 9 МПа C. На котлах давлением до 10 МПа D. На котлах давлением до 12 МПа | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 93.4
II | Изменена формулировка | 225 | Вводом какого элемента должно осуществляться поддержание необходимых значений pH питательной воды? | 233 | Вводом какого элемента должно осуществляться поддержание необходимых значений pH питательной воды, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Аммиак B. Фосфор C. Сера | A. Аммиак B. Фосфор C. Сера D. Натрий | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.8
II | Изменена формулировка | 226 | Какие водно-химические режимы допускаются для комбинированной схемы для всего тракта? | 234 | Какие водно-химические режимы допускаются для комбинированной схемы для всего тракта котлов-утилизаторов тепловых электростанций с энергоблоками парогазовых установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Аммиачный B. Аминосодержащий C. Кислородно-аммиачный | A. Аммиачный B. Аминосодержащий C. Кислородно-аммиачный | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.8
II | Изменена формулировка | 227 | Какие водно-химические режимы допускаются для комбинированной схемы для прямоточного тракта? | 235 | Какие водно-химические режимы допускаются для комбинированной схемы для прямоточного тракта котлов-утилизаторов тепловых электростанций с энергоблоками парогазовых установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Аммиачный B. Аминосодержащий C. Кислородно-аммиачный | A. Аммиачный B. Аминосодержащий C. Кислородно-аммиачный | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.2
II | Изменена формулировка | 228 | Какие водно-химические режимы допускаются для комбинированной схемы для тракта низкого давления? | 236 | Какие водно-химические режимы допускаются для комбинированной схемы для тракта низкого давления котлов-утилизаторов тепловых электростанций с энергоблоками парогазовых установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Аммиачный B. Аминосодержащий C. Кислородно-аммиачный | A. Аммиачный B. Аминосодержащий C. Кислородно-аммиачный | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.3
II | Удалён | 229 | Задачи химического контроля на электростанции: |  |  | A. Выявление нарушений режимов работы водоподготовительного, теплоэнергетического и теплосетевого оборудования, приводящих к коррозии, накипеобразованию и отложениям B. Определение качества воды, пара, конденсата, отложений, реагентов, ионообменных смол, консервирующих и промывочных растворов, топлива, шлака, золы, газов, масел и сточных вод C. Проверка загазованности производственных помещений, баков, колодцев, каналов и других объектов D. Определение количества вредных выбросов электростанции в окружающую среду E. Все варианты верны F. Верны первый и второй варианты |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 66.7
II | Удалён | 230 | Необходимое оснащение подразделений электростанций, осуществляющих химический контроль: |  |  | A. Должны быть оснащены оборудованием для проведения исследований (испытаний) и измерений, укомплектованы квалифицированным персоналом, прошедшим обучение и инструктаж по указанному направлению, иметь действующее заключение о состоянии измерений в лаборатории и (или) должны быть аккредитованы в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации B. Должны быть оснащены оборудованием для проведения исследований (испытаний) и измерений, комплектом нормативных документов, укомплектованы квалифицированным персоналом, прошедшим обучение и инструктаж по указанному направлению, иметь действующее заключение о состоянии измерений в лаборатории и (или) должны быть аккредитованы в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации C. Должны быть оснащены оборудованием для проведения исследований (испытаний) и измерений, комплектом нормативных документов, укомплектованы квалифицированным персоналом, прошедшим обучение и инструктаж по указанному направлению и (или) должны быть аккредитованы в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 231 | Эксплуатируемые устройства подготовки проб, установленные на контролируемых участках пароводяного тракта, должны обеспечивать охлаждение проб до температуры: | 238 | Охлаждение проб до какой температуры должны обеспечивать эксплуатируемые устройства подготовки проб, установленные на контролируемых участках пароводяного тракта, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. 20 - 40°С B. 20 - 35°С C. 20 - 30°С D. 20 - 45°С | A. 20 - 40°С B. 40 - 60°С C. 60 - 80°С D. 50 - 70°С | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 85.4
II | Изменена формулировка | 232 | В течении какого времени допускается превышение норм в питательной воде и паре при пуске энергоблока с прямоточным котлом после капитального и среднего ремонта? | 239 | В течении какого времени допускается превышение норм в питательной воде и паре не более чем на 50% при пуске энергоблока с прямоточным котлом после капитального и среднего ремонта, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. В течение 4 суток B. В течение 1 суток C. В течение 2 суток D. В течение 3 суток | A. В течение 4 суток B. В течение 5 суток C. В течение 7 суток D. В течение 6 суток | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.1
II | Изменена формулировка | 233 | Каким требованиям должно удовлетворять качество питательной воды котлов с естественной циркуляцией на электростанциях для эксплуатируемого оборудования? | 241 | Каким требованиям должно удовлетворять качество питательной воды котлов с естественной циркуляцией на электростанциях для эксплуатируемого оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Нет выработанных государством норм воды для данного вида оборудования B. Качество питательной воды котлов с естественной циркуляцией должно соответствовать только требованиям документации организаций-изготовителей котла C. Качество питательной воды котлов с естественной циркуляцией должно удовлетворять требованиям, установленным Правилами промышленной безопасности ОПО D. Качество питательной воды котлов с естественной циркуляцией должно соответствовать требованиям документации организаций-изготовителей котла и турбины, проектной документации в части, не противоречащей требованиям, установленным Правилами промышленной безопасности ОПО | A. Растворенный кислород в воде после деаэратора должен составлять от 100 до 400 мкг/дм³ B. Удельная электрическая проводимость питательной воды должна быть не более 0,3 мкСм/см C. Должно удовлетворять требованиям Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов D. Содержание соединений натрия в питательной воде не должно превышать 5 мкг/дм³ | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.2
II | Изменена формулировка | 234 | Каким требованиям должно удовлетворять качество питательной воды и пара для вновь вводимого оборудования? | 242 | Каким требованиям должно удовлетворять качество питательной воды и пара для вновь вводимого оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Качество питательной воды и пара для вновь вводимого оборудования должно соответствовать требованиям документации организаций-изготовителей котла и турбины, проектной документации в части, не противоречащей требованиям, установленным Правилами промышленной безопасности ОПО B. Нет выработанных государством норм воды для данного вида оборудования C. Качество питательной воды и пара для вновь вводимого оборудования должно удовлетворять требованиям, установленным Правилами промышленной безопасности ОПО D. Качество питательной воды и пара для вновь вводимого оборудования должно соответствовать только требованиям документации организаций-изготовителей котла | A. Должно соответствовать требованиям документации организаций-изготовителей котла и турбины, проектной документации в части, не противоречащей требованиям, установленным Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов B. Растворенный кислород в воде после деаэратора должен составлять от 100 до 400 мкг/дм³ C. Удельная электрическая проводимость питательной воды должна быть не более 0,3 мкСм/см D. Содержание соединений натрия в питательной воде не должно превышать 5 мкг/дм³ | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.9
II | Удалён | 235 | Каким требованиям должно соответствовать качество питательной воды и пара котлов с естественной циркуляцией давлением менее 40 кгс/см2 (3,9 МПа)? |  |  | A. Должно соответствовать требованиям документации организации-изготовителя оборудования и производственным (местным) инструкциям B. Должно соответствовать требованиям, установленным Правилами промышленной безопасности ОПО C. Нет выработанных государством норм воды для данного вида оборудования |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 236 | Каким требованиям должно соответствовать качество котловой воды, необходимый режим ее коррекционной обработки, режимы непрерывной и периодической продувок? |  |  | A. Качество котловой воды, необходимый режим ее коррекционной обработки, режимы непрерывной и периодической продувок должны соответствовать документации организации-изготовителя оборудования B. Качество котловой воды, необходимый режим ее коррекционной обработки, режимы непрерывной и периодической продувок должны соответствовать производственным (местным) инструкциям C. Качество котловой воды, необходимый режим ее коррекционной обработки, режимы непрерывной и периодической продувок должны соответствовать требованиям Правил промышленной безопасности ОПО D. Нет выработанных государством норм воды для данного вида оборудования |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 237 | До каких параметров допускается увеличение непрерывной продувки при пуске котла из монтажа, ремонта или резерва? | 245 | До какого значения допускается увеличение непрерывной продувки при пуске котла из монтажа, ремонта или резерва, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. до 1 - 3% B. до 2 - 5% C. до 2 - 7% D. до 5 - 7% | A. До 7 - 9% B. До 2 - 5% C. До 9 - 12% D. До 5 - 7% | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 86.9
II | Изменена формулировка | 238 | До каких параметров допускается увеличение размера продувки при высокой минерализации исходной воды, большом невозврате конденсата от потребителей? | 246 | До какого значения допускается увеличение размера продувки котла при высокой минерализации исходной воды или большом невозврате конденсата от потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. до 3% B. до 4% C. до 5% D. Не допускается увеличение размера продувки | A. До 6% B. До 7% C. До 5% D. До 8% | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 85.6
II | Изменена формулировка | 239 | Каким требованиям должно соответствовать качество воды, применяемой для впрыскивания при регулировании температуры перегретого пара? | 247 | Каким требованиям должно соответствовать качество воды, применяемой для впрыскивания при регулировании температуры перегретого пара, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Качество воды, применяемой для впрыскивания при регулировании температуры перегретого пара, должно быть таким, чтобы качество перегретого пара соответствовало требованиям, установленным Правилами. B. Качество воды, применяемой для впрыскивания при регулировании температуры перегретого пара, должно быть таким, чтобы качество перегретого пара соответствовало документации организации-изготовителя оборудования C. Качество воды, применяемой для впрыскивания при регулировании температуры перегретого пара, должно быть таким, чтобы качество перегретого пара соответствовало производственным (местным) инструкциям | A. Качество воды, применяемой для впрыскивания при регулировании температуры перегретого пара, должно быть таким, чтобы качество перегретого пара соответствовало требованиям, установленным Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации B. Качество воды, применяемой для впрыскивания при регулировании температуры перегретого пара, должно быть таким, чтобы качество перегретого пара соответствовало документации организации-изготовителя оборудования C. Качество воды, применяемой для впрыскивания при регулировании температуры перегретого пара, должно быть таким, чтобы качество перегретого пара соответствовало производственным (местным) инструкциям | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.7
II | Изменена формулировка | 240 | В какие сроки должна быть устранена причина ухудшения качества пара котлов с естественной циркуляцией при превышении норм содержания соединений натрия, кремниевой кислоты, удельной электрической проводимости не более чем в 2 раза? | 248 | В какие сроки должна быть устранена причина ухудшения качества пара котлов с естественной циркуляцией при превышении норм содержания соединений натрия, кремниевой кислоты, удельной электрической проводимости не более чем в 2 раза, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. В течение 72 часов B. В течение 36 часов C. В течение 24 часов D. В течение 12 часов | A. В течение 72 часов B. В течение 36 часов C. В течение 24 часов D. В течение 12 часов | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.7
II | Изменена формулировка | 241 | В какие сроки должна быть устранена причина ухудшения качества пара котлов с естественной циркуляцией при превышении норм содержания соединений натрия, кремниевой кислоты, удельной электрической проводимости от 2 до 4 раз? | 249 | В какие сроки должна быть устранена причина ухудшения качества пара котлов с естественной циркуляцией при превышении норм содержания соединений натрия, кремниевой кислоты, удельной электрической проводимости от 2 до 4 раз, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. В течение 72 часов B. В течение 36 часов C. В течение 24 часов D. В течение 12 часов | A. В течение 72 часов B. В течение 36 часов C. В течение 24 часов D. В течение 12 часов | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.9
II | Изменена формулировка | 242 | В какие сроки должна быть устранена причина ухудшения качества питательной воды котлов с естественной циркуляцией при превышении норм содержания общей жесткости, соединений кремниевой кислоты и (или) натрия для котлов давлением 140 кгс/см 2 (13,8 МПа) не более чем в 2 раза? | 250 | В какие сроки должна быть устранена причина ухудшения качества питательной воды котлов с естественной циркуляцией при превышении норм содержания общей жесткости, соединений кремниевой кислоты и (или) натрия для котлов давлением 13,8 МПа не более чем в 2 раза, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. В течение 72 часов B. В течение 36 часов C. В течение 24 часов D. В течение 12 часов | A. В течение 72 часов B. В течение 36 часов C. В течение 24 часов D. В течение 12 часов | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.4
II | Изменена формулировка | 243 | В какие сроки должна быть устранена причина ухудшения качества питательной воды котлов с естественной циркуляцией при превышении норм содержания общей жесткости от 2 до 5 раз, содержания соединений кремниевой кислоты (и (или) натрия для котлов давлением 140 кгс/см 2 (13,8 МПа) более чем в 2 раза? | 251 | В какие сроки должна быть устранена причина ухудшения качества питательной воды котлов с естественной циркуляцией при превышении норм содержания общей жесткости от 2 до 5 раз, содержания соединений кремниевой кислоты (и (или) натрия для котлов давлением 13,8 МПа более чем в 2 раза, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. В течение 72 часов B. В течение 36 часов C. В течение 24 часов D. В течение 12 часов | A. В течение 72 часов B. В течение 36 часов C. В течение 24 часов D. В течение 12 часов | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.6
II | Изменена формулировка | 244 | В каких пределах должна быть остаточная общая щелочность химически очищенной воды при снижении щелочности исходной воды H-Na-катионированием или добавлением кислоты? | 252 | В каких пределах должна быть остаточная общая щелочность химически очищенной воды при снижении щелочности исходной воды H-Na-катионированием или добавлением кислоты, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. В пределах 0,2 - 0,8 мг-экв/дм 3. B. В пределах 0,2 - 0,3 мг-экв/дм 3. C. В пределах 0,2 - 0,5 мг-экв/дм 3. | A. В пределах 0,2 - 0,8 мг-экв/дм3 B. В пределах 0,3 - 0,9 мг-экв/дм3 C. В пределах 0,5 - 1,0 мг-экв/дм3 D. В пределах 0,2 - 1,2 мг-экв/дм3 | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.1
II | Изменена формулировка | 245 | С какой периодичностью должна проводиться обработка раствором хлорной извести трубопроводов исходной воды и фильтрующих материалов осветительных фильтров при появлении бактерий в исходной воде или в тракте водоподготовительной установки? | 253 | Каким сотрудником или документом устанавливается периодичность обработки раствором хлорной известью трубопроводов исходной воды и фильтрующих материалов осветительных фильтров при появлении бактерий в исходной воде или в тракте водоподготовительной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. С периодичностью, установленной техническим руководителем B. С периодичностью, установленной документации организации-изготовителя оборудования C. С периодичностью, установленной производственным (местным) инструкциям | A. Техническим руководителем B. Документацией организации-изготовителя оборудования C. Производственными (местными) инструкциями D. Владельцем объекта | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 81.4
II | Удалён | 246 | Качество дистиллята испарителей, предназначенных для восполнения потерь пара и конденсата, должно соответствовать следующим требованиям: |  |  | A. Содержание соединений натрия - не более 100 мкг/дм 3; содержание свободной угольной кислоты - не более 2 мг/дм 3. B. Содержание соединений натрия - не более 80 мкг/дм 3; содержание свободной угольной кислоты - не более 2 мг/дм 3. C. Содержание соединений натрия - не более 50 мкг/дм 3; содержание свободной угольной кислоты - не более 2 мг/дм 3. |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 74.7
II | Удалён | 247 | Какие данные не должны учитываться и использоваться при планировании режимов работы? |  |  | A. Прогноз потребления энергосистем, объединенных и единой энергосистем России электрической энергии и мощности на год, квартал, месяц, неделю, сутки и каждые полчаса (час) B. Характеристики электрических станций с точки зрения готовности их оборудования к несению нагрузки и обеспеченности энергоресурсами, а также технико-экономические характеристики оборудования C. Нормы расхода гидроэнергоресурсов, устанавливаемые для ГЭС действующими межведомственными документами и заданиями государственных органов с учетом интересов других водопользователей D. Внешние климатические условия эксплуатации электрических станций и сетей |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 248 | С какой периодичностью должны проводиться испытания на вновь смонтированных теплофикационных установках, а также в процессе эксплуатации теплофикационных установок для сетевого подогревателя и группы подогревателей на основе проектных данных и результатов испытаний? | 255 | С какой периодичностью должны проводиться испытания на вновь смонтированных теплофикационных установках, а также в процессе эксплуатации теплофикационных установок для сетевого подогревателя и группы подогревателей на основе проектных данных и результатов испытаний, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не реже 1 раза в 5 лет B. Не реже 1 раза в 2 года C. Не реже 1 раза в 3 года D. Ежегодно | A. Не реже 1 раза в 5 лет B. Не реже 1 раза в 7 лет C. Не реже 1 раза в 10 лет D. Не реже 1 раза в 15 лет | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.7
II | Удалён | 249 | В случае подачи воды для подпитки тепловой сети, качество которой не соответствует требованиям Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, подача такой воды должна осуществляться с выполнением следующих требований: |  |  | A. С разрешения технического руководителя объекта электроэнергетики B. С внесением записи в оперативный журнал количества поданной воды C. С внесением записи в оперативный журнал источника водоснабжения D. Все варианты верны E. Верны варианты: только первый и второй |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 250 | Какой персонал должен быть уведомлен о факте подачи воды для подпитки тепловой сети? | 256 | Какой персонал должен быть уведомлен о факте подачи воды, качество которой не соответствует требованиям, для подпитки тепловой сети, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. О факте подачи такой воды должен быть уведомлен оперативно-диспетчерский персонал системы теплоснабжения B. О факте подачи такой воды должен быть уведомлен технический руководитель C. О факте подачи такой воды должен быть уведомлен владелец источника тепловой энергии | A. Оперативно-диспетчерский персонал системы теплоснабжения B. Ремонтный персонал C. Владелец объекта D. Вспомогательный персонал | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 93
II | Удалён | 251 | В соответствии с какими требованиями должна быть организована и осуществляться эксплуатация баков аккумуляторов горячей? |  |  | A. Эксплуатация баков аккумуляторов горячей воды должна быть организована и осуществляться в соответствии с требованиями, установленными Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок B. Эксплуатация баков аккумуляторов горячей воды должна быть организована и осуществляться в соответствии с распоряжением технического руководителя C. Эксплуатация баков аккумуляторов горячей воды должна быть организована и осуществляться в соответствии с требованиями, установленными производственных (местных) инструкций D. Эксплуатация баков аккумуляторов горячей воды должна быть организована и осуществляться в соответствии с требованиями, разработанных с учетом требований инструкций организаций-изготовителей |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 252 | В соответствии с какими требованиями должна быть организована и осуществляться эксплуатация тепловых сетей источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, осуществляющих снабжение потребителей тепловой энергией и теплоносителем, в том числе станционных теплофикационных трубопроводов? |  |  | A. В соответствии с требованиями, установленными Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок B. В соответствии с Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей C. В соответствии с законодательством Российской Федерации о теплоснабжении соглашения об управлении системой теплоснабжения |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 253 | С какой периодичностью должны проверяться исправность средств автоматического включения резервного электрического питания систем управления технологическими процессами и исправность сигнализации наличия напряжения питания? | 257 | Каким сотрудником или документом утверждается график проверки исправности средств автоматического включения резервного электрического питания систем управления технологическими процессами и исправность сигнализации наличия напряжения питания, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Проверяться по графику, утвержденному техническим руководителем B. Проверяться по графику, утвержденному владельцем объекта C. С периодичностью, установленной документации организации-изготовителя оборудования D. С периодичностью, установленной производственным (местным) инструкциям | A. Техническим руководителем B. Документацией организации-изготовителя оборудования C. Производственными (местными) инструкциями D. Владельцем объекта | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 86.2
II | Изменена формулировка | 254 | Каким документом устанавливаются объем и порядок проведения проверок работоспособности? | 258 | Каким документом устанавливаются объем и порядок проведения проверок работоспособности, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Должны устанавливаться в производственной (местной) инструкции B. Должны устанавливаться распоряжением технического руководителя C. Должны устанавливаться документами организацией-изготовителя оборудования | A. Производственной (местной) инструкцией B. Распоряжением технического руководителя C. Документами организации-изготовителя оборудования D. Поручением владельца объекта | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 87.7
II | Изменена формулировка | 255 | Допускается ли на работающем оборудовании производство ремонтных и наладочных работ в исполнительных (внешних) цепях средств логического управления? | 259 | В каком случае допускается производство ремонтных и наладочных работ в исполнительных (внешних) цепях средств логического управления на работающем оборудовании, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Допускается с разрешения технического руководителя B. Не допускается C. Допускается в соответствии с производственными (местными) инструкциями D. Не допускается, за исключением рекомендаций организации-изготовителя оборудования | A. Допускается при наличии письменного разрешения технического руководителя B. Не допускается ни при каких условиях C. Допускается при условии отключения исполнительных цепей от средств логического управления D. Допускается при проведении срочных аварийных работ | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 84.4
II | Изменена формулировка | 256 | При каком условии допускается проводить наладочные работы в шкафах средств логического управления? | 260 | При каком условии допускается проводить наладочные работы в шкафах средств логического управления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. При условии отключения от них исполнительных цепей B. При условии проведения наладочных работ по программам, утвержденным техническим руководителем C. Оба варианта верны | A. При условии отключения исполнительных цепей от средств логического управления и проведения работ по программам, утвержденным техническим руководителем B. При наличии письменного разрешения оперативного персонала C. При условии работы оборудования в режиме холостого хода D. При наличии действующего договора на обслуживание с подрядной организацией | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 93.5
II | Удалён | 257 | Допустимый режим оборудования при осуществлении подсоединения исполнительных цепей к средствам логического управления: |  |  | A. Подсоединение исполнительных цепей к средствам логического управления должно осуществляться на остановленном оборудовании B. Подсоединение исполнительных цепей к средствам логического управления должно осуществляться на работающем оборудовании C. Подсоединение исполнительных цепей к средствам логического управления должно осуществляться на работающем оборудовании под руководством технического руководителя D. Подсоединение исполнительных цепей к средствам логического управления должно осуществляться на остановленном оборудовании, за исключением рекомендаций от организации-изготовителя оборудования |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 258 | Перечень документов, обязательный к разработке на объектах электроэнергетики эксплуатирующих золоотвалы на основании проектной документации и положений правил: | 262 | Какой документ не является обязательным к разработке на основании проектной документации и положений правил, на объектах электроэнергетики эксплуатирующих золоотвалы, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Производственные (местные) инструкции B. Технологическая карта заполнения водой C. Технологическая карта заполнения золошлаками и (или) их выдачи D. Все варианты верны | A. Производственные (местные) инструкции B. Технологическая карта заполнения водой C. Технологическая карта заполнения золошлаками и (или) их выдачи D. Инструкция по эксплуатации золоотвалов | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 79.5
II | Изменена формулировка | 259 | Какие действия производит персонал в случае обнаружения очагов возгорания в электрофильтре золоулавливающих установок? | 263 | Какие меры должен предпринять персонал в случае обнаружения очагов возгорания в электрофильтре золоулавливающих установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Оповестить диспетчерскую службу и следовать инструкции диспетчера B. Остановить котел и сообщить об очаге возгарания руководству C. Остановить котел, после чего устранить аварийное состояние. | A. Оповестить диспетчерскую службу и следовать инструкции диспетчера B. Остановить котел и сообщить об очаге возгорания руководству C. Остановить котел, после чего устранить аварийное состояние D. Оповестить МЧС и следовать инструкции диспетчера | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 84.6
II | Изменена формулировка | 260 | На основании каких документов допускаются сбросы посторонних вод в оборотную систему гидрозолоудалени? | 264 | На основании каких документов допускаются сбросы посторонних вод в оборотную систему гидрозолоудаления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. При соблюдении утвержденной проектной технологии, общего водного баланса системы B. На основании утвержденной производственной(местной) инструкции C. На основании разработанной технологической карты | A. При соблюдении утвержденной проектной технологии, общего водного баланса системы B. На основании утвержденной производственной (местной) инструкции C. На основании разработанной технологической карты | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 90.3
II | Изменена формулировка | 261 | Какой баланс должен соблюдаться между общим количеством добавляемой воды и фактическими ее потерями из системы в течение календарного года? | 265 | Какой баланс должен соблюдаться между общим количеством добавляемой воды и фактическими ее потерями из системы в течение календарного года, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Общее количество добавляемой воды не должно превышать фактические ее потери из системы в течение календарного года B. Общее количество добавляемой воды должно превышать фактические ее потери из системы в течение календарного года C. Общее количество добавляемой воды в обязательном порядке должно превышать в два раза фактические ее потери из системы в течение календарного года | A. Общее количество добавляемой воды не должно превышать фактические ее потери из системы в течение календарного года B. Общее количество добавляемой воды должно превышать фактические ее потери из системы в течение календарного года C. Общее количество добавляемой воды не должно превышать фактические ее потери из системы в течение календарного месяца D. Общее количество добавляемой воды должно превышать фактические ее потери из системы в течение календарного месяца | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.8
II | Изменена формулировка | 262 | В какой временной период эксплуатирующее золоотвал лицо должно до окончания заполнения существующего золоотвала объекта электроэнергетики обеспечить наличие проекта создания новой емкости для хранения? | 266 | За какое время до окончания заполнения существующего золоотвала объекта электроэнергетики, эксплуатирующее золоотвал лицо должно обеспечить наличие проекта создания новой емкости для хранения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не менее чем за три года до окончания заполнения существующего золоотвала B. Не менее чем за год до окончания заполнения существующего золоотвала C. Не менее чем за два года до окончания заполнения существующего золоотвала D. Не менее чем за пять лет до окончания заполнения существующего золоотвала | A. Не менее чем за три года B. Не менее чем за два года C. Не менее чем за один год D. Не менее чем за 6 месяцев | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 84.8
II | Удалён | 263 | В каких зонах золоотвалов и золоудаления должны быть установлены предупреждающие и запрещающие знаки? |  |  | A. На границах золоотвалов B. На границах бассейнов и каналов осветленной воды C. На дорогах в зоне расположения внешней системы золоудаления D. Все варианты верны |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 264 | В соответствии с какими документами должен проводиться контроль за состоянием металла оборудования на опасных производственных объектах? |  |  | A. В соответствии с Правилами промышленной безопасности ОПО B. В соответствии с производственной (местной) инструкцией по контролю за состоянием металла C. В соответствии с Федеральным законом О промышленной безопасности опасных производственных объектов |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 265 | Каким должностным лицом устанавливается порядок контроля за состоянием металла оборудования, не входящего в состав опасных производственных объектов? | 267 | Каким должностным лицом устанавливается порядок контроля за состоянием металла оборудования, не входящего в состав опасных производственных объектов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Техническим руководителем объекта B. Владельцем объекта C. Специально созданной комиссией, в состав которой входит владелец объекта или технический руководитель объекта | A. Техническим руководителем объекта B. Владельцем объекта электроэнергетики C. Сотрудником Ростехнадзора D. Председателем профсоюза | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.5
II | Изменена формулировка | 266 | Какой срок устанавливается для хранения технических документов, в которых регистрируются результаты контроля оборудования? | 268 | Какой срок устанавливается для хранения технических документов, в которых регистрируются результаты контроля оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Технические документы, в которых регистрируются результаты контроля оборудования, должны храниться вместе с паспортом оборудования до его списания. B. Технические документы, в которых регистрируются результаты контроля оборудования, должны храниться вместе с паспортом оборудования 3 года. C. Технические документы, в которых регистрируются результаты контроля оборудования, должны храниться вместе с паспортом оборудования 5 лет. | A. Технические документы, в которых регистрируются результаты контроля оборудования, должны храниться вместе с паспортом оборудования до его списания B. Технические документы, в которых регистрируются результаты контроля оборудования, должны храниться вместе с паспортом оборудования 3 года C. Технические документы, в которых регистрируются результаты контроля оборудования, должны храниться вместе с паспортом оборудования 5 лет D. Технические документы, в которых регистрируются результаты контроля оборудования, должны храниться вместе с паспортом оборудования 1 год | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 93.9
II | Изменена формулировка | 267 | Кем утверждаются планы по контролю за состоянием металла? | 269 | Каким должностным лицом утверждаются планы по контролю за состоянием металла, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Техническим руководителем объекта B. Сотрудниками Ростехнадзора C. Владельцем объекта | A. Техническим руководителем объекта B. Владельцем объекта электроэнергетики C. Сотрудником Ростехнадзора D. Председателем профсоюза | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 87.1
II | Удалён | 268 | В каких случаях должна быть образована комиссия, которая рассматривает результаты контроля за состоянием металла за все время эксплуатации, заключение организации, проводившей техническое диагностирование оборудования, другие необходимые документы и принимает решение о возможности дальнейшей эксплуатации? |  |  | A. При неудовлетворительных результатах контроля за состоянием металла ответственных деталей и узлов (гибов трубопроводов, барабанов, коллекторов котла, главных паропроводов, сосудов, корпусов цилиндров, стопорных клапанов, роторов турбины) B. При выработке у металла ответственных деталей и узлов (гибов трубопроводов, барабанов, коллекторов котла, главных паропроводов, сосудов, корпусов цилиндров, стопорных клапанов, роторов турбины) нормативного срока службы C. Все варианты верны |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 269 | Что должна обеспечивать настройка автоматических регуляторов возбуждения и устройств форсировки рабочего возбуждения при заданном понижении напряжения в сети? | 272 | Какие параметры не должна обеспечивать настройка автоматических регуляторов возбуждения и устройств форсировки рабочего возбуждения при понижении напряжения на выводах синхронного генератора (синхронного компенсатора) ниже заданных параметров релейной форсировки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Только предельное установившееся напряжение возбуждения не ниже двукратного в рабочем режиме, за исключением ограничений, установленных документацией организации-изготовителя для отдельных типов генераторов и синхронных компенсаторов, введенных в эксплуатацию до вступления в силу Правил B. Только быстродействие и максимальная скорость нарастания напряжения возбуждения в соответствии с Требованиями к системам возбуждения и автоматическим регуляторам возбуждения; C. Все перечисленные параметры, включая работу релейной форсировки возбуждения и автоматическое ограничение заданной длительности форсировки | A. Быстродействие и максимальная скорость нарастания напряжения возбуждения B. Работа релейной форсировки возбуждения и автоматическое ограничение заданной длительности форсировки C. Ограничение до двукратного значения тока ротора (для тиристорных систем возбуждения; для бесщеточных систем возбуждения, АРВ которых оснащены ограничителями тока ротора) при работе в сети с выдержкой времени на ввод, задаваемой в диапазоне от 0,1 секунды до 0,6 секунд D. Предельный ток возбуждения и предельное установившееся напряжение возбуждения не менее полутора от напряжения в рабочем режиме | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.3
II | Изменена формулировка | 270 | Сроки планового перевода синхронного генератора с основного возбуждения на резервное и обратно: | 273 | В какие сроки должны выполняться плановые переводы синхронного генератора с основного возбуждения на резервное и обратно, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Плановые переводы синхронного генератора с основного возбуждения на резервное и обратно должны выполняться не реже 1 раза в год и выполняться в соответствии с графиком, определяемом техническим руководителем B. Плановые переводы синхронного генератора с основного возбуждения на резервное и обратно должны выполняться не реже 1 раза в полугодие и выполняться в соответствии с графиком, определяемом техническим руководителем C. Плановые переводы синхронного генератора с основного возбуждения на резервное и обратно должны выполняться не реже 1 раза в полугодие и выполняться на основании производственных (местных) инструкций, разработанных с учетом требований инструкций организаций-изготовителей D. Плановые переводы синхронного генератора с основного возбуждения на резервное и обратно должны выполняться не реже 1 раза в год и выполняться на основании производственных (местных) инструкций, разработанных с учетом требований инструкций организаций-изготовителей | A. Не реже 1 раза в полугодие B. Не реже 1 раза в год C. Не реже 1 раза в 2 года D. Не реже 1 раза в месяц | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 78.2
II | Изменена формулировка | 271 | Допускаются ли плановые отключения генераторов от сети при наличии положительной мощности на выводах машин? | 274 | В каком случае допускаются плановые отключения генераторов от сети при наличии положительной мощности на выводах машин, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не допускаются B. Допускаются на основании производственных (местных) инструкций, разработанных с учетом требований инструкций организаций-изготовителей C. Допускаются на основании распоряжения технического руководителя D. Допускаются на основании организационно-распорядительным документа владельца объекта электроэнергетики | A. Не допускаются в любом случае B. Допускаются на основании производственных (местных) инструкций, разработанных с учетом требований инструкций организаций-изготовителей C. Допускаются на основании распоряжения технического руководителя D. Допускаются на основании организационно-распорядительным документа владельца объекта электроэнергетики | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 88.5
II | Изменена формулировка | 272 | В каких случаях допускается работа на воздушном охлаждении турбогенераторов, имеющих непосредственное водородное или водородно-водяное охлаждение активных частей? | 275 | В каком случае допускается работа на воздушном охлаждении турбогенераторов, имеющих непосредственное водородное или водородно-водяное охлаждение активных частей, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Допускается только в режиме холостого хода B. Допускается непродолжительная работа с соблюдением требований заводской инструкции C. Допускается кратковременное возбуждение машины, отключенной от сети D. Работа турбогенераторов на воздушном охлаждении под нагрузкой не допускается | A. Допускается только в режиме холостого хода B. Допускается непродолжительная работа с соблюдением требований заводской инструкции C. Допускается кратковременное возбуждение машины, отключенной от сети D. Работа турбогенераторов на воздушном охлаждении под нагрузкой не допускается | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.7
II | Изменена формулировка | 273 | С какой периодичностью должна определяться температура точки росы (влажности) газа в корпусе турбогенератора при неисправной системе индивидуальной осушки газа или влажности, превышающей допустимую? | 276 | С какой периодичностью должна определяться температура точки росы (влажности) газа в корпусе турбогенератора при неисправной системе индивидуальной осушки газа или влажности, превышающей допустимую, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не реже 1 раза в сутки B. Один раз в неделю C. Один раз в 2 дня D. Один раз в 3 дня | A. Не реже 1 раза в сутки B. Не реже 1 раза в неделю C. Не реже 1 раза в месяц D. Не реже 1 раза в квартал | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.8
II | Изменена формулировка | 274 | С какой периодичностью должна определяться газоплотность корпуса машины? | 277 | С какой периодичностью должна определяться газоплотность корпуса машины (суточная утечка водорода) при определении показателей работы газомасляной и водяной систем генераторов и синхронных компенсаторов, находящихся в работе или резерве, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не реже 1 раза в месяц B. Один раз в 2 месяца C. Один раз в 3 месяца D. Только в ходе сезонного обслуживания | A. Не реже 1 раза в сутки B. Не реже 1 раза в неделю C. Не реже 1 раза в месяц D. Не реже 1 раза в квартал | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.1
II | Изменена формулировка | 275 | С какой периодичностью должна определяться чистота водорода в корпусе машины при неисправности автоматического газоанализатора? | 278 | С какой периодичностью должна определяться чистота водорода в корпусе машины при неисправности автоматического газоанализатора при определении показателей работы газомасляной и водяной систем генераторов и синхронных компенсаторов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не реже 1 раза в смену B. Один раз в неделю C. Один раз в 2 дня D. Два раза в 3 дня | A. Не реже 1 раза в сутки B. Не реже 1 раза в неделю C. Не реже 1 раза в месяц D. Не реже 1 раза в квартал | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.8
II | Изменена формулировка | 276 | Какое значение должен иметь показатель чистоты водорода в корпусах генераторов с непосредственным водородным охлаждением и синхронных компенсаторов всех типов? | 279 | Какое значение должен иметь показатель чистоты водорода в корпусах генераторов с непосредственным водородным охлаждением и синхронных компенсаторов всех типов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Должен быть не ниже 98 % B. Должен быть не ниже 95 % C. Должен быть не ниже 85 % D. Должен быть не ниже 90 % | A. Не ниже 98 % B. Не ниже 95 % C. Не ниже 85 % D. Не ниже 90 % | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.7
II | Изменена формулировка | 277 | Какое значение должен иметь показатель чистоты водорода в корпусах генераторов с косвенным водородным охлаждением при избыточном давлении водорода 0,5 кгс/см2 (50 кПа) и выше? | 280 | Какое значение должен иметь показатель чистоты водорода в корпусах генераторов с косвенным водородным охлаждением при избыточном давлении водорода 50 кПа и выше, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Должен быть не ниже 97 % B. Должен быть не ниже 95% C. Должен быть не ниже 92 % D. Должен быть не ниже 90 % | A. Не ниже 97 % B. Не ниже 95% C. Не ниже 92 % D. Не ниже 90 % | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91.1
II | Изменена формулировка | 278 | Какое значение должен иметь показатель чистоты водорода в корпусах генераторов с косвенным водородным охлаждением при избыточном давлении водорода до 0,5 кгс/см2 (50 кПа)? | 281 | Какое значение должен иметь показатель чистоты водорода в корпусах генераторов с косвенным водородным охлаждением при избыточном давлении водорода до 50 кПа, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Должен быть не ниже 95 % B. Должен быть не ниже 94 % C. Должен быть не ниже 93 % D. Должен быть не ниже 90 % | A. Не ниже 95 % B. Не ниже 94 % C. Не ниже 93 % D. Не ниже 90 % | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.7
II | Изменена формулировка | 279 | Какое должно быть содержание кислорода в водороде в корпусе генератора (синхронного компенсатора)? | 282 | Какое должно быть содержание кислорода в водороде в корпусе генератора (синхронного компенсатора), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Должно быть не более 1,2 % B. Должно быть не более 1,8 % C. Должно быть не более 1,5 % D. Должно быть не более 2 % | A. Не более 1,2 % B. Не более 1,8 % C. Не более 1,5 % D. Не более 2 % | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91.5
II | Изменена формулировка | 280 | Какое должно быть содержание кислорода в водороде в поплавковом гидрозатворе, бачке продувки и водородоотделительном баке маслоочистительной установки генератора? | 283 | Какое должно быть содержание кислорода в водороде в поплавковом гидрозатворе, бачке продувки и водородоотделительном баке маслоочистительной установки генератора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Должно быть не более 2 % B. Должно быть не более 3 % C. Должно быть не более 4 % D. Должно быть не более 5 % | A. Не более 2 % B. Не более 3 % C. Не более 4 % D. Не более 5 % | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.1
II | Изменена формулировка | 281 | Какое должно быть содержание водорода в картерах подшипников, сливных маслопроводах уплотнений вала (с воздушной стороны), экранированных токопроводах, кожухах линейных и нулевых выводов? | 284 | Какое должно быть содержание водорода в картерах подшипников, сливных маслопроводах уплотнений вала (с воздушной стороны), экранированных токопроводах, кожухах линейных и нулевых выводов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Должно быть менее 1 % B. Должно быть в пределах 1,1 - 1,2 % C. Должно быть в пределах 1,3 - 1,4 % D. Должно быть в пределах 1,9 - 2,1 % | A. Менее 1 % B. Менее 2 % C. Менее 3 % D. Менее 4 % | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.5
II | Изменена формулировка | 282 | При каких значениях содержания водорода в картерах подшипников, сливных маслопроводах уплотнений вала (с воздушной стороны) не допускается работа турбогенератора? | 285 | При каких значениях содержания водорода в картерах подшипников, сливных маслопроводах уплотнений вала (с воздушной стороны) не допускается работа турбогенератора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Более 2 % B. При значениях 0,8 - 1,1 % C. При значениях 1,2 -1,4 % D. При значениях 1,5 - 1,8 % | A. Более 2 % B. Более 1 % C. Более 1,2 % D. Более 1,5 % | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.5
II | Изменена формулировка | 283 | Какое должно быть допустимое колебание давления водорода в корпусе генератора (синхронного компенсатора) при номинальном избыточном давлении водорода до 1 кгс/см2 (100 кПа)? | 287 | Какое колебание давления водорода в корпусе генератора (синхронного компенсатора) при номинальном избыточном давлении водорода до 100 кПа является допустимым, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Должно быть не более 20 % B. Должно быть в пределах 21 - 21,5 % C. Должно быть в пределах 21,5 - 22 % D. Должно быть в пределах 22,5 - 23 % | A. Не более 20 % B. Не более 25 % C. Не более 30 % D. Не более 35 % | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 84.5
II | Изменена формулировка | 284 | Какое должно быть обеспечено избыточное давление масла на всасывающих магистралях маслонасосов синхронных компенсаторов при работе на водородном охлаждении? | 288 | Какое должно быть обеспечено избыточное давление масла на всасывающих магистралях маслонасосов синхронных компенсаторов при работе на водородном охлаждении, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не менее 0,2 кгс/см2 B. Должно быть в пределах 0,05 - 0,075 кгс/см2 C. Должно быть в пределах 0,075 - 0,1 кгс/см2 D. Должно быть в пределах 0,15 - 0,175 кгс/см2 | A. Не менее 0,2 кгс/см2 B. Не менее 0,1 кгс/см2 C. Не менее 0,12 кгс/см2 D. Не менее 0,15 кгс/см2 | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.9
II | Удалён | 285 | Какой показатель суточной утечки водорода в генераторе (синхронном компенсаторе)является допустимым? |  |  | A. Не более 5 % в сутки B. В пределах 5,5 - 6 % в сутки C. 10 % общего количества газа при рабочем давлении D. 15 % общего количества газа при рабочем давлении |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 286 | Какой расход водорода в генераторе является допустимым с учетом продувок? | 290 | Какой суточный расход водорода в генераторе (синхронном компенсаторе) от общего количества газа при рабочем давлении является допустимым с учетом продувок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не более 10 % в сутки от общего количества газа при рабочем давлении B. В пределах 10,5 -11 % в сутки от общего количества газа при рабочем давлении C. В пределах 1 - 2 % в час от общего количества газа при минимальном давлении D. В пределах 2,5 - 3 % в час от общего количества газа при минимальном давлении | A. Не более 10 % B. Не более 15 % C. Не более 20 % D. Не более 25 % | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.6
II | Изменена формулировка | 287 | Разрешается ли включать в сеть без осмотра генераторы в случае сброса нагрузки и отключения, не сопровождающегося повреждением агрегата или неисправной работой системы регулирования турбины? | 291 | В каком случае разрешается включать в сеть генераторы в случае сброса нагрузки и отключения, не сопровождающегося повреждением агрегата или неисправной работой системы регулирования турбины без осмотра, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Разрешается, если будет проведено измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса и между собой B. Разрешается, если будет проведено измерение сопротивления обмоток при постоянном токе в холодном состоянии C. Разрешается включать в сеть без осмотра | A. Разрешается, если будет проведено измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса и между собой B. Разрешается, если будет проведено измерение сопротивления обмоток при постоянном токе в холодном состоянии C. Не разрешается ни в каком случае D. Разрешается без дополнительных условий | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 90.7
II | Удалён | 288 | Допускается ли включать генератор в сеть без осмотра в случае сброса нагрузки и отключения? |  |  | A. Разрешается, если процесс не сопровождается повреждением агрегата или неисправной работой системы регулирования турбины B. Не разрешается ни при каких обстоятельствах C. Допускаются на основании распоряжения технического руководителя D. Допускаются на основании производственных (местных) инструкций, разработанных с учетом требований инструкций организаций-изготовителей |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 289 | Как на турбогенераторах с непосредственным охлаждением обмоток регулируется скорость изменения реактивной нагрузки в нормальных режимах по отношению к скорости набора активной нагрузки? | 292 | Какое требование к регулированию скорости изменения реактивной нагрузки в нормальных режимах по отношению к скорости набора активной нагрузки на турбогенераторах с непосредственным охлаждением обмоток является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Данный параметр не отслеживается и не регулируется B. Скорость изменения реактивной нагрузки в нормальных режимах должна быть не выше скорости набора активной нагрузки C. Скорость изменения реактивной нагрузки в нормальных режимах должна быть выше скорости набора активной нагрузки D. Скорость изменения реактивной нагрузки в нормальных режимах должна быть равной скорости набора активной нагрузки | A. Данный параметр не отслеживается и не регулируется B. Скорость изменения реактивной нагрузки в нормальных режимах должна быть не выше скорости набора активной нагрузки C. Скорость изменения реактивной нагрузки в нормальных режимах должна быть выше скорости набора активной нагрузки D. Скорость изменения реактивной нагрузки в нормальных режимах должна быть равной скорости набора активной нагрузки | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89.2
II | Изменена формулировка | 290 | При каком условии номинальная мощность генераторов (для всех турбогенераторов мощностью 30 МВт и более, всех турбогенераторов ГТУ и ПГУ, всех гидрогенераторов), а также длительная максимальная мощность при установленных значениях коэффициента мощности и параметров охлаждения при номинальном коэффициенте мощности, и номинальная мощность синхронных компенсаторов должны сохраняться при одновременных отклонениях напряжения до 5% и частоты до 2,5% номинальных значений? | 293 | При каком условии номинальная мощность генераторов (для всех турбогенераторов мощностью 30 МВт и более, всех турбогенераторов ГТУ и ПГУ, всех гидрогенераторов), а также длительная максимальная мощность при установленных значениях коэффициента мощности и параметров охлаждения при номинальном коэффициенте мощности, и номинальная мощность синхронных компенсаторов должны сохраняться при одновременных отклонениях напряжения до 5% и частоты до 2,5% номинальных значений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. При условии, что при работе с повышенным напряжением и пониженной частотой сумма абсолютных значений отклонений напряжения и частоты не превышает 4%, если в документации организации-изготовителя не установлены большие значения величин по отклонению напряжения и частоты B. При условии, что при работе с повышенным напряжением и пониженной частотой сумма абсолютных значений отклонений напряжения и частоты не превышает 5%, если в документации организации-изготовителя не установлены большие значения величин по отклонению напряжения и частоты C. При условии, что при работе с повышенным напряжением и пониженной частотой сумма абсолютных значений отклонений напряжения и частоты не превышает 6%, если в документации организации-изготовителя не установлены большие значения величин по отклонению напряжения и частоты D. При условии, что при работе с повышенным напряжением и пониженной частотой сумма абсолютных значений отклонений напряжения и частоты не превышает 2%, если в документации организации-изготовителя не установлены большие значения величин по отклонению напряжения и частоты | A. При условии, что при работе с повышенным напряжением и пониженной частотой сумма абсолютных значений отклонений напряжения и частоты не превышает 7%, если в документации организации-изготовителя не установлены большие значения величин по отклонению напряжения и частоты B. При условии, что при работе с повышенным напряжением и пониженной частотой сумма абсолютных значений отклонений напряжения и частоты не превышает 8%, если в документации организации-изготовителя не установлены большие значения величин по отклонению напряжения и частоты C. При условии, что при работе с повышенным напряжением и пониженной частотой сумма абсолютных значений отклонений напряжения и частоты не превышает 6%, если в документации организации-изготовителя не установлены большие значения величин по отклонению напряжения и частоты D. При условии, что при работе с повышенным напряжением и пониженной частотой сумма абсолютных значений отклонений напряжения и частоты не превышает 9%, если в документации организации-изготовителя не установлены большие значения величин по отклонению напряжения и частоты | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.7
II | Изменена формулировка | 291 | В течение какого времени допускается работа генераторов (компенсаторов) для отыскания места замыкания, перевода нагрузки при появлении замыкания на землю в цепях генераторного напряжения блочных генераторов (компенсаторов), имеющих электрическую связь с сетью собственных нужд или потребителей и включенных на сборные шины генераторов (компенсаторов), когда емкостный ток замыкания не превышает 5 А и защиты действуют на сигнал или нечувствительны? | 294 | В течение какого времени допускается работа генераторов (компенсаторов) при появлении замыкания на землю в цепях генераторного напряжения блочных генераторов (компенсаторов), имеющих электрическую связь с сетью собственных нужд или потребителей и включенных на сборные шины генераторов (компенсаторов), когда емкостный ток замыкания не превышает 5 А и защиты действуют на сигнал или нечувствительны, для поиска места замыкания, перевода нагрузки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не более 2 часов B. В течение 3 - 4 часов, по решению технического руководителя организации C. В течение 4 - 5 часов, по решению технического руководителя организации D. В течение 5 - 6 часов, по решению руководителя организации | A. Не более 2 часов B. Не более 5 часов C. Не более 24 часов D. Не более 10 часов | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.1
II | Изменена формулировка | 292 | В течение какого времени турбогенератор должен быть переведен на резервный возбудитель или резервный тиристорный канал возбуждения при появлении сигнала или определении снижения сопротивления изоляции на величину, установленную техническим руководителем, цепи возбуждения турбогенератора с непосредственным охлаждением обмотки ротора? | 295 | В течение какого времени турбогенератор должен быть переведен на резервный возбудитель или резервный тиристорный канал возбуждения при появлении сигнала или определении снижения сопротивления изоляции на величину, установленную техническим руководителем, цепи возбуждения турбогенератора с непосредственным охлаждением обмотки ротора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не более чем за 1 час B. В течение 2 - 3 часов, по решению технического руководителя организации C. В течение 3 - 4 часов, по решению технического руководителя организации D. В течение 4 - 5 часов, по решению руководителя организации | A. В течение 1 часа B. В течение 2 часов C. В течение 5 часов D. В течение 10 часов | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.7
II | Изменена формулировка | 293 | Допускается ли работа гидрогенераторов и синхронных компенсаторов с замыканием на землю в цепи возбуждения? | 298 | При каких условиях допускается работа гидрогенераторов и синхронных компенсаторов с замыканием на землю в цепи возбуждения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Допускается оставить генератор в работе не более 1 ч, если при возникновении замыкания на землю и переводе на резервный возбудитель замыкание на землю исчезнет B. Устанавливается инструкцией завода-изготовителя C. При появлении сигнала о замыкании на землю турбогенератор должен в течение 1 ч разгружен, отключен от сети и выведен в ремонт D. Работа гидрогенераторов и синхронных компенсаторов с замыканием на землю в цепи возбуждения не допускается | A. Допускается на основании производственных (местных) инструкций, разработанных с учетом требований инструкций организаций-изготовителей B. Допускается на основании распоряжения технического руководителя C. Не допускается ни при каких условиях | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 84.9
II | Удалён | 294 | В течении какого времени турбогенератор при появлении сигнала или определении снижения сопротивления изоляции на величину, установленную техническим руководителем, цепи возбуждения турбогенератора с непосредственным охлаждением обмотки ротора должен быть переведен на резервный возбудитель или резервный тиристорный канал возбуждения? |  |  | A. В течение 1 часа с момента появления сигнала или определения указанного снижения сопротивления, а при замыкании на землю - незамедлительно B. В течение 12 часов с момента появления сигнала или определения указанного снижения сопротивления, а при замыкании на землю - незамедлительно C. Незамедлительно с момента появления сигнала или определения указанного снижения сопротивления, а при замыкании на землю - в течение 1 часа D. В течение 3 часов с момента появления сигнала или определения указанного снижения сопротивления, а при замыкании на землю - незамедлительно |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 71.2
II | Изменена формулировка | 295 | Какой период времени отводится на разгрузку, отключение от сети и вывод турбогенератора в ремонт при отсутствии резервного возбудителя, невозможности его использования или неисправности резервного канала возбуждения, а также при дальнейшем понижении сопротивления изоляции (ниже предельного наименьшего значения) при работе на резервном возбуждении? | 297 | В течении какого времени турбогенератор должен быть разгружен, отключен от сети и выведен в ремонт при отсутствии резервного возбудителя, невозможности его использования или неисправности резервного канала возбуждения, а также при дальнейшем понижении сопротивления изоляции (ниже предельного наименьшего значения) при работе на резервном возбуждении, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. 1 час B. 3 часа C. 6 часов D. 12 часов | A. В течение 1 часа B. В течение 2 часов C. В течение 5 часов D. В течение 10 часов | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 86.1
II | Удалён | 296 | Допускается ли работа гидрогенераторов и синхронных компенсаторов с замыканием на землю в цепи возбуждения? |  |  | A. Допускаются на основании производственных (местных) инструкций, разработанных с учетом требований инструкций организаций-изготовителей B. Допускаются на основании распоряжения технического руководителя C. Не допускается |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 297 | При какой разности токов в фазах допускается длительная работа гидрогенераторов с непосредственным водяным охлаждением обмотки статора? | 299 | При какой разности токов в фазах допускается длительная работа гидрогенераторов с непосредственным водяным охлаждением обмотки статора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. При разности токов 10 % B. При разности токов 15 % C. При разности токов 17 % D. При разности токов 20 % |  | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.6
II | Удалён | 298 | Какова допустимая норма разности токов в фазах для гидрогенераторов с непосредственным водяным охлаждением обмотки статора? |  |  |  |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 299 | Допускается ли несинхронная работа отдельного возбужденного генератора любого типа относительно других генераторов электростанции? | 301 | В каком случае допускается несинхронная работа отдельного возбужденного генератора любого типа относительно других генераторов электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Допустимая нагрузка и продолжительность работы в асинхронном режиме устанавливается на основании указаний заводских инструкций B. Допустимость асинхронных режимов турбогенераторов по их воздействию на сеть должна быть установлена расчетами или испытаниями C. Несинхронная работа отдельного возбужденного генератора любого типа относительно других генераторов электростанции не допускается | A. При проведении плановых испытаний системы возбуждения B. При ликвидации аварий в энергосистеме C. При работе в изолированном режиме (отдельно от энергосистемы) D. Не допускается в любом случае | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 86.5
II | Изменена формулировка | 300 | Кем определяется допустимая нагрузка и продолжительность работы в асинхронном режиме без возбуждения асинхронизированных генераторов и турбогенераторов с непосредственным охлаждением обмоток? | 302 | Каким сотрудником определяется допустимая нагрузка и продолжительность работы в асинхронном режиме без возбуждения асинхронизированных генераторов и турбогенераторов с непосредственным охлаждением обмоток, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Техническим руководителем на основании производственных (местных) инструкций, разработанных с учетом требований инструкций организаций-изготовителей B. Техническим руководителем с учетом требований документации организации-изготовителя C. Владельцем объекта электроэнергетики с организацией-изготовителем D. Владельцем объекта электроэнергетики на основании производственных (местных) инструкций, разработанных с учетом требований инструкций организаций-изготовителей | A. Оперативным руководителем на основании производственных (местных) инструкций B. Техническим руководителем с учетом требований документации организации-изготовителя C. Владельцем объекта электроэнергетики на основании производственных (местных) инструкций D. Сотрудником диспетчерской службы | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.4
II | Изменена формулировка | 301 | Каким должно быть сопротивление изоляции всей цепи возбуждения генераторов и синхронных компенсаторов с газовым охлаждением обмотки ротора и с воздушным охлаждением элементов системы возбуждения? | 303 | Каким должно быть сопротивление изоляции всей цепи возбуждения генераторов и синхронных компенсаторов с газовым охлаждением обмотки ротора и с воздушным охлаждением элементов системы возбуждения измеренное мегаомметром на напряжение 500 - 1000 В, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не менее 0,5 МОм B. 0,4 МОм C. 0,3 МОм | A. Не менее 0,5 МОм B. Не менее 0,4 МОм C. Не менее 0,3 МОм D. Не менее 0,2 МОм | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.2
II | Изменена формулировка | 302 | С какой периодичностью должна проверяться исправность изоляции подшипников и уплотнений вала турбогенераторов, подшипников синхронных компенсаторов с воздушным охлаждением и возбудителей, а также подшипников и подпятников гидрогенераторов (если позволяет конструкция последних)? | 304 | С какой периодичностью должна проверяться исправность изоляции подшипников и уплотнений вала турбогенераторов, подшипников синхронных компенсаторов с воздушным охлаждением и возбудителей, а также подшипников и подпятников гидрогенераторов (если позволяет конструкция последних), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не реже 1 раза в месяц B. Один раз в квартал C. Один раз в 6 месяцев D. Только при капитальном ремонте | A. Не реже 1 раза в месяц B. Не реже 1 раза в квартал C. Не реже 1 раза в год D. Не реже 1 раза в 2 года | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.5
II | Удалён | 303 | Периодичность проверки исправности изоляции подшипников и уплотнений вала турбогенераторов, подшипников синхронных компенсаторов с воздушным охлаждением и возбудителей, а также подшипников и подпятников гидрогенераторов (если позволяет конструкция последних): |  |  | A. Не реже 1 раза в месяц B. Не реже 2 раз в месяц C. Не реже 1 раза в 3 месяца |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 304 | Когда проверяется исправность изоляции подшипников синхронных компенсаторов с водородным охлаждением? |  |  | A. При аварийном ремонте B. При внеплановом ремонте C. При плановом ремонте D. При капитальном ремонте |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 73
II | Изменена формулировка | 305 | Какой запас водорода должен быть на электростанциях, где установлены генераторы с водородным охлаждением? | 307 | Какой запас водорода должен содержаться на электростанциях, где установлены генераторы с водородным охлаждением, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. 10-дневный эксплуатационный расход и однократное заполнение одного генератора наибольшего газового объема B. 5-дневный эксплуатационный расход и заполнение одного генератора наибольшего газового объема C. 5-дневный эксплуатационный расход и однократное заполнение двух генераторов наименьшего газового объема D. 5-дневный эксплуатационный расход, при возможности доставки водорода от поставщиков в течение 2 суток | A. 10-дневный эксплуатационный расход и однократное заполнение одного генератора наибольшего газового объема B. 5-дневный эксплуатационный расход и заполнение одного генератора наибольшего газового объема C. 3-дневный эксплуатационный расход и однократное заполнение двух генераторов наименьшего газового объема D. 2-дневный эксплуатационный расход, при возможности доставки водорода от поставщиков в течение 2 суток | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 90.6
II | Изменена формулировка | 306 | На сколько допускается уменьшать запас водорода в ресиверах при наличии на электростанции, где установлены генераторы с водородным охлаждением, резервного электролизера? | 308 | На сколько допускается уменьшать запас водорода в ресиверах, относительно нормативного объема, при наличии на электростанции, где установлены генераторы с водородным охлаждением, резервного электролизера, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Допускается уменьшать запас водорода в ресиверах на 50 % B. Допускается уменьшать запас водорода в ресиверах на 60 % C. Допускается уменьшать запас водорода в ресиверах на 70 % | A. На 50 % B. На 60 % C. На 65 % D. На 70 % | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92
II | Изменена формулировка | 307 | Запасы хранения водорода, углекислого газа и азота на электростанциях, где установлены генераторы с водородным охлаждением равны следующим объемам: | 309 | Какое требование, предъявляемое к запасам хранения водорода, углекислого газа и азота на электростанциях, где установлены генераторы с водородным охлаждением, является верным согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Запас водорода должен обеспечивать его 10-дневный эксплуатационный расход и однократное заполнение одного генератора наибольшего газового объема, а запас углекислого газа или азота - шестикратное заполнение генератора с наибольшим газовым объемом B. Запас водорода должен обеспечивать его месячный эксплуатационный расход и однократное заполнение одного генератора наибольшего газового объема, а запас углекислого газа или азота - шестикратное заполнение генератора с наибольшим газовым объемом C. Запас водорода должен обеспечивать его 10-дневный эксплуатационный расход и однократное заполнение одного генератора наибольшего газового объема, а запас углекислого газа или азота - десятикратное заполнение генератора с наибольшим газовым объемом D. Запас водорода должен обеспечивать его 5-дневный эксплуатационный расход и однократное заполнение одного генератора наибольшего газового объема, а запас углекислого газа или азота - трехкратное заполнение генератора с наибольшим газовым объемом | A. Запас водорода должен обеспечивать его 10-дневный эксплуатационный расход и однократное заполнение одного генератора наибольшего газового объема, а запас углекислого газа или азота - шестикратное заполнение генератора с наибольшим газовым объемом B. Запас водорода должен обеспечивать его месячный эксплуатационный расход и однократное заполнение одного генератора наибольшего газового объема, а запас углекислого газа или азота - шестикратное заполнение генератора с наибольшим газовым объемом C. Запас водорода должен обеспечивать его 10-дневный эксплуатационный расход и однократное заполнение одного генератора наибольшего газового объема, а запас углекислого газа или азота - десятикратное заполнение генератора с наибольшим газовым объемом D. Запас водорода должен обеспечивать его 5-дневный эксплуатационный расход и однократное заполнение одного генератора наибольшего газового объема, а запас углекислого газа или азота - трехкратное заполнение генератора с наибольшим газовым объемом | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 82.4
II | Удалён | 308 | Какой допустимый предел уменьшения запаса водорода допускается в ресиверах при наличии на электростанции резервного электролизера? |  |  | A. на 40% B. на 50% C. на 10% D. на 20% |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 309 | Какой запас водорода должен быть на тех подстанциях, где установлены синхронные компенсаторы с водородным охлаждением? |  |  | A. 20-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наибольшим газовым объемом B. 10-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наибольшим газовым объемом C. 10-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наименьшим газовым объемом D. 10-дневный эксплуатационный расход водорода, при возможности доставки водорода от поставщиков в течение 2 суток |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 72.2
II | Удалён | 310 | Какой запас водорода должен быть на тех подстанциях, где установлены синхронные компенсаторы с водородным охлаждением, и при наличии электролизной установки? |  |  | A. 10-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наибольшим газовым объемом B. 7-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наибольшим газовым объемом C. 5-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наибольшим газовым объемом D. 3-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наибольшим газовым объемом |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 78
II | Удалён | 311 | Какими должны быть действия персонала при обнаружении кругового огня на контактных кольцах турбо- и гидрогенераторов, вспомогательного генератора, а также на коллекторе возбудителя? |  |  | A. Сообщить непосредственному руководителю B. Вызвать пожарную охрану C. Немедленно отключить турбину, снять возбуждение и отключить генератор от сети |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 75.1
II | Изменена формулировка | 312 | Какой уровень напряжения должен поддерживаться на шинах собственных нужд электростанции? | 313 | Какой уровень напряжения должен поддерживаться на шинах собственных нужд электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. 90-100 % номинального B. 100-105 % номинального C. 105-110 % номинального | A. 90-100 % номинального B. 100-105 % номинального C. 105-110 % номинального D. 110-115 % номинального | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 90
II | Удалён | 313 | Какой уровень напряжения должен поддерживаться на шинах СН электростанции? |  |  | A. В пределах 100-105% B. В пределах 80-100% C. В пределах 90-100% D. В пределах 95-100% |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 314 | Сколько раз подряд разрешается пускать из холодного состояния электродвигатели с короткозамкнутыми роторами, если документацией организации-изготовителя не установлены иные требования? | 314 | Сколько раз подряд разрешается пускать из холодного состояния электродвигатели с короткозамкнутыми роторами, если документацией организации-изготовителя не установлены иные требования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Разрешается только 1 пуск B. Разрешается 2 раза подряд C. 3 раза после охлаждения электродвигателя в течение времени, определяемого заводской инструкцией для данного типа электродвигателя D. 4 раза после охлаждения электродвигателя в течение времени, определяемого заводской инструкцией для данного типа электродвигателя | A. 1 раз B. 2 раза подряд C. 3 раза подряд D. 4 раза подряд | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.6
II | Изменена формулировка | 315 | Сколько раз подряд разрешается пускать из горячего состояния электродвигатели с короткозамкнутыми роторами, если заводской инструкцией не допускается большего количества пусков? | 315 | Сколько раз подряд разрешается пускать из горячего состояния электродвигатели с короткозамкнутыми роторами, если заводской инструкцией не установлены иные требования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Разрешается 1 раз B. Два раза после охлаждения электродвигателя в течение времени, определяемого заводской инструкцией для данного типа электродвигателя C. Три раза после охлаждения электродвигателя в течение времени, определяемого заводской инструкцией для данного типа электродвигателя D. Четыре раза после охлаждения электродвигателя в течение времени, определяемого заводской инструкцией для данного типа электродвигателя | A. 1 раз B. 2 раза подряд C. 3 раза подряд D. 4 раза подряд | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 87.3
II | Удалён | 316 | Какое требование Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации к эксплуатации электродвигателей с короткозамкнутыми роторами указано неверно? |  |  | A. Электродвигатели с короткозамкнутыми роторами допускается пускать из холодного состояния два раза подряд, из горячего - один раз, если документацией организации-изготовителя не установлены иные требования. Последующие пуски допускаются после охлаждения электродвигателя в течение времени, установленного документацией организации-изготовителя или техническим руководителем B. Электродвигатели с короткозамкнутыми роторами разрешается пускать из горячего состояния 1 раз. Последующие пуски разрешаются после охлаждения электродвигателя в течение времени, определяемого заводской инструкцией для данного типа электродвигателя C. Повторное включение двигателей в случаях действия резервных защит до выяснения причины отключения не допускается D. Повторные включения электродвигателей в случае отключения их основными защитами допускаются после обследования и проведения контрольных измерений сопротивления изоляции |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 65.3
II | Удалён | 317 | Допускается ли повторные включения электродвигателей в случае отключения их основными защитами? |  |  | A. Допускается в автоматическом режиме B. Допускаются после обследования и проведения контрольных измерений сопротивления изоляции C. Не допускается |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 69
II | Удалён | 318 | В каких из перечисленных случаев электродвигатель должен быть немедленно отключен от сети? |  |  | A. Только при несчастных случаях с людьми B. Только при появлении дыма или огня из корпуса электродвигателя, его пусковых и возбудительных устройств C. Только при появлении дыма или огня из шкафов регулируемого электропривода D. В любом из перечисленных случаев, а так же при поломке приводимого механизма |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 74.1
II | Удалён | 319 | В каких из перечисленных случаев электродвигатель должен быть остановлен после пуска резервного? |  |  | A. Только при появлении запаха горелой изоляции B. Увеличения вибрации электродвигателя или механизма выше допустимого, установленного в документации организации-изготовителя или техническим руководителем; C. Только при недопустимом возрастании температуры подшипников D. Только при угрозе повреждения электродвигателей (заливание водой, запаривание, ненормальный шум) E. В любом из перечисленных случаев, включая перегрузку выше допустимых значений |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 71.1
II | Изменена формулировка | 320 | Какое соотношение значения давления масла и воды должно соблюдаться при масловодяном охлаждении трансформаторов при минимальном уровне масла в расширителе трансформатора? | 320 | Какое соотношение значения давления масла и воды должно соблюдаться при масловодяном охлаждении трансформаторов при минимальном уровне масла в расширителе трансформатора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Давление масла должно превышать давление воды не менее чем на 0,1 кгс/см2 B. Давление воды должно превышать давление масла не менее чем на 0,1 кгс/см2 C. Давление воды должно превышать давление масла на 0,075 кгс/см2 D. Давление масла и воды должно быть равным | A. Давление масла должно превышать давление воды не менее чем на 0,1 кгс/см2 B. Давление воды должно превышать давление масла не менее чем на 0,2 кгс/см2 C. Давление воды должно превышать давление масла на 0,075 кгс/см2 D. Давление масла и воды должно быть равным | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.7
II | Изменена формулировка | 321 | При каких условиях должна включаться и отключаться система циркуляции воды при масловодяном охлаждении трансформаторов? | 321 | При каких условиях должна включаться и отключаться система циркуляции воды при масловодяном охлаждении трансформаторов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Включается после включения рабочих масляных насосов при температуре верхних слоев масла не ниже 15 °С и отключается при понижении температуры масла до 10 °С, если иное не оговорено в заводской технической документации B. Включается после включения рабочих масляных насосов при температуре нижних слоев масла не ниже 15 °С и отключается при понижении температуры масла до 10 °С, если иное не оговорено в заводской технической документации C. Включается после включения рабочих масляных насосов при температуре верхних слоев масла не ниже 20 °С и отключается при понижении температуры масла до 10 °С, если иное не оговорено в заводской технической документации D. Включается после включения рабочих масляных насосов при температуре нижних слоев масла не ниже 20 °С и отключается при понижении температуры масла до 15 °С, если иное не оговорено в заводской технической документации | A. Включается после включения рабочих масляных насосов при температуре верхних слоев масла не ниже 15 °С и отключается при понижении температуры масла до 10 °С, если иное не оговорено в заводской технической документации B. Включается после включения рабочих масляных насосов при температуре нижних слоев масла не ниже 15 °С и отключается при понижении температуры масла до 10 °С, если иное не оговорено в заводской технической документации C. Включается после включения рабочих масляных насосов при температуре верхних слоев масла не ниже 5 °С и отключается при понижении температуры масла до 10 °С, если иное не оговорено в заводской технической документации D. Включается после включения рабочих масляных насосов при температуре нижних слоев масла не ниже 5 °С и отключается при понижении температуры масла до 15 °С, если иное не оговорено в заводской технической документации | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.3
II | Изменена формулировка | 322 | Что не является критерием для установления сроков осмотров трансформаторов (реакторов) без отключения? | 322 | Какой параметр не является критерием для установления сроков осмотров трансформаторов (реакторов) без отключения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Назначение трансформатора (реактора) B. Место установки трансформатора (реактора) C. Техническое состояние трансформатора (реактора) D. Нагрузочная способность трансформатора (реактора) | A. Назначение трансформатора (реактора) B. Место установки трансформатора (реактора) C. Техническое состояние трансформатора (реактора) D. Нагрузочная способность трансформатора (реактора) | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91.5
II | Изменена формулировка | 323 | В течение какого времени после аварийного разряда батареи на электростанции должен быть осуществлен последующий заряд батареи до емкости, равной 90 % номинальной? | 323 | В течение какого времени после аварийного разряда аккумуляторной батареи на электростанции должен быть осуществлен последующий ее заряд до емкости, равной 90 % номинальной, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не более чем за 8 часов B. За 5 суток C. За 15 суток D. За 30 суток | A. Не более чем за 8 часов B. Не более чем за 18 часов C. Не более чем за 24 часа D. Не более чем за 72 часа | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.6
II | Изменена формулировка | 324 | При достижении какого значения сопротивления изоляции аккумуляторной батареи должно срабатывать на сигнал устройство контроля изоляции на шинах постоянного оперативного тока в сети 220 В? | 324 | При достижении какого значения сопротивления изоляции аккумуляторной батареи должно срабатывать на сигнал устройство контроля изоляции на шинах постоянного оперативного тока в сети 220 В, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. 20 кОм B. 10 кОм C. 6 кОм D. 5 кОм | A. 20 кОм B. 10 кОм C. 6 кОм D. 5 кОм | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99.1
II | Изменена формулировка | 325 | При достижении какого значения сопротивления изоляции аккумуляторной батареи должно срабатывать на сигнал устройство контроля изоляции на шинах постоянного оперативного тока в сети 110 В? | 325 | При достижении какого значения сопротивления изоляции аккумуляторной батареи должно срабатывать на сигнал устройство контроля изоляции на шинах постоянного оперативного тока в сети 110 В, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. 10 кОм B. 6 кОм C. 5 кОм D. 3 кОм | A. 10 кОм B. 6 кОм C. 5 кОм D. 3 кОм | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99.1
II | Изменена формулировка | 326 | С какой периодичностью должны выполняться измерения напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента аккумуляторной батареи? | 326 | С какой периодичностью должны выполняться измерения напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента аккумуляторной батареи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не реже 1 раза в месяц B. Один раз в 2 месяца C. Два раза в 3 месяца D. Один раз в квартал | A. Не реже 1 раза в месяц B. Не реже 1 раза в 2 месяца C. Не реже 1 раза в 6 месяцев D. Не реже 1 раза в квартал | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.7
II | Изменена формулировка | 327 | При какой температуре конденсаторов, для конденсаторов климатического исполнения У и Т, не допускается включение конденсаторной установки? | 327 | При какой температуре конденсаторов (окружающего воздуха) климатического исполнения У и Т, не допускается включение конденсаторной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. При температуре конденсаторов ниже минус 40 °С B. При температуре конденсаторов минус 50 °С C. При температуре конденсаторов минус 55 °С D. При температуре конденсаторов минус 60 °С | A. При температуре ниже минус 40 °С B. При температуре ниже минус 30 °С C. При температуре ниже минус 20 °С D. При температуре ниже минус 25 °С | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 87.8
II | Изменена формулировка | 328 | При какой разности токов в фазах работа конденсаторной установки не допускается? | 329 | При какой разности токов в фазах работа конденсаторной установки не допускается, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Более чем на 10 % B. На 3 %, при ручном управлении конденсаторной установки C. На 5 %, при ручном управлении конденсаторной установки D. На 7 %, при автоматическом управлении конденсаторной установки | A. Более чем на 10 % B. Более чем на 3 % C. Более чем на 5 % D. Более чем на 7 % | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91.2
II | Изменена формулировка | 329 | С какой периодичностью должен производиться осмотр конденсаторной установки без отключения? | 330 | С какой периодичностью должен производиться осмотр конденсаторной установки без отключения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. По графику, утвержденному техническим руководителем B. В сроки, установленные местной производственной инструкцией C. Один раз в пол года D. Один раз в квартал | A. По графику, утвержденному техническим руководителем B. В сроки, установленные местной производственной инструкцией C. Один раз в полгода D. Один раз в квартал | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.9
II | Удалён | 330 | На какой аппаратуре должны быть нанесены диспетчерские наименования установленных в них устройств РЗА? |  |  | A. На панелях и шкафах РЗА B. На панелях и пультах управления и только на лицевой стороне C. На панелях и пультах управления на лицевой и оборотной сторонах |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 331 | Что из представленного перечня не относится к обязанностям оперативного персонала? |  |  | A. Оперативный персонал должен осуществлять контроль соответствия эксплуатационного состояния устройств РЗА схемам первичных соединений объекта электроэнергетики B. Оперативный персонал должен фиксировать факты срабатывания устройств РЗА и передавать необходимую информацию персоналу C. Оперативный персонал должен обеспечивать ведение учета всех случаев срабатывания и отказа срабатывания устройств РЗА в соответствии с Правилами технического учета и анализа функционирования РЗА |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 332 | Последовательность действий персонала при угрозе неправильного срабатывания устройство РЗА: |  |  | A. При угрозе неправильного срабатывания устройство РЗА должно быть выведено из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств, но только с разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала B. При угрозе неправильного срабатывания устройство РЗА должно быть выведено из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств без разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала, но с последующим незамедлительным уведомлением такого персонала обо всех выполненных операциях. C. При угрозе неправильного срабатывания устройства РЗА персонал производит следующий перечень мероприятий: получение разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала на проводимые действия, выведение устройства из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств и предоставление отчета вышестоящему персоналу обо всех выполненных операциях |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 76.2
II | Изменена формулировка | 333 | В каких случаях допускается последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов установки? | 334 | В каких случаях допускается последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Такое соединение не допускается B. Допускается для электроустановок постоянного напряжения 127 В, находящихся в помещениях без повышенной опасности C. Допускается для электроустановок переменного напряжения до 300 В, при сечении заземляющего проводника не менее 25 мм2 D. Допускается для электроустановок переменного напряжения до 300 В, при присоединении к одному заземляющему проводнику не более трех элементов установки | A. Такое соединение не допускается B. Допускается для электроустановок постоянного напряжения 127 В, находящихся в помещениях без повышенной опасности C. Допускается для электроустановок переменного напряжения до 300 В, при сечении заземляющего проводника не менее 25 мм2 D. Допускается для электроустановок переменного напряжения до 300 В, при присоединении к одному заземляющему проводнику не более трех элементов установки | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.9
II | Изменена формулировка | 334 | Каким цветом должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники? | 335 | Каким цветом должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Черным B. Желтым C. Красным D. Коричневым | A. Черным B. Желтым C. Красным D. Коричневым | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91.5
II | Изменена формулировка | 335 | Чем должны отличатся светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения? | 336 | Какими параметрами должны отличатся светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Знаками или окраской B. Исполнением и сроком службы C. Уровнем светового потока и отсутствием слепящего воздействия D. Источником света | A. Знаками или окраской B. Исполнением и сроком службы C. Уровнем светового потока и отсутствием слепящего воздействия D. Источником света | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 90.8
II | Изменена формулировка | 336 | Какая освещенность должна обеспечиваться светильниками аварийного освещения на фасадах панелей основного щита в помещениях главного, центрального и блочного щитов управления электростанций и подстанций, а также на диспетчерских пунктах? | 337 | Какая освещенность должна обеспечиваться светильниками аварийного освещения на фасадах панелей основного щита в помещениях главного, центрального и блочного щитов управления электростанций и подстанций, а также на диспетчерских пунктах, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не менее 30 лк B. 15 лк при наличии на каждом рабочем месте переносного аккумуляторного фонаря C. 20 лк при наличии на 75 % рабочих местах переносных аккумуляторных фонарей D. 25 лк при наличии на 50 % рабочих местах переносных аккумуляторных фонарей | A. Не менее 30 люкс B. Не менее 20 люкс C. Не менее 15 люкс D. Не менее 10 люкс | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98
II | Изменена формулировка | 337 | Какое допустимое напряжение должно применяться на переносных ручных светильниках ремонтного освещения при повышенной опасности поражения электрическим током? | 338 | Какое допустимое напряжение должно применяться на переносных ручных светильниках ремонтного освещения при повышенной опасности поражения электрическим током, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не выше 12 В B. 24 В, при использовании основных средств защиты от электрического тока C. 36 В, при использовании основных средств защиты от электрического тока D. 42 В, при использовании основных и дополнительных средств защиты от электрического тока | A. Не выше 12 В B. Не выше 24 В C. Не выше 36 В D. Не выше 48 В | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.7
II | Изменена формулировка | 338 | Какое понижение напряжения допускается у наиболее удаленных ламп сети внутреннего рабочего освещения, а также прожекторных установок? | 339 | Какое понижение напряжения допускается у ламп сети внутреннего рабочего освещения, а также прожекторных установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не более 5 % номинального напряжения B. 6,5 % номинального напряжения, при наличии локальных источников освещения C. 7,5 % номинального напряжения, при наличии локальных источников освещения D. 10 % номинального напряжения, при наличии локальных источников освещения | A. Не более 5 % номинального напряжения B. Не более 7 % номинального напряжения C. Не более 8 % номинального напряжения D. Не более 10 % номинального напряжения | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 87.3
II | Изменена формулировка | 339 | В какие сроки должна производиться проверка действия автомата аварийного освещения осветительной сети? | 340 | В какие сроки должна производиться проверка действия автомата аварийного освещения сети освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не реже 1 раза в месяц в дневное время B. Один раз в 2 месяца в темное время C. Два раза в 3 месяца в дневное время D. Один раз в квартал в темное время | A. Не реже 1 раза в месяц в дневное время B. Не реже 1 раза в квартал в дневное время C. Не реже 1 раза в полугодие в дневное время D. Не реже 1 раза в год в дневное время | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89.1
II | Изменена формулировка | 340 | В какие сроки должна производиться проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения? | 341 | В какие сроки должна производиться проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Один раз в год B. Два раза в год C. Один раз в 3 года D. Только при вводе в эксплуатацию и в дальнейшем по мере необходимости | A. Один раз в год B. Два раза в год C. Один раз в 3 года D. Только при вводе в эксплуатацию и в дальнейшем по мере необходимости | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.8
II | Изменена формулировка | 341 | При какой разности давления в регуляторах давления водорода и кислорода должна сработать технологическая защита на отключение преобразовательных агрегатов (двигателей-генераторов) электролизной установки? | 342 | При какой разности давления в регуляторах давления водорода и кислорода должна сработать технологическая защита на отключение преобразовательных агрегатов (двигателей-генераторов) электролизной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. При разности более 200 кгс/м2 B. При разности 100 кгс/м2 C. При разности 125 кгс/м2 D. При разности 175 кгс/м2 | A. При разности более 2 кПа B. При разности более 1 кПа C. При разности более 1,25 кПа D. При разности более 1,5 кПа | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.1
II | Изменена формулировка | 342 | При каком содержании водорода в кислороде должна сработать технологическая защита на отключение преобразовательных агрегатов (двигателей-генераторов) электролизной установки? | 343 | При каком содержании водорода в кислороде должна сработать технологическая защита на отключение преобразовательных агрегатов (двигателей-генераторов) электролизной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. При содержании 2 % B. При содержании 1,5 % C. При содержании 1,0 % D. При содержании 0,5 % | A. При содержании 2 % B. При содержании 1,5 % C. При содержании 1,0 % D. При содержании 0,5 % | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.7
II | Изменена формулировка | 343 | При каком содержании кислорода в водороде должна сработать технологическая защита на отключение преобразовательных агрегатов (двигателей-генераторов) электролизной установки? | 344 | При каком содержании кислорода в водороде должна сработать технологическая защита на отключение преобразовательных агрегатов (двигателей-генераторов) электролизной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. При содержании 1 % B. При содержании 0,75 % C. При содержании 0,5 % D. При содержании 0,25 % | A. При содержании 1 % B. При содержании 0,75 % C. При содержании 0,5 % D. При содержании 0,25 % | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.7
II | Изменена формулировка | 344 | В течение какого времени после получения сигнала технологической защиты оперативный персонал должен прибыть на электролизную установку? | 345 | В течение какого времени после получения сигнала технологической защиты оперативный персонал должен прибыть на электролизную установку, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не позднее чем через 15 минут B. В течение 30 минут C. В течение 45 минут (с проверкой готовности СИЗ) D. В течение 1 часа в ночное время | A. Не позднее чем через 15 минут B. Не позднее чем через 30 минут C. Не позднее чем через 45 минут D. Не позднее чем через 60 минут | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.8
II | Удалён | 345 | Какова периодичность осмотра электролизной установки, работающей без постоянного дежурства персонала? |  |  | A. Не реже 1 раза в смену B. Два раза в смену: на начало и окончание смены C. Нет обязательных требований к осмотру электролизной установки при отсутствии постоянного дежурства персонала D. По письменному требованию технического руководителя |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 346 | С какой периодичностью должен проводиться химический анализ содержания кислорода в водороде и водорода в кислороде при неисправности одного из автоматических газоанализаторов? | 347 | С какой периодичностью должен проводиться химический анализ содержания кислорода в водороде и водорода в кислороде при неисправности одного из автоматических газоанализаторов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Каждые 2 часа B. Каждые 3 часа C. Один раз в смену D. Каждые 4 часа | A. Каждые 2 часа B. Каждые 3 часа C. Один раз в смену D. Каждые 4 часа | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.5
II | Изменена формулировка | 347 | Какое регулировочное давление должно устанавливаться на регуляторах давления водорода и кислорода и на ресиверах предохранительных клапанов электролизной установки? | 348 | Какое регулировочное давление должно устанавливаться на регуляторах давления водорода и кислорода и на ресиверах предохранительных клапанов электролизной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. 1,15 номинального B. 1,15 минимального C. 1,15 максимального D. 1,15 пробного | A. 1,15 номинального B. 1,15 минимального C. 1,15 максимального D. 1,15 пробного | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.4
II | Изменена формулировка | 348 | С какой периодичностью должны проверяться предохранительные клапаны на регуляторах давления? | 349 | С какой периодичностью должны проверяться предохранительные клапаны на регуляторах давления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не реже 1 раза в 6 месяцев B. Не реже 1 раза в 24 месяца C. Не реже 1 раза в 12 месяцев D. Ежемесячно | A. Не реже 1 раза в 6 месяцев B. Не реже 1 раза в 24 месяца C. Не реже 1 раза в 12 месяцев D. Не реже 1 раза в 18 месяцев | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.3
II | Изменена формулировка | 349 | С какой периодичностью должны проверяться предохранительные клапаны на ресиверах? | 350 | С какой периодичностью должны проверяться предохранительные клапаны на ресиверах, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Ежемесячно B. Ежеквартально C. Не реже 1 раза в 2 года D. Не реже 1 раза в год | A. Не реже 1 раза в 3 года B. Не реже 1 раза в 4 года C. Не реже 1 раза в 2 года D. Не реже 1 раза в 5 лет | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.7
II | Изменена формулировка | 350 | Каким газом должны испытываться предохранительные клапаны на стенде? | 351 | Каким газом должны испытываться предохранительные клапаны на стенде, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Азотом или чистым воздухом B. Водородом или кислородом C. Летучими углеводородами или азотом | A. Азотом или чистым воздухом B. Водородом или кислородом C. Летучими углеводородами | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 93.8
II | Удалён | 351 | Показатели удельной электрической проводимости или удельного сопротивления качества воды для питания электролиза: |  |  | A. Удельная электрическая проводимость не более 5 мкСм/см или удельное сопротивление не менее 200 кОм/см B. Удельная электрическая проводимость не более 1 мкСм/см или удельное сопротивление не менее 200 кОм/см C. Удельная электрическая проводимость не более 3 мкСм/см или удельное сопротивление не менее 200 кОм/см |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 352 | Допустимое соотношение чистоты водорода и кислорода, вырабатываемые электролизными установками: |  |  | A. Чистота водорода, вырабатываемого электролизными установками, должна быть не ниже 99,5% (в электролизных установках типа СЭУ-4м и СЭУ-8м - не ниже 99%), а кислорода - не ниже 98,5% B. Чистота водорода, вырабатываемого электролизными установками, должна быть не ниже 99% (в электролизных установках типа СЭУ-4м и СЭУ-8м - не ниже 99%), а кислорода - не ниже 90% C. Чистота водорода, вырабатываемого электролизными установками, должна быть не ниже 90% (в электролизных установках типа СЭУ-4м и СЭУ-8м - не ниже 99%), а кислорода - не ниже 90% |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 353 | Допустимый температурный порог электролита в электролизере: |  |  | A. Температура электролита в электролизере должна быть не выше 60°С B. Температура электролита в электролизере должна быть не выше 70°С C. Температура электролита в электролизере должна быть не выше80°С |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 354 | Разность температур наиболее горячих и холодных ячеек электролизера должна быть: | 358 | Какое требование к разности температур наиболее горячих и холодных ячеек электролизера является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не более 10°С B. Не более 20°С C. Не более 30°С | A. Разность температур наиболее горячих и холодных ячеек электролизера должна быть не более 35°С B. Разность температур наиболее горячих и холодных ячеек электролизера должна быть не более 20°С C. Разность температур наиболее горячих и холодных ячеек электролизера должна быть не более 30°С D. Разность температур наиболее горячих и холодных ячеек электролизера должна быть не более 25°С | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 84.1
II | Изменена формулировка | 355 | С какой периодичностью должно проверяться действие технологических защит, предупредительной и аварийной сигнализации и состояние обратных клапанов в процессе эксплуатации электролизной установки? | 359 | С какой периодичностью должно проверяться действие технологических защит, предупредительной и аварийной сигнализации и состояние обратных клапанов в процессе эксплуатации электролизной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не реже 1 раза в 3 месяца B. Один раз в 6 месяцев C. Один раз в 9 месяцев D. Один раз в 12 месяцев | A. Не реже 1 раза в 3 месяца B. Не реже 1 раза в 6 месяцев C. Не реже 1 раза в квартал D. Не реже 1 раза в год | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.1
II | Изменена формулировка | 356 | При осушке водорода методом охлаждения температура водорода на выходе из испарителя должна быть: | 360 | Какая температура должна быть у водорода на выходе из испарителя при его осушке методом охлаждения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не выше минус 5°С. B. Не выше минус 3°С. C. Не выше минус 2°С. D. Не выше 0 °С. | A. Не выше минус 5°С B. Не выше минус 3°С C. Не выше минус 2°С D. Не выше 0°С | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 86.3
II | Изменена формулировка | 357 | На какой период времени при отключении электролизной установки допускается оставлять аппаратуру под номинальным давлением газа, при этом сигнализация повышения разности давлений в регуляторах давления кислорода остается включенной? | 361 | На какой период времени допускается оставлять аппаратуру под номинальным давлением газа при отключении электролизной установки, с условием что сигнализация повышения разности давлений в регуляторах давления кислорода остается включенной, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Допускается оставлять аппаратуру под номинальным давлением газа на срок до одного часа, при этом сигнализация повышения разности давлений в регуляторах давления кислорода должна быть включена B. Не допускается оставлять аппаратуру под номинальным давлением при отключении электролизной установки C. Допускается оставлять аппаратуру под номинальным давлением газа на срок до одного часа, при этом сигнализация повышения разности давлений в регуляторах давления кислорода может быть выключена D. Допускается оставлять аппаратуру под номинальным давлением газа на срок до четырех часов, при этом сигнализация повышения разности давлений в регуляторах давления кислорода должна быть включена | A. На срок до одного часа B. На срок до двух часов C. На срок до пяти часов D. На срок до двенадцати часов | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.2
II | Изменена формулировка | 358 | При отключении электролизной установки давление газов в аппаратах должно быть понижено до 0,1 - 0,2 кгс/см 2 (10-20 кПа) на срок: | 362 | При отключении электролизной установки на какой срок давление газов в аппаратах должно быть понижено до 10-20 кПа , согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. до 1 часа B. до 2 часов C. до 3 часов D. до 4 часов | A. До 1 часа B. До 2 часов C. До 3 часов D. До 4 часов | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 83.3
II | Удалён | 359 | Сроки проведения промывки электролизеров, проверки усилий затяжки их ячеек и ревизии арматуры: |  |  | A. Должны проводиться 1 раз в год B. Должны проводиться 1 раз в 6 месяцев C. Должны проводиться 1 раз в 3 месяца |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 360 | Сроки проведения текущего ремонта, а также разборка электролизеров с заменой прокладок, промывки и очистки диафрагм и электродов и замена дефектных деталей: |  |  | A. Должен осуществляться 1 раз в 3 года B. Должен осуществляться 1 раз в 2 года C. Должен осуществляться ежегодно D. Должен осуществляться по графику, утвержденному владельцем объекта электроэнергетики |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 71.6
II | Удалён | 361 | Сроки проведения капитального ремонта с заменой асбестовой ткани на диафрагменных рамах: |  |  | A. Капитальный ремонт с заменой асбестовой ткани на диафрагменных рамах должен осуществляться 1 раз в 5 лет B. Капитальный ремонт с заменой асбестовой ткани на диафрагменных рамах должен осуществляться 1 раз в 6 лет C. Должен осуществляться по графику, утвержденному владельцем объекта электроэнергетики D. Должен осуществляться по графику в соответствии с документацией организаций-изготовителей |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 65.6
II | Изменена формулировка | 362 | Допускается ли удлинение срока работы электролизной установки между текущими и капитальными ремонтами при отсутствии утечек электролита из электролизеров и сохранении нормальных параметров технологического режима? | 366 | В каком случае допускается удлинение срока работы электролизной установки между текущими и капитальными ремонтами при отсутствии утечек электролита из электролизеров и сохранении нормальных параметров технологического режима, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не допускается B. Допускается автоматически без разрешения технического руководителя C. Допускается по решению технического руководителя D. Допускается по графику, утвержденному владельцем объекта электроэнергетики | A. Не допускается в любом случае B. Допускается автоматически C. Допускается по решению технического руководителя D. Допускается по решению технической комиссии, включающей владельца объекта и сотрудника Ростехнадзора | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.2
II | Удалён | 363 | Необходимый перечень документов на применение энергетических масел на объектах электроэнергетики: |  |  | A. Энергетические масла, применяемые на объектах электроэнергетики, должны иметь паспорта (сертификаты) качества B. Энергетические масла, применяемые на объектах электроэнергетики, должны иметь паспорта безопасности организации-изготовителя масел C. Энергетические масла, применяемые на объектах электроэнергетики, должны сопровождаться организационно-распорядительным документом технического руководителя о контроле приемки масла и фиксированных расходов масел, присадок D. Энергетические масла, применяемые на объектах электроэнергетики, должны сопровождаться организационно-распорядительным документом технического руководителя о порядке их испытаний, регенерации и утилизации |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 364 | Какое допустимое содержание воды может быть в сорбенте, загружаемом в фильтры трансформаторов? |  |  | A. Не более 0,5 % массы B. 0,55 - 0,6 % массы C. 0,65 - 0,7 % массы D. 0,75 -0,8 % массы |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 73.1
II | Изменена формулировка | 365 | Какой запас трансформаторного масла должен постоянно храниться на электростанциях? | 368 | Какой запас трансформаторного масла должен постоянно храниться на электростанциях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. В объеме, равном (или более) вместимости одного самого вместительного масляного выключателя, и запас на доливки не менее 1% всего масла, залитого в оборудование B. 10 % объема масла, залитого в трансформатор наибольшей емкости C. 2 % залитого в оборудование D. 1 % залитого в оборудование | A. Объем, равном (или более) вместимости одного самого вместительного масляного выключателя, и запас на доливки не менее 1% всего масла, залитого в оборудование B. Объем, равном (или более) вместимости одного самого малообъемного масляного выключателя, и запас на доливки не менее 0,5% всего масла, залитого в оборудование C. Объем, равном (или более) вместимости одного самого малообъемного масляного выключателя, и запас на доливки не менее 2% всего масла, залитого в оборудование D. Объем, равном (или более) вместимости одного самого вместительного масляного выключателя, и запас на доливки не менее 0,1% всего масла, залитого в оборудование | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 88.4
II | Удалён | 366 | Какой запас трансформаторного масла должен постоянно храниться в организациях, эксплуатирующих электрические сети (в районах)? |  |  | A. В объеме, равном (или более) вместимости одного самого вместительного масляного выключателя, и запас на доливки не менее 1% всего масла, залитого в оборудование B. Не менее 10 % объема масла, залитого в трансформатор наибольшей емкости C. Не менее 2 % залитого в оборудование D. Не менее 1 % залитого в оборудование |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 367 | Какой постоянный запас нефтяного турбинного масла должен храниться на электростанциях и в организациях, эксплуатирующих электрические сети? |  |  | A. Не менее годовой потребности на доливки для одного турбоагрегата B. В количестве равном (или более) вместимости маслосистемы самого крупного агрегата, и запас на доливки не менее 45-дневной потребности C. В количестве равном (или более) вместимости масляной системы одного синхронного компенсатора и запас на доливки не менее 45-дневной потребности D. В количестве 60-дневной потребности |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 68
II | Изменена формулировка | 368 | Какое количество огнестойкого турбинного масла должно храниться на электростанции в качестве постоянного запаса на доливку для одного турбоагрегата? | 372 | Какое количество огнестойкого турбинного масла должно храниться на электростанции в качестве постоянного запаса на доливку для одного турбоагрегата, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. В количестве не менее годовой потребности на доливки для одного турбоагрегата B. В количестве не менее 6 - месячной потребности на доливки для одного турбоагрегата C. В количестве не менее 3 - месячной потребности на доливки для одного турбоагрегата | A. В количестве не менее годовой потребности на доливки для одного турбоагрегата B. В количестве не менее 6 - месячной потребности на доливки для одного турбоагрегата C. В количестве не менее 3 - месячной потребности на доливки для одного турбоагрегата D. В количестве не менее 1 - месячной потребности на доливки для одного турбоагрегата | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.5
II | Изменена формулировка | 369 | С какой периодичностью должно подвергаться визуальному контролю на содержание механических примесей, шлама и воды масло, принудительно циркулирующее в системах смазки вспомогательного оборудования на электростанциях и в организациях, эксплуатирующих электрические сети? | 373 | С какой периодичностью должно подвергаться визуальному контролю на содержание механических примесей, шлама и воды масло, принудительно циркулирующее в системах смазки вспомогательного оборудования на электростанциях и в организациях, эксплуатирующих электрические сети, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не реже 1 раза в месяц B. Один раз в 2 месяца C. Один раз в 3 месяца D. Один раз в 6 месяцев | A. Не реже 1 раза в месяц B. Не реже 1 раза в квартал C. Не реже 1 раза в полугодие D. Не реже 1 раза в год | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.8
II | Удалён | 370 | Какой постоянный запас смазочных материалов для вспомогательного оборудования должен храниться на каждой электростанции и в каждой организации, эксплуатирующей электрические сети? |  |  | A. Не менее 45-дневной потребности B. Запас в объеме 40-дневной потребности C. Запас в объеме 30-дневной потребности D. Запас в объеме 25-дневной потребности |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 72.1
II | Удалён | 371 | Каким персоналом производится обслуживание маслохозяйства и оборудования для обработки масел? |  |  | A. Персоналам производственного подразделения B. Ремонтным персоналом C. Техническим персоналом |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 75.2
II | Изменена формулировка | 372 | Кем определяется порядок учета и контроля приемки свежего масла, расхода масел, смазок, присадок, их испытания, регенерации и утилизации? | 376 | Каким лицом определяется порядок учета и контроля приемки свежего масла, расхода масел, смазок, присадок, их испытания, регенерации и утилизации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Техническим руководителем B. Директором C. Собственником D. Заведующим складом | A. Техническим руководителем B. Директором C. Собственником D. Заведующим складом | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 93.7
II | Изменена формулировка | 373 | С какой периодичностью должны проводиться анализы эксплуатационного масла, в случае, если производственными (местными) инструкциями предусмотрено проведение дополнительных анализов? | 377 | С какой периодичностью должны проводиться анализы эксплуатационного масла, в случае, если производственными (местными) инструкциями предусмотрено проведение дополнительных анализов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Анализы должны проводиться с периодичностью, установленной инструкциями B. Не реже 1 раза в неделю C. Каждой партии масел D. Не регламентируется нормативными документами | A. С периодичностью, установленной производственными (местными) инструкциями B. Не реже 1 раза в неделю C. Не реже 1 раза в месяц D. Не регламентируется нормативными документами | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.2
II | Изменена формулировка | 374 | Прием из транспортных емкостей и подача трансформаторного или турбинного масла к оборудованию должны осуществляться: | 378 | Каким образом должны осуществляться прием из транспортных емкостей и подача трансформаторного или турбинного масла к оборудованию, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. По раздельным маслопроводам, а при отсутствии маслопроводов - с применением передвижных емкостей или металлических бочек B. По одному маслопроводу с промывкой после каждой партии C. Только по раздельным маслопроводам | A. По раздельным маслопроводам, а при отсутствии маслопроводов - с применением передвижных емкостей или металлических бочек B. По одному маслопроводу с промывкой после каждой партии C. При помощи любой подходящей тары | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 82.2
II | Изменена формулировка | 375 | Какие устройства устанавливаются на трубопроводах, предназначенных для залива масла в оборудование, перед запорной арматурой на входе в оборудование? | 379 | Какие устройства устанавливаются на трубопроводах, предназначенных для залива масла в оборудование, перед запорной арматурой на входе в оборудование, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Пробоотборные устройства B. Обратный клапан C. Редукционный клапан | A. Пробоотборные устройства B. Обратные клапаны C. Редукционные клапаны | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.9
II | Удалён | 376 | Что необходимо обеспечить перед заливом масла в маслосистемы оборудования? |  |  | A. Маслосистемы оборудования, не должны содержать загрязнения и масляный шлам B. Масла должны быть подготовлены к заливу C. Маслосистемы оборудования должны быть проверены на промышленную чистоту D. Всё перечисленное |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 377 | Каким персоналом должно проводиться управление технологическим режимом работы и эксплуатационным состоянием оборудования и устройств ВЭС (СЭС)? | 380 | Какой персонал должен проводить управление технологическим режимом работы и эксплуатационным состоянием оборудования и устройств ветровой (солнечной) электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Оперативным персоналом электростанции B. Административным персоналом C. Ремонтным персоналом D. Техническим персоналом | A. Оперативный персонал электростанции B. Административный персонал электростанции C. Ремонтный персонал электростанции D. Технический персонал электростанции | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 80
II | Изменена формулировка | 378 | Кто может создавать центры управления ВЭС (СЭС), осуществляющие в числе функций оперативно-технологического управления функции дистанционного управления технологическим режимом и эксплуатационным состоянием оборудования и устройств, при условии организации дистанционного управления из диспетчерского центра? | 381 | Какое физическое или юридическое лицо может создавать центры управления ветровой (солнечной) электростанции, осуществляющие в числе функций оперативно-технологического управления функции дистанционного управления технологическим режимом и эксплуатационным состоянием оборудования и устройств, при условии организации дистанционного управления из диспетчерского центра, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Собственник или иной законный владелец ВЭС (СЭС) B. Эксплуатирующая организация C. Арендатор | A. Собственник или иной законный владелец B. Эксплуатирующая организация C. Арендатор D. Министерство энергетики | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.3
II | Изменена формулировка | 379 | Какие условия должны быть выполнены владельцем для осуществления оперативно-технологического управления ВЭС (СЭС) из центра управления ВЭС (СЭС)? | 382 | Какое требование к созданию, оснащению и функционированию центра управления ВЭС (СЭС) не должно выполняться владельцем для осуществления оперативно-технологического управления ветровой (солнечной) электростанцией (ВЭС (СЭС), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Обеспечение технологического оснащения центра управления ВЭС (СЭС), необходимого для выполнения функций оперативно-технологического управления, в том числе обеспечение наличия и функционирования АСТУ B. Организация двух независимых каналов связи и информационного обмена между: центром управления ВЭС (СЭС) и соответствующими электростанциями; центром управления ВЭС (СЭС) и диспетчерскими центрами, в операционной зоне которых расположены ВЭС (СЭС) центром управления ВЭС (СЭС) и ЦУС сетевой организации, к электрическим сетям которой технологически присоединены ВЭС (СЭС), - в случае, если изменение эксплуатационного состояния объектов электросетевого хозяйства, входящих в состав ВЭС (СЭС), может привести к полному или частичному ограничению режима потребления электрической энергии потребителей, ограничению выдачи мощности другого объекта по производству электрической энергии или невозможности включения в работу объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании иным субъектам электроэнергетики, с учетом требований, установленных пунктом 685 Правил C. Организация и обеспечение функционирования каналов связи и передачи телеметрической информации между каждой ВЭС (СЭС) и диспетчерским центром, в операционной зоне которого расположена электростанция D. Обеспечение дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием генерирующего оборудования, коммутационными аппаратами и устройствами ВЭС (СЭС) из центра управления ВЭС (СЭС) E. Обеспечение дистанционного управления из диспетчерского центра, осуществляемого путем воздействия на системы регулирования генерирующего оборудования либо путем отключения коммутационных аппаратов, обеспечивающих отключение генерирующего оборудования, и реализующего возможность полного отключения ВЭС (СЭС) или ограничения выдачи ее мощности в точке присоединения к электрической сети в случае отказа средств связи диспетчерского центра с центром управления ВЭС (СЭС) при возникновении нарушения нормального режима электрической части энергосистемы или объектов электроэнергетики F. Всё перечисленное | A. Обеспечение технологического оснащения центра управления ВЭС (СЭС), необходимого для выполнения функций оперативно-технологического управления B. Организация трех независимых каналов связи и информационного обмена между центром управления ВЭС (СЭС) и соответствующими электростанциями C. Организация и обеспечение функционирования каналов связи и передачи телеметрической информации между каждой ВЭС (СЭС) и диспетчерским центром, в операционной зоне которого расположена электростанция D. Обеспечение дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием генерирующего оборудования, коммутационными аппаратами и устройствами ВЭС (СЭС) из центра управления ВЭС (СЭС) | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 6) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 78.5
II | Удалён | 380 | Кем должен быть выбран способ дистанционного управления из диспетчерского центра? |  |  | A. Владельцем ВЭС (СЭС) B. Эксплуатирующей организацией C. Техническим руководителем D. Ростехнадзором |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 76.3
II | Изменена формулировка | 381 | Каким образом должно организовываться дистанционное управление ВЭС (СЭС) из диспетчерского центра? | 384 | Каким образом должно организовываться дистанционное управление ветровой (солнечной) электростанции ВЭС (СЭС) из диспетчерского центра, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. С использованием каналов связи, функционирование которых не зависит от функционирования телекоммуникационного оборудования центра управления ВЭС (СЭС) B. С использованием каналов связи, функционирование которых зависит от функционирования телекоммуникационного оборудования центра управления ВЭС (СЭС) C. Не регламентируется нормативными документами | A. С использованием каналов связи, функционирование которых не зависит от функционирования телекоммуникационного оборудования центра управления B. С использованием каналов связи, функционирование которых зависит от функционирования телекоммуникационного оборудования центра управления C. Не регламентируется нормативными документами | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.7
II | Удалён | 382 | В случае обеспечения рабочего места оперативного персонала является ли допустимым организация дистанционного управления оборудованием и устройствами такой ВЭС (СЭС) с рабочего места оперативного персонала другой ВЭС (СЭС) или иного объекта электроэнергетики? |  |  | A. Да B. Нет C. Да, при соблюдении Правил |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 383 | Допустимо ли при эксплуатации ВЭС (СЭС) отключение устройств регулирования или изменение их настройки? | 385 | В каком случае допускается при эксплуатации ветровой (солнечной) электростанции (ВЭС (СЭС) находящейся в работе отключение устройств регулирования или изменение их настройки, приводящее к невозможности выполнения требований к участию генерирующего оборудования ВЭС (СЭС) в общем первичном регулировании частоты, регулированию напряжения и активной мощности на электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | A. Не допускается B. Допускается C. Не регламентируется нормативными документами | A. Не допускается в любом случае B. Допускается по решению технического руководителя C. Допускается по решению владельца электростанции D. Допускается при необходимости | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 86.7
II | Удалён | 384 | При кратковременных повышениях уровней напряжения на шинах РУ классом напряжения 110 кВ и выше, посредством которого осуществляется непосредственная выдача мощности ВЭС (СЭС) свыше наибольшего рабочего напряжения: |  |  | A. Должно оставаться в работе не менее 20 минут B. Должно быть отключено C. Должно оставаться в работе не менее 60 минут |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 385 | При каком условии допускается осуществление функций оперативно-технологического управления дежурного персонала в отношении ЛЭП потребителя электрической энергии, владеющего правом собственности или иным законным основанием объектами электросетевого хозяйства и не имеющего статуса сетевой организации? |  |  | A. К структурным подразделениям, дежурный персонал которых должен выполнять функции технологического управления (ведения) в отношении ЛЭП никаких дополнительных условий не предъявляется B. К структурным подразделениям, дежурный персонал которых должен выполнять функции технологического управления (ведения) в отношении ЛЭП предъявляются требования круглосуточного дежурства оперативного персонала и обеспечение технологического оснащения ЦУС информационно-технологической инфраструктурой, включая организацию и обеспечение функционирования каналов связи, оснащение ЦУС оборудованием и программно-техническими средствами АСТУ C. К структурным подразделениям, дежурный персонал которых должен выполнять функции технологического управления (ведения) в отношении ЛЭП предъявляются требования в соответствии с Правилами к созданию и функционированию ЦУС сетевых организаций |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 386 | Что не допускается при подключении дугогасящих реакторов на подстанциях? |  |  | A. Подключать дугогасящие реакторы к нейтралям трансформаторов, генераторов или синхронных компенсаторов через разъединители B. Использовать для подключения дугогасящих реакторов трансформаторы со схемой соединения обмоток звезда-треугольник C. Обеспечивать соединение с общим заземляющим устройством через трансформатор тока ввод дугогасящего реактора, предназначенный для заземления D. Подключать дугогасящие реакторы к трансформаторам, защищенным плавкими предохранителями |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 387 | С какой периодичностью должен проводиться визуальный контроль масла, применяемого в паровых турбинах и турбонасосах? |  |  | A. Один раз в сутки B. Один раз в неделю C. Один раз в месяц D. Один раз в квартал |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 388 | Что означает термин "Воздушная линия"? |  |  | A. Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях B. Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом C. Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 389 | Что означает термин "Кабельная линия электропередачи "? |  |  | A. Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях B. Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом C. Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 390 | Что означает термин "Нормальный подпорный уровень"? |  |  | A. Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях B. Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом C. Наивысший проектный подпорный уровень верхнего бьефа, который может поддерживаться в нормальных условиях эксплуатации гидротехнических сооружений |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 391 | Что означает термин "Производственная (местная) инструкция"? |  |  | A. Инструкция по эксплуатации оборудования, технологической системы, здания, сооружения объекта электроэнергетики B. Инструкция, разработанная на основании инструкций (руководств по эксплуатации, иной технической и (или) технологической документации) организаций-изготовителей, проектной документации C. Инструкция по эксплуатации оборудования, технологической системы, здания, сооружения объекта электроэнергетики, разработанная на основании инструкций (руководств по эксплуатации, иной технической и (или) технологической документации) организаций-изготовителей, проектной документации, результатов испытаний и утверждаемая техническим руководителем |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 392 | Что означает термин "Смежный объект электроэнергетики"? |  |  | A. Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях B. Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом C. Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики D. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 1 | На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | На какие категории работодателей и работников распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки B. На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания и измерения C. На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала D. На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы | A. На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки B. На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания и измерения C. На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала D. На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 93.4
II | Без изменений | 2 | Право проведения каких работ должно быть зафиксировано в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках в графе «Свидетельство на право проведения специальных работ», согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 10 | Право проведения каких работ должно быть зафиксировано в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках в графе «Свидетельство на право проведения специальных работ», согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Отсоединение и присоединение кабеля, проводов электродвигателя и отдельных электроприемников инженерного оборудования зданий и сооружений B. Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры C. Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников D. Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого | A. Отсоединение и присоединение кабеля, проводов электродвигателя и отдельных электроприемников инженерного оборудования зданий и сооружений B. Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры C. Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников D. Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 3 | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 16 | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Группу не ниже III B. Группу не ниже IV C. Группу не ниже II | A. Группу не ниже III B. Группу не ниже IV C. Группу не ниже II | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 4 | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 17 | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Группу не ниже III B. Группу II C. Группу II или III | A. Группу не ниже III B. Группу II C. Группу II или III | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 5 | Каким должно быть расстояние от людей, и применяемых ими инструментов и приспособлений до неогражденных токоведущих частей в электроустановках напряжением 1-35 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 18 | Каким должно быть расстояние от людей, и применяемых ими инструментов и приспособлений до неогражденных токоведущих частей в электроустановках напряжением 1-35 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Не менее 1,0 м B. Не менее 0,6 м C. Не менее 0,8 м D. Без прикосновения не нормируется | A. Не менее 1,0 м B. Не менее 0,6 м C. Не менее 0,8 м D. Без прикосновения не нормируется | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 6 | На какое расстояние не допускается приближение механизмов и подъёмных сооружений к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям при выполнении работ в электроустановках 110 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 19 | На какое расстояние не допускается приближение механизмов и подъемных сооружений к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям при выполнении работ в электроустановках 110 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Менее 2,0 м B. Менее 1,5 м C. Менее 2,5 м | A. Менее 2,0 м B. Менее 1,5 м C. Менее 2,5 м | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 7 | На какое расстояние не допускается приближаться работникам к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям открытого распределительного устройства 220 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 20 | На какое расстояние не допускается приближаться работникам к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям открытого распределительного устройства 220 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Ближе 2,0 метров B. Ближе 2,5 метров C. Ближе 3,0 метров | A. Ближе 2,0 метров B. Ближе 2,5 метров C. Ближе 3,0 метров | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 8 | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть допущены до осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 24 | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть допущены до осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра B. В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра C. В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V | A. В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра B. В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра C. В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 9 | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться для осмотра в распределительные устройства напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 25 | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться для осмотра в распределительные устройства напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра B. В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра C. В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V | A. В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра B. В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра C. В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 10 | Какие действия разрешается выполнять при осмотре распределительных устройств напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 26 | Какие действия разрешается выполнять при осмотре распределительных устройств напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Входить в камеры, не оборудованные ограждениями, препятствующими приближению к токоведущим частям на расстояния, менее допустимых B. Проникать за ограждения и барьеры электроустановок C. Проводить какую-либо работу во время осмотра D. Открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств | A. Входить в камеры, не оборудованные ограждениями, препятствующими приближению к токоведущим частям на расстояния, менее допустимых B. Проникать за ограждения и барьеры электроустановок C. Проводить какую-либо работу во время осмотра D. Открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 11 | С какой целью допускается приближение на расстояние менее 8 метров к месту возникновения короткого замыкания на землю при работах на воздушной линии электропередачи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 27 | С какой целью допускается приближение на расстояние менее 8 метров к месту возникновения короткого замыкания на землю при работах на воздушной линии электропередачи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Только для оказания доврачебной помощи людям, попавшим под напряжение B. Только для определения визуального расстояния до опоры воздушной линии C. Только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение | A. Только для оказания первой помощи людям, попавшим под напряжение B. Только для определения визуального расстояния до опоры воздушной линии C. Только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 12 | Кто даёт разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 28 | Какой персонал дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Разрешение дает оперативный персонал энергообъекта B. Разрешение дает вышестоящий оперативный персонал C. Разрешение дает административно-технический персонал D. Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно | A. Разрешение дает оперативный персонал энергообъекта B. Разрешение дает вышестоящий оперативный персонал C. Разрешение дает административно-технический персонал D. Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.7
II | Без изменений | 13 | Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при выполнении операций с коммутационными аппаратами с ручным приводом в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 29 | Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при выполнении операций с коммутационными аппаратами с ручным приводом в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Экранирующие комплекты B. Изолирующие накладки C. Диэлектрические ковры D. Диэлектрические перчатки и средства защиты лица от воздействия электрической дуги | A. Экранирующие комплекты B. Изолирующие накладки C. Диэлектрические ковры D. Диэлектрические перчатки и средства защиты лица от воздействия электрической дуги | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 14 | В каком случае допускается заменять предохранители под напряжением и под нагрузкой, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 12 | В каком случае допускается заменять предохранители под напряжением и под нагрузкой, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Только при снятии и установке предохранителей во вторичных системах, включая работы в приводах и агрегатных шкафах коммутационных аппаратов и устройствах связи B. Только при снятии и установке предохранителей пробочного типа C. Только при снятии и установке предохранителей трансформаторов напряжения D. В любом из перечисленных случаев | A. Только при снятии и установке предохранителей во вторичных системах, включая работы в приводах и агрегатных шкафах коммутационных аппаратов и устройствах связи B. Только при снятии и установке предохранителей пробочного типа C. Только при снятии и установке предохранителей трансформаторов напряжения D. В любом из перечисленных случаев | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 15 | Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 13 | Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Диэлектрические ковры и изолирующие накладки B. Изолирующие подставки и ручной изолированный инструмент C. Изолирующие клещи (штангу) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги | A. Диэлектрические ковры и изолирующие накладки B. Изолирующие подставки и ручной изолированный инструмент C. Изолирующие клещи (штангу) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 16 | В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 14 | В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Ключи от электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным B. Выдача ключей должна быть заверена подписью работника, ответственного за выдачу и хранение ключей, а также подписью работника, получившего ключи C. Ключи от электроустановок должны выдаваться работникам, имеющим право единоличного осмотра, в том числе оперативному персоналу - от помещений, вводных устройств, щитов и щитков, в которых предстоит выполнить осмотр D. Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ | A. Ключи от электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным B. Выдача ключей должна быть заверена подписью работника, ответственного за выдачу и хранение ключей, а также подписью работника, получившего ключи C. Ключи от электроустановок должны выдаваться работникам, имеющим право единоличного осмотра, в том числе оперативному персоналу - от помещений, вводных устройств, щитов и щитков, в которых предстоит выполнить осмотр D. Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 17 | Что принимается за начало и конец воздушной линии, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 21 | Какая конструкция принимается за начало и конец воздушной линии, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Первая и последняя анкерные опоры линии B. Первая и последняя промежуточные опоры линии C. Линейные порталы или линейные вводы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные), а также вторичные системы и устройства связи (далее - распределительные устройства, РУ), а для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод распределительного устройства D. Шинные порталы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства | A. Первая и последняя анкерные опоры линии B. Первая и последняя промежуточные опоры линии C. Линейные порталы или линейные вводы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные), а также вторичные системы и устройства связи (далее - распределительные устройства, РУ), а для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод распределительного устройства D. Шинные порталы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.1
II | Изменена формулировка | 18 | Кто имеет право проводить единоличный осмотр электроустановок напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 22 | Какой работник не имеет права выполнять единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования при эксплуатации электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Работник, имеющий группу II и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации B. Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности - при эксплуатации электроустановки напряжением выше 1000 В. Право единоличного осмотра предоставляется на основании организационно-распорядительной документации организации (обособленного подразделения) C. Только работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже IV D. Только работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу не ниже IV | A. Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве B. Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности C. Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV по электробезопасности | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 87
II | Изменена формулировка | 19 | Какой порядок производства работ в действующих электроустановках является неверным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 31 | Какой порядок проведения работ в действующих электроустановках является неверным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. По наряду-допуску B. По распоряжению C. На основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации D. Самовольно | A. По наряду-допуску B. По распоряжению C. На основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации D. Самовольно | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.7
II | Изменена формулировка | 20 | Допускается ли самовольное проведение работ в действующих электроустановках, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом-допуском, распоряжением или утвержденным работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 69 | Какие факторы не требуется учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Допускается самовольное проведение работ только при возникновении аварийной ситуации с разрешения вышестоящего оперативного персонала B. Допускается расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом-допуском или распоряжением при выполнении неотложных работ, для выполнения которых требуется более 1 часа, с разрешения производителя работ C. Допускается, учитывая важность электроустановки в технологическом процессе, с обязательной записью в оперативном журнале D. Самовольное проведение работ, расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом-допуском, распоряжением или утвержденным работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации в действующих электроустановках не допускается | A. Только условия безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ B. Только квалификацию персонала C. Микроклимат (температуру, влажность воздуха) в помещении, где находится электроустановка D. Только степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе E. Необходимо учитывать все перечисленные факторы | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 5) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 86.7
II | Изменена формулировка | 21 | Что определяет наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 30 | Какие параметры производства работ определяет наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Задание на производство работы, устанавливающее условия безопасного проведения работы, состав бригады и ответственных исполнителей B. Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы и условия безопасного проведения C. Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания D. Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады (группа из двух человек и более, включая производителя работ) и работников, ответственных за безопасное выполнение работы | A. Задание на производство работы, устанавливающее условия безопасного проведения работы, состав бригады и ответственных исполнителей B. Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы и условия безопасного проведения C. Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания D. Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады (группа из двух человек и более, включая производителя работ) и работников, ответственных за безопасное выполнение работы | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.4
II | Без изменений | 22 | Каким образом должно оформляться согласование работ, выполняемых в месте проведения работ по другому наряду-допуску, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 32 | Каким образом должно оформляться согласование работ, выполняемых в месте проведения работ по другому наряду-допуску, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Согласование обсуждается в устной форме между производителем работ и допускающим после подготовки рабочего места по второму наряду-допуску B. Время и способ согласования определяет ответственный руководитель работ C. Выполнение работ в месте проведения работ по другому наряд-допуску должно проводиться под наблюдением ответственного руководителя D. Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду-допуску записью "Согласовано" на лицевой стороне второго наряда-допуска, располагаемой в левом нижнем поле документа с подписями работников, согласующих документ | A. Согласование обсуждается в устной форме между производителем работ и допускающим после подготовки рабочего места по второму наряду-допуску B. Время и способ согласования определяет ответственный руководитель работ C. Выполнение работ в месте проведения работ по другому наряд-допуску должно проводиться под наблюдением ответственного руководителя D. Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду-допуску записью «Согласовано» на лицевой стороне второго наряда-допуска, располагаемой в левом нижнем поле документа с подписями работников, согласующих документ | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 23 | Что недопустимо при выполнении работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 33 | Какие действия недопустимы при выполнении работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Ограждать токоведущие части, находящихся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение B. Пользоваться изолированным инструментом, применять диэлектрические галоши и перчатки C. Работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и другие металлические инструменты и приспособления, не предназначенные для выполнения работ под напряжением | A. Ограждать токоведущие части, находящихся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение B. Пользоваться изолированным инструментом, применять диэлектрические галоши и перчатки C. Работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и другие металлические инструменты и приспособления, не предназначенные для выполнения работ под напряжением | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.6
II | Без изменений | 24 | Какие мероприятия не относятся к организационным, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 34 | Какие мероприятия не относятся к организационным, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе B. Оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации C. Допуск к работе, надзор во время работы, оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы D. Производство необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов | A. Выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе B. Оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации C. Допуск к работе, надзор во время работы, оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы D. Производство необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 25 | Какие работники являются ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 40 | Какие работники не являются ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Только выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации и производитель работ B. Только ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий и член бригады C. Только выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск D. Все перечисленные работники | A. Только выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации и производитель работ B. Только ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий и член бригады C. Специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки организаций потребителей электроэнергии D. Только выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск E. Все перечисленные работники | Да — варианты ответов изменены (совпало 4 из 5) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.9
II | Без изменений | 26 | При выполнении каких работ работник, выдающий наряд-допуск, имеет право не назначать ответственного руководителя, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 41 | При выполнении каких работ работник, выдающий наряд-допуск, имеет право не назначать ответственного руководителя, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Под наведенным напряжением B. Без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли C. В местах пересечения воздушных линий электропередачи с другими воздушными линиям электропередачи и транспортными магистралями, в пролетах пересечения проводов в открытых распределительных устройствах D. При выполнении работ в распределительных устройствах напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на воздушных линиях, кабельно-воздушных линиях и кабельных линиях электропередач, всех электроустановках напряжением до 1000 В | A. Под наведенным напряжением B. Без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли C. В местах пересечения воздушных линий электропередачи с другими воздушными линиям электропередачи и транспортными магистралями, в пролетах пересечения проводов в открытых распределительных устройствах D. При выполнении работ в распределительных устройствах напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на воздушных линиях, кабельно-воздушных линиях и кабельных линиях электропередач, всех электроустановках напряжением до 1000 В | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 27 | Что входит в обязанности ответственного руководителя при проведении работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 42 | За какие мероприятия отвечает ответственный руководитель при проведении работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Он отвечает за дачу команд по отключению и заземлению оборудования и получению подтверждения их выполнения, а также самостоятельные действия по отключению и заземлению оборудования в соответствии с мероприятиями по подготовке рабочего места, определенными нарядом-допуском B. Он отвечает за выполнение указанных в наряде-допуске мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ. C. Он отвечает за координацию времени и места допускаемых к работам в электроустановках бригад, в том числе учет бригад, получение информации от всех допущенных к работам в электроустановках бригад | A. Он отвечает за дачу команд по отключению и заземлению оборудования и получению подтверждения их выполнения, а также самостоятельные действия по отключению и заземлению оборудования в соответствии с мероприятиями по подготовке рабочего места, определенными нарядом-допуском B. Он отвечает за выполнение указанных в наряде-допуске мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ. C. Он отвечает за координацию времени и места допускаемых к работам в электроустановках бригад, в том числе учет бригад, получение информации от всех допущенных к работам в электроустановках бригад | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 90.1
II | Изменена формулировка | 28 | Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 44 | Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V по электробезопасности B. Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности C. Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу III по электробезопасности | A. Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу II по электробезопасности B. Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу III по электробезопасности C. Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.1
II | Изменена формулировка | 29 | Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 43 | Какие работники назначаются ответственными руководителями работ в электроустановках выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу II по электробезопасности B. Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу III по электробезопасности C. Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности | A. Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V по электробезопасности B. Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности C. Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу III по электробезопасности | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 93.2
II | Изменена формулировка | 30 | За что отвечает работник из числа электротехнического персонала осуществляющий допуск к работе членов бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 45 | За выполнение каких требований несет ответственность работник из числа электротехнического персонала осуществляющий допуск к работе членов бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. За достаточную квалификацию лиц, включенных в состав бригады B. За правильность и достаточность принятых им мер безопасности по подготовке рабочих мест и соответствие их мероприятиям, указанным в наряде-допуске или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа C. За сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств | A. За достаточную квалификацию лиц, включенных в состав бригады B. За правильность и достаточность принятых им мер безопасности по подготовке рабочих мест и соответствие их мероприятиям, указанным в наряде-допуске или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа C. За сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.3
II | Без изменений | 31 | Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 46 | Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Группу II по электробезопасности B. Группу III по электробезопасности C. Группу IV или V по электробезопасности в электроустановках напряжением выше 1000 В | A. Группу II по электробезопасности B. Группу III по электробезопасности C. Группу IV или V по электробезопасности в электроустановках напряжением выше 1000 В | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 32 | Какие требования должны соблюдаться при назначении допускающего в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 47 | Какие требования должны соблюдаться при назначении допускающего в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Допускающий должен назначаться из числа оперативного персонала и иметь группу IV по электробезопасности B. Допускающий должен назначаться из числа оперативного персонала и иметь группу III по электробезопасности C. Допускающий должен назначаться из числа оперативного персонала, имеющего право ведения оперативных переговоров | A. Допускающий должен назначаться из числа оперативного персонала и иметь группу IV по электробезопасности B. Допускающий должен назначаться из числа оперативного персонала и иметь группу III по электробезопасности C. Допускающий должен назначаться из числа оперативного персонала, имеющего право ведения оперативных переговоров | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 33 | За соблюдение каких мер или мероприятий не несет ответственность производитель работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 48 | За соблюдение каких мер или мероприятий не несет ответственность производитель работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. За соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке рабочих мест и отдельным указаниям наряда-допуска, за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады B. За наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений C. За безопасное проведение работы и соблюдение Правил им самим и членами бригады, и за осуществление постоянного контроля за членами бригады D. За достаточность и правильность указанных в наряде-допуске (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады | A. За соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке рабочих мест и отдельным указаниям наряда-допуска, за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады B. За наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений C. За безопасное проведение работы и соблюдение Правил им самим и членами бригады, и за осуществление постоянного контроля за членами бригады D. За достаточность и правильность указанных в наряде-допуске (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 34 | Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, выполняемых по наряду-допуску в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 49 | Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, выполняемых по наряду-допуску в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Группу III по электробезопасности B. Группу IV по электробезопасности C. Группу II по электробезопасности | A. Группу III по электробезопасности B. Группу IV по электробезопасности C. Группу II по электробезопасности | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 35 | В каком случае производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 50 | В каком случае производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. При выполнении работ по наряду-допуску в электроустановках напряжением выше 1000 В B. При выполнении работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов C. При выполнении работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В D. В любом из перечисленных случаев | A. При выполнении работ по наряду-допуску в электроустановках напряжением выше 1000 В B. При выполнении работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов C. При выполнении работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В D. В любом из перечисленных случаев | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 36 | За соблюдение каких мер или мероприятий не отвечает работник из числа электротехнического персонала, осуществляющий надзор за бригадами, не имеющими права самостоятельного производства работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 35 | За соблюдение каких мер или мероприятий не отвечает работник из числа электротехнического персонала, осуществляющий надзор за бригадами, не имеющими права самостоятельного производства работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. За качественный и количественный состав бригады B. За четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады C. За наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов D. За безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки | A. За качественный и количественный состав бригады B. За четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады C. За наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов D. За безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 37 | Допускается ли в состав бригады, выполняющей работы по наряду-допуску, включать работников, имеющих II группу по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 38 | Какое количество работников, имеющих II группу по электробезопасности, допускается включать в бригаду, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Не допускается B. На каждого работника, имеющего группу III, допускается включать двух работников, имеющих группу II C. На каждого работника, имеющего группу III, допускается включать одного работника, имеющего группу II, но не более трех в бригаду | A. По одному на каждого работника, имеющего III группу по электробезопасности B. Общее число членов бригады, имеющих II группу, не должно превышать трех человек C. Численность работников определяется производителем работ D. Численность работников определяется исходя из условий выполнения работ | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 88.6
II | Изменена формулировка | 38 | Сколько работников, имеющих II группу по электробезопасности, допускается включать в бригаду, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 8 | Каким работником проводится присвоение I группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. По одному на каждого работника, имеющего III группу по электробезопасности B. Общее число членов бригады, имеющих II группу, не должно превышать трех человек C. Численность работников определяется производителем работ D. Численность работников определяется исходя из условий выполнения работ | A. Работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации B. Работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу II по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации C. Работником из числа электротехнического персонала, прошедшего проверку знаний в комиссии территориального органа Ростехнадзора | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 84.8
II | Без изменений | 39 | В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве можно привлекать к работе в бригаде по наряду-допуску, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 39 | В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве можно привлекать к работе в бригаде по наряду-допуску, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Если в составе оперативного персонала есть работник с IV группой по электробезопасности B. В случае, если есть разрешение работника из числа вышестоящего оперативного персонала, сделана запись в оперативном журнале и оформлено распоряжение или наряд-допуск в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям C. Нельзя в любых случаях D. Если в составе оперативного персонала есть не менее двух работников с III группой по электробезопасности | A. Если в составе оперативного персонала есть работник с IV группой по электробезопасности B. В случае, если есть разрешение работника из числа вышестоящего оперативного персонала, сделана запись в оперативном журнале и оформлено распоряжение или наряд-допуск в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям C. Нельзя в любых случаях D. Если в составе оперативного персонала есть не менее двух работников с III группой по электробезопасности | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 40 | Какие дополнительные обязанности может выполнять выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 36 | Какие дополнительные обязанности может выполнять выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Ответственный руководитель работ, производитель работ, допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) B. Производителя работ, допускающего C. Допускающего | A. Ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) B. Производителя работ, допускающего C. Допускающего | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 41 | Какие дополнительные обязанности может выполнять ответственный руководитель работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 37 | Какие дополнительные обязанности может выполнять ответственный руководитель работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего B. Допускающего C. Производитель работ, допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) | A. Ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего B. Допускающего C. Производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 42 | Сколько экземпляров наряда-допуска должно оформляться, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 51 | Сколько экземпляров наряда-допуска должно оформляться, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Один, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) B. Два, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) C. Три, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в четырёх экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) | A. Один, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) B. Два, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) C. Три, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в четырех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 43 | Допускается ли оформлять наряд-допуск в виде электронного документа, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 58 | Какой работник имеет право продлевать наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Наряд-допуск может быть выписан только от руки на специальном бланке установленной формы B. Наряд-допуск допускается оформлять только в виде телефонограммы или радиограммы C. Допускается, по усмотрению руководителя, в зависимости от расположения диспетчерского пункта D. Разрешено оформлять наряд-допуск по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом с последующим оформлением на бумажном носителе | A. Работник, выдавший наряд-допуск, или другой работник, имеющий право выдачи наряда-допуска на работы в данной электроустановке B. Ответственный руководитель работ в данной электроустановке C. Ответственный за электрохозяйство структурного подразделения D. Руководитель объекта, на котором проводятся работы | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 81.5
II | Без изменений | 44 | На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск со дня начала работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 55 | На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск со дня начала работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. На срок не более 15 календарных дней B. На срок не более 30 календарных дней C. На срок не более 20 календарных дней D. На срок не более 25 календарных дней | A. На срок не более 15 календарных дней B. На срок не более 30 календарных дней C. На срок не более 20 календарных дней D. На срок не более 25 календарных дней | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 45 | Сколько раз и на какой срок может быть продлен наряд-допуск на производство работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 56 | Сколько раз и на какой срок может быть продлен наряд-допуск на производство работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. 1 раз на срок не более 20 календарных дней со дня продления B. 1 раз на срок не более 30 календарных дней со дня продления C. 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления | A. 1 раз на срок не более 20 календарных дней со дня продления B. 1 раз на срок не более 30 календарных дней со дня продления C. 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Удалён | 46 | Кто имеет право продлять наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? |  |  | A. Работник, выдавший наряд-допуск, или имеющий право выдачи наряд-допуска в данной электроустановке B. Ответственный руководитель работ в данной электроустановке C. Ответственный за электрохозяйство структурного подразделения D. Руководитель объекта, на котором проводятся работы |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Без изменений | 47 | Каким способом может быть передано разрешение на продление наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 59 | Каким способом может быть передано разрешение на продление наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Только по телефону дежурному диспетчеру с записью в оперативном журнале B. Только с нарочным допускающему с последующей записью в строке наряда-допуска «Отдельные указания» C. Только по радио производителю работ с последующей росписью в таблице наряда-допуска «Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ» D. По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ. В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск | A. Только по телефону дежурному диспетчеру с записью в оперативном журнале B. Только с нарочным допускающему с последующей записью в строке наряда-допуска «Отдельные указания» C. Только по радио производителю работ с последующей росписью в таблице наряда-допуска «Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ» D. По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ. В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 48 | После какого срока могут быть уничтожены наряды-допуски, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 60 | После какого срока могут быть уничтожены наряды-допуски, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. По истечении 30 суток B. По истечении 1 года C. По истечении 3 месяцев D. По истечении 6 месяцев | A. По истечении 30 суток B. По истечении 1 года C. По истечении 3 месяцев D. По истечении 6 месяцев | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 49 | Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 61 | Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. В журнале проведения целевого инструктажа B. В журнале произвольной формы C. В папке действующих нарядов-допусков D. В журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям | A. В журнале проведения целевого инструктажа B. В журнале произвольной формы C. В папке действующих нарядов-допусков D. В журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 50 | Какие требования установлены к ведению журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 62 | Какие требования предъявляются к порядку учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Форму журнала определяет руководитель структурного подразделения в зависимости от специфики деятельности B. Независимо от принятого в организации порядка учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе C. Ведение журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям не допускается в электронной форме с применением автоматизированных систем и использованием электронной подписи | A. Форму журнала определяет руководитель структурного подразделения в зависимости от специфики деятельности B. Независимо от принятого в организации порядка учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе C. Ведение журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям не допускается в электронной форме с применением автоматизированных систем и использованием электронной подписи | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91.3
II | Без изменений | 51 | Какое утверждение, относительно количества нарядов-допусков, которые допускается выдавать в электроустановках с напряжением выше 1000 В, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе с вводов воздушной линии электропередачи и кабельной линии, и заперт вход в соседние электроустановки (сборки и щиты до 1000 В могут оставаться под напряжением), и количества сборных шин и присоеденений, на которых производятся работы, является верным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 63 | Какое утверждение, относительно количества нарядов-допусков, которые допускается выдавать в электроустановках с напряжением выше 1000 В, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе с вводов воздушной линии электропередачи и кабельной линии, и заперт вход в соседние электроустановки (сборки и щиты до 1000 В могут оставаться под напряжением), и количества сборных шин и присоеденений, на которых производятся работы, является верным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. На каждое присоединение или сборную шину допускается выдавать один наряд-допуск B. На каждую секцию допускается выдавать один наряд-допуск для работы только на присоединениях или только на сборных шинах C. Один наряд-допуск допускается выдавать для одновременной работы на сборных шинах и всех присоединениях | A. На каждое присоединение или сборную шину допускается выдавать один наряд-допуск B. На каждую секцию допускается выдавать один наряд-допуск для работы только на присоединениях или только на сборных шинах C. Один наряд-допуск допускается выдавать для одновременной работы на сборных шинах и всех присоединениях | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 52 | Для выполнения каких работ допускается выдавать один наряд-допуск в электроустановках до 1000 В при полностью снятом напряжении со всех токоведущих частей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 64 | Для выполнения каких работ допускается выдавать один наряд-допуск в электроустановках до 1000 В при полностью снятом напряжении со всех токоведущих частей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки B. Для поочередного проведения однотипной работы на нескольких электроустановках C. Для выполнения работ на сборных шинах распределительных устройств, распределительных щитов, сборок, а также на всех присоединениях этих установок одновременно | A. Для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки B. Для поочередного проведения однотипной работы на нескольких электроустановках C. Для выполнения работ на сборных шинах распределительных устройств, распределительных щитов, сборок, а также на всех присоединениях этих установок одновременно | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 53 | При каких условиях допускается выдавать один наряд-допуск при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем), согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 65 | При каких условиях допускается выдавать один наряд-допуск при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем), согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Только для работы на электродвигателях одного напряжения и присоединениях одного распределяющего устройства, питающего электродвигатели этих агрегатов (установок) B. Только для работы на электродвигателях разного напряжения и присоединениях одного распределяющего устройства, питающего электродвигатели этих агрегатов (установок) C. Не допускается в любом случае | A. Только для работы на электродвигателях одного напряжения и присоединениях одного распределяющего устройства, питающего электродвигатели этих агрегатов (установок) B. Только для работы на электродвигателях разного напряжения и присоединениях одного распределяющего устройства, питающего электродвигатели этих агрегатов (установок) C. Не допускается в любом случае | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 54 | В каком случае допускается выдавать один наряд-допуск для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 52 | В каком случае допускается выдавать один наряд-допуск для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Только при прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, испытаниях электрооборудования, проверке устройств защиты, измерений, блокировки, электроавтоматики, телемеханики, связи B. Только при ремонте отдельного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, траншее, котловане C. Только при ремонте коммутационных аппаратов одного присоединения, в том числе, когда их приводы находятся в другом помещении D. Во всех перечисленных | A. Только при прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, испытаниях электрооборудования, проверке устройств защиты, измерений, блокировки, электроавтоматики, телемеханики, связи B. Только при ремонте отдельного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, траншее, котловане C. Только при ремонте коммутационных аппаратов одного присоединения, в том числе, когда их приводы находятся в другом помещении D. Во всех перечисленных случаях | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 55 | Каким образом оформляется наряд-допуск для работы при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем), согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 66 | Какое количество нарядов-допусков выдается для работы при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем), согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Один наряд-допуск для работы на всех (или части) электродвигателях этих агрегатов (установок) и один наряд-допуск для работ в распределяющих устройствах на всех (или части) присоединениях, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок) B. Отдельные наряды-допуски для работы на каждом электродвигателе этих агрегатов (установок) и один наряд-допуск для работ в распределяющих устройствах на всех (или части) присоединениях, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок) C. Отдельные наряды-допуски для работы на каждом электродвигателе этих агрегатов (установок) и отдельные наряды-допуски для работ в распределяющих устройствах на каждом из присоединений, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок) | A. Допускается выдавать один наряд-допуск для работы на всех (или части) электродвигателях этих агрегатов (установок) и один наряд-допуск для работ в распределяющих устройствах на всех (или части) присоединениях, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок) B. Выдаются отдельные наряды-допуски для работы на каждом электродвигателе этих агрегатов (установок) и один наряд-допуск для работ в распределяющих устройствах на всех (или части) присоединениях, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок) C. Выдаются отдельные наряды-допуски для работы на каждом электродвигателе этих агрегатов (установок) и отдельные наряды-допуски для работ в распределяющих устройствах на каждом из присоединений, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок) | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 93.3
II | Без изменений | 56 | Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 53 | Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Недопустимо в любом случае B. Допустимо в любом случае C. Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности D. Допустимо, при проведении соответствующего инструктажа | A. Недопустимо в любом случае B. Допустимо в любом случае C. Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности D. Допустимо, при проведении соответствующего инструктажа | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 57 | Кому разрешается работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 67 | Какой работник имеет право работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Работнику, имеющему II группу по электробезопасности и право быть производителем работ B. Работнику, имеющему III группу по электробезопасности и право быть производителем работ C. Работнику, имеющему разрешение допускающего и право быть производителем работ D. Работать единолично не разрешается | A. Работник, имеющий II группу по электробезопасности и право быть производителем работ B. Работник, имеющий III группу по электробезопасности и право быть производителем работ C. Работник, имеющий разрешение допускающего и право быть производителем работ D. Работать единолично не разрешается | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.1
II | Без изменений | 58 | В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 68 | В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. В электроустановках напряжением до 1000 В B. В электроустановках напряжением выше 1000 В C. В любых электроустановках D. Только в электроустановках напряжением не выше 380 В | A. В электроустановках напряжением до 1000 В B. В электроустановках напряжением выше 1000 В C. В любых электроустановках D. Только в электроустановках напряжением не выше 380 В | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 59 | Какие работы можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации, в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 70 | Какие работы можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации, в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений B. Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках C. Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м D. Любые из перечисленных работ | A. Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений B. Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках C. Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м D. Любые из перечисленных работ | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Удалён | 60 | Какие мероприятия необходимо учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? |  |  | A. Только условия безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ B. Только квалификацию персонала C. Только степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе D. Необходимо учитывать все перечисленные мероприятия |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 61 | Что обязан сделать допускающий, осуществляющий первичный допуск бригады к работе по наряду-допуску или распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 73 | Какие действия должен выполнить допускающий, осуществляющий первичный допуск бригады к работе по наряду-допуску или распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Допускающий должен проверить подготовку рабочего места B. Проверить соответствие состава бригады, указанного в наряде-допуске или распоряжении по именным удостоверениям C. Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места D. Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже E. Все перечисленное | A. Допускающий должен проверить подготовку рабочего места B. Проверить соответствие состава бригады, указанного в наряде-допуске или распоряжении по именным удостоверениям C. Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места D. Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже E. Все перечисленное | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 93
II | Без изменений | 62 | Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 74 | Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Первичный на рабочем месте B. Вводный C. Целевой D. Повторный | A. Первичный на рабочем месте B. Вводный C. Целевой D. Повторный | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 63 | Что должно предшествовать началу работ по наряду-допуску или по распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 75 | Какое мероприятие должно предшествовать началу работ по наряду-допуску или по распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Первичный инструктаж на рабочем месте B. Вводный инструктаж C. Целевой инструктаж D. Повторный инструктаж | A. Первичный инструктаж на рабочем месте B. Вводный инструктаж C. Целевой инструктаж D. Повторный инструктаж | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.6
II | Изменена формулировка | 64 | Кто проводит целевой инструктаж при работах по распоряжению для членов бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 76 | Какой работник проводит целевой инструктаж при работах по распоряжению для членов бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Ответственный руководитель работ B. Работник, отдающий распоряжение C. Производитель работ D. Все перечисленные лица | A. Ответственный руководитель работ B. Работник, отдающий распоряжение C. Производитель работ D. Все перечисленные лица | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.4
II | Изменена формулировка | 65 | Кто инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и приспособлений, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 79 | Какой работник инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и приспособлений, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Ответственный руководитель работ B. Производитель работ C. Допускающий | A. Ответственный руководитель работ B. Производитель работ C. Допускающий | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.5
II | Изменена формулировка | 66 | Кому проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, выдающий наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 77 | Каким работникам проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, выдающий наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается или совмещает обязанности выдающего наряд-допуск, производителю работ или наблюдающему B. Допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) C. Производителю работ (наблюдающему) и членам бригады D. Ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) и членам бригады | A. Ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается или совмещает обязанности выдающего наряд-допуск, производителю работ или наблюдающему B. Допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) C. Производителю работ (наблюдающему) и членам бригады D. Ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) и членам бригады | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97
II | Изменена формулировка | 67 | Кому проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, отдающий распоряжение, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 78 | Каким работникам сотрудник, отдающий распоряжение, проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Допускающему и членам бригады (исполнителям) B. Производителю или наблюдающему или непосредственному исполнителю работ C. Ответственному руководителю и производителю работ D. Производителю или наблюдающему и допускающему | A. Допускающему и членам бригады (исполнителям) B. Производителю или наблюдающему или непосредственному исполнителю работ C. Ответственному руководителю и производителю работ D. Производителю или наблюдающему и допускающему | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.4
II | Без изменений | 68 | Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 80 | Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. «Не включать! Работают люди» B. «Не открывать! Работают люди» C. «Работа под напряжением! Повторно не включать!» | A. «Не включать! Работают люди» B. «Не открывать! Работают люди» C. «Работа под напряжением! Повторно не включать!» | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 69 | Кто имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 81 | Какой персонал имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности B. Любой работник из числа электротехнического персонала, имеющий III группу по электробезопасности C. Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности | A. Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности B. Любой работник из числа электротехнического персонала, имеющий III группу по электробезопасности C. Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.6
II | Изменена формулировка | 70 | Каким образом должна быть обеспечена защита от потенциала при работах на проводах, выполняемых с телескопической вышки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 86 | Какие требования должны выполняться при работах на проводах в пролете пересечения с другой воздушной линией, выполняемых с телескопической вышки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм², а сама вышка заземлена B. Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена C. Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 6 мм², а сама вышка заземлена D. Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена | A. Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм², а сама вышка заземлена B. Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена C. Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 6 мм², а сама вышка заземлена D. Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 83.5
II | Изменена формулировка | 71 | Электроинструмент какого класса можно применять без использования электрозащитных средств при производстве работ в металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 89 | Какой класс электроинструмента и ручных электрических машин по типу защиты от поражения электрическим током соответствует условиям применения электрозащитных средств, при которых их можно применять без использования электрозащитных средств при производстве работ в металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Класса I B. Класса II C. Класса III | A. Класса I B. Класса II C. Класса III | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.3
II | Изменена формулировка | 72 | Каковы условия применения электроинструмента класса II в особо опасных помещениях, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 9 | Какие возрастные ограничения существуют для присвоения III группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Без применения электрозащитных средств при подключении через устройство защитного отключения B. Без применения электрозащитных средств C. С применением хотя бы одного электрозащитного средства D. Не допускается применять | A. Никаких ограничений по возрасту нет B. Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста C. Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста D. Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 80.6
II | Изменена формулировка | 73 | Что запрещено работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 90 | Какие действия запрещается осуществлять работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Выполнять тестирование устройства защитного отключения B. Проверять комплектность и надежность крепления деталей C. Проверять исправность цепи заземления у машин I класса D. Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт | A. Выполнять тестирование устройства защитного отключения B. Проверять комплектность и надежность крепления деталей C. Проверять исправность цепи заземления у машин I класса D. Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 93.4
II | Без изменений | 74 | Какие требования предъявляются к командированному персоналу, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 91 | Какие требования предъявляются к командированному персоналу, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Командируемый персонал должен иметь профессиональную переподготовку B. Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности C. Командируемый персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда и промышленной безопасности, если это необходимо D. Командируемый персонал должен пройти предварительное медицинское обследование | A. Командируемый персонал должен иметь профессиональную переподготовку B. Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности C. Командируемый персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда и промышленной безопасности, если это необходимо D. Командируемый персонал должен пройти предварительное медицинское обследование | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 75 | Что должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 92 | Какую процедуру должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Индивидуальную теоретическую подготовку B. Контрольную противоаварийную тренировку C. Вводный и первичный инструктажи по охране труда D. Ознакомление с текущими распорядительными документами организации по вопросам аварийности и травматизма | A. Индивидуальную теоретическую подготовку B. Контрольную противоаварийную тренировку C. Вводный и первичный инструктажи по охране труда D. Ознакомление с текущими распорядительными документами организации по вопросам аварийности и травматизма | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.7
II | Изменена формулировка | 76 | Кто проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 93 | Какой работник проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV B. Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV C. Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV D. Работник командирующей организации из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV | A. Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV B. Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV C. Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV D. Работник командирующей организации из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.1
II | Изменена формулировка | 77 | Кем выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 94 | Какими работниками выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Работниками организации-владельца электроустановки B. Работниками строительно-монтажной организации C. Работниками строительно-монтажной организации и организации-владельца электроустановок | A. Работниками организации-владельца электроустановки B. Работниками строительно-монтажной организации C. Работниками строительно-монтажной организации и организации-владельца электроустановок | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.9
II | Изменена формулировка | 78 | Кто определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности I, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 6 | Какой работник определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности I, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Технический руководитель Потребителя B. Руководитель организации (обособленного подразделения) C. Специалист по охране труда, контролирующий электроустановки D. Инспектор по энергетическому надзору | A. Технический руководитель Потребителя B. Руководитель организации (обособленного подразделения) C. Специалист по охране труда, контролирующий электроустановки D. Инспектор по энергетическому надзору | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.2
II | Без изменений | 79 | Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 7 | Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Путем проведения инструктажа с последующим проведением экзамена с использованием компьютерной техники B. Присвоение группы I по электробезопасности производится путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током C. Путем проведения инструктажа, а затем - прохождением стажировки не менее 5 рабочих смен с последующей проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы | A. Путем проведения инструктажа с последующим проведением экзамена с использованием компьютерной техники B. Путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током C. Путем проведения инструктажа, а затем - прохождением стажировки не менее 5 рабочих смен с последующей проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Удалён | 80 | Кем проводится присвоение I группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? |  |  | A. Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации B. Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу II по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации C. Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, прошедшего проверку знаний в комиссии территориального органа Ростехнадзора |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 81 | Какие существуют возрастные ограничения для присвоения III группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? |  |  | A. Никаких ограничений по возрасту нет B. Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста C. Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста D. Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 82 | Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен быть у работника с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 95 | Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен иметь работник с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. 3 месяца в предыдущей группе B. 2 месяца в предыдущей группе C. 6 месяцев в предыдущей группе D. 1 месяц в предыдущей группе | A. 3 месяца в предыдущей группе B. 2 месяца в предыдущей группе C. 6 месяцев в предыдущей группе D. 1 месяц в предыдущей группе | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.6
II | Без изменений | 83 | В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 5 | В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. По истечения срока действия группы по электробезопасности B. В случае утери удостоверения C. При повышении группы по электробезопасности D. В случае изменения должности | A. По истечения срока действия группы по электробезопасности B. В случае утери удостоверения C. При повышении группы по электробезопасности D. В случае изменения должности | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 84 | Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 57 | Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей B. Подписи ответственного руководителя работ в таблицах регистрации целевых инструктажей C. Запись в таблице регистрации целевого инструктажа | A. Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей B. Подписи ответственного руководителя работ в таблицах регистрации целевых инструктажей C. Запись в таблице регистрации целевого инструктажа | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 85 | Какие работники могут выполнять единоличный осмотр электроустановок, электротехнической части технологического оборудования напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 23 | Какой работник не имеет права выполнять единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования при эксплуатации электроустановки напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Работник из числа ремонтного персонала, имеющий группу не ниже III B. Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV C. Работник, имеющий группу III и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации D. Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV по электробезопасности | A. Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве B. Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности C. Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу III по электробезопасности D. Все перечисленные категории работников имеют данное право | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.8
II | Изменена формулировка | 86 | У кого могут быть на учете ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 15 | У какого персонала могут быть на учете ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. У административно-технического персонала B. У руководящих работников и специалистов организации C. У специалистов по охране труда организации | A. У административно-технического персонала B. У руководящих работников и специалистов организации C. У специалистов по охране труда организации | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.7
II | Изменена формулировка | 87 | Как должны выполняться работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи от деревьев согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 87 | На основании какого документа должны выполняться работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи от деревьев согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Только по распоряжению B. Только по плану производства работ C. Только по наряду-допуску D. По наряду-допуску или распоряжению | A. Только по распоряжению B. Только по плану производства работ C. Только по наряду-допуску D. По наряду-допуску или распоряжению | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96
II | Без изменений | 88 | Допускается ли производителю работ совмещать обязанности допускающего, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 72 | Допускается ли производителю работ совмещать обязанности допускающего, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Допускается, в этом случае подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III по электробезопасности B. Работы выполнять не допускается | A. Допускается, в этом случае подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III по электробезопасности B. Допускается, если производитель работ назначается из числа оперативного персонала и имеет группу IV по электробезопасности C. Работы выполнять не допускается | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 89 | На какое расстояние не допускается приближаться незащищенными от поражения электрическим током частями тела к токоведущим частям, находящихся под напряжением при выполнении работ методом «в изоляции», согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 83 | На какое расстояние не допускается приближаться незащищенными от поражения электрическим током частями тела к токоведущим частям, находящихся под напряжением при выполнении работ методом «в изоляции», согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. менее 100 мм B. менее 150 мм C. менее 120 мм | A. Менее 100 мм B. Менее 150 мм C. Менее 120 мм | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 90 | Какой индекс необходимо указывать при заполнении графы «наименование работ» в поле «Свидетельство на право проведения специальных работ» в удостоверении работника, допущенного к работам под напряжением на токоведущих частях в электроустановках 6-20 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 4 | Какой индекс необходимо указывать при заполнении графы «наименование работ» в поле «Свидетельство на право проведения специальных работ» в удостоверении работника, допущенного к работам под напряжением на токоведущих частях в электроустановках 6-20 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. И1 B. И2 C. И3 | A. И1 B. И2 C. И3 | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 91 | При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление наряда-допуска, допускается ли оформление единого наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 54 | При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление наряда-допуска, допускается ли оформление единого наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Да B. Нет | A. Да B. Допускается, по усмотрению руководителя, в зависимости от сложности производимых работ C. Нет | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 92 | Допускается ли закреплять строп страховочной привязи на поддерживающих и натяжных многоцепных изолирующих подвесках за гирлянду изолятора, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 82 | Допускается ли закреплять строп страховочной привязи на поддерживающих и натяжных многоцепных изолирующих подвесках за гирлянду изолятора, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Допускается закреплять за одну из гирлянд изоляторов, на которой работа не ведется B. Допускается закреплять за любую гирлянду C. Не допускается | A. Допускается закреплять за одну из гирлянд изоляторов, на которой работа не ведется B. Допускается закреплять за любую гирлянду C. Не допускается | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 93 | Сколько схем существует для обеспечения безопасности персонала при выполнении работ под напряжением на токоведущих частях, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 84 | Сколько схем существует для обеспечения безопасности персонала при выполнении работ под напряжением на токоведущих частях, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Одна B. Две C. Три | A. Одна B. Две C. Три | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 94 | Какую группу по электробезопасности должны иметь ответственный руководитель работ и производитель работ, имеющие право выполнения работ под напряжением на токоведущих частях, при работах в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 85 | Какую группу по электробезопасности должны иметь ответственный руководитель работ и производитель работ, имеющие право выполнения работ под напряжением на токоведущих частях, при работах в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Не ниже IV B. Не ниже III C. Ответственный руководитель работ не ниже IV, а производитель - III | A. Не ниже IV B. Не ниже III C. Ответственный руководитель работ не ниже IV, а производитель - III | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 95 | В каких случаях запрещается выполнение (возобновление) работ на воздушных линииях (ВЛ), воздушных линиях с защищёнными проводами (ВЛЗ) и воздушных линиях с самонесущими изолированными проводами (ВЛИ) под напряжением, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 88 | В каких случаях запрещается выполнение (возобновление) работ на воздушных линиях (ВЛ), воздушных линиях с защищенными проводами (ВЛЗ) и воздушных линиях с самонесущими изолированными проводами (ВЛИ) под напряжением, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. В случае аварийного отключения ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ действием защит при производстве работ на токоведущих частях B. В случае обнаружения повреждения на ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ, устранение которого невозможно без нарушения технологии работ под напряжением на токоведущих частях C. В случае отсутствия или неисправности технических средств и средств защиты D. Во всех перечисленных случаях | A. Аварийного отключения ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ действием защит при производстве работ на токоведущих частях B. Обнаружения повреждения на ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ, устранение которого невозможно без нарушения технологии работ под напряжением на токоведущих частях C. Отсутствия или неисправности технических средств и средств защиты D. Во всех перечисленных случаях | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98
II | Без изменений | 96 | Необходимо ли делать запись о допуске к работе на подготовленное рабочее место в оперативном журнале, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 71 | Необходимо ли делать запись о допуске к работе на подготовленное рабочее место в оперативном журнале, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | A. Да B. Нет C. Правилами не оговорено | A. Да B. Нет C. Правилами не оговорено | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Удалён | 97 | Какими требованиями необходимо руководствоваться при использовании разделительного трансформатора, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? |  |  | A. От разделительного трансформатора разрешается питание одного электроприемника B. Заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора не допускается C. Корпус трансформатора в зависимости от режима нейтрали питающей электрической сети должен быть заземлен или занулен. В этом случае заземление корпуса электроприемника, присоединенного к разделительному трансформатору, не требуется D. Всеми перечисленными E. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 1 | Что представляет собой электропроводка, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 79 | Что собой представляет блокировка электротехнического изделия (устройства), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов B. Совокупность кабелей и связанных с ними устройств, таких как выключатели, распределительные щиты, розетки и осветительные приборы в здании C. Систему электрических кабелей и компонентов, используемых для потребления электроэнергии | A. Электротехническое изделие (устройство), предназначенное для предотвращения или ограничения выполнения операций частями изделия при определенных состояниях B. Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения выполнения операций частями изделия при изменении положений других частей изделия, находящихся по напряжением C. Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения или ограничения выполнения операций одними частями изделия при определенных состояниях или положениях других частей изделия в целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96
II | Изменена формулировка | 2 | Что понимается под термином "электросварочные установки", согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 75 | Какое определение соответствует термину «электросварочные установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки B. Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий C. Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | A. Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки B. Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий C. Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.3
II | Изменена формулировка | 3 | Что понимается под термином "электроустановка", согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 76 | Какое определение соответствует термину «электроустановка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии B. Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий C. Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | A. Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии B. Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий C. Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92
II | Изменена формулировка | 4 | Что понимается под термином "электротермические установки", согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 77 | Какое определение соответствует термину «электротермические установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии B. Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий C. Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | A. Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии B. Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий C. Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.4
II | Без изменений | 5 | Для каких целей предусматривается блокировка электротехнического изделия (устройства), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 78 | Для каких целей предусматривается блокировка электротехнического изделия (устройства), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Исключительно в целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний B. В целях исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением C. В целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний | A. Исключительно в целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний B. В целях исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением C. В целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 6 | Что собой представляет блокировка электротехнического изделия (устройства), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 56 | Какая категория электротехнического персонала указана неверно, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Электротехническое изделие (устройство), предназначенное для предотвращения или ограничения выполнения операций частями изделия при определенных состояниях B. Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения выполнения операций частями изделия при изменении положений других частей изделия, находящихся по напряжением C. Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения или ограничения выполнения операций одними частями изделия при определенных состояниях или положениях других частей изделия в целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением | A. Административно-технический персонал B. Оперативный персонал C. Административно-ремонтный персонал D. Вспомогательный персонал | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 90.4
II | Изменена формулировка | 7 | Что соответствует определению термина «дуговая электропечь», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 80 | Какое определение термина «дуговая электропечь» является верным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Электропечь, в которой металл плавится за счет тепла от электрической дуги, горящей между электродами и металлом или между электродами B. Устройство промышленного назначения, в котором в результате сгорания топлива выделяется тепло C. Вертикально расположенная печь шахтного типа для выплавки чугуна и ферросплавов из железорудного сырья | A. Электропечь, в которой металл плавится за счет тепла от электрической дуги, горящей между электродами и металлом или между электродами B. Устройство промышленного назначения, в котором в результате сгорания топлива выделяется тепло C. Вертикально расположенная печь шахтного типа для выплавки чугуна и ферросплавов из железорудного сырья | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.3
II | Изменена формулировка | 8 | Что должна включать в себя техническая эксплуатация электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? Укажите все правильные ответы | 1 | Какие процессы не должна включать в себя техническая эксплуатация электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Ввод в работу новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок B. Формирование и использование по назначению документации, указанной в Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии C. Постановку на балансовый учет новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок D. Консервацию, реконструкцию (техническое перевооружение, модернизацию) электроустановок в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности | A. Ввод в работу новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок B. Формирование и использование по назначению документации, указанной в Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии C. Постановку на балансовый учет новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок D. Консервацию, реконструкцию (техническое перевооружение, модернизацию) электроустановок в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.5
II | Изменена формулировка | 9 | Кто обязан обеспечивать содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 2 | Какой субъект рынка электроэнергии обязан обеспечивать содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Потребитель электрической энергии B. Собственник участка, на котором расположена электроустановка C. Изготовитель электроустановки | A. Потребитель электрической энергии B. Собственник участка, на котором расположена электроустановка C. Изготовитель электроустановки | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99.3
II | Изменена формулировка | 10 | Кто должен обеспечить подготовку и подтверждение готовности работников, осуществляющих трудовые функции по эксплуатации электроустановок (далее - персонал), к выполнению трудовых функций в сфере электроэнергетики, связанных с эксплуатацией электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 74 | Какое определение соответствует термину «электропроводка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Работник самостоятельно B. Потребитель электрической энергии C. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации D. Ростехнадзор | A. Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов B. Совокупность кабелей и связанных с ними устройств, таких как выключатели, распределительные щиты, розетки и осветительные приборы в здании C. Система электрических кабелей и компонентов, используемых для потребления электроэнергии | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 86.1
II | Изменена формулировка | 11 | Кто должен обеспечить контроль за соблюдением режимов работы электроустановок и потребления электрической энергии, заданных гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией), сетевой организацией в соответствии с условиями договоров энергоснабжения, купли-продажи (поставки) электрической энергии и мощности или договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 42 | Наличие каких документов должен обеспечить потребитель на рабочем месте персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Потребитель электрической энергии B. Гарантирующий поставщик C. Ростехнадзор | A. Комплекта схем и производственных инструкций в объеме, необходимом для выполнения персоналом своих трудовых функций B. Полного комплекта схем и производственных инструкций C. Приходных ордеров на каждый вид оборудования | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 86.1
II | Изменена формулировка | 12 | Чьей обязанностью является учет, расследование и анализ причин аварий в электроэнергетике, произошедших на объектах потребителя, а также принятие мер по устранению причин их возникновения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 3 | Обязанностью кого из субъектов рынка электроэнергии является учет, расследование и анализ причин аварий в электроэнергетике, произошедших на объектах потребителя, а также принятие мер по устранению причин их возникновения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Потребителя электрической энергии B. Минэнерго России C. Муниципальных образований D. Органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | A. Потребителя электрической энергии B. Минэнерго России C. Муниципальных образований D. Органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.5
II | Изменена формулировка | 13 | На кого непосредственно возложены обязанности по организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 4 | На какое должностное лицо непосредственно возлагаются обязанности по организации эксплуатации электроустановок потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. На ответственного за электрохозяйство или его заместителя B. На руководителя предприятия C. На главного инженера | A. На ответственного за электрохозяйство и его заместителя B. На руководителя предприятия C. На главного инженера | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 93.3
II | Изменена формулировка | 14 | Кто обязан обеспечивать проверки соответствия исполнительных технологических схем (чертежей), представляющих собой графическое представление последовательности основных стадий (операций) технологического процесса, и схем электрических соединений фактическим эксплуатационным схемам и пересмотр (актуализацию) указанных схем, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 7 | На какого работника возлагаются полномочия по обеспечению проверок соответствия исполнительных технологических схем (чертежей), представляющих собой графическое представление последовательности основных стадий (операций) технологического процесса, и схем электрических соединений фактическим эксплуатационным схемам и пересмотр (актуализацию) указанных схем, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Ответственный за электрохозяйство B. Главный инженер C. Руководитель предприятия D. Начальник службы охраны труда | A. Ответственного за электрохозяйство B. Главного инженера C. Руководителя предприятия D. Начальника службы охраны труда | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.6
II | Удалён | 15 | На кого непосредственно возлагается обязанность по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках, в случае если потребитель, осуществляющий эксплуатацию электроустановки, является индивидуальным предпринимателем, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? |  |  | A. На индивидуального предпринимателя B. На поставщика энергии C. На Ростехнадзор |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 16 | В чьи обязанности входит обеспечение не реже одного раза в 2 года контроля значений показателей качества электрической энергии, обусловленных работой электроустановок, в том числе путем проведения замеров таких показателей, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 8 | На какого работника возлагаются полномочия по обеспечению не реже одного раза в 2 года контроля значений показателей качества электрической энергии, обусловленных работой электроустановок, в том числе путем проведения замеров таких показателей, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Начальника службы охраны труда B. Главного инженера C. Ответственного за электрохозяйство D. Производителя работ | A. Начальника службы охраны труда B. Главного инженера C. Ответственного за электрохозяйство D. Производителя работ | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.9
II | Изменена формулировка | 17 | Что не входит в обязанности ответственного за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 9 | Какая деятельность не входит в обязанности ответственного за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Обеспечение ввода линий электропередач, оборудования, устройств, входящих в состав электроустановок, в работу в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими требования надежности и безопасности в сфере электроэнергетики B. Организация оперативного обслуживания электроустановок и ликвидации технологических нарушений в электроустановках C. Непосредственное обслуживание электроустановок D. Обеспечение поддержания автономных резервных источников питания, установленных в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям | A. Обеспечение ввода линий электропередач, оборудования, устройств, входящих в состав электроустановок, в работу в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими требования надежности и безопасности в сфере электроэнергетики B. Организация оперативного обслуживания электроустановок и ликвидации технологических нарушений в электроустановках C. Непосредственное обслуживание электроустановок D. Обеспечение поддержания автономных резервных источников питания, установленных в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99.2
II | Изменена формулировка | 18 | В чьи обязанности входит обеспечение контроля соблюдения и поддержания режима работы электроустановок и режима потребления электрической энергии, в том числе режимов потребления реактивной мощности, заданных потребителю в соответствии с договором оказания услуг по передаче электрической энергии, договором купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) или договором энергоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 10 | На какого работника возлагаются полномочия по обеспечению контроля соблюдения и поддержания режима работы электроустановок и режима потребления электрической энергии, в том числе режимов потребления реактивной мощности, заданных потребителю в соответствии с договором оказания услуг по передаче электрической энергии, договором купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) или договором энергоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Начальника службы охраны труда B. Главного инженера C. Ответственного за электрохозяйство D. Производителя работ | A. Начальника службы охраны труда B. Главного инженера C. Ответственного за электрохозяйство D. Производителя работ | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.8
II | Без изменений | 19 | Какую периодичность проверки соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 46 | Какую периодичность проверки соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Не реже одного раза в четыре года B. Не реже одного раза в три года C. Не реже одного раза в шесть лет D. Не реже одного раза в пять лет | A. Не реже одного раза в четыре года B. Не реже одного раза в три года C. Не реже одного раза в шесть лет D. Не реже одного раза в пять лет | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 20 | Какую периодичность пересмотра инструкций и схем обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 47 | Какую периодичность пересмотра инструкций и схем обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Не реже одного раза в шесть лет B. Не реже одного раза в четыре года C. Не реже одного раза в три года D. Не реже одного раза в пять лет | A. Не реже одного раза в шесть лет B. Не реже одного раза в четыре года C. Не реже одного раза в три года D. Не реже одного раза в пять лет | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 21 | Какую периодичность контроля замеров показателей качества электроэнергии должен обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 11 | Какую периодичность контроля замеров показателей качества электроэнергии должен обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Не реже одного раза в четыре года B. Не реже одного раза в два года C. Не реже одного раза в три года D. Не реже одного раза в пять лет | A. Не реже одного раза в четыре года B. Не реже одного раза в два года C. Не реже одного раза в три года D. Не реже одного раза в пять лет | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 22 | Какая группа по электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 12 | Какую группу по электробезопасности должен иметь ответственный за электрохозяйство в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Пятая B. Третья C. Четвертая D. Четвертая или пятая в зависимости от количества обслуживаемых электроустановок | A. Пятую B. Третью C. Четвертую D. Четвертую или пятую в зависимости от количества обслуживаемых электроустановок | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.8
II | Удалён | 23 | Каким документом Потребителя должна быть определена организационная структура управления электроустановками, распределены границы эксплуатационной ответственности и функции по обслуживанию и контролю за техническим состоянием линий электропередач (ЛЭП), оборудования, устройств, зданий и сооружений электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? |  |  | A. Инструкцией B. Уставом предприятия C. Организационно-распорядительным актом |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Без изменений | 24 | В каком случае ответственность за выполнение обязанностей по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя может быть возложена на единоличный исполнительный орган потребителя - юридического лица, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 5 | В каком случае ответственность за выполнение обязанностей по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя может быть возложена на единоличный исполнительный орган потребителя - юридического лица, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,8 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения B. Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения C. Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до и выше 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения D. Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В | A. Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,8 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения B. Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения C. Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до и выше 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения D. Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 25 | На кого возлагается обязанность по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках напряжением выше 1000 В, если потребитель физическое лицо, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 6 | На какое лицо или организацию возлагается обязанность по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках напряжением выше 1000 В, если потребитель физическое лицо, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. На Ростехнадзор B. На поставщика энергии C. На физическое лицо | A. На Ростехнадзор B. На поставщика энергии C. На физическое лицо | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99.3
II | Изменена формулировка | 26 | Какая группа по электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство и его заместителя в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 41 | Наличие каких документов у ответственного за электрохозяйство должен обеспечить потребитель, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. III B. IV C. V | A. Наличие полного комплекта схем и производственных инструкций B. Наличие комплекса бумаг, фиксирующих приход, передвижение и выбытие товарно-материальных ценностей C. Наличие приходных ордеров на каждый вид оборудования D. Наличие карточки учета материалов по сортам и видам | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 88.7
II | Удалён | 27 | Какая группа по электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство и его заместителя в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? |  |  | A. III B. IV C. V |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 28 | Кто проводит комплексное опробование оборудования перед приемкой в эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 21 | В течение какого времени основное и вспомогательное оборудование должно нормально и непрерывно работать для успешного проведения комплексного опробования электроустановки перед приемкой в эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Организация, осуществляющая строительство и монтаж объекта B. Потребитель C. Организация-подрядчик с привлечением персонала заказчика | A. В течение 24 часов B. В течение 36 часов C. В течение 48 часов D. В течение 72 часов | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89.5
II | Удалён | 29 | В течение какого срока проводится комплексное опробование основного и вспомогательного оборудования электроустановки перед приемкой в эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? |  |  | A. В течение 24 часов B. В течение 36 часов C. В течение 48 часов D. В течение 72 часов |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 30 | В течение какого срока проводится комплексное опробование работы линии электропередачи перед приемкой в эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 22 | В течение какого времени линия электропередачи должна нормально и непрерывно работать для успешного проведения комплексного опробования перед приемкой в эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. В течение 24 часов B. В течение 36 часов C. В течение 48 часов D. В течение 72 часов | A. В течение 24 часов B. В течение 36 часов C. В течение 48 часов D. В течение 72 часов | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 90.1
II | Изменена формулировка | 31 | Кем определяется необходимость назначения ответственных за электрохозяйство структурных подразделений потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 13 | Какое должностное лицо определяет необходимость назначения ответственных за электрохозяйство структурных подразделений потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Собственником участка, на котором расположена электроустановка B. Сотрудником Ростехнадзора C. Руководителем потребителя самостоятельно | A. Собственником участка, на котором расположена электроустановка B. Сотрудником Ростехнадзора C. Руководителем потребителя самостоятельно | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.1
II | Без изменений | 32 | На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 55 | На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. На административный, производственный, линейный и технический B. На руководителей, специалистов, служащих, рабочих и обслуживающий персонал C. На административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный и вспомогательный персонал D. На административный, оперативный, ремонтный и вспомогательный персонал | A. Административный, производственный, линейный и технический B. Руководителей, специалистов, служащих, рабочих и обслуживающий персонал C. Административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный и вспомогательный персонал D. Административный, оперативный, ремонтный и вспомогательный персонал | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 33 | Кто обязан обеспечивать подготовку оперативно-ремонтного персонала для эксплуатации электроустановок потребителей, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 57 | Какое лицо или организация обязано обеспечивать подготовку оперативно-ремонтного персонала для эксплуатации электроустановок потребителей, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Сам работник B. Поставщик энергии C. Потребитель электрической энергии D. Органы местного самоуправления | A. Сам работник B. Поставщик энергии C. Потребитель электрической энергии D. Органы местного самоуправления | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.9
II | Без изменений | 34 | Должны ли иметь группу по электробезопасности работники, относящиеся к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 58 | Должны ли иметь группу по электробезопасности работники, относящиеся к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Должны B. Не должны C. Не регламентируется нормативными документами | A. Должны B. Не должны C. Не регламентируется нормативными документами | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 35 | Должны ли иметь группу по электробезопасности специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 59 | Должны ли иметь группу по электробезопасности специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Должны B. Не должны C. Не регламентируется нормативными документами | A. Должны B. Не должны C. Не регламентируется нормативными документами | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 36 | Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 65 | Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Не реже одного раза в год B. Не реже одного раза в два года C. Не реже одного раза в три года D. Не реже одного раза в пять лет | A. Не реже одного раза в год B. Не реже одного раза в два года C. Не реже одного раза в три года D. Не реже одного раза в пять лет | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 37 | Какую подготовку необходимо иметь работникам, принимаемым для выполнения работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 64 | Какую подготовку необходимо иметь работникам, принимаемым для выполнения работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Высшее техническое образование B. Профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую характеру работы и выполняемым должностным обязанностям (трудовым функциям) C. Средне-техническое образование D. Подготовки не требуется, т.к. обучение проводится во время выполнения профессиональных обязанностей | A. Высшее техническое образование B. Профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую характеру работы и выполняемым должностным обязанностям (трудовым функциям) C. Среднетехническое образование D. Подготовки не требуется, т.к. обучение проводится во время выполнения профессиональных обязанностей | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 38 | Что обязан сделать потребитель, в случае если энергопринимающие установки потребителя включены в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 15 | Какое требование предъявляется к потребителю, в случае если энергопринимающие установки потребителя включены в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Потребитель должен обеспечить готовность к введению таких графиков и своевременное выполнение мероприятий по вводу графиков аварийного ограничения в действие B. Потребитель должен вовремя предоставить графики своих мероприятий по вводу аварийного ограничения C. Потребитель не обязан участвовать в противоаварийных мероприятиях сетевых организаций | A. Потребитель должен обеспечить готовность к введению таких графиков и своевременное выполнение мероприятий по вводу графиков аварийного ограничения в действие B. Потребитель должен вовремя предоставить графики своих мероприятий по вводу аварийного ограничения C. Потребитель не обязан участвовать в противоаварийных мероприятиях сетевых организаций | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.2
II | Удалён | 39 | Должны ли потребители участвовать в проводимых сетевой организацией противоаварийных тренировках по отработке действий оперативного персонала при вводе графиков аварийного ограничения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? |  |  | A. Да, в случае если энергопринимающие установки потребителя включены в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) B. Нет C. Не регламентируется нормативными документами |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 40 | Кем определяется периодичность проведения выборочных проверок эксплуатационного состояния устройств противоаварийной автоматики, действующей на отключение нагрузки, установленных на объектах электросетевого хозяйства или энергопринимающих установках потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 16 | Какая организация должна осуществлять выборочные проверки эксплуатационного состояния устройств противоаварийной автоматики, действующей на отключение нагрузки, установленных на объектах электросетевого хозяйства или энергопринимающих установках потребителя, если энергопринимающие установки потребителя подключены под действие устройств противоаварийной автоматики, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Органами местного самоуправления B. Ростехнадзором C. Потребителем с учетом предложений сетевой организации | A. Потребитель совместно с сетевой организацией B. Ростехнадзор C. Сетевая организация D. Независимая экспертная организация | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.5
II | Изменена формулировка | 41 | Кто должен осуществлять выборочные проверки эксплуатационного состояния устройств противоаварийной автоматики, действующей на отключение нагрузки, установленных на объектах электросетевого хозяйства или энергопринимающих установках потребителя, если энергопринимающие установки потребителя подключены под действие устройств противоаварийной автоматики, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 69 | Каким образом следует устанавливать дату очередной проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Потребитель совместно с сетевой организацией B. Ростехнадзор C. Сетевая организация D. Независимая экспертная организация | A. В зависимости от категории персонала потребителя и даты последней проверки знаний B. Спустя 12 месяцев с даты последней проверки знаний C. Не регламентируется нормативными документами | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 86.7
II | Изменена формулировка | 42 | Кем должны быть утверждены годовые планы (графики) по ремонту основного оборудования электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 17 | Какое должностное лицо должно утверждать годовые планы (графики) по ремонту основного оборудования электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Директором организации B. Уполномоченным должностным лицом потребителя (его филиала) C. Главным инженером D. Руководителем службы охраны труда | A. Директор организации B. Уполномоченное должностное лицо потребителя (его филиала) C. Главный инженер D. Руководитель службы охраны труда | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95
II | Без изменений | 43 | На какие виды ремонтов основного оборудования электроустановок должны составляться годовые планы (графики), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 18 | На какие виды ремонтов основного оборудования электроустановок должны составляться годовые планы (графики), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. На текущие ремонты B. На капитальные ремонты C. На планово-предупредительные ремонты D. На все виды ремонтов | A. На текущие ремонты B. На капитальные ремонты C. На планово-предупредительные ремонты D. На все виды ремонтов | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 44 | Кто должен организовывать техническое освидетельствование электрооборудования, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 20 | Какая организация должна организовывать и проводить техническое освидетельствование электрооборудования, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Представитель Ростехнадзора B. Потребитель C. Собственник объекта | A. Ростехнадзор B. Потребитель C. Сетевая организация | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.9
II | Изменена формулировка | 45 | Каким образом должен выполняться ремонт электрооборудования и аппаратов, непосредственно связанных с технологическими агрегатами, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 19 | В какой очередности должен выполняться ремонт электрооборудования и аппаратов, непосредственно связанных с технологическими агрегатами, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Должен выполняться одновременно с ремонтом таких агрегатов B. Должен выполняться сначала ремонт основного электрооборудования C. Должны быть ранее отремонтированы аппараты, непосредственно связанные с основным оборудованием D. Не регламентируется нормативными документами | A. Должен выполняться одновременно с ремонтом таких агрегатов B. Должен выполняться сначала ремонт основного электрооборудования C. Должны быть ранее отремонтированы аппараты, непосредственно связанные с основным оборудованием D. Не регламентируется нормативными документами | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.7
II | Изменена формулировка | 46 | Какие мероприятия должны выполняться до ввода в работу нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 27 | Какие мероприятия должны быть проведены потребителем при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Подготовлены и испытаны защитные средства, инструмент, запасные части и материалы B. Разработана и утверждена эксплуатационная документация C. Укомплектован, обучен (с проверкой знаний) электротехнический и электротехнологический персонал D. Введены в действие средства связи, сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции E. Всё перечисленное | A. Приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок B. Комплексное опробование ЛЭП и основного оборудования C. Иные мероприятия по вводу ЛЭП и оборудования в работу в составе энергосистемы, предусмотренные нормативными правовыми документами Российской Федерации D. Все перечисленное | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 5) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.7
II | Без изменений | 47 | Как часто должна проводиться проверка электрических схем электроустановок на соответствие фактическим эксплуатационным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 48 | Как часто должна проводиться проверка электрических схем электроустановок на соответствие фактическим эксплуатационным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Не чаще одного раза в полгода с отметкой о проверке B. Не чаще одного раза в год с отметкой о проверке C. Не чаще одного раза в два года с отметкой о проверке D. Не реже одного раза в три года с отметкой о проверке E. Не реже одного раза в пять лет с отметкой о проверке | A. Не чаще одного раза в полгода с отметкой о проверке B. Не чаще одного раза в год с отметкой о проверке C. Не чаще одного раза в два года с отметкой о проверке D. Не реже одного раза в три года с отметкой о проверке E. Не реже одного раза в пять лет с отметкой о проверке | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 48 | Какой документ не входит в комплект документации, хранящейся на рабочем месте оперативного персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 53 | Какой документ не входит в комплект документации, хранящейся на рабочем месте оперативного персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Оперативный журнал B. Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям C. Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок D. Журнал регистрации вводного инструктажа E. Журнал релейной защиты и автоматики | A. Оперативный журнал B. Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям C. Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок D. Журнал регистрации вводного инструктажа E. Журнал релейной защиты и автоматики | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 49 | Как часто должны пересматриваться производственные инструкции по эксплуатации электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 49 | С какой периодичностью должны пересматриваться производственные инструкции по эксплуатации электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. В случае изменений условий эксплуатации, но не реже одного раза в четыре года B. В случае изменений условий эксплуатации, но не реже одного раза в три года C. Периодически, но не реже одного раза в пять лет | A. В случае изменений условий эксплуатации, но не реже одного раза в четыре года B. В случае изменений условий эксплуатации, но не реже одного раза в три года C. Периодически, но не реже одного раза в пять лет | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.1
II | Изменена формулировка | 50 | Для каких эксплуатационных вопросов должны быть разработаны производственные инструкции, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 50 | Для каких эксплуатационных процессов должны быть разработаны производственные инструкции, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Для организации и осуществления эксплуатации электроустановок потребителем B. Для организации и осуществлению оперативно-технологического управления C. Для производства переключений в электроустановках D. Для ведения оперативных переговоров E. Для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электроустановках F. Для всего перечисленного | A. Для организации и осуществления эксплуатации электроустановок потребителем B. Для организации и осуществлению оперативно-технологического управления C. Для производства переключений в электроустановках D. Для ведения оперативных переговоров E. Для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электроустановках F. Для всего перечисленного | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99.1
II | Изменена формулировка | 51 | В каком случае в производственные инструкции должны быть внесены изменения и дополнения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? Укажите все правильные ответы | 51 | В каком случае в производственные инструкции не вносятся изменения и дополнения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? Укажите все правильные ответы? | A. Изменение состава линий электропередач, оборудования и устройств B. Изменение режимов и условий эксплуатации электрооборудования C. Смена формы собственности или собственника предприятия | A. Изменение состава линий электропередач, оборудования и устройств B. Изменение режимов и условий эксплуатации электрооборудования C. Смена формы собственности или собственника предприятия | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.5
II | Без изменений | 52 | Каким образом необходимо сообщить работникам об изменении в производственных инструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 52 | Каким образом необходимо сообщить работникам об изменении в производственных инструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Под подпись работникам, для которых обязательно знание таких инструкций B. На общем собрании коллектива C. Устно перед началом работ в электроустановках D. В приказе по предприятию | A. Под подпись работникам, для которых обязательно знание таких инструкций B. На общем собрании коллектива C. Устно перед началом работ в электроустановках D. В приказе по предприятию | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 53 | Где проводится проверка знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 71 | Какая комиссия проводит проверку знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. В комиссии родственной организации B. В территориальной комиссии Ростехнадзора C. В образовательных учреждениях, без привлечения инспектора Ростехнадзора D. Ответственному за электрохозяйство разрешается единолично проводить проверку знаний | A. Комиссия родственной организации B. Территориальная комиссия Ростехнадзора C. Комиссия в образовательных учреждениях, без привлечения инспектора Ростехнадзора D. Ответственному за электрохозяйство разрешается единолично проводить проверку знаний | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.6
II | Без изменений | 54 | Какую группу по электробезопасности должны иметь руководители структурных подразделений потребителя (при наличии таких структурных подразделений), в подчинении которых находится электротехнологический персонал, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 60 | Какую группу по электробезопасности должны иметь руководители структурных подразделений потребителя (при наличии таких структурных подразделений), в подчинении которых находится электротехнологический персонал, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Группу не ниже, чем у подчиненного персонала B. III группу C. IV группу D. Могут не иметь группу по электробезопасности | A. Группу не ниже, чем у подчиненного персонала B. III группу C. IV группу D. Могут не иметь группу по электробезопасности | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 55 | У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 66 | У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет B. Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет C. Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года | A. Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет B. Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет C. Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 56 | В какие сроки должна проводиться очередная проверка знаний для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 67 | В какие сроки должна проводиться очередная проверка знаний для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Не реже одного раза в три года B. Не реже одного раза в два года C. Не реже одного раза в 18 месяцев D. Не реже одного раза в 12 месяцев | A. Не реже одного раза в три года B. Не реже одного раза в два года C. Не реже одного раза в 18 месяцев D. Не реже одного раза в 12 месяцев | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 57 | Как часто должна проводиться очередная проверка знаний для административно-технического персонала, не связанного непосредственно с организацией эксплуатации и проведением работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 68 | Как часто должна проводиться очередная проверка знаний для административно-технического персонала, не связанного непосредственно с организацией эксплуатации и проведением работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Не реже одного раза в три года B. Не реже одного раза в четыре года C. Не реже одного раза в 48 месяцев D. Не чаще одного раза в 12 месяцев | A. Не реже одного раза в три года B. Не реже одного раза в четыре года C. Не реже одного раза в 48 месяцев D. Не чаще одного раза в 12 месяцев | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 58 | Каким образом следует устанавливать дату очередной проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 45 | Каким образом следует наносить обозначения и номера на схемах и чертежах, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. В зависимости от категории персонала потребителя и даты последней проверки знаний B. Спустя 12 месяцев с даты последней проверки знаний C. Не регламентируется нормативными документами | A. В соответствии с обозначениями и номерами, выполненным непосредственно на линии электропередач, оборудовании, устройствах B. Так, чтобы нумерация шла от присоединения к сетевой организации C. Не регламентируется нормативными документами | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89.9
II | Без изменений | 59 | При выполнении каких условий проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, допускается не проводить, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 70 | При выполнении каких условий проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, допускается не проводить, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. С даты проверки знаний работника по месту основной работы, связанной с эксплуатацией электроустановок, прошло не более 6 месяцев B. Энергоемкость электроустановок и их сложность у потребителя, у которого работник трудится по совместительству, не выше, чем по месту основной работы такого работника C. У потребителя отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В D. Всё перечисленное одновременно | A. С даты проверки знаний работника по месту основной работы, связанной с эксплуатацией электроустановок, прошло не более 6 месяцев B. Энергоемкость электроустановок и их сложность у потребителя, у которого работник трудится по совместительству, не выше, чем по месту основной работы такого работника C. У потребителя отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В D. Всех перечисленных условий одновременно | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Удалён | 60 | Какая категория электротехнического персонала указана неверно, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? |  |  | A. Административно-технический персонал B. Оперативный персонал C. Административно-ремонтный персонал D. Вспомогательный персонал |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 61 | Какому персоналу могут быть переданы права и обязанности руководителя потребителя - юридического лица по вопросам организации и проведения работы с персоналом, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 61 | Каким должностным лицам могут быть переданы права и обязанности руководителя потребителя - юридического лица по вопросам организации и проведения работы с персоналом, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Административно-техническому персоналу B. Оперативному персоналу C. Оперативно-ремонтному персоналу | A. Из числа административно-технического персонала B. Из числа оперативного персонала C. Из числа оперативно-ремонтного персонала | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.4
II | Без изменений | 62 | В каком объёме могут быть переданы права и обязанности руководителя потребителя - юридического лица по вопросам организации и проведения работы с персоналом одному или нескольким работникам административно-технического персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 62 | В каком объеме могут быть переданы права и обязанности руководителя потребителя - юридического лица по вопросам организации и проведения работы с персоналом одному или нескольким работникам административно-технического персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Частично могут быть переданы вопросы, касающиеся обучения персонала B. Частично могут быть переданы вопросы ведения необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок C. В полном объеме или частично могут передаваться все обязанности D. Не могут передаваться | A. Частично могут быть переданы вопросы, касающиеся обучения персонала B. Частично могут быть переданы вопросы ведения необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок C. В полном объеме или частично могут передаваться все права и обязанности по вопросам организации и проведения работы с персоналом D. Не могут передаваться | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 63 | В каких документах должны быть установлены обязанности должностных лиц потребителя по проведению работы с персоналом, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 63 | В каких документах должны быть установлены обязанности должностных лиц потребителя по проведению работы с персоналом, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. В организационно-распорядительном документе потребителя и указаны в должностных инструкциях и положениях о подразделениях (службах) B. Исключительно в организационно-распорядительном документе потребителя C. Только в должностных инструкциях D. В положениях о подразделениях (службах) | A. В организационно-распорядительном документе потребителя и указаны в должностных инструкциях и положениях о подразделениях (службах) B. Исключительно в организационно-распорядительном документе потребителя C. Только в должностных инструкциях D. В положениях о подразделениях (службах) | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 64 | Какое количество времени должно проработать непрерывно основное и вспомогательное оборудование для того, чтобы комплексное опробование считалось успешно проведенным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 24 | В течение какого времени должно проработать основное и вспомогательное оборудование при условии нормальной и непрерывной работы для того, чтобы комплексное опробование считалось успешно проведенным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. В течение 24 часов B. В течение 36 часов C. В течение 72 часов | A. В течение 24 часов B. В течение 36 часов C. В течение 72 часов | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.8
II | Изменена формулировка | 65 | Какое количество времени должна проработать непрерывно линия электропередач (ЛЭП) для того, чтобы комплексное опробование считалось успешно проведенным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 25 | В течение какого времени должна проработать линия электропередач (ЛЭП) при условии нормальной и непрерывной работы для того, чтобы комплексное опробование считалось успешно проведенным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. В течение 24 часов B. В течение 36 часов C. В течение 72 часов | A. В течение 24 часов B. В течение 36 часов C. В течение 72 часов | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.7
II | Изменена формулировка | 66 | Какой документ должен быть оформлен для проведения пусконаладочных работ и опробования электрооборудования, включения электроустановок по проектной схеме, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 26 | На основании какого документа допускается включение электроустановок по проектной схеме для проведения пусконаладочных работ и опробования электрооборудования, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Временное разрешение, выданное органом федерального государственного энергетического надзора B. Приказ руководителя предприятия C. Письменное разрешение собственника | A. Временного разрешения, выданного органом федерального государственного энергетического надзора B. Приказа руководителя предприятия C. Письменного разрешения собственника | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 93.4
II | Изменена формулировка | 67 | Какие мероприятия должны быть проведены потребителем при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 33 | Какое мероприятие не проводится при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок B. Комплексное опробование ЛЭП и основного оборудования C. Иные мероприятия по вводу ЛЭП и оборудования в работу в составе энергосистемы, предусмотренные нормативными правовыми документами Российской Федерации D. Всё перечисленное | A. Техническое диагностирование оборудования и отдельных систем электроустановок B. Приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок C. Комплексное опробование ЛЭП и основного оборудования | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.8
II | Изменена формулировка | 68 | В какой момент следует начать приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем по проектным схемам, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 28 | На каком этапе при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках следует начать приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем по проектным схемам, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. После окончания на этом оборудовании монтажных и строительных работ B. На заключительном этапе на этом оборудовании монтажных и строительных работ C. После окончания на этом оборудовании монтажных работ | A. После окончания на этом оборудовании монтажных и строительных работ B. На заключительном этапе монтажных и строительных работ на этом оборудовании C. После окончания на этом оборудовании монтажных работ | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.5
II | Без изменений | 69 | Какое утверждение относительно мер и мероприятий, которые проводятся с электротехническим и электротехнологическим персоналом перед опробованием и приемкой нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены, является верным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 29 | Какое утверждение относительно мер и мероприятий, которые проводятся с электротехническим и электротехнологическим персоналом перед опробованием и приемкой нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены, является верным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Электротехнический и электротехнологический персонал должен быть укомплектован и обучен (с проверкой знаний) B. Обучение электротехнического и электротехнологического персонала возможно в процессе проведения приемо-сдаточных испытаний оборудования и пусконаладочных испытаний C. Такие меры и мероприятия не регламентируются нормативными документами | A. Электротехнический и электротехнологический персонал должен быть укомплектован и обучен (с проверкой знаний) B. Обучение электротехнического и электротехнологического персонала возможно в процессе проведения приемо-сдаточных испытаний оборудования и пусконаладочных испытаний C. Такие меры и мероприятия не регламентируются нормативными документами | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 70 | Какая информация указывается в журналах учёта электрооборудования, хранящихся у потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 34 | Какая информация указывается в журналах учета электрооборудования, хранящихся у потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Перечисление основного электрооборудования B. Технические данные основного электрооборудования C. Инвентарные номера электрооборудования D. Всё перечисленное | A. Перечисление основного электрооборудования B. Технические данные основного электрооборудования C. Инвентарные номера электрооборудования D. Все перечисленное | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 71 | Какие документы не входят в перечень технической документации, которая должна быть в наличии у потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 35 | Какие документы не входят в перечень технической документации, которая должна быть в наличии у потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Должностные инструкции персонала B. Закупочные и арендные договоры на оборудование C. Производственные инструкции по эксплуатации электроустановок D. Журналы учета электрооборудования | A. Должностные инструкции персонала B. Закупочные и арендные договоры на оборудование C. Производственные инструкции по эксплуатации электроустановок D. Журналы учета электрооборудования | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 72 | У кого должны быть в наличии схемы электрических соединений и технологических систем, в том числе нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений электроустановок потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 36 | Какая организация должна иметь в наличии схемы электрических соединений и технологических систем, в том числе нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений электроустановок потребителя в отношении эксплуатируемых электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. У потребителя B. У проектной организации C. В Ростехнадзоре D. В сетевой организации | A. Потребитель B. Проектная организация C. Ростехнадзор D. Сетевая организация | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.8
II | Изменена формулировка | 73 | У кого должны быть в наличии документы, устанавливающие разделение прав, обязанностей и ответственности структурных подразделений и персонала потребителя по эксплуатации, в том числе обслуживанию и контролю электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 37 | Какая организация должна иметь в наличии документы, устанавливающие разделение прав, обязанностей и ответственности структурных подразделений и персонала потребителя по эксплуатации, в том числе обслуживанию и контролю электроустановок, в отношении эксплуатируемых ей электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. У потребителя B. У проектной организации C. В Ростехнадзоре D. В сетевой организации | A. Потребитель B. Проектная организация C. Ростехнадзор D. Сетевая организация | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.6
II | Изменена формулировка | 74 | При каких условиях должны пересматриваться перечни технической документации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 38 | При каком условии должны пересматриваться перечни технической документации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. При изменении состава технической документации, но не реже одного раза в 3 года B. При изменении формы собственности предприятия C. При смене руководителя предприятия | A. При изменении состава технической документации, но не реже одного раза в 3 года B. При изменении формы собственности предприятия C. При смене руководителя предприятия | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.6
II | Без изменений | 75 | В соответствии с каким документом должно быть обеспечено наличие документов и организован доступ персонала потребителя к их использованию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 39 | В соответствии с каким документом должно быть обеспечено наличие документов и организован доступ персонала потребителя к их использованию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. В соответствии с перечнями технической документации B. В соответствии инвентарной таблицей C. В соответствии со списком основных фондов D. В соответствии с закупочным реестром | A. В соответствии с перечнями технической документации B. В соответствии инвентарной таблицей C. В соответствии со списком основных фондов D. В соответствии с закупочным реестром | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 76 | С какой периодичностью должны пересматриваться перечни технической документации по эксплуатации электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 40 | С какой периодичностью должны пересматриваться перечни технической документации по эксплуатации электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Не реже одного раза в 5 лет B. Не реже одного раза в 4 года C. Не реже одного раза в 3 года | A. Не реже одного раза в 5 лет B. Не реже одного раза в 4 года C. Не реже одного раза в 3 года | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Удалён | 77 | Наличие каких документов у ответственного за электрохозяйство должен обеспечить потребитель, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? |  |  | A. Наличие полного комплекта схем и производственных инструкций B. Наличие комплекса бумаг, фиксирующих приход, передвижение и выбытие товарно-материальных ценностей C. Наличие приходных ордеров на каждый вид оборудования D. Наличие карточки учета материалов по сортам и видам |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 78 | Наличие каких документов должен обеспечить потребитель на рабочем месте персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? |  |  | A. Комплекта схем и производственных инструкций в объеме, необходимом для выполнения персоналом своих трудовых функций B. Полного комплекта схем и производственных инструкций C. Приходных ордеров на каждый вид оборудования |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Без изменений | 79 | В каких документах должны быть отражены все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 43 | В каких документах должны быть отражены все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. В производственных инструкциях и на электрических (технологических, исполнительных) схемах и чертежах B. В приказах руководителя предприятия C. В бухгалтерских учетных документах | A. В производственных инструкциях и на электрических (технологических, исполнительных) схемах и чертежах B. В приказах руководителя предприятия C. В бухгалтерских учетных документах | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 80 | Каким образом должна доводиться до сведения работников информация об изменениях в производственных инструкциях, схемах и чертежах, для которых знание этих документов обязательно, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 44 | Каким образом должна доводиться до сведения работников, для которых знание производственных инструкций, схем, чертежей обязательно, информация об изменениях в этих документах, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | A. Должна доводиться до сведения всех работников под подпись, с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте или журнале распоряжений (если изменения внесены в схемы вторичных соединений - с записью в журнале релейной защиты и автоматики) B. Должна доводиться устно, перед началом проведения работ в электроустановках, без фиксации в журналах C. Должна доводиться на внеочередном собрании коллектива, с занесением в журнал вводного инструктажа | A. Должна доводиться до сведения всех работников под подпись, с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте или журнале распоряжений (если изменения внесены в схемы вторичных соединений - с записью в журнале релейной защиты и автоматики) B. Должна доводиться устно, перед началом проведения работ в электроустановках, без фиксации в журналах C. Должна доводиться на внеочередном собрании коллектива, с занесением в журнал вводного инструктажа | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.4
II | Удалён | 81 | Каким образом следует наносить обозначения и номера на схемах и чертежах, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? |  |  | A. Так, чтобы они соответствовали обозначениям и номерам, выполненным непосредственно на линии электропередач, оборудовании, устройствах B. Так, чтобы нумерация шла от присоединения к сетевой организации C. Не регламентируется нормативными документами D. Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 1 | Укажите перечень исчерпывающих мероприятий по оказанию первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н. | 6 | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | A. 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. B. 1) Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2) Определение наличия сознания у пострадавшего; 3) Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4) Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5) Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6) Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7) Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь C. 1) Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4) Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5) Нанести удар кулаком по грудине; 6) Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | A. 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. B. 1. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2. Определение наличия сознания у пострадавшего; 3. Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5. Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6. Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь C. 1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2. Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5. Нанести удар кулаком по грудине; 6. Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 79.8
II | Изменена формулировка | 2 | Укажите верный перечень исчерпывающих мероприятий по проведению оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н. | 7 | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | A. 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место. B. 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего C. 1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест D. Все ответы неверны. | A. 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место B. 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего C. 1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест D. Все ответы неверны | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 87
II | Изменена формулировка | 3 | Укажите последовательность действий по проведению сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения), в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н. | 9 | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | A. 1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот B. призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей. C. 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень D. Все ответы неверны. | A. 1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот B. 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. C. 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень D. Все ответы неверны | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.1
II | Изменена формулировка | 4 | Укажите последовательность действий по проведению сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н. | 10 | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | A. выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее). B. призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей. C. Все ответы неверны. D. 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | A. 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) B. 1)призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; 2)использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); 3)при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей C. Все ответы неверны D. 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89.5
II | Изменена формулировка | 5 | Перечислите состояния, при которых не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 2 | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | A. Отсутствие сознания, остановка дыхания и кровообращения B. Наружные кровотечения, травмы, ранения и поражения, вызванные механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения. C. Степень сильного алкогольного опъянения, нарушение координации. D. Все ответы неверны. | A. При отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения B. При наличии наружных кровотечений, травмах, ранений и поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения C. При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи D. Все ответы неверны | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.5
II | Изменена формулировка | 6 | Перечислите действия при проведении подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н. | 11 | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | A. 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела. B. 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей. C. 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки. D. Все ответы неверны. | A. 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела B. 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей C. 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки D. Все ответы неверны | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.3
II | Изменена формулировка | 7 | Перечислите способы по временной остановке наружного кровотечения, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н. | 8 | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | A. 1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой B. 1) пальцевое прижатие артерии; 2) наложение жгута; 3) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки. C. 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута. D. 4) Все ответы неверны. | A. 1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой B. 1) пальцевое прижатие артерии; 2) наложение жгута; 3) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки C. 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута D. Все ответы неверны | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 87.6
II | Без изменений | 8 | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 12 | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | A. 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. приложить холод B. 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; C. 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей. D. Все ответы неверны | A. 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода B. 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи C. 1)проведение осмотра груди; 2)проведение осмотра спины; 3)проведение осмотра живота и таза; 4)проведение осмотра конечностей D. Все ответы неверны | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 9 | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 3 | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | A. по окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни B. если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи C. после осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения D. Все ответы неверны. | A. По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни B. Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи C. После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения D. Все ответы неверны | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 10 | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 4 | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | A. в первую очередь помощь оказывается первому обнаруженному пострадавшему B. первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) C. помощь оказывается пострадавшему, который имеет видимые повреждения D. Все ответы неверны. | A. Первоочередность определяется исходя из порядка обнаружения пострадавших B. Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) C. Первоочередность определяется исходя из наличия видимых повреждений у пострадавших D. Все ответы неверны | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 11 | Какие средства могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 5 | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | A. укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации B. оба ответа верны C. подручные средства | A. Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации B. Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий C. Подручные средства | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Удалён | 12 | Допускается ли оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? |  |  | A. прием лекарственных препаратов пострадавшим допускается только при разрешении персонала скорой помощи B. Допускается C. Не допускается ни в каком случае D. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 71.9
II | Изменена формулировка | 1 | Какой вид работ не относится к специальным, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? | 2 | Какой вид работ не относится к специальным, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | A. Работы с электро-, пневмо- и абразивным инструментом B. Работы по обслуживанию газового оборудования и подземных газопроводов C. Обслуживание сосудов, работающих под давлением D. Огневые и газоопасные работы | A. Работы с электро-, пневмо- и абразивным инструментом B. Работы по обслуживанию газового оборудования и подземных газопроводов C. Обслуживание сосудов, работающих под давлением D. Огневые и газоопасные работы | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.9
II | Изменена формулировка | 2 | Каким образом должна производиться сборка и разборка лесов, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? | 31 | С какой периодичностью должна производиться смена рабочей одежды ремонтного персонала при работе с огнестойкими маслами, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | A. Под наблюдением наиболее опытного работника B. Под наблюдением ответственного руководителя работ C. Под руководством и наблюдением производителя работ | A. Еженедельно B. Ежедневно C. Ежемесячно D. 1 раз в две недели E. Все ответы неверны | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 5) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 83.9
II | Удалён | 3 | Как часто и в какой период на мазутном хозяйстве должна проверяться целостность внешней цепи заземления от атмосферного электричества с измерением сопротивления заземляющего устройства, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? |  |  | A. Два раза в год перед началом и после окончания ремонтной кампании B. Ежегодно после окончания ремонтной кампании C. Ежегодно перед грозовым сезоном D. Ежегодно 3 раза в течение грозового сезона |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 77.3
II | Изменена формулировка | 4 | До какой температуры допускается подогревать мазут в резервуарах, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? | 19 | До какой температуры допускается подогревать мазут в резервуарах, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | A. Не более 110 °С B. Не более 90 °С C. Не более 80 °С D. Не более 30 °С | A. Не более 110 °С B. Не более 90 °С C. Не более 80 °С D. Не более 30 °С | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99
II | Изменена формулировка | 5 | При выполнении каких условий должны производиться работы в элементах котельной установки, а также в воздуховодах и газоходах, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? | 22 | При выполнении каких условий должны производиться работы в элементах котельной установки, а также в воздуховодах и газоходах, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | A. Только при отключении их от действующего оборудования и трубопроводов пара и воды, а также от трубопроводов мазута, газа и воздуховодов B. Только при установке заглушек на отключающей фланцевой арматуре указанных коммуникаций C. Только при снятии напряжения с электродвигателей тягодутьевых установок D. Только при вентиляции их от вредных газов и проверки воздуха на загазованность E. При условии выполнения всего перечисленного | A. Только при отключении их от действующего оборудования и трубопроводов пара и воды, а также от трубопроводов мазута, газа и воздуховодов B. Только при установке заглушек на отключающей фланцевой арматуре указанных коммуникаций C. Только при снятии напряжения с электродвигателей тягодутьевых установок D. Только при вентиляции их от вредных газов и проверки воздуха на загазованность E. При условии выполнения всего перечисленного | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99.2
II | Изменена формулировка | 6 | Какое требование должно соблюдаться при выполнении ремонтных работ на котле, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? | 25 | Какое требование должно соблюдаться при выполнении ремонтных работ на котле, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | A. При выполнении работ внутри топки в ней одновременно должно находиться не менее двух человек B. Для работы в барабане котла внутри барабана у одного из люков должен быть установлен переносной вентилятор C. Для работы внутри барабана котла должен быть открыт люк барабана D. Внутри топки котла над рабочим местом должен быть установлен светильник 220 В на высоте 2,2 м | A. При выполнении работ внутри топки в ней одновременно должно находиться не менее двух человек B. Для работы в барабане котла внутри барабана у одного из люков должен быть установлен переносной вентилятор C. Для работы внутри барабана котла должен быть открыт люк барабана D. Внутри топки котла над рабочим местом должен быть установлен светильник 220 В на высоте 2,2 м | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99
II | Изменена формулировка | 7 | Какие условия и мероприятия не должны выполняться при испытании автомата безопасности турбины увеличением частоты вращения ротора, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? | 27 | Какие условия и мероприятия не должны выполняться при испытании автомата безопасности турбины увеличением частоты вращения ротора, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | A. Испытание должно проводиться по программе, утвержденной главным инженером электростанции B. Перед испытанием автомата безопасности увеличением частоты вращения ротора должно быть произведено его ручное выключение при частоте вращения 0,5 номинальной и проверка посадки стопорных и регулирующих клапанов C. До испытания автомата должен быть проведен инструктаж персонала, участвующего в испытаниях, с записью в журнале инструктажей D. Руководить испытанием должен начальник цеха (или его заместитель), наблюдающий за частотой вращения ротора турбины по тахометру | A. Испытание должно проводиться по программе, утвержденной главным инженером электростанции B. Перед испытанием автомата безопасности увеличением частоты вращения ротора должно быть произведено его ручное выключение при частоте вращения 0,5 номинальной и проверка посадки стопорных и регулирующих клапанов C. До испытания автомата должен быть проведен инструктаж персонала, участвующего в испытаниях, с записью в журнале инструктажей D. Руководить испытанием должен начальник цеха (или его заместитель), наблюдающий за частотой вращения ротора турбины по тахометру | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99.2
II | Изменена формулировка | 8 | Какие мероприятия нет необходимости выполнять в соответствии с правилами техники безопасности при ремонте маслосистемы турбоагрегата, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? | 30 | Какие мероприятия не требуется выполнять при проведении ремонтных работ на маслосистеме турбоагрегата, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | A. Производить работы внутри масляных баков только после очистки их от масла и шлама, пропаривания и вентиляции B. Производить пропаривание труб масляной системы и маслоохладителей насыщенным паром давлением не выше 0,6 МПа на специально оборудованной площадке C. Производить работы по химической очистке маслосистемы по специальной программе, утвержденной начальником цеха D. Немедленно убирать пролитое масло | A. Производить работы внутри масляных баков только после очистки их от масла и шлама, пропаривания и вентиляции B. Производить пропаривание труб масляной системы и маслоохладителей насыщенным паром давлением не выше 0,6 МПа на специально оборудованной площадке C. Производить работы по химической очистке маслосистемы по специальной программе, утвержденной начальником цеха D. Немедленно убирать пролитое масло | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 88.4
II | Изменена формулировка | 9 | Кому предоставляется право выдачи общих нарядов при комплексном ремонте оборудования персоналом ремонтного предприятия, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? | 42 | Какому специалисту предоставляется право выдачи общих нарядов при комплексном ремонте оборудования персоналом ремонтного предприятия, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | A. Главному инженеру (заместителю главного инженера) электростанции B. Лицам из персонала ремонтных предприятий C. Инженерно-техническим работникам ремонтных цехов D. Начальнику цеха (района) или его заместителю, в ведении которого находится оборудование | A. Главному инженеру (заместителю главного инженера) электростанции B. Лицам из персонала ремонтных предприятий C. Инженерно-техническим работникам ремонтных цехов D. Начальнику цеха (района) или его заместителю, в ведении которого находится оборудование | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.4
II | Удалён | 10 | Какие требования при организации ремонтных работ по общему наряду не соответствуют правилам техники безопасности, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? |  |  | A. Перечень оборудования и участков схемы, на которые разрешается выдача общего наряда, должен быть составлен руководителем цеха, в ведении которого они находятся, согласован с руководителем ремонтного цеха и утвержден главным инженером предприятия B. Руководителями работ по общим нарядам назначаются лица из числа инженерно-технических работников ремонтных цехов (служб, участков) на электростанциях. При отсутствии ремонтных цехов руководителями работ по общим нарядам назначаются лица из персонала ремонтных предприятий C. Списки работников подрядных организаций, которые могут быть руководителями работ по общим нарядам, должны быть утверждены главными инженерами этих организаций и обязательно согласованы с главным инженером электростанции D. Право выдачи общих нарядов предоставляется начальнику цеха или его заместителю, в ведении которого находится оборудование |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 11 | Какое положение по выдаче и оформлению наряда для выполнения работ на тепломеханическом оборудовании указано неверно, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? | 45 | Какое требование к выдаче и оформлению наряда для выполнения работ на тепломеханическом оборудовании является неверным, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | A. Наряд на работу выписывается в 2-х экземплярах B. Замена руководителя работ по общему наряду допускается только с выдачей нового наряда C. Число нарядов, выдаваемых на одного руководителя работ, в каждом случае определяет лицо, выдающее наряд D. Без выдачи нового наряда запрещается расширение рабочего места, изменение числа рабочих мест и условий производства работы, а также замена руководителя работ или производителя работ | A. Наряд на работу выписывается в 2-х экземплярах B. Замена руководителя работ по общему наряду допускается только с выдачей нового наряда C. Число нарядов, выдаваемых на одного руководителя работ, в каждом случае определяет лицо, выдающее наряд D. Без выдачи нового наряда запрещается расширение рабочего места, изменение числа рабочих мест и условий производства работы, а также замена руководителя работ или производителя работ | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91.3
II | Удалён | 12 | При какой длительности перерыва в использовании лесов должна быть повторно проведена процедура их приёмки в работу, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? |  |  | A. 15 дней B. Одна неделя C. Один месяц D. 40 дней |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 77.3
II | Изменена формулировка | 13 | Какое утверждение относительно зоны ответственности руководителя работ, выполняемых по наряду-допуску, является неверным, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? | 43 | Какое утверждение относительно зоны ответственности руководителя работ, выполняемых по наряду-допуску, является неверным, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | A. Руководитель работ отвечает за назначение производителя работ в соответствии с утвержденными списками B. Руководитель работ отвечает за достаточную квалификацию лиц, включенных в состав бригады C. Руководитель работ отвечает за полноту целевого (текущего) инструктажа производителя работ и членов бригады D. Руководитель работ отвечает за сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств | A. Руководитель работ отвечает за назначение производителя работ в соответствии с утвержденными списками B. Руководитель работ отвечает за достаточную квалификацию лиц, включенных в состав бригады C. Руководитель работ отвечает за полноту целевого (текущего) инструктажа производителя работ и членов бригады D. Руководитель работ отвечает за сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99.2
II | Изменена формулировка | 14 | Какое утверждение относительно зоны ответственности производителя работ, выполняемых по наряду-допуску, является неверным, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? | 44 | Какое утверждение относительно зоны ответственности производителя работ, выполняемых по наряду-допуску, является неверным, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | A. При выполнении ремонтных работ производитель работ отвечает за четкость и полноту инструктажа и указаний, которые он дает членам бригады непосредственно на рабочем месте B. При выполнении ремонтных работ производитель работ отвечает за сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств C. При выполнении ремонтных работ производитель работ отвечает за правильность выполнения необходимых в процессе производства работ мер безопасности, указанных в наряде D. При выполнении ремонтных работ производитель работ отвечает за обеспечение бригады исправным инструментом, приспособлениями, такелажными средствами и средствами защиты, соответствующими характеру работы | A. При выполнении ремонтных работ производитель работ отвечает за четкость и полноту инструктажа и указаний, которые он дает членам бригады непосредственно на рабочем месте B. При выполнении ремонтных работ производитель работ отвечает за сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств C. При выполнении ремонтных работ производитель работ отвечает за правильность выполнения необходимых в процессе производства работ мер безопасности, указанных в наряде D. При выполнении ремонтных работ производитель работ отвечает за обеспечение бригады исправным инструментом, приспособлениями, такелажными средствами и средствами защиты, соответствующими характеру работы | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99.2
II | Изменена формулировка | 15 | Какие значения нижнего и верхнего пределов воспламеняемости в воздухе устанавливаются для метана (в % по объему), согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? | 46 | Какие значения нижнего и верхнего пределов воспламеняемости в воздухе устанавливаются для метана (в % по объему), согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | A. Нижний 2,5, верхний 20,0 B. Нижний 5,0, верхний 20,0 C. Нижний 5,0, верхний 15,0 D. Нижний 2,0, верхний 9,5 | A. Нижний 2,5, верхний 20,0 B. Нижний 5,0, верхний 20,0 C. Нижний 5,0, верхний 15,0 D. Нижний 2,0, верхний 9,5 | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99.2
II | Изменена формулировка | 16 | Какие значения нижнего и верхнего пределов воспламеняемости в воздухе устанавливаются для водорода (в % по объему), согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? | 47 | Какие значения нижнего и верхнего пределов воспламеняемости в воздухе устанавливаются для водорода (в % по объему), согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | A. Нижний 15,0, верхний 45,5 B. Нижний 4,3, верхний 20,0 C. Нижний 2,2, верхний 75,0 D. Нижний 4,0, верхний 75,0 | A. Нижний 15,0, верхний 45,5 B. Нижний 4,3, верхний 20,0 C. Нижний 2,2, верхний 75,0 D. Нижний 4,0, верхний 75,0 | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99.2
II | Изменена формулировка | 17 | Какие требования безопасности должны быть выполнены при работе с гидразингидратом, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? | 37 | Какие требования безопасности при работе с гидразингидратом указаны неверно, и противоречат РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | A. Сливать гидразингидрат из бочек следует с помощью сифона или эжектора из нержавеющей стали в приемный бак, наполовину заполненный водой B. При работе с гидразингидратом необходимо пользоваться прорезиненным фартуком, резиновыми перчатками, защитными очками и фильтрующим противогазом марки КД или А C. Случайно пролитый гидразингидрат должен быть смыт водой в дренажный приямок и нейтрализован хлорной известью или гипохлоритом натрия D. Все перечисленные требования безопасности | A. Сливать гидразингидрат из бочек следует с помощью сифона или эжектора, выполненного из неискрящего металла, в приемный бак, наполовину заполненный водой B. При работе с гидразингидратом необходимо пользоваться прорезиненным фартуком, резиновыми перчатками, защитными очками и фильтрующим противогазом марки КД или А C. Случайно пролитый гидразингидрат должен быть смыт водой в дренажный приямок и нейтрализован хлорной известью или гипохлоритом натрия D. Все перечисленные требования безопасности | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 86.6
II | Изменена формулировка | 18 | Какие требования безопасности должны быть выполнены при подготовке и проведении химической очистки теплосилового оборудования, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? | 35 | Какие требования безопасности при подготовке и проведении химической очистки теплосилового оборудования указаны неверно, и противоречат РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | A. Работы по химической очистке теплосилового оборудования производятся по специальной программе, утвержденной главным инженером предприятия B. Ответственным за проведение инструктажа по мерам безопасности при работе с химическими реагентами и за процесс химической очистки является начальник химического цеха C. Ответственным за безопасность персонала, выделенного для этой работы, является начальник цеха, в ведении которого находится промываемое оборудование D. Все перечисленные требования безопасности | A. Работы по химической очистке теплосилового оборудования производятся по специальной программе, утвержденной главным инженером предприятия B. Ответственным за проведение инструктажа по мерам безопасности при работе с химическими реагентами и за процесс химической очистки является специалист по охране труда химического цеха C. Ответственным за безопасность персонала, выделенного для этой работы, является начальник цеха, в ведении которого находится промываемое оборудование D. Все перечисленные требования безопасности | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 88.8
II | Удалён | 19 | Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании в работе кислот и щелочей, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? |  |  | A. Кислоты, щелочи должны храниться в изолированных от рабочих помещений складах-цистернах или в баках, на которых должны быть четкие надписи с наименованием реагента B. Концентрированная серная кислота, растворы щелочи должны храниться в стальных емкостях. Концентрированная серная кислота, "черная кислота" (раствор низкомолекулярных органических кислот), растворы щелочи и аммиака должны храниться в стальных емкостях, соляная кислота - в герметичных стальных гуммированных резервуарах. Емкости для хранения кислот и щелочей должны сообщаться с атмосферой посредством воздушников и иметь указатели уровня и переливные трубы C. Емкости для хранения кислот и щелочей должны сообщаться с атмосферой посредством воздушников и иметь указатели уровня и переливные трубы D. Все перечисленные требования безопасности |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 20 | Кем утверждается специальная программа продувки паропроводов, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? | 11 | Какой орган утверждает специальную программу продувки паропроводов, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | A. Руководством монтажной, ремонтной или пусконаладочной организации (участка) B. Руководством предприятия (цеха) C. Руководством территориального органа Ростехнадзора D. Начальником смены E. Все ответы неверны | A. Руководство монтажной, ремонтной или пусконаладочной организации (участка) B. Руководство предприятия (цеха) C. Руководство территориального органа Ростехнадзора D. Начальник смены E. Все ответы неверны | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 5) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.1
II | Изменена формулировка | 21 | Какие требования к работам по обслуживанию турбоагрегатов указаны неверно, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? | 33 | Какие требования к обслуживанию водозаборных сооружений циркуляционного водоснабжения указаны верно, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | A. Все перечисленные B. Огневые работы непосредственно на корпусе генератора, трубопроводах и аппаратах газомасляной системы, заполненных водородом, должны производиться по наряду с выполнением мер, обеспечивающих безопасность работы C. Запрещаются огневые работы на расстоянии более 10 м от участков газомасляной системы, содержащих водород D. Около генераторов и устройств газомасляной системы должны быть вывешены предупреждающие знаки или плакаты безопасности "Осторожно! Едкие вещества" | A. Рабочие, спускающиеся в камеру, должны быть снабжены спасательными поясами B. Перед спуском необходимо убедиться, что содержание воды в камере не более 20% от ее объема C. Перед спуском необходимо убедиться, что в воздухе отсутствуют вредные вещества и достаточно кислорода (5% по объему) D. Все перечисленные | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 86.2
II | Изменена формулировка | 22 | С какой периодичностью должна производиться смена рабочей одежды ремонтного персонала, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? | 32 | С какой периодичностью должен производиться контроль воздушной среды в помещении турбинного отделения на содержание огнестойкого масла, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | A. Еженедельно B. Ежедневно C. Ежемесячно D. 1 раз в две недели E. Все ответы неверны | A. Не реже 1 раза в месяц B. Не реже 1 раза в две недели C. 1 раз в квартал D. 2 раза в год E. Все ответы неверны | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 5) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 82.4
II | Изменена формулировка | 23 | Сеть освещения какого напряжения должна быть в производственных помещениях в которые не исключено проникновение горючего газа или паров взрывоопасных веществ, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? | 5 | Какая концентрация горючего газа допускается в помещениях, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | A. 12 В B. 24 В C. 36 В D. 48 В E. Все ответы неверны | A. Не должна превышать 1/5 нижнего предела его воспламеняемости B. Не должна превышать 1/4 нижнего предела его воспламеняемости C. Не должна превышать 1/10 нижнего предела его воспламеняемости | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 5) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 81.9
II | Изменена формулировка | 24 | С какой периодичностью необходимо возобновлять окраску сигнальных устройств (шлагбаумов, столбиков, путевых знаков и др.) при обслуживании энергетического оборудования, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? | 13 | С какой периодичностью необходимо возобновлять окраску сигнальных устройств (шлагбаумов, столбиков, путевых знаков и др.) при обслуживании энергетического оборудования железнодорожного хозяйства, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | A. Не реже 2 раз в год B. Не реже 1 раза в год C. Не реже 1 раза в квартал D. Не реже 1 раза в три года E. Все ответы неверны | A. Не реже 2 раз в год B. Не реже 1 раза в год C. Не реже 1 раза в квартал D. Не реже 1 раза в три года E. Все ответы неверны | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.6
II | Изменена формулировка | 25 | Какие требования к обслуживанию водозаборных сооружений циркуляционного водоснабжения указаны верно, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? | 1 | Какие требования к персоналу по обслуживанию тепломеханического оборудования являются неверными и противоречат РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | A. Рабочие, спускающиеся в камеру, должны быть снабжены спасательными поясами B. Перед спуском необходимо убедиться, что содержание воды в камере не более 20% от ее объема C. Перед спуском необходимо убедиться, что в воздухе отсутствуют вредные вещества и достаточно кислорода (5% по объему) D. Все перечисленные | A. Все требования указаны верно B. Лица, принимаемые на работу по обслуживанию тепломеханического оборудования, должны пройти предварительный медицинский осмотр и в дальнейшем проходить его периодически в сроки, установленные для персонала энергопредприятий C. Лиц, не достигших 18-летнего возраста, запрещается привлекать к обслуживанию хлораторного оборудования D. У лиц, обслуживающих оборудование основных цехов электростанций и тепловых сетей, и лиц, допущенных к выполнению специальных работ, должна быть сделана об этом запись в удостоверении о проверке знаний | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 82.2
II | Удалён | 26 | После остывания до какой температуры наружной поверхности цистерн по окончании слива мазута и их зачистки допускается полностью закрывать крышки горловин люков и сливные клапаны, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? |  |  | A. До 40°С и ниже B. До 45°С и ниже C. До 50°С и ниже D. До 55°С и ниже E. Все ответы неверны |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 27 | С какой периодичностью должен производиться внешний осмотр цистерн для хранения жидких реагентов, периодически оказывающихся под давлением, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? | 36 | С какой периодичностью должен производиться внешний осмотр цистерн для хранения жидких реагентов, периодически оказывающихся под давлением, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | A. 1 раз в месяц B. 2 раза в год C. 1 раз в 3 года D. Ежегодно E. Все ответы неверны | A. 1 раз в месяц B. 2 раза в год C. 1 раз в 3 года D. Ежегодно E. Все ответы неверны | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99.3
II | Изменена формулировка | 28 | На каком минимальном расстоянии от отдельных баллонов с кислородом и горючими газами допускается применение открытого огня, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? | 38 | На каком минимальном расстоянии от отдельных баллонов с кислородом и горючими газами допускается применение открытого огня, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | A. 5 м B. 10 м C. 20 м D. 30 м E. Все ответы неверны | A. 5 м B. 10 м C. 20 м D. 30 м E. Все ответы неверны | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99.2
II | Изменена формулировка | 29 | Кто утверждает списки лиц, имеющих право выдачи нарядов-допусков, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? | 41 | Кто из персонала предприятия утверждает списки лиц, имеющих право выдачи нарядов-допусков, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | A. Главный инженер B. Начальник цеха C. Дежурный по району D. Любое из перечисленных лиц E. Все ответы неверны | A. Главный инженер B. Начальник цеха C. Дежурный по району D. Любое из перечисленных лиц E. Все ответы неверны | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.6
II | Изменена формулировка | 30 | При каком минимальном уровне жидкости над змеевиковыми подогревателями допускается подогревать мазут в резервуарах, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? | 18 | При каком минимальном уровне жидкости над змеевиковыми подогревателями допускается подогревать мазут в резервуарах, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | A. 50 см B. 40 см C. 30 см D. 20 см E. Все ответы неверны | A. 50 см B. 40 см C. 30 см D. 20 см E. Все ответы неверны | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99.2
II | Изменена формулировка | 31 | Каким максимальным напряжением допускается применять светильники общего освещения внутри топки котла, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? | 23 | Какое максимальное напряжение должны иметь светильники общего освещения, применяемые внутри топки котла, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | A. 220 В B. 36 В C. 12 В D. 380 В E. Все ответы неверны | A. 220 В B. 36 В C. 12 В D. 380 В E. Все ответы неверны | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.7
II | Изменена формулировка | 32 | Кто утверждает специальную программу для производства работ, связанных с пуском водяных или паровых тепловых сетей, а также испытания сети или отдельных ее элементов и конструкций, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? | 39 | Кто из персонала предприятия утверждает специальную программу для производства работ, связанных с пуском водяных или паровых тепловых сетей, а также испытания сети или отдельных ее элементов и конструкций, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | A. Главный инженер B. Начальник участка сетей, где проводятся работы C. Руководитель организации D. Инженер технадзора E. Все ответы неверны | A. Главный инженер B. Начальник участка сетей, где проводятся работы C. Руководитель организации D. Инженер технадзора E. Все ответы неверны | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.1
II | Изменена формулировка | 33 | В соответствии с какими Правилами должно производиться обучение и повышение квалификации персонала электростанций и тепловых сетей, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? | 8 | Сколько должно быть настилов при выполнении работ с лесов высотой 6 м и более согласно Правилам техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | A. Со всеми перечисленными B. С Правилами организации работы с персоналом на предприятиях и в учреждениях энергетического производства C. С Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей D. С Правилами техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей | A. Не менее двух B. Не менее трех C. Не менее четырех D. На усмотрение рабочего, аттестованного в установленном порядке E. Все ответы неверны | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 5) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 78.5
II | Удалён | 34 | Какие требования к персоналу по обслуживанию тепломеханического оборудования указаны неверно, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? |  |  | A. Все требования указаны верно B. Лица, принимаемые на работу по обслуживанию тепломеханического оборудования, должны пройти предварительный медицинский осмотр и в дальнейшем проходить его периодически в сроки, установленные для персонала энергопредприятий C. Лиц, не достигших 18-летнего возраста, запрещается привлекать к обслуживанию хлораторного оборудования D. У лиц, обслуживающих оборудование основных цехов электростанций и тепловых сетей, и лиц, допущенных к выполнению специальных работ, должна быть сделана об этом запись в удостоверении о проверке знаний |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 35 | Сколько должно быть настилов при выполнении работ с лесов высотой 6 м и более согласно Правилам техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? |  |  | A. Не менее двух B. Не менее трех C. Не менее четырех D. На усмотрение рабочего, аттестованного в установленном порядке E. Все ответы неверны |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 36 | Какое минимальное количество наблюдающих должно быть при работе в бункере топлива одного человека, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? | 21 | Какое минимальное количество наблюдающих должно быть при работе в бункере одного человека, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | A. Два B. Три C. Один D. На усмотрение руководителя работы E. Все ответы неверны | A. Два B. Три C. Один D. На усмотрение руководителя работы E. Все ответы неверны | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.4
II | Изменена формулировка | 37 | Какая должна быть производительность вентиляции в помещении, в котором вскрываются бочки с хлорной известью и приготовляется известковое молоко, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? | 34 | Какую производительность должна иметь вентиляция в помещении, в котором вскрываются бочки с хлорной известью и приготовляется известковое молоко, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | A. Вентиляция должна обеспечивать шестикратный обмен воздуха в час B. Вентиляция должна обеспечивать двукратный обмен воздуха в час C. Вентиляция должна обеспечивать трехкратный обмен воздуха в час D. Вентиляция должна обеспечивать четырехкратный обмен воздуха в час | A. Обеспечивающую шестикратный обмен воздуха в час B. Обеспечивающую двукратный обмен воздуха в час C. Обеспечивающую трехкратный обмен воздуха в час D. Обеспечивающую четырехкратный обмен воздуха в час | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.6
II | Изменена формулировка | 38 | На какое минимальное расстояние от зоны продувки растворопровода должен быть удален весь персонал, кроме непосредственно производящего эту работу, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? | 12 | На какое минимальное расстояние от зоны продувки растворопровода должен быть удален весь персонал, кроме непосредственно производящего эту работу, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? | A. 10 м B. 20 м C. 50 м D. 5 м E. Все ответы неверны | A. Не менее 10 м B. Не менее 5 м C. Не менее 3 м D. Не менее 1 м | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 5) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99.3
II | Удалён | 39 | Какими способами могут быть обнаружены места утечек хлора, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? |  |  | A. Всеми перечисленными B. Газоанализатором C. По обмерзанию места утечки D. По низкой температуре сосуда, определяемой на ощупь E. По густому белому облаку, образующемуся при поднесении к месту утечки ваты, смоченной нашатырным спиртом (аммиачной водой) |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 40 | Какие требования при обслуживании тепломеханического оборудования указаны неверно, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? |  |  | A. Разрешается опираться и становиться на барьеры площадок, ходить по трубопроводам, а также по конструкциям и перекрытиям, не предназначенным для прохода по ним в случае производственной необходимости B. При пуске, отключении, опрессовке и испытании оборудования и трубопроводов под давлением вблизи них разрешается находиться только персоналу, непосредственно выполняющему эти работы C. При повышении давления при гидравлическом испытании оборудования до пробного запрещается нахождение на нем людей D. Запрещаются пуск и кратковременная работа механизмов или устройств при отсутствии или неисправном состоянии ограждающих устройств |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 41 | Какие требования при отборе проб, замере уровня мазута и открывании люков цистерн и резервуаров указаны верно, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? |  |  | A. При отборе проб и замере уровня мазута следует стоять боком к ветру B. Переносить пробы мазута необходимо в открытых стеклянных сосудах C. Если входная часть люков резервуаров не защищена кольцом из материала, не образующего искр при движении замерной рулетки, то замеры уровня осуществляются с применением стальной рулетки (ленты) D. Все перечисленные |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 42 | С какой периодичностью должен производиться контроль воздушной среды в помещении турбинного отделения на содержание огнестойкого масла, согласно РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей"? |  |  | A. Не реже 1 раза в месяц B. Не реже 1 раза в две недели C. 1 раз в квартал D. 2 раза в год E. Все ответы неверны F. Правила переключений в электроустановках |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Без изменений | 1 | Какие переключения должны выполняться при наличии рассмотренных и согласованных диспетчерских или оперативных заявок, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 2 | Какие переключения должны выполняться при наличии рассмотренных и согласованных диспетчерских или оперативных заявок, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Направленные на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики B. Выполняемые в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части энергосистем или объектов электроэнергетики | A. Направленные на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики B. Переключения в электроустановках, выполняемых в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части энергосистем или объектов электроэнергетики C. Выполняемые в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части энергосистем или объектов электроэнергетики | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 2 | В соответствии с какими документами должен выполнять переключения в электроустановках оперативный персонал объектов электроэнергетики и начальник смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | В соответствии с какими документами должен выполнять переключения в электроустановках оперативный персонал объектов электроэнергетики и начальник смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. По бланкам или типовым бланкам переключений B. Программам или типовым программам переключений | A. По бланкам или типовым бланкам переключений B. В соответствии с планом производства работ C. Программам или типовым программам переключений | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 3 | Какое утверждение, относительно производства переключений в распределительных устройствах является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 3 | Какое утверждение, относительно производства переключений в распределительных устройствах является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Не допускается производить в открытых распределительных устройствах переключения в электроустановках, связанных с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при грозе B. Владельцем объекта электроэнергетики должна быть обеспечена освещенность распределительных устройств для возможности производства переключений в электроустановках в светлое время суток C. Допускается производить в открытых распределительных устройствах переключения в электроустановках, не связанных с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при скорости ветра ниже 20 м/с | A. Не допускается производить в открытых распределительных устройствах переключения в электроустановках, связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при грозе B. Владельцем объекта электроэнергетики должна быть обеспечена освещенность распределительных устройств для возможности производства переключений в электроустановках в светлое время суток C. Допускается производить в открытых распределительных устройствах переключения в электроустановках, не связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при скорости ветра ниже 20 м/с | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Удалён | 4 | Разрешаются ли операции с коммутационными аппаратами, имеющими дистанционное управление, при наличии замыкания на землю в цепях оперативного тока, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? |  |  | A. Разрешаются B. Запрещаются C. Запрещаются до устранения замыкания на землю, за исключением операций для предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 75.8
II | Без изменений | 5 | Какие операции необходимо произвести при выводе в ремонт линий электропередачи, подключенной к распределительному устройству через два выключателя с последующим их включением, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 27 | Какие операции необходимо произвести при выводе в ремонт линий электропередачи, подключенной к распределительному устройству через два выключателя с последующим их включением, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Должно выводиться из работы автоматическое повторное включение данных выключателей B. Операции с автоматическим повторным включением производятся в соответствии с местной инструкцией C. Должен сниматься оперативный ток с данных выключателей D. Цепи напряжения, выводимой в ремонт линии, должны быть переведены со своего трансформатора напряжения на резервный | A. Должно выводиться из работы автоматическое повторное включение данных выключателей B. Операции с автоматическим повторным включением производятся в соответствии с местной инструкцией C. Должен сниматься оперативный ток с данных выключателей D. Цепи напряжения, выводимой в ремонт линии, должны быть переведены со своего трансформатора напряжения на резервный | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 6 | Что следует понимать под отказом средств связи, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 35 | Какое событие следует понимать под отказом средств связи, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Нарушение всех видов связи только с диспетчерским центром B. Перебои в работе связи, не позволяющие связаться с объектом электроэнергетики более 2 минут C. Нарушение всех видов связи с диспетчерским центром, центром управления сетями, начальником смены объекта соответственно, а также невозможность связаться с диспетчерским персоналом диспетчерского центра, оперативным персоналом центра управления сетями, начальником смены объекта, оперативным персоналом объекта электроэнергетики более 3 минут из-за плохой слышимости и (или) перебоев в работе связи | A. Нарушение всех видов связи только с диспетчерским центром B. Перебои в работе связи, не позволяющие связаться с объектом электроэнергетики более 2 минут C. Нарушение всех видов связи с диспетчерским центром, центром управления сетями, начальником смены объекта соответственно, а также невозможность связаться с диспетчерским персоналом диспетчерского центра, оперативным персоналом центра управления сетями, начальником смены объекта, оперативным персоналом объекта электроэнергетики более 3 минут из-за плохой слышимости и (или) перебоев в работе связи | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.5
II | Удалён | 7 | Допускается ли выдача команд (разрешений, подтверждений) на производство переключений диспетчерскому или оперативному персоналу, прямая связь с которым нарушилась, через другой диспетчерский или оперативный персонал, который должен зафиксировать команду (разрешение, подтверждение) в своем оперативном журнале, а затем передать команду (разрешение, подтверждение) на производство переключений по назначению, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? |  |  | A. Допускается B. Не допускается |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 74.9
II | Изменена формулировка | 8 | Какие операции относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе "Последовательность выполнения операций" программы (типовой программы) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 4 | Какие операции относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» программы (типовой программы) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Операции с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями B. Операции с устройствами релейной защиты и автоматики C. Операции с обобщенными телесигналами D. Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов E. Операции с запрещающими плакатами "Не включать! Работа на линии" F. Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей | A. Операции с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями B. Операции с устройствами релейной защиты и автоматики C. Операции с обобщенными телесигналами D. Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов E. Операции с запрещающими плакатами «Не включать! Работа на линии» F. Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей | Да — варианты ответов изменены (совпало 5 из 6) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.9
II | Изменена формулировка | 9 | Какие операции относятся к основным операциям, указываемым в разделе "Последовательность выполнения операций" программы (типовой программы), согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 5 | Какие операции относятся к основным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» программы (типовой программы), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Операции с устройствами релейной защиты и автоматики B. Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей C. Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них) D. Операции с запрещающими плакатами "Не включать! Работа на линии" | A. Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей B. Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них) C. Операции с запрещающими плакатами «Не включать! Работа на линии» | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.9
II | Без изменений | 10 | Какую информацию не должен содержать бланк (типовой бланк) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 8 | Какую информацию не должен содержать бланк (типовой бланк) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Номер бланка (типового бланка) переключений B. Диспетчерское наименование объекта переключений в электроустановках C. Последовательность выполнения операций D. Список персонала, не участвующего в переключениях в электроустановках | A. Номер бланка (типового бланка) переключений B. Диспетчерское наименование объекта переключений в электроустановках C. Последовательность выполнения операций D. Список персонала, не участвующего в переключениях в электроустановках | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 11 | Какие операции следует относить к проверочным операциям, указываемым в разделе "Последовательность выполнения операций" бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 9 | Какие операции следует относить к проверочным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Операции с коммутационными аппаратами B. Операции с заземляющими разъединителями C. Операции по установке и снятию переносных заземлений D. Операции по проверке введенного положения и исправности дифференциальной защиты шин перед выполнением операций с шинными разъединителями | A. Операции с коммутационными аппаратами B. Операции с заземляющими разъединителями C. Операции по установке и снятию переносных заземлений D. Операции по проверке введенного положения и исправности дифференциальной защиты шин перед выполнением операций с шинными разъединителями | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.9
II | Изменена формулировка | 12 | Какие операции следует относить к основным операциям, указываемым в разделе "Последовательность выполнения операций" бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 10 | Какие операции следует относить к основным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Проверку отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением B. Проверку включенного и отключенного положения коммутационных аппаратов и заземляющих разъединителей всех типов и конструкций (на месте их установки или по устройствам сигнализации) после завершения операций с ними C. Операцию с заземляющими разъединителями | A. Проверку отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением B. Проверку включенного и отключенного положения коммутационных аппаратов и заземляющих разъединителей всех типов и конструкций (на месте их установки или по устройствам сигнализации) после завершения операций с ними C. Операцию с заземляющими разъединителями | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.9
II | Без изменений | 13 | На основании какого документа разрабатывается бланк (типовой бланк) переключений по выводу из работы и вводу в работу линий электропередачи, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра или технологическом управлении центра управления сетями, начальника смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 13 | На основании какого документа разрабатывается бланк (типовой бланк) переключений по выводу из работы и вводу в работу линий электропередачи, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра или технологическом управлении центра управления сетями, начальника смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Программы (типовой программы) переключений, с необходимой степенью детализации операций, выполняемых на объекте электроэнергетики B. Инструкции по производству переключений данного объекта | A. Программы (типовой программы) переключений, с необходимой степенью детализации операций, выполняемых на объекте электроэнергетики B. Местной инструкции по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом) C. Инструкции по производству переключений данного объекта | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 14 | Какое утверждение относительно типовых программ и типовых бланков переключений является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 14 | Какое утверждение относительно типовых программ и типовых бланков переключений является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Главный диспетчер диспетчерского центра должен определить перечень линий электропередачи, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, типовые бланки переключений на вывод из работы (ввод в работу) которых подлежат согласованию с диспетчерским центром B. Типовые программы переключений диспетчерского центра должны быть подписаны в установленном им порядке и утверждены владельцем объекта электроэнергетики | A. Главный диспетчер диспетчерского центра должен определить перечень линий электропередачи, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, типовые бланки переключений на вывод из работы (ввод в работу) которых подлежат согласованию с диспетчерским центром B. Все проверочные действия с разъединителями, отделителями, заземляющими разъединителями, проверочные действия (на ОРУ) с выключателями, имеющими пофазный привод, должны указываться в бланке (типовом бланке) переключений отдельным пунктом C. Типовые программы переключений диспетчерского центра должны быть подписаны в установленном им порядке и утверждены владельцем объекта электроэнергетики | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 15 | В каких случаях не допускается применение типовой программы (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 16 | В течение какого срока должны храниться использованные программы (типовые программы) и бланки (типовые бланки) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. В случае несоответствия схем (схемы) электрических соединений объектов (объекта) переключений или состояния устройств релейной защиты и автоматики тем схемам (схеме) электрических соединений, для которых была составлена типовая программа (типовой бланк) переключений B. В случае соответствия схем (схемы) электрических соединений объектов (объекта) переключений или состояния устройств релейной защиты и автоматики тем схемам (схеме) электрических соединений, для которых была составлена типовая программа (типовой бланк) переключений | A. Должны храниться до ввода в работу линии электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, но не менее 10 суток B. Должны храниться не менее 20 суток с даты их применения C. Должны храниться до ввода в работу линии электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, но не менее 15 суток | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 80.7
II | Удалён | 16 | Каким лицом принимается решение о применении типового бланка переключений в электроустановках, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? |  |  | A. Лицом, выполняющим переключения B. Руководителем структурного подразделения C. Диспетчером вышестоящего диспетчерского центра |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 17 | Что должен сделать диспетчерский, оперативный персонал в случае если во время переключений в электроустановках произошел вынужденный перерыв в связи с ликвидацией нарушения нормального режима или по иным обстоятельствам, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 15 | Какие действия должен выполнить диспетчерский, оперативный персонал в случае если во время переключений в электроустановках произошел вынужденный перерыв в связи с ликвидацией нарушения нормального режима или по иным обстоятельствам, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Приступить к прерванным переключениям в электроустановках только после проверки соответствия программы (типовой программы) или бланка (типового бланка) переключений актуальному состоянию схемы электрических соединений объектов (объекта) переключений с учетом ранее выполненных операций по команде (разрешению, подтверждению) лица, отдавшего команду (разрешение, подтверждение) на переключения B. Не приступать к прерванным переключениям до подачи новой диспетчерской заявки, учитывающей все выполненные операции C. Приступить к прерванным переключениям в электроустановках с учетом ранее выполненных операций по команде (разрешению, подтверждению) лица, отдавшего команду (разрешение, подтверждение) на переключения | A. Приступить к прерванным переключениям в электроустановках только после проверки соответствия программы (типовой программы) или бланка (типового бланка) переключений актуальному состоянию схемы электрических соединений объектов (объекта) переключений с учетом ранее выполненных операций по команде (разрешению, подтверждению) лица, отдавшего команду (разрешение, подтверждение) на переключения B. Не приступать к прерванным переключениям до подачи новой диспетчерской заявки, учитывающей все выполненные операции C. Приступить к прерванным переключениям в электроустановках по команде (разрешению, подтверждению) лица, отдавшего команду (разрешение, подтверждение) на переключения | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96
II | Изменена формулировка | 18 | Что не обязан делать оперативный персонал перед вводом в работу линий электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики после ремонта, технического обслуживания, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 17 | Какие действия не обязан выполнять оперативный персонал перед вводом в работу линий электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики после ремонта, технического обслуживания, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Получить уведомление об окончании работ и возможности ввода линий электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики в работу B. Осмотреть место работ в распределительном устройстве C. Проверить, в каком положении находятся (оставлены ремонтным персоналом) коммутационные аппараты и переключающие устройства, заземляющие разъединители, переносные заземления D. Убедиться в отсутствии людей и механизмов, а также посторонних предметов на оборудовании и устройствах релейной защиты и автоматики E. Проверить отсутствие напряжения на рабочем месте | A. Получать уведомление об окончании работ и возможности ввода линий электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики в работу B. Осматривать место работ в распределительном устройстве C. Проверять, в каком положении находятся (оставлены ремонтным персоналом) коммутационные аппараты и переключающие устройства, заземляющие разъединители, переносные заземления D. Убеждаться в отсутствии людей и механизмов, а также посторонних предметов на оборудовании и устройствах релейной защиты и автоматики E. Проверять отсутствие напряжения на рабочем месте | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 5) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.9
II | Без изменений | 19 | Какой этап из порядка, согласно которому должны производиться переключения в электроустановках по бланкам (типовым бланкам) переключений, выполняемые с участием контролирующего лица, указан верно, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 18 | Какой этап из порядка, согласно которому должны производиться переключения в электроустановках по бланкам (типовым бланкам) переключений, выполняемые с участием контролирующего лица, указан верно, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Лицо, выполняющее переключения, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод) B. Контролирующее лицо, выполняющее переключение, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод) C. Лицо, выполняющее переключение проверяет, что содержание проводимой операции понято правильно, и ключ управления (накладка, испытательный блок, привод) выбран правильно, после чего дает указание на ее выполнение | A. Лицо, выполняющее переключения, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод) B. Контролирующее лицо, выполняющее переключение, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод) C. Лицо, выполняющее переключение проверяет, что содержание проводимой операции понято правильно, и ключ управления (накладка, испытательный блок, привод) выбран правильно, после чего дает указание на ее выполнение | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 20 | Какое утверждение относительно устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) или их ступеней, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений, является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 21 | Какое утверждение относительно устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) или их ступеней, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений, является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА B. На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА могут оставаться в работе на все время производства переключений по распоряжению оперативного персонала | A. На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА B. На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями местной инструкции по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом) C. На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА могут оставаться в работе на все время производства переключений по распоряжению оперативного персонала | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 21 | Какие переключения должны выполняться по программам (типовым программам) и бланкам (типовым бланкам) переключений по выводу из работы (вводу в работу) устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 23 | Какие переключения должны выполняться по программам (типовым программам) и бланкам (типовым бланкам) переключений по выводу из работы (вводу в работу) устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Сложные переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА B. Переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА, требующие выполнения не более одной операции | A. Сложные переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА B. Все переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА C. Переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА, требующие выполнения не более одной операции | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 22 | Какие устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА при операциях с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 22 | Какие устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА при операциях с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия не могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений B. Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений | A. Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия не могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений B. Все устройства РЗА C. Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 23 | Какие операции необходимо выполнить перед выводом из работы по любой причине устройства релейной защиты (РЗ), действующего на пуск устройства резервирования при отказе выключателя (УРОВ), согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 24 | Какие операции необходимо выполнить перед выводом из работы по любой причине устройства релейной защиты (РЗ), действующего на пуск устройства резервирования при отказе выключателя (УРОВ), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Вывести пуск УРОВ от этого устройства РЗ B. Ввести пуск УРОВ от этого устройства РЗ | A. Вывести пуск УРОВ от этого устройства РЗ B. Включить обходной выключатель с уставками опробования, введенной защитой шин, включенной по оперативным цепям на отключение обходного выключателя, и введенным пуском УРОВ от защит C. Ввести пуск УРОВ от этого устройства РЗ | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 24 | Какие действия необходимо выполнить при операциях с шинными разъединителями с ручным приводом, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 26 | Какие действия необходимо выполнить при операциях с шинными разъединителями с ручным приводом, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Необходимо вывести из работы автоматическое повторное включение шин на время таких операций B. Необходимо ввести в работу автоматическое повторное включение шин на время таких операций | A. Необходимо вывести из работы автоматическое повторное включение шин на время таких операций B. Особых действий не требуется C. Необходимо ввести в работу автоматическое повторное включение шин на время таких операций | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 25 | Какие действия необходимо выполнить при выводе в ремонт линий электропередач (ЛЭП) с установкой заземления на участке ЛЭП после высокочастотного (ВЧ) заградителя в сторону ЛЭП, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 29 | Какие действия необходимо выполнить при выводе в ремонт линий электропередач (ЛЭП) с установкой заземления на участке ЛЭП после высокочастотного (ВЧ) заградителя в сторону ЛЭП, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд, использующие для приема сигналов и команд ВЧ каналы связи по ЛЭП, по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления B. Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд, работающих по волоконно-оптическим каналам связи, по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления | A. Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд, использующие для приема сигналов и команд ВЧ каналы связи по ЛЭП, по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления B. Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) по всем выходным цепям данного канала на всех концах ЛЭП C. Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд, работающих по волоконно-оптическим каналам связи, по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 26 | Какие действия необходимо выполнить в случае проведения работ в токовых цепях основных высокочастотных защит линии электропередач (ЛЭП) после включения ЛЭП под нагрузку, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 30 | Какие действия необходимо выполнить в случае проведения работ в токовых цепях основных высокочастотных защит линии электропередач (ЛЭП) после включения ЛЭП под нагрузку, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Необходимо выполнить обмен высокочастотными сигналами между приемопередатчиками защит B. Необходимо проверить наличие напряжения по приборам | A. Необходимо выполнить обмен высокочастотными сигналами между приемопередатчиками защит B. Необходимо выполнить проверку исправности высокочастотного канала связи основной защиты ЛЭП C. Необходимо проверить наличие напряжения по приборам | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 27 | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо выполнить на время операций переключающими устройствами в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 33 | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо выполнить на время операций переключающими устройствами в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) необходимо вывести ДЗТ B. В токовых цепях дифференциальной защита шин (ДЗШ) требуется вывод ДЗШ | A. В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) необходимо вывести ДЗТ B. В токовых цепях дифференциальной защиты шунтирующего реактора не требуется выводить дифференциальную защиту шунтирующего реактора без ввода оперативных ускорений C. В токовых цепях дифференциальной защита шин (ДЗШ) требуется вывод ДЗШ | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 28 | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо выполнить на время операций переключающими устройствами в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), является неверным и противоречит Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 34 | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо выполнить на время операций переключающими устройствами в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), является неверным и противоречит Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) не требуется вывод ДЗТ B. В токовых цепях дифференциальной защита шин (ДЗШ) необходимо вывести ДЗШ | A. В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) не требуется вывод ДЗТ B. В токовых цепях дифференциальной защиты шунтирующего реактора необходимо выводить дифференциальную защиту шунтирующего реактора без ввода оперативных ускорений C. В токовых цепях дифференциальной защита шин (ДЗШ) не требуется вывести ДЗШ | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 29 | Как допускается проводить переключения в электроустановках для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 36 | Какой персонал выдает разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Допускается выполнение переключений без использования программ (типовых программ) и бланков (типовых бланков) переключений с последующей фиксацией выполненных операций в оперативном журнале B. Переключения должны выполняться только с использованием программ (типовых программ) и бланков (типовых бланков) переключений | A. Оперативный персонал центра управления сетями, центра управления ветровой или солнечной электростанции, начальник смены объекта B. Диспетчерский персонал, руководящий ликвидацией нарушения нормального режима C. Диспетчер центрального, объединенного или регионального диспетчерского управления | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 83.9
II | Удалён | 30 | Разрешается ли оперативному персоналу при возникновении (угрозе возникновения) повреждения линий электропередач, оборудования, а также при возникновении несчастного случая и иных обстоятельств, создающих угрозу жизни людей, самостоятельно выполнять переключения в электроустановках без получения команды (разрешения, подтверждения) диспетчерского или оперативного персонала центра управления сетями, начальника смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? |  |  | A. Разрешается, с последующим незамедлительным уведомлением обо всех выполненных операциях B. Не разрешается |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Без изменений | 31 | За сколько дней до ввода в работу новых (модернизированных, реконструированных) линий электропередач (ЛЭП), оборудования, устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), должен быть уведомлен диспетчерским центром о разработке ДЦ комплексной программы владелец объекта электроэнергетики (соответствующий его филиал), согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 39 | За сколько дней до ввода в работу новых (модернизированных, реконструированных) линий электропередач (ЛЭП), оборудования, устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), должен быть уведомлен диспетчерским центром о разработке ДЦ комплексной программы владелец объекта электроэнергетики (соответствующий его филиал), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Не менее чем за 30 календарных дней B. Не менее чем за 60 календарных дней | A. Не менее чем за 30 календарных дней B. Не менее чем за 24 рабочих дня C. Не менее чем за 60 календарных дней | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 32 | Кто выдаёт разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 37 | Какой персонал выдает разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, связанных с отказом выключателя, когда для исключения его из схемы при операциях с разъединителями требуется деблокирование, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Оперативный персонал центра управления сетями, центра управления ветровой или солнечной электростанции, начальник смены объекта B. Диспетчерский персонал, руководящий ликвидацией нарушения нормального режима C. Диспетчер центрального, объединённого или регионального диспетчерского управления | A. Диспетчерский персонал, руководящий ликвидацией нарушения нормального режима B. Диспетчер центрального, объединенного или регионального диспетчерского управления C. Оперативный персонал центра управления сетями, начальник смены объекта | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.8
II | Удалён | 33 | Кто выдаёт разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, связанных с отказом выключателя, когда для исключения его из схемы требуются операции с разъединителями, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? |  |  | A. Диспетчерский персонал, руководящий ликвидацией нарушения нормального режима B. Диспетчер центрального, объединённого или регионального диспетчерского управления C. Оперативный персонал центра управления сетями, начальник смены объекта |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Без изменений | 34 | При каких условиях диспетчерскому и оперативному персоналу разрешается отдавать команду (разрешение, подтверждение) на производство переключений для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 38 | При каких условиях диспетчерскому и оперативному персоналу разрешается отдавать команду (разрешение, подтверждение) на производство переключений для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о фактическом состоянии оборудования по результатам осмотра B. При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о состоянии оборудования в схеме оперативно-информационного комплекса | A. При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о фактическом состоянии оборудования по результатам осмотра B. Разрешение должно выдаваться только после проверки по месту установки действительного положения коммутационных аппаратов C. При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о состоянии оборудования в схеме оперативно-информационного комплекса | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 35 | Когда при отключении или выводе в ремонт выключателя, линии электропередачи (ЛЭП), трансформатора (Т), автотрансформатора (АТ) должно быть зафиксировано ремонтное состояние выключателя, ЛЭП, Т (АТ) в устройствах фиксации отключения выключателя, линии, трансформатора, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 28 | В какой момент времени при отключении или выводе в ремонт выключателя, линии электропередачи (ЛЭП), трансформатора (Т), автотрансформатора (АТ) должно быть зафиксировано ремонтное состояние выключателя, ЛЭП, Т, АТ в устройствах фиксации отключения выключателя, линии, трансформатора, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. До отключения выключателя B. После отключения выключателя, до снятия с него оперативного тока C. После отключения выключателя и после снятия с него оперативного тока | A. До отключения выключателя B. После отключения выключателя, до снятия с него оперативного тока C. После отключения выключателя и после снятия с него оперативного тока | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97
II | Без изменений | 36 | В каком случае должны приниматься меры по предотвращению отключения соответствующих выключателей от релейной защиты и автоматики, в том числе технологических защит выведенного в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора) при выводе в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора), согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 25 | В каком случае должны приниматься меры по предотвращению отключения соответствующих выключателей от релейной защиты и автоматики, в том числе технологических защит выведенного в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора) при выводе в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. В любом случае B. В случае, если трансформатор (автотрансформатор, шунтирующий реактор) не имеет собственного выключателя или подключен к распределительному устройству, выполненному по полуторной схеме, схеме треугольника, четырехугольника и иным подобным схемам, с последующим включением соответствующих выключателей C. Не должны ни в каком случае | A. В любом случае B. В случае, если трансформатор (автотрансформатор, шунтирующий реактор) не имеет собственного выключателя или подключен к распределительному устройству, выполненному по полуторной схеме, схеме треугольника, четырехугольника и иным подобным схемам, с последующим включением соответствующих выключателей C. Не должны ни в каком случае | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Удалён | 37 | В течение какого срока должны храниться использованные программы (типовые программы) и бланки (типовые бланки) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? |  |  | A. Должны храниться до ввода в работу линии электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, но не менее 10 суток B. Должны храниться не менее 20 суток с даты их применения C. Должны храниться до ввода в работу линии электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, но не менее 15 суток |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 38 | Допускается ли во время переключений в электроустановках изменение распределения обязанностей между лицами, выполняющими переключения в электроустановках, и контролирующим лицом, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? |  |  | A. Допускается B. Не допускается C. Допускается с разрешения вышестоящего оперативного (диспетчерского) персонала |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Удалён | 39 | Как должны производиться переключения в электроустановках при вводе в работу новых (модернизированных, реконструированных) линий электропередач, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики и при проведении испытаний, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? |  |  | A. По комплексным программам B. По разовым программам C. Без использования программ |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 77.5
II | Изменена формулировка | 40 | В течение какого времени допускается не вводить оперативное ускорение резервных защит, при необходимости кратковременного вывода дифференциальной защиты шин, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 40 | При какой продолжительности кратковременного вывода дифференциальной защиты шин допускается не вводить оперативное ускорение резервных защит, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. 30 минут B. 45 минут C. 55 минут | A. 30 минут B. 45 минут C. 55 минут | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.7
II | Изменена формулировка | 41 | Что должен сделать оперативный персонал при наличии признаков, характерных для короткого замыкания или несинхронного включения, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 41 | Какие действия должен выполнить оперативный персонал при наличии признаков, характерных для короткого замыкания или несинхронного включения, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Отключить выключатель, не дожидаясь его отключения действием релейной защиты и автоматики B. Дождаться его отключения действием релейной защиты и автоматики | A. Отключить выключатель, не дожидаясь его отключения действием релейной защиты и автоматики B. Проинформировать диспетчерский персонал и затем отключить выключатель C. Дождаться отключения выключателя действием релейной защиты и автоматики | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.8
II | Изменена формулировка | 42 | Как должно выполняться отключение и включение ненагруженных трансформаторов, к нейтрали которых подключен дугогасящий реактор, во избежание появления перенапряжений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 42 | В какой момент времени должно выполняться отключение и включение ненагруженных трансформаторов, к нейтрали которых подключен дугогасящий реактор, во избежание появления перенапряжений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. После отключения дугогасящего реактора B. До отключения дугогасящего реактора | A. После отключения дугогасящего реактора B. Не регламентируется C. До отключения дугогасящего реактора | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97
II | Изменена формулировка | 43 | Какое утверждение, относительно операций на подстанциях, построенных с применением комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией, является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 49 | Какое утверждение относительно операций на подстанциях, построенных с применением комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией, является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Осмотр оборудования непосредственно перед началом переключений в электроустановках не выполняется B. Взвод пружины привода разъединителя в случае потери питания привода разъединителя не разрешается в любом случае C. в случае если конструкция КРУЭ предусматривает включение заземляющего разъединителя в сторону выключателя одновременно с отключением его разъединителя, проверку отсутствия напряжения на выключателе перед включением заземляющего разъединителя необходимо выполнять | A. Осмотр оборудования непосредственно перед началом переключений в электроустановках не выполняется B. Взвод пружины привода разъединителя в случае потери питания привода разъединителя не разрешается в любом случае C. В случае если конструкция КРУЭ предусматривает включение заземляющего разъединителя в сторону выключателя одновременно с отключением его разъединителя, необходимо выполнять проверку отсутствия напряжения на выключателе перед включением заземляющего разъединителя | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99.5
II | Без изменений | 44 | В каком документе должен быть определен порядок подачи и снятия напряжения с линии электропередачи, а также допустимость его изменения с указанием выполнения необходимых мероприятий, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 47 | В каком документе должен быть определен порядок подачи и снятия напряжения с линии электропередачи, а также допустимость его изменения с указанием выполнения необходимых мероприятий, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. В типовых бланках переключений B. В местных инструкциях C. В типовых программах переключений | A. В типовых бланках переключений B. В местных инструкциях C. В типовых программах переключений | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 45 | Разрешается ли шунтирование и расшунтирование межсекционного реактора развилками шинных разъединителей присоединений в схемах электрических соединений объекта переключений, в которых секции шин нормально замкнуты через межсекционный реактор, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 46 | Разрешается ли шунтирование и расшунтирование межсекционного реактора развилками шинных разъединителей присоединений в схемах электрических соединений объекта переключений, в которых секции шин нормально замкнуты через межсекционный реактор, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Разрешается B. Запрещается | A. Разрешается B. Разрешается, если это отражено в местных инструкциях по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом) C. Запрещается | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 46 | Допускается ли выполнять перевод присоединений с одной системы сборных шин (СШ) на другую поочередным включением шинных разъединителей одной СШ с последующим отключением шинных разъединителей от другой СШ в зависимости от конструктивного расположения в распределяющем устройстве шинных разъединителей присоединений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 45 | Допускается ли выполнять перевод присоединений с одной системы сборных шин (СШ) на другую поочередным включением шинных разъединителей одной СШ с последующим отключением шинных разъединителей от другой СШ в зависимости от конструктивного расположения в распределяющем устройстве шинных разъединителей присоединений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Не допускается B. Допускается | A. Не допускается B. Допускается только при условии предварительного одностороннего отключения переводимых присоединений C. Допускается | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 47 | Каким образом проверяется синхронность напряжений перед объединением системы сборных шин (СШ), работающих раздельно, в электроустановках, в которых отсутствуют приборы контроля синхронизма, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 44 | Каким образом проверяется синхронность напряжений перед объединением системы сборных шин (СШ), работающих раздельно, в электроустановках, в которых отсутствуют приборы контроля синхронизма, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Синхронность напряжений должна подтверждаться выверкой схемы в натуре B. Синхронность напряжений должна подтверждаться соответствующим диспетчерским персоналом диспетчерского центра или оперативным персоналом центра управления сетями, начальником смены объекта C. Синхронность напряжений должна подтверждаться местными инструкциями | A. Синхронность напряжений должна подтверждаться выверкой схемы в натуре B. Синхронность напряжений должна подтверждаться соответствующим диспетчерским персоналом диспетчерского центра или оперативным персоналом центра управления сетями, начальником смены объекта C. Синхронность напряжений должна подтверждаться местными инструкциями | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 48 | В каких случаях допускается в электроустановках на подстанциях и в распределительных устройствах электростанций нового поколения отключение выключателя, находящегося под рабочим напряжением, с использованием местного управления, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 48 | В каких случаях допускается в электроустановках на подстанциях и в распределительных устройствах электростанций нового поколения отключение выключателя, находящегося под рабочим напряжением, с использованием местного управления, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Только для снятия напряжения с пострадавшего B. В любых случаях C. Для сокращения времени переключений | A. Только для снятия напряжения с пострадавшего B. В любых случаях C. Для сокращения времени переключений | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 49 | В каких случаях оперативный ток должен быть снят с приводов разъединителей, имеющих дистанционное управление, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 43 | В каких случаях оперативный ток должен быть снят с приводов разъединителей, имеющих дистанционное управление, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Если в процессе переключений в электроустановках необходима фиксация указанных разъединителей во включенном положении B. В любых случаях C. При отключении присоединения выключателем | A. Если в процессе переключений в электроустановках необходима фиксация указанных разъединителей во включенном положении B. В любых случаях C. При отключении присоединения выключателем | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Удалён | 50 | С учетом каких особенностей должны выполняться переключения, осуществляемые оперативным персоналом центра управления сетями (ЦУС), центра управления ветровой или солнечной электростанции (ВЭС, СЭС), начальником смены объекта (НСО) или диспетчерским персоналом диспетчерского центра (ДЦ), согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? |  |  | A. Переключения с использованием автоматизированного рабочего места (АРМ) оперативного персонала ЦУС, АРМ оперативного персонала центра управления ВЭС (СЭС), АРМ НСО, АРМ диспетчерского персонала ДЦ должны выполняться с применением индивидуальных паролей доступа B. Переключения в электроустановках должны осуществляться оперативным персоналом ЦУС, НСО или диспетчерским персоналом ДЦ дистанционно с использованием автоматизированного рабочего места (АРМ) c присутствием персонала непосредственно на подстанции, распределяющем устройстве электростанции C. Проверка соответствия действительных положений коммутационных аппаратов и заземляющих разъединителей операциям, выполненным с ними с использованием автоматизированного рабочего места, а также осмотр опорно-стержневой изоляции разъединителей (в распределяющем устройстве, построенных без применения комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией) должны выполняться до окончания переключений непосредственно на месте установки коммутационных аппаратов оперативным персоналом (персоналом оперативно-выездной бригады) после подготовки рабочего места |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 51 | При каком уравнительном токе допускается включение и отключение "кольцующих" разъединителей, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 50 | При каком уравнительном токе допускается включение и отключение кольцующих разъединителей, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | A. Не более 70 А B. Не более 90 А C. Не более 80 А D. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | A. Не более 70 А B. Не более 90 А C. Не более 80 А | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99.1
II | Изменена формулировка | 1 | Укажите, в какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 22 | В какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Hе позднее одного месяца после назначения на должность B. Не позднее cрока, определенного программой подготовки на должность вновь назначенного работника C. Не позднее cрока, определенного приказом по предприятию в зависимости от квалификации вновь назначенного работника | A. Не позднее одного месяца после назначения на должность B. Не позднее cрока, определенного программой подготовки на должность вновь назначенного работника C. Не позднее cрока, определенного приказом по предприятию в зависимости от квалификации вновь назначенного работника | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 98.3
II | Изменена формулировка | 2 | От каких факторов зависит необходимость и длительность каждого этапа подготовки по новой должности оперативного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 8 | От каких факторов зависит длительность и объем каждого этапа подготовки по новой должности оперативного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. От всего перечисленного B. От уровня профессионального образования работника и уровня его знаний C. От стажа практической работы по смежным должностям D. От технической сложности объекта | A. От всего перечисленного B. От уровня профессионального образования работника и уровня его знаний C. От стажа практической работы по смежным должностям D. От технической сложности объекта | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.4
II | Изменена формулировка | 3 | Каким образом определяется объем знаний для проверки по каждой должности требованиями, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 19 | На основании каких документов определяется объем знаний для проверки по каждой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. На основании должностных обязанностей (трудовых функций) B. На основании требований приказа Минтруда C. На основании требований руководителя подразделения, ответственного за работу с кадрами | A. На основании должностных обязанностей (трудовых функций) B. На основании требований приказа Минтруда C. На основании требований руководителя подразделения, ответственного за работу с кадрами | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.6
II | Без изменений | 4 | В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 25 | В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. В любом из перечисленных случаев B. При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда C. При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место) D. При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев | A. В любом из перечисленных случаев B. При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда C. При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место) D. При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 5 | Из какого минимального количества человек должна состоять комиссия по проверке знаний организации включая, председателя и заместителя(ей) председателя комиссии, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 10 | Какой персонал не проходит стажировку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Не менее 5 человек B. Не менее 3 человек C. Не менее 4 человек | A. Диспетчерский B. Оперативный C. Оперативно-ремонтный D. Ремонтный E. Административно-технический | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 5) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 83.8
II | Без изменений | 6 | В какой срок работник, получивший неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должен пройти повторную проверку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 31 | В какой срок работник, получивший неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должен пройти повторную проверку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Не более одного месяца B. Не более одного года C. Вопросы о сроках повторной проверки и о возможности сохранения трудового договора с работником решается руководителем организации | A. Не более одного месяца B. Не более одного года C. Вопросы о сроках повторной проверки и о возможности сохранения трудового договора с работником решается руководителем организации | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 7 | Каков порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых работников или имевших перерыв в работе более 6 месяцев, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 36 | Каков порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых работников или имевших перерыв в работе более 6 месяцев, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. В зависимости от категории персонала, после прохождения этапов подготовки в соответствии с индивидуальной программой подготовки B. В зависимости от категории персонала, после прохождения специальной подготовки, программу и порядок проведения которой определяет руководитель организации C. В зависимости от категории персонала, после ознакомления с изменениями в схемах и режимах работы энергоустановок, с вновь введенными в действие нормативно-техническими документами, приказами и распоряжениями | A. В зависимости от категории персонала, после прохождения этапов подготовки в соответствии с индивидуальной программой подготовки B. В зависимости от категории персонала, после прохождения специальной подготовки, программу и порядок проведения которой определяет руководитель организации C. В зависимости от категории персонала, после ознакомления с изменениями в схемах и режимах работы энергоустановок, с вновь введенными в действие нормативно-техническими документами, приказами и распоряжениями | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 8 | С какой периодичностью работникам из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала должна быть проведена контрольная противопожарная тренировка, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 46 | С какой периодичностью работникам из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала должна быть проведена контрольная противопожарная тренировка, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Один раз в шесть календарных месяцев B. На усмотрение главного технического руководителя в зависимости от характера выполняемой работы работника C. Один раз в три календарных месяца | A. Один раз в шесть календарных месяцев B. На усмотрение главного технического руководителя в зависимости от характера выполняемой работы работника C. Один раз в три календарных месяца | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 9 | Какие действия должны предприниматься в отношении работников, получивших неудовлетворительную оценку действий при проведении тренировки (противоаварийной или противопожарной), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 47 | Какие действия должны предприниматься в отношении работников, получивших неудовлетворительную оценку действий при проведении противопожарной тренировки согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Повторная тренировка в сроки, определяемые уполномоченным должностным лицом организации, но не позднее одного месяца B. Проведение специальной подготовки по выполнению противоаварийных (противопожарных) тренировок, приближенных к производственным C. Проведение целевого инструктажа | A. Поведение повторной контрольной противопожарной тренировки в сроки, определяемые уполномоченным должностным лицом организации (ее филиала, представительства), но не позднее одного месяца B. Проведение специальной подготовки по выполнению противоаварийных (противопожарных) тренировок, приближенных к производственным C. Проведение целевого инструктажа | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.8
II | Без изменений | 10 | На какие категории персонала распространяются требования специальной подготовки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 48 | На какие категории персонала распространяются требования специальной подготовки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. На работников из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала B. На управленческий персонал и специалистов производственных подразделений C. На ремонтный персонал, связанный с техническим обслуживанием, ремонтом, наладкой и испытанием энергоустановок | A. На работников из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала B. На управленческий персонал и специалистов производственных подразделений C. На ремонтный персонал, связанный с техническим обслуживанием, ремонтом, наладкой и испытанием энергоустановок | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 11 | С какой периодичностью должно проводиться дополнительное профессиональное образование с отрывом от выполнения основных должностных обязанностей (трудовых функций) работников, относящихся к категориям административно-технического, диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 49 | С какой периодичностью должно проводиться дополнительное профессиональное образование с отрывом от выполнения основных должностных обязанностей (трудовых функций) работников, относящихся к категориям административно-технического, диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Не реже 1 раза в 5 лет B. По мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года C. В зависимости от образования и стажа работника по решению руководителя организации, а для самих руководителей по решению вышестоящей организации | A. Не реже 1 раза в 5 лет B. По мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года C. В зависимости от образования и стажа работника по решению руководителя организации, а для самих руководителей по решению вышестоящей организации | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 12 | С какой периодичностью должны осуществляться обходы и осмотры рабочих мест уполномоченными лицами организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 50 | С какой периодичностью должны осуществляться обходы и осмотры рабочих мест ответственными за их проведение лицами, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Периодичность, порядок их организации и проведения определяет руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо B. Не реже раза в месяц C. Не реже одного раза в 10 дней | A. Периодичность, порядок их организации и проведения определяет руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо B. Не реже раза в месяц C. Не реже одного раза в 10 дней | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91.5
II | Изменена формулировка | 13 | Как учитывается время, затраченное на проведение противоаварийных и противопожарных тренировок, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 35 | Какое количество противоаварийных тренировок необходимо провести за время дублирования, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Включается в рабочее время тренирующихся B. Учитывается и оплачивается как работа в выходной или не рабочий праздничный день | A. Не менее 10 противоаварийных тренировок B. Количество определяется индивидуальной программой подготовки по новой должности в соответствии с Правилами проведения противоаварийных тренировок C. Не менее 5 противоаварийных тренировок D. Не менее 7 противоаварийных тренировок | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 84.9
II | Изменена формулировка | 14 | В какие сроки должны проводиться учебные и контрольные противоаварийные тренировки для работников, относящихся к категории диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 45 | С какой периодичностью должны проводиться учебные и контрольные противоаварийные тренировки для работников, относящихся к категории диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Сроки устанавливаются Правилами проведения противоаварийных тренировок B. Один раз в квартал C. Один раз в год | A. Периодичность определяется Правилами проведения противоаварийных тренировок B. Один раз в квартал C. Один раз в год | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.9
II | Изменена формулировка | 15 | Допускается ли совмещение контрольных противоаварийных тренировок и контрольных противопожарных тренировок, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 32 | В каком случае не проводится дублирование, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Допускается B. Не допускается C. Допускается только по согласованию с МЧС | A. При подготовке по новой должности - после проверки знаний B. После перерыва в работе более 30 календарных дней, но менее 60 календарных дней - в случаях, установленных порядком проведения работы с персоналом, принятым в организации C. После перерыва в работе от 60 календарных дней до 6 месяцев D. После перерыва в работе до 1 месяца | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 82.7
II | Изменена формулировка | 16 | Когда должна осуществляться подготовка персонала для вводимых в работу новых и реконструируемых объектов электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 6 | В какие сроки должна осуществляться подготовка персонала для вводимых в работу новых и реконструируемых объектов электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. За полгода до ввода в эксплуатацию B. До начала проведения пробных пусков и комплексного опробования оборудования C. За год до ввода в эксплуатацию | A. За полгода до ввода в эксплуатацию B. До начала проведения пробных пусков и комплексного опробования оборудования C. За год до ввода в эксплуатацию | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.7
II | Изменена формулировка | 17 | На кого не распространяются требования Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённых Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | На какие категории потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики не распространяются требования Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. На системного оператора и субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах B. На субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, в том числе объектами, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии C. На субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства D. На потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами | A. На системного оператора и субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах B. На субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, в том числе объектами, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии C. На субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства D. На потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 94.6
II | Изменена формулировка | 18 | Кто утверждает порядок проведения работы с персоналом в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 3 | Какое должностное лицо должно утверждать порядок проведения работы с персоналом в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации B. Инспектор Ростехнадзора C. Ответственный за электрохозяйство Потребителя D. Федеральный орган исполнительной власти | A. Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации B. Инспектор Ростехнадзора C. Ответственный за электрохозяйство Потребителя D. Федеральный орган исполнительной власти | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 92.8
II | Изменена формулировка | 19 | Какие обязательные формы работы с персоналом не осуществляются для административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 4 | Какие обязательные формы работы с персоналом должны проводиться для административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний B. Производственный инструктаж C. Противоаварийные тренировки | A. Стажировка (включая ознакомление с особенностями функционирования объектов электроэнергетики) B. Подготовка по новой должности (рабочему месту) C. Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.1
II | Изменена формулировка | 20 | Какие обязательные формы работы с персоналом не осуществляются для ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 5 | Какие обязательные формы работы с персоналом не проводятся для ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Стажировка (включая обучение безопасным методам и приемам выполнения работ) B. Подготовка по новой должности (рабочему месту) C. Производственный инструктаж D. Противоаварийные тренировки | A. Стажировка (включая обучение безопасным методам и приемам выполнения работ) B. Подготовка по новой должности (рабочему месту) C. Производственный инструктаж D. Противоаварийные тренировки | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.7
II | Без изменений | 21 | Какой персонал не должен проходить подготовку по новой должности (рабочему месту), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 7 | Какой персонал не должен проходить подготовку по новой должности (рабочему месту), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Диспетчерский персонал B. Оперативный персонал C. Оперативно-ремонтный персонал D. Ремонтный персонал E. Административно-технический персонал | A. Диспетчерский персонал B. Оперативный персонал C. Оперативно-ремонтный персонал D. Ремонтный персонал E. Административно-технический персонал | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 22 | В каком объеме должна проводиться стажировка для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 11 | В каком объеме должна проводиться стажировка для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. В объеме, определенном программой подготовки по новой должности B. В объеме, 72 академических часов C. В объеме, 160 академических часов D. В объеме, 240 академических часов | A. В объеме, определенном программой подготовки по новой должности B. В объеме 72 академических часов C. В объеме 160 академических часов D. В объеме 240 академических часов | Да — варианты ответов изменены (совпало 1 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 23 | Кто проводит стажировку для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 12 | Какой работник проводит стажировку для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Работник, ответственный за стажировку, назначенный организационно-распорядительным документом B. Руководитель организации C. Уполномоченный на проведение стажировок представитель Ростехнадзора | A. Работник, ответственный за стажировку, назначенный организационно-распорядительным документом B. Руководитель организации C. Уполномоченный на проведение стажировок представитель Ростехнадзора | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.1
II | Изменена формулировка | 24 | Какие рабочие места предусмотрены во время стажировки для оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 13 | Какие рабочие места должны быть предусмотрены во время стажировки для оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности B. Рабочее место в своем диспетчерском центре, а также рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре (при его наличии) C. Cпециально оборудованные полигоны и мастерские | A. Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности B. Рабочее место в своем диспетчерском центре, а также рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре (при его наличии) C. Специально оборудованные полигоны и мастерские | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 97.4
II | Удалён | 25 | Какие рабочие места предусмотрены во время стажировки для ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? |  |  | A. Рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности B. Рабочее место в своем диспетчерском центре, а также рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре (при его наличии) C. Свое рабочее место и (или) специально оборудованные полигоны и мастерские |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 26 | Какие требования в процессе стажировки оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал должен усвоить, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 14 | Требования каких документов должен усвоить оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал организаций, эксплуатирующих объекты по производству электрической энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в процессе стажировки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Требования федеральных норм и правил B. Требования внутренних распорядительных актов и инструкций C. Требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения | A. Требования федеральных норм и правил B. Требования внутренних распорядительных актов и инструкций C. Требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89.1
II | Без изменений | 27 | Какой минимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 15 | Какой минимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. 7 рабочих дней (смены) B. 5 рабочих дней (смены) C. 2 рабочих дня (смены) D. 10 рабочих дней (смены) | A. 7 рабочих дней (смены) B. 5 рабочих дней (смены) C. 2 рабочих дня (смены) D. 10 рабочих дней (смены) | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 28 | Какой максимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 16 | Какой максимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. 7 рабочих дней (смены) B. 5 рабочих дней (смены) C. 14 рабочих дня (смены) D. 10 рабочих дней (смены) | A. 7 рабочих дней (смены) B. 5 рабочих дней (смены) C. 14 рабочих дня (смены) D. 10 рабочих дней (смены) | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 29 | В какой срок субъект оперативно-диспетчерского управления должен в письменной форме направить уведомление о необходимости организации ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объектов электроэнергетики в организацию, эксплуатирующую такие объекты электроэнергетики, с указанием их перечня, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 17 | В какой срок субъект оперативно-диспетчерского управления должен в письменной форме направить уведомление о необходимости организации ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объектов электроэнергетики в организацию, эксплуатирующую такие объекты электроэнергетики, с указанием их перечня, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Не позднее 3 рабочих дней до даты ознакомления B. Не позднее 5 рабочих дней до даты ознакомления C. Не позднее 7 рабочих дней до даты ознакомления D. Не позднее 10 рабочих дней до даты ознакомления | A. Не позднее 3 рабочих дней до даты ознакомления B. Не позднее 5 рабочих дней до даты ознакомления C. Не позднее 7 рабочих дней до даты ознакомления D. Не позднее 10 рабочих дней до даты ознакомления | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 30 | Какое минимальное время для ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объекта электроэнергетики определяется по согласованию между субъектом оперативно-диспетчерского управления и организацией (ее филиалом), эксплуатирующей такой объект электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 18 | Какое минимальное время должно составлять ознакомление диспетчерского персонала с особенностями функционирования объекта электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Не менее 1 рабочего дня B. Не менее 3 рабочих дней C. Не менее 5 рабочих дней D. Не менее 4 рабочих дней | A. Не менее 1 рабочего дня B. Не менее 3 рабочих дней C. Не менее 5 рабочих дней D. Не менее 4 рабочих дней | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 91.6
II | Без изменений | 31 | В какие сроки должна проводится очередная проверка знаний в отношении диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, работников из числа административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 23 | В какие сроки должна проводится очередная проверка знаний в отношении диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, работников из числа административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Не реже одного раза в 12 месяцев B. Не реже одного раза в 2 года C. Не реже одного раза в 18 месяцев D. Не реже одного раза в 5 лет | A. Не реже одного раза в 12 месяцев B. Не реже одного раза в 2 года C. Не реже одного раза в 18 месяцев D. Не реже одного раза в 5 лет | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 32 | Кем утверждается график очередной проверки знаний в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 24 | Каким должностным лицом утверждается график очередной проверки знаний в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Председателями комиссий, в которых будет проводиться проверка знаний B. Руководителем организации C. Инспектором Ростехнадзора | A. Председателями комиссий по проверке знаний организации, в которых будет проводиться проверка знаний B. Руководителем организации C. Инспектором Ростехнадзора | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 95.8
II | Изменена формулировка | 33 | Какое количество членов постояннодействующей комиссии должно присутствовать при проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 26 | Какое количество членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации должны проходить проверку знаний в вышестоящей комиссии по проверке знаний, созданной в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Не менее двух членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации B. Не менее трёх членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации C. Не менее четырёх членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации D. Не менее пяти членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации | A. Не менее двух членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации B. Не менее трех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации C. Не менее четырех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации D. Не менее пяти членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 89.3
II | Без изменений | 34 | Каким образом проводится проверка знаний каждого работника, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 27 | Каким образом проводится проверка знаний каждого работника, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Индивидуально B. Группой по 3 человека C. Группой по 2 человека D. Группой до 10 человек | A. Индивидуально B. Группой по 3 человека C. Группой по 2 человека D. Группой до 10 человек | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 35 | При каком количестве ошибок (в процентном соотношении к общему количеству вопросов) проверяемому работнику по итогам проверки знаний устанавливается оценка "неудовлетворительно", согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 28 | При каком количестве ошибок (в процентном соотношении к общему количеству вопросов) проверяемому работнику по итогам проверки знаний устанавливается оценка «неудовлетворительно», согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Более 30 % B. Более 20 % C. Более 25 % D. Более 10 % | A. Более 30 % B. Более 20 % C. Более 25 % D. Более 10 % | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 99.1
II | Без изменений | 36 | Каким образом выставляется итоговая оценка при прохождении проверки знаний с использованием программного обеспечения и получения неудовлетворительной оценки автоэкзаменатора, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 29 | Каким образом выставляется итоговая оценка при прохождении проверки знаний с использованием программного обеспечения и получения неудовлетворительной оценки автоэкзаменатора, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Устанавливается комиссией по проверке знаний по результатам устного опроса работника B. Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 3 дня C. Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 7 дней D. Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 10 дней | A. Устанавливается комиссией по проверке знаний по результатам устного опроса работника B. Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 3 дня C. Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 7 дней D. Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 10 дней | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 37 | Каким образом фиксируются результаты проверки знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 30 | Каким образом фиксируются результаты проверки знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Формируется приказ B. Оформляются протоколом проверки знаний и удостоверением и фиксируются в журнале учета проверки знаний C. Формируется акт о проведении и получении соответствующих результатов работников | A. Формируется приказ B. Оформляются протоколом проверки знаний и фиксируются в журнале учета проверки знаний с последующей выдачей удостоверения C. Формируется акт о проведении и получении соответствующих результатов работников | Да — варианты ответов изменены (совпало 2 из 3) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Удалён | 38 | В каком случае не проводится дублирование, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? |  |  | A. При подготовке по новой должности - после проверки знаний B. После перерыва в работе более 30 календарных дней, но менее 60 календарных дней - в случаях, установленных порядком проведения работы с персоналом, принятым в организации C. После перерыва в работе от 60 календарных дней до 6 месяцев D. После перерыва в работе до 1 месяца |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Без изменений | 39 | Какая минимальная продолжительность дублирования конкретного работника устанавливается при подготовке по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 33 | Какая минимальная продолжительность дублирования конкретного работника устанавливается при подготовке по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Не менее 5 рабочих смен B. Не менее 7 рабочих смен C. Не менее 12 рабочих смен D. Не менее 4 рабочих смен | A. Не менее 5 рабочих смен B. Не менее 7 рабочих смен C. Не менее 12 рабочих смен D. Не менее 4 рабочих смен | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Удалён | 40 | Какая минимальная продолжительность дублирования конкретного работника устанавливается после перерыва в работе более 30 календарных дней, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? |  |  | A. Не менее 1 рабочий смены B. Не менее 7 рабочих смен C. Не менее 12 рабочих смен D. Не менее 4 рабочих смен |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Изменена формулировка | 41 | Кто несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 34 | Какие сотрудники несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Сам работник, допущенный к дублированию и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование B. Только сам работник C. Руководитель организации D. Инспектор Ростехнадзора | A. Сам работник, допущенный к дублированию и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование B. Только сам работник C. Руководитель организации D. Инспектор Ростехнадзора | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96.6
II | Изменена формулировка | 42 | Какое количество противоаварийных тренировок необходимо провести за время дублирования, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 20 | Какой вид проверки знаний работников не проводится, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Не менее 10 противоаварийных тренировок B. Количество определяется индивидуальной программой подготовки по новой должности в соответствии с Правилами проведения противоаварийных тренировок C. Не менее 5 противоаварийных тренировок D. Не менее 7 противоаварийных тренировок | A. Внеплановая B. Очередная C. Внеочередная D. Первичная | Да — варианты ответов изменены (совпало 0 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 83.4
II | Без изменений | 43 | Какой срок действия допуска к самостоятельной работе устанавливается для категорий диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 37 | Какой срок действия допуска к самостоятельной работе устанавливается для категорий диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. До очередной проверки знаний B. На 1 год C. На 6 месяцев D. На 2 года | A. До очередной проверки знаний B. На 1 год C. На 6 месяцев D. На 2 года | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 44 | В каких случаях может быть отозван допуск к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 38 | В каких случаях может быть отозван допуск к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. В случае получения работником неудовлетворительной оценки по результатам проверки знаний B. На основании заключений (актов) комиссий, расследовавших несчастные случаи, аварии в электроэнергетике, пожары, инциденты C. В случае получения работником повторной неудовлетворительной оценки на индивидуальной противоаварийной или противопожарной тренировке D. В любом из перечисленных случаев | A. В случае получения работником неудовлетворительной оценки по результатам проверки знаний B. На основании заключений (актов) комиссий, расследовавших несчастные случаи, аварии в электроэнергетике, пожары, инциденты C. В случае получения работником повторной неудовлетворительной оценки на индивидуальной противоаварийной или противопожарной тренировке D. В любом из перечисленных случаев | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 45 | С какими изменениями должен быть ознакомлен персонал, имевший перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки в соответствии с занимаемой должностью перед допуском к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 39 | С какими изменениями должен быть ознакомлен персонал, имевший перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки в соответствии с занимаемой должностью перед допуском к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. С изменениями в оборудовании, схемах и режимах работы энергоустановок B. С введенными в действие (вступившими в силу) новыми отраслевыми актами и инструктивно-техническими документами в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал- также в сфере теплоснабжения), являющимися обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника C. С изменениями, внесенными в действующие отраслевые акты и инструктивно-технические документы в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника D. Все перечисленное | A. С изменениями в оборудовании, схемах и режимах работы энергоустановок B. С введенными в действие (вступившими в силу) новыми отраслевыми актами и инструктивно-техническими документами в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал- также в сфере теплоснабжения), являющимися обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника C. С изменениями, внесенными в действующие отраслевые акты и инструктивно-технические документы в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника D. Со всеми перечисленными изменениями | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 46 | Для какой категории персонала производственный инструктаж является обязательным, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 40 | Для какой категории персонала производственный инструктаж является обязательным, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала B. Для административно-технического персонала C. Только для технического персонала D. Для всех категорий | A. Для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала B. Для административно-технического персонала C. Только для технического персонала D. Для всех категорий | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Изменена формулировка | 47 | Какие сведения включает программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 41 | Какие сведения должна содержать программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации B. Принципы работы оборудования и устройств (комплексов) РЗА C. Вопроcы управления электроэнергетическим режимом и иные технологические вопросы D. Все перечисленное | A. Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации B. Принципы работы оборудования и устройств (комплексов) РЗА C. Вопросы управления электроэнергетическим режимом и иные технологические вопросы D. Все перечисленное | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 96
II | Без изменений | 48 | С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 42 | С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. Один раз в месяц B. Один раз в три месяца C. Один раз в шесть месяцев D. Один раз в двенадцать месяцев | A. Один раз в месяц B. Один раз в три месяца C. Один раз в шесть месяцев D. Один раз в двенадцать месяцев | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Удалён | 49 | С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? |  |  | A. 1 раз в 3 месяца B. 1 раз в 12 месяцев C. 1 раз в 6 месяцев D. 1 раз в 4 месяца |  | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Без изменений | 50 | В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 43 | В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | A. При принятии новой или внесении изменений в действующую инструктивно-техническую документацию диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления, инструктивную документацию организации по вопросам B. При внесении изменений в действующие отраслевые акты в сфере электроэнергетики (для персонала объектов по производству электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника C. По решению руководителя или иного уполномоченного должностного лица организации (ее филиала, представительства) при установлении нарушений работниками требований отраслевых актов и (или) инструктивно-технических документов D. В случае непрохождения работником планового производственного инструктажа (по темам пропущенного инструктажа E. В любом из перечисленных случаев F. Правила противопожарного режима в Российской Федерации | A. При принятии новой или внесении изменений в действующую инструктивно-техническую документацию диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления, инструктивную документацию организации по вопросам B. При внесении изменений в действующие отраслевые акты в сфере электроэнергетики (для персонала объектов по производству электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника C. По решению руководителя или иного уполномоченного должностного лица организации (ее филиала, представительства) при установлении нарушений работниками требований отраслевых актов и (или) инструктивно-технических документов D. В случае непрохождения работником планового производственного инструктажа (по темам пропущенного инструктажа E. В любом из перечисленных случаев | Да — варианты ответов изменены (совпало 5 из 6) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 1 | Какая деятельность запрещена при неработающей вентиляции в помещениях электростанций согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 1 | Какая деятельность запрещена при неработающей вентиляции в помещениях электростанций согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | A. Монтаж или ремонт оборудования B. Осуществление контрольных обходов C. Уборка помещений D. Хранение запасных частей оборудования | A. Монтаж или ремонт оборудования B. Осуществление контрольных обходов C. Уборка помещений D. Хранение запасных частей оборудования | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 2 | На каком расстоянии в кабельных сооружениях устанавливаются указатели ближайшего выхода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 2 | На каком расстоянии в кабельных сооружениях устанавливаются указатели ближайшего выхода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | A. Не реже чем через 60 метров B. Не реже чем через 70 метров C. Не реже чем через 80 метров D. Не реже чем через 100 метров | A. Не реже чем через 60 метров B. Не реже чем через 70 метров C. Не реже чем через 80 метров D. Не реже чем через 100 метров | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 3 | Что запрещается при прокладке бронированных кабелей внутри помещений в кабельных сооружениях согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 3 | Что запрещается при прокладке бронированных кабелей внутри помещений в кабельных сооружениях согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | A. Прокладывать кабели без снятия джутового покрова B. Прокладывать кабели в лотках C. Использовать кабели с медными жилами D. Прокладывать кабели на высоте более 2 метров | A. Прокладывать кабели без снятия джутового покрова B. Прокладывать кабели в лотках C. Использовать кабели с медными жилами D. Прокладывать кабели на высоте более 2 метров | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 4 | С какой целью должны содержаться в исправном состоянии маслоприемные устройства и маслоотводы под трансформаторами согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 4 | С какой целью должны содержаться в исправном состоянии маслоприемные устройства и маслоотводы под трансформаторами согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | A. Для исключения растекании масла при аварии B. Для удобства проведения замеров уровня масла C. Для обеспечения возможности дополнительной подсыпки гравия D. Для обеспечения возможности использования кабельных каналов в качестве бортового ограждения маслоприемников | A. Для исключения растекания масла при аварии B. Для удобства проведения замеров уровня масла C. Для обеспечения возможности дополнительной подсыпки гравия D. Для обеспечения возможности использования кабельных каналов в качестве бортового ограждения маслоприемников | Да — варианты ответов изменены (совпало 3 из 4) | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 5 | При каком условии гравийная засыпка в пределах бортовых ограждений маслоприемника трансформатора подлежит обязательной замене согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 5 | При каком условии гравийная засыпка в пределах бортовых ограждений маслоприемника трансформатора подлежит обязательной замене согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | A. При образовании твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 миллиметров B. При замасливании более чем на 25 процентов поверхности C. При появлении растительности выше 0,1 метра D. При любом загрязнении | A. При образовании твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 миллиметров B. При замасливании более чем на 25 процентов поверхности C. При появлении растительности выше 0,1 метра D. При любом загрязнении | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 6 | Какие конструкции или материалы запрещается использовать в качестве бортового ограждения маслоприемников трансформаторов согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 6 | Какие конструкции или материалы запрещается использовать в качестве бортового ограждения маслоприемников трансформаторов согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | A. Стенки кабельных каналов B. Стальные листы толщиной 5 мм C. Бетонные борта высотой более 15 см D. Кирпичную кладку | A. Стенки кабельных каналов B. Стальные листы толщиной 5 мм C. Бетонные борта высотой более 15 см D. Кирпичную кладку | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 7 | Какие провода запрещается использовать при проведении электросварочных работ согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 7 | Какие провода запрещается использовать при проведении электросварочных работ согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | A. Провода с поврежденной изоляцией или без изоляции B. Провода с двойной изоляцией C. Провода с медными жилами D. Гибкие провода в ПВХ-изоляции | A. Провода с поврежденной изоляцией или без изоляции B. Провода с двойной изоляцией C. Провода с медными жилами D. Гибкие провода в ПВХ-изоляции | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 8 | Каким способом следует соединять сварочные провода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 8 | Каким способом следует соединять сварочные провода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | A. При помощи опрессования, сварки или специальных зажимов B. Путем скрутки жил C. С помощью изоленты D. Через резиновые муфты | A. При помощи опрессования, сварки или специальных зажимов B. Путем скрутки жил C. С помощью изоленты D. Через резиновые муфты | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 9 | Какие конструкции или приспособления запрещается использовать в качестве обратного проводника сварочного аппарата согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 9 | Какие конструкции или приспособления запрещается использовать в качестве обратного проводника сварочного аппарата согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | A. Металлические конструкции зданий и сеть заземления B. Стальные шины C. Специальные сварочные плиты D. Алюминиевые стеллажи | A. Металлические конструкции зданий и сеть заземления B. Стальные шины C. Специальные сварочные плиты D. Алюминиевые стеллажи | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 10 | Кабельные линии каких систем должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | 1 | Кабельные линии каких систем должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | A. Систем противопожарной защиты, обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения B. Системы кондиционирования и хозяйственного водоснабжения C. Всех систем электроснабжения здания D. Системы освещения здания | A. Систем противопожарной защиты, обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения B. Системы кондиционирования и хозяйственного водоснабжения C. Всех систем электроснабжения здания D. Системы освещения здания | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 11 | Каким способом должны прокладываться кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | 2 | Каким способом должны прокладываться кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | A. В раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту B. В общих коробах с силовыми кабелями C. Открыто по стенам D. В подвесных потолках | A. В раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту B. В общих коробах с силовыми кабелями C. Открыто по стенам D. В подвесных потолках | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 12 | Какое требование является обязательным для линий электроснабжения помещений зданий и сооружений согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | 3 | Какое требование является обязательным для линий электроснабжения помещений зданий и сооружений согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | A. Линии электроснабжения должны иметь устройства защитного отключения B. Кабели линии электроснабжения должны иметь только ПВХ изоляцию C. Кабели линии электроснабжения должны иметь только медные жилы D. Линии электроснабжения должны иметь заземление только по системе TN-C-S | A. Линии электроснабжения должны иметь устройства защитного отключения B. Кабели линии электроснабжения должны иметь только ПВХ изоляцию C. Кабели линии электроснабжения должны иметь только медные жилы D. Линии электроснабжения должны иметь заземление только по системе TN-C-S | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Без изменений | 13 | Какое электрооборудование допускается использовать во взрывоопасных помещениях согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | 4 | Какое электрооборудование допускается использовать во взрывоопасных помещениях согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | A. Взрывозащищенное электрооборудование, соответствующее категории и группе взрывоопасной смеси в помещении B. Любое электрооборудование при наличии систем вентиляции C. Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты при пониженном напряжении D. Электрооборудование общего назначения в металлическом корпусе | A. Взрывозащищенное электрооборудование, соответствующее категории и группе взрывоопасной смеси в помещении B. Любое электрооборудование при наличии систем вентиляции C. Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты при пониженном напряжении D. Электрооборудование общего назначения в металлическом корпусе | Нет | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 100
II | Добавлен |  |  | 2 | Каким юридическим или физическим лицом определяется организационная структура управления каждым объектом по производству электрической энергии, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Владельцем объекта по производству электрической энергии B. Владельцем объекта сетевой организации C. Потребителем электрической энергии D. Министерством энергетики | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 3 | Каким юридическим или физическим лицом определяется организационная структура управления объектами электросетевого хозяйства сетевой организации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Владельцем объекта по производству электрической энергии B. Владельцем объекта сетевой организации C. Потребителем электрической энергии D. Министерством энергетики | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 4 | В соответствии с каким документом распределяются границы эксплуатационной ответственности и функции по обслуживанию и контролю за техническим состоянием линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий, сооружений и инженерно-технических коммуникаций объекта (объектов) электроэнергетики между структурными подразделениями, ответственными лицами владельца объекта электроэнергетики, а также определены должностные обязанности персонала, отвечающего за эксплуатацию и контроль технического состояния линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий и сооружений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. В соответствии с организационной структурой управления B. В соответствии со штатным расписанием организации C. В соответствии с приказами Ростехнадзора | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 6 | С какой целью владельцем объекта электроэнергетики должен быть организован контроль технического состояния линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий и сооружений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Для формирования журнала дефектов B. Для определения оптимальных форм и методов технического воздействия C. Для подготовки к проведению комплексного опробования линий электропередачи и оборудования D. Для ежегодного предоставления отчетности в Росстат | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 16 | Какие мероприятия не являются обязательными и могут не выполняться перед приемкой в эксплуатацию для фактического приема (подачи) рабочего напряжения и мощности на новое оборудование на действующих объектах электроэнергетики, в том числе после его замены, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Индивидуальные испытания оборудования B. Функциональные испытания отдельных технологических систем C. Комплексное опробование линий электропередачи под нагрузкой D. Приемка в постоянную эксплуатацию автоматизированных систем управления | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 17 | В каком случае допускается проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и технологических систем, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Не допускается в любом случае B. Если получено временное разрешение органа федерального государственного энергетического надзора C. Если испытания проводятся в присутствии комиссии по приемке объекта D. Если на этом оборудовании окончены все монтажные и строительные работы | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 20 | Какое утверждение относительно обязательных проверок при пробных пусках генерирующего оборудования является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проверена работоспособность генерирующего оборудования и технологических схем B. При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проверена безопасность эксплуатации генерирующего оборудования и технологических схем C. При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проведена проверка и настройка систем контроля и управления, за исключением автоматических регуляторов D. При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проведена проверка и настройка устройств защиты и блокировок, устройств сигнализации и контрольно-измерительных приборов | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 22 | Какое событие считается началом комплексного опробования объекта электроэнергетики согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Включение его в сеть или под нагрузку B. Подписание акта о завершении монтажных работ C. Получение временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора D. Завершение пробных пусков генерирующего оборудования | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 31 | Какое физическое или юридическое лицо обязано осуществлять планирование объемов аварийного запаса, перечня оборудования и материалов с указанием функционального назначения и характеристик, включаемых в данный перечень оборудования и материалов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Владелец объекта электроэнергетики B. Министерство энергетики C. Ростехнадзор D. Потребитель электрической энергии | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 32 | Какое физическое или юридическое лицо обязано осуществлять приобретение и обеспечение условий хранения аварийного запаса, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Владелец объекта электроэнергетики B. Министерство энергетики C. Ростехнадзор D. Потребитель электрической энергии | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 33 | Какое физическое или юридическое лицо обязано осуществлять использование, пополнение и обновление аварийного запаса, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Владелец объекта электроэнергетики B. Министерство энергетики C. Ростехнадзор D. Потребитель электрической энергии | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 34 | Какое физическое или юридическое лицо формирует аварийный запас для выполнения аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных объектах электросетевого хозяйства согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Системообразующая территориальная сетевая организация B. Министерство энергетики C. Ростехнадзор D. Потребитель электрической энергии | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 35 | Какую документацию не обязаны иметь в наличии и хранить владельцы объекта электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Проектная, рабочая, приемо-сдаточная и исполнительная документация со всеми последующими изменениями B. Технические паспорта линий электропередачи, зданий, сооружений, технологических узлов и оборудования C. Схемы электрических, тепловых соединений, технологических систем D. Должностные инструкции персонала E. Инструкции по охране труда F. Инструкции по эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств G. Оперативная документация (оперативные схемы, оперативный журнал, журнал распоряжений, диспетчерские и оперативные заявки H. Документация по АСУ I. Документация по РЗА J. Перспективный план развития объекта | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 36 | Какое утверждение относительно проектной, рабочей, приемо-сдаточной и исполнительной документации является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Владелец объекта электроэнергетики обязан хранить только первоначальные версии этой документации B. Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств C. Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор D. Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 37 | Какое утверждение относительно технических паспортов линий электропередачи, зданий, сооружений, технологических узлов и оборудования является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения B. Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств C. Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор D. Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 38 | Какое утверждение относительно схем электрических, тепловых соединений, технологических систем является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения B. Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств C. Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор D. Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 39 | Какое утверждение относительно должностных инструкций персонала является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения B. Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств C. Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор D. Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 40 | Какое утверждение относительно инструкций по охране труда, разрабатываемых и утверждаемых владельцем объекта электроэнергетики в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране труда, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения B. Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств C. Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор D. Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 41 | Какое утверждение относительно инструкций по эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств, в том числе инструкций по организации и осуществлению оперативно-технологического управления, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения B. Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств C. Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор D. Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 42 | Какое утверждение относительно оперативной документации (оперативные схемы, оперативный журнал, журнал распоряжений, диспетчерские и оперативные заявки (журнал (картотека) диспетчерских и оперативных заявок) на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередач, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, журнал релейной защиты и автоматики, журнал телемеханики, журнал дефектов, журнал учета работ по нарядам и распоряжениям, журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи, журнал учета выдачи и возврата ключей от электроустановок), является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения B. Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств C. Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор D. Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 43 | Какое утверждение относительно документации по автоматизированным системам управления, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения B. Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств C. Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор D. Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 44 | Какое утверждение относительно документации по релейной защите и автоматике, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения B. Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств C. Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор D. Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 49 | Какое утверждение относительно предоставления документов из утвержденного перечня для работы оперативного и оперативно-ремонтного персонала на их рабочих местах, является верным согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Наличие документов на рабочих местах такого персонала должно быть обеспечено только в бумажном виде и организован доступ такого персонала к их использованию B. Наличие документов на рабочих местах такого персонала должно быть обеспечено только в электронном виде и организован доступ такого персонала к их использованию C. Наличие документов на рабочих местах такого персонала должно быть обеспечено в бумажном и (или) электронном виде и организован доступ такого персонала к их использованию | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 50 | Каким образом работники, для которых обязательно знание инструкций и иной технической документации, должны быть ознакомлены с этой документацией и вносимыми в нее изменениями, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Под собственноручную или электронную роспись B. При свидетелях C. Под роспись сотрудника охраны труда D. Под роспись руководителя | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 51 | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте начальника смены электростанции, цеха, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи B. Журнал учета выдачи ключей C. Журнал распоряжений D. Журнал диспетчерских и оперативных заявок | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 52 | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Журнал диспетчерских и оперативных заявок B. Оперативные схемы C. Оперативный журнал | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 53 | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала подстанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи B. Оперативные схемы C. Журнал распоряжений D. Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 54 | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала центра управления сетями, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок B. Оперативный журнал C. Журнал диспетчерских и оперативных заявок D. Журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 55 | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала структурных подразделений потребителя электрической энергии, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок B. Журнал дефектов оборудования C. Журнал релейной защиты и автоматики и журнал телемеханики D. Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 56 | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала центра управления ветровой (солнечной) электростанции, центра управления каскадом малых гидроэлектростанций, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи B. Журнал дефектов оборудования C. Журнал распоряжений D. Журнал релейной защиты и автоматики и журнал телемеханики | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 59 | Какое утверждение относительно ведения оперативных схем является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Ведение оперативных схем должно осуществляться только в электронном виде или на бумажном носителе B. Ведение оперативных схем должно осуществляться только в электронном виде или с помощью схем-макетов C. Выбор способа ведения оперативных схем осуществляется Министерством энергетики в зависимости от условий эксплуатации объекта электроэнергетики D. Выбор способа ведения оперативных схем осуществляется владельцем объекта электроэнергетики в зависимости от условий эксплуатации объекта электроэнергетики | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 62 | Какие действия не должны обеспечиваться владельцем объекта электроэнергетики при оперативном обслуживании средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Круглосуточный мониторинг эксплуатационного состояния СДТУ, фиксация изменений эксплуатационного состояния СДТУ и нарушений в работе СДТУ в оперативном журнале B. Принятие мер по выявлению и устранению нарушений СДТУ, проверка работоспособности СДТУ после устранения нарушений C. Мониторинг достоверности телеметрической информации, передаваемой с объекта электроэнергетики в диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центр управления сетями и (или) структурное подразделение владельца объекта электроэнергетики, осуществляющее функции технологического управления и ведения в отношении соответствующего объекта электроэнергетики, и принятие мер по восстановлению достоверной телеметрической информации D. Еженедельный обмен списками работников, ответственных за оперативное и техническое обслуживание СДТУ и оперативное устранение нарушений в работе СДТУ с диспетчерскими центрами | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 64 | Какая документация не должна быть разработана и утверждена владельцем объекта электроэнергетики, и использоваться в работе каждой эксплуатируемой автоматизированной системы управления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Схемы организации движения B. Инструкции по эксплуатации (руководства пользователя) C. Руководства по техническому обслуживанию | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 69 | Какая задача оперативно-технологического управления, организуемого и осуществляемого владельцем объекта электроэнергетики, является неверной и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Планирование и управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики B. Предотвращение развития и ликвидация нарушений нормального режима на объектах электроэнергетики C. Изменение эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств D. Производство ремонтных работ | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 70 | Какое требование к сетевой организации при создании и функционировании центров управления сетями (ЦУС), является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Обеспечение технологического оснащения ЦУС информационно-технологической инфраструктурой, включая организацию и обеспечение функционирования каналов связи, оснащение ЦУС оборудованием и программно-техническими средствами автоматизированных систем технологического управления B. Обеспечение хранения в ЦУС информации в объеме и в течение сроков, установленных диспетчерским центром C. Определение для каждого ЦУС зоны его эксплуатационной ответственности, включающей всю зону эксплуатационной ответственности сетевой организации (ее филиала) или ее часть D. Организация круглосуточного дежурства оперативного персонала ЦУС | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 72 | Какой персонал не относится к оперативному персоналу, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Оперативный персонал центров управления сетями B. Дежурный персонал структурных подразделений потребителя электрической энергии C. Начальник смены электростанции, начальник смены цеха электростанции, иной дежурный персонал электростанций D. Дежурный персонал подстанций, энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, персонал оперативно-выездных бригад E. Административно-технический персонал | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 73 | Каким документом определяется в отношении объектов электроэнергетики оперативный персонал, допущенный к производству переключений, и уполномоченный на осуществление операций по изменению технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередач, оборудования и устройств объектов электроэнергетики и (или) осуществление координации действий персонала, непосредственно выполняющего такие операции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики B. Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики C. Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики D. Не регламентируется нормативными документами | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 74 | Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, имеющие право контролировать переключения в электроустановках, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики B. Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики C. Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики D. Не регламентируется нормативными документами | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 75 | Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, уполномоченные выдавать разрешение на деблокирование при неисправности оперативной блокировки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики B. Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики C. Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики D. Не регламентируется нормативными документами | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 76 | Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, из числа административно-технического персонала, ремонтного персонала, которым предоставлены права оперативного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики B. Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики C. Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики D. Не регламентируется нормативными документами | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 77 | Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, из числа административно-технического персонала, имеющие право подачи и согласования диспетчерских (оперативных) заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики B. Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики C. Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики D. Не регламентируется нормативными документами | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 78 | Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, допущенные к ведению оперативных переговоров, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики B. Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики C. Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики D. Не регламентируется нормативными документами | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 81 | В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, линий электропередачи, оборудование и устройства которых отнесены к объектам диспетчеризации, должны представлять списки работников в диспетчерские центры, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Ежегодно, до 31 декабря B. Ежемесячно C. Еженедельно D. Ежедневно | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 82 | В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, линий электропередачи, оборудование и устройства которых отнесены к объектам диспетчеризации, должны уведомлять диспетчерские центры об изменениях в списках работников, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Не позднее, чем за один рабочий день до ввода в действие изменений в таких списках B. Не позднее, чем за семь рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках C. Не позднее, чем за три рабочих дня до ввода в действие изменений в таких списках D. Не позднее, чем за десять рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 83 | Каким образом распределяются линии электропередачи, оборудования и устройства объектов электроэнергетики по способу оперативно-технологического управления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Технологическое управление и административное управление B. Центральное управление и местное управление C. Технологическое управление и технологическое ведение | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 85 | В каком случае допускается уход работника из числа оперативного персонала с дежурства без сдачи смены, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Допускается с уведомлением вышестоящего диспетчерского персонала, если за смену не было инцидентов B. Допускается, если следующий по графику работник задерживается более чем на тридцать минут C. Допускается, с уведомлением вышестоящего диспетчерского персонала, если работник почувствовал резкое недомогание D. Не допускается в любом случае | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 88 | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики ежегодно, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. В срок не ранее 15 ноября, но не позднее 15 декабря предшествующего года на очередной календарный год B. В срок не ранее 15 октября, но не позднее 15 ноября предшествующего года на очередной календарный год C. В срок не ранее 15 февраля, но не позднее 15 апреля предшествующего года на очередной календарный год D. В срок не ранее 15 мая, но не позднее 15 июня предшествующего года на очередной календарный год | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 89 | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики при строительстве (реконструкции, модернизации, техническом перевооружении) объекта электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Не позднее чем за два месяца до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу B. Не позднее чем за месяц до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу C. Не позднее чем за две недели до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу D. Не позднее чем за неделю до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 90 | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики при строительстве (реконструкции, модернизации, техническом перевооружении) объекта электроэнергетики, в случае ввода в работу нового, модернизированного генерирующего оборудования электростанций, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Не позднее чем за два месяца до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования B. Не позднее чем за месяц до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования C. Не позднее чем за две недели до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования D. Не позднее чем за неделю до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 91 | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики при изменении диспетчерского наименования объекта электроэнергетики или оборудования объекта электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Не позднее чем за два месяца до дня такого изменения B. Не позднее чем за месяц до дня такого изменения C. Не позднее чем за две недели до дня такого изменения D. Не позднее чем за неделю до дня такого изменения | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 92 | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики временная нормальная схема при наступлении этапа жизненного цикла объекта электроэнергетики, ограниченного по продолжительности этапом строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Не менее чем за 15 календарных дней до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования B. Не менее чем за 10 календарных дней до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования C. Не менее чем за 7 календарных дней до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования D. Не менее чем за 3 календарных дня до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 93 | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики временная нормальная схема при переходе этапа строительства (модернизации, технического перевооружения, реконструкции) объекта электроэнергетики на следующий календарный год, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Не ранее 15 ноября, но не позднее 15 декабря года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики B. Не ранее 15 октября, но не позднее 15 ноября года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики C. Не ранее 15 сентября, но не позднее 15 октября года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики D. Не ранее 15 мая, но не позднее 15 июня года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 94 | Какое условие не должно быть обеспечено при регулировании напряжения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Соответствие показателей качества электрической энергии по напряжению условиям договоров купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) B. Соответствие показателей качества электрической энергии по напряжению условиям договоров оказания услуг по передаче электрической энергии C. Соответствие уровня напряжения значениям, допустимым для оборудования с учетом допустимых повышений напряжения D. Максимизация потерь электрической энергии в электрических сетях | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 96 | Какое юридическое или физическое лицо осуществляет организацию ремонтов и технического обслуживания гидротехнических сооружений (ГТС), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Собственник или иной законный владелец ГТС B. Потребитель электрической энергии C. Ростехнадзор D. Министерство энергетики | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 97 | С какой целью собственник или иной законный владелец гидроэлектростанций (ГЭС), гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) должен осуществлять разработку производственных (местных) инструкций, устанавливающих порядок удаления наносов от порогов водоприемных сооружений, расположенных на реках с высокой концентрацией твердого стока, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Для обеспечения и максимального использования установленной мощности гидроэлектростанции, ГАЭС B. Для снижения затрат на техническое обслуживание гидротехнических сооружений C. Для повышения экологической безопасности водоемов D. Для соответствия требованиям пожарной безопасности | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 98 | С какой целью собственник или иной законный владелец гидроэлектростанций (ГЭС), гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) должен осуществлять разработку производственных (местных) инструкций, устанавливающих периодичность, допустимые значения и порядок контроля вибрации затворов (в случае если указанные требования установлены в документации организации- изготовителя оборудования), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Для обеспечения и максимального использования установленной мощности гидроэлектростанции, ГАЭС B. Для снижения затрат на техническое обслуживание гидротехнических сооружений C. Для повышения экологической безопасности водоемов D. Для соответствия требованиям пожарной безопасности | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 99 | С какой целью собственник или иной законный владелец гидроэлектростанций (ГЭС), гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) должен осуществлять разработку производственных (местных) инструкций, устанавливающих порядок сброса шуги, пропуска шуги через гидротурбины, включения системы обогрева и устройств для очистки решеток от льда, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Для обеспечения и максимального использования установленной мощности гидроэлектростанции, ГАЭС B. Для снижения затрат на техническое обслуживание гидротехнических сооружений C. Для повышения экологической безопасности водоемов D. Для соответствия требованиям пожарной безопасности | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 100 | С какой целью собственник или иной законный владелец гидроэлектростанций (ГЭС), гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) должен осуществлять разработку производственных (местных) инструкций, устанавливающих порядок пропуска воды через водосбросные сооружения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Для обеспечения и максимального использования установленной мощности гидроэлектростанции, ГАЭС B. Для снижения затрат на техническое обслуживание гидротехнических сооружений C. Для повышения экологической безопасности водоемов D. Для соответствия требованиям пожарной безопасности | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 101 | С какой целью собственник или иной законный владелец гидроэлектростанций (ГЭС), гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) должен осуществлять разработку производственных (местных) инструкций, устанавливающих условия и порядок использования водопропускных сооружений, принадлежащих иному лицу, для целей пропуска расчетных максимальных расходов воды, определяемые на основании соглашения с таким лицом, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Для обеспечения и максимального использования установленной мощности гидроэлектростанции, ГАЭС B. Для снижения затрат на техническое обслуживание гидротехнических сооружений C. Для повышения экологической безопасности водоемов D. Для соответствия требованиям пожарной безопасности | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 102 | С какой целью собственник или иной законный владелец гидроэлектростанций (ГЭС), гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) должен осуществлять разработку производственных (местных) инструкций, устанавливающих порядок согласования с владельцем электростанции установки водозаборных сооружений на принадлежащих указанному владельцу каналах, осветлителях, напорных бассейнах, бассейнах суточного регулирования и иных гидротехнических сооружений (ГТС), предназначенных для транспортировки, регулирования, очистки воды, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Для обеспечения и максимального использования установленной мощности гидроэлектростанции, ГАЭС B. Для снижения затрат на техническое обслуживание ГТС C. Для повышения экологической безопасности водоемов D. Для соответствия требованиям пожарной безопасности | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 103 | Какое юридическое или физическое лицо обязано обеспечить готовность к работе насосов откачки воды, поступающей в результате фильтрации или вследствие непредвиденных прорывов из водопроводящих трактов при эксплуатации зданий электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Владелец электростанции B. Потребитель электрической энергии C. Ростехнадзор D. Министерство энергетики | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 104 | Какое юридическое или физическое лицо обязано обеспечить исправность вентиляционных установок, аварийного освещения и запасных выходов при эксплуатации зданий электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Владелец электростанции B. Потребитель электрической энергии C. Ростехнадзор D. Министерство энергетики | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 108 | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан поддерживать режимы работы водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, которые создают возможность максимального транзита поступающего твердого стока, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) B. С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии C. Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений D. С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 109 | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан обеспечить режим работы каналов, в период поступления в них воды повышенной мутности, близкий к постоянному, с возможно большим расходом воды, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) B. С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии C. Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений D. С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 110 | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан обеспечить режим работы каналов, в период поступления в них воды повышенной мутности, близкий к постоянному, с возможно большим расходом воды, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) B. С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии C. Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений D. С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 111 | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан промывать бьефы, пороги водоприемников, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) B. С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии C. Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений D. С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 112 | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан осветлять воду в отстойниках, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) B. С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии C. Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений D. С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 113 | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан применять берегоукрепительные и наносоудерживающие устройства, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) B. С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии C. Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений D. С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 114 | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан удалять наносы механическими средствами, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) B. С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии C. Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений D. С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 115 | С какой целью владелец гидроэлектростанции (ГЭС) обязан проводить мероприятия по борьбе с наносами в каналах, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Для уменьшения заиления технологических водоемов (бассейнов, каналов, отстойников) B. С целью увеличения выработки электроэнергии за счет использования твердого стока в качестве дополнительного источника энергии C. Для обеспечения равномерного распределения твердого стока по всему водоему, чтобы избежать локальных загрязнений D. С целью создания дополнительных гидродинамических эффектов, которые улучшают качество воды в водохранилище | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 119 | Какой участник эксплуатации гидроэлектростанции утверждает график периодического осмотра и проверки механического оборудования гидротехнические сооружения гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Технический руководитель владельца электростанции B. Руководитель ремонтной службы C. Начальник службы охраны труда D. Владелец электростанции | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 121 | Какое требование к части несущих элементов металлоконструкций затвора является верным согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Полная водонепроницаемость B. Полное отсутствие вибрации C. Полная шумоизоляция | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 133 | Какой документ не устанавливает параметры водного режима которые должны соблюдаться при эксплуатации гидроузла, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Приказ технического руководителя владельца электростанции B. Правила использования водных ресурсов водохранилища C. Решения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на управление режимом сработки и наполнения водохранилищ D. Правила использования водных ресурсов водохранилища, складывающаяся гидрометеорологическая обстановка и схемно-режимные условия энергосистемы | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 137 | В каком документе должны быть указаны порядок расчета основных параметров режима работы гидроузла с учетом заданного диспетчерского графика работы генерирующего оборудования электростанции и исходных данных, необходимых для проведения указанного расчета, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. В инструкции по ведению водно-энергетического режима B. В приказе по предприятию C. В проектной документации D. В ремонтной документации | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 138 | В каком документе должен быть указан порядок маневрирования затворов водосбросных и водопропускных сооружений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. В инструкции по ведению водно-энергетического режима B. В приказе по предприятию C. В проектной документации D. В ремонтной документации | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 139 | В каком документе должен быть указан порядок информирования органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления в период прохождения паводков и половодья, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. В инструкции по ведению водно-энергетического режима B. В приказе по предприятию C. В проектной документации D. В ремонтной документации | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 141 | Какие гидрометеорологические данные при эксплуатации гидроэлектростанций (ГЭС) (кроме ГЭС, не имеющих регулирующих водохранилищ) не должен получать владелец от организаций, уполномоченных на ведение деятельности в области гидрометеорологии, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Краткосрочные (до 15 суток) прогнозы притока B. Данные гидрометеорологических наблюдений, позволяющих определять уровень верхнего и нижнего бьефа C. Данные об атмосферном давлении D. Среднесрочные (до 30 суток) прогнозы притока | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 142 | Как действия следует предпринять при эксплуатации гидроэлектростанций (ГЭС) (кроме ГЭС, не имеющих регулирующих водохранилищ) владельцу электростанции если отсутствуют данные от организаций, уполномоченных на ведение деятельности в области гидрометеорологии, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Определить порядок замещения таких данных в производственной инструкции B. Остановить ГЭС C. Использовать исторические данные, соответствующие текущему периоду D. Организовать собственный отдел гидрометеорологии при ГЭС | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 148 | Каким образом должно производится поддержание уровня воды под рабочим колесом, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Подкачкой сжатого воздуха должно производиться автоматически B. Подкачкой струей воды под напором в ручном режиме C. Подкачкой сжатого воздуха должно производиться в ручном режиме | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 149 | Для каких гидротурбин система регулирования должна обеспечивать автоматический пуск и останов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций B. Для гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, работающих в режиме синхронного компенсатора C. Для всех гидротурбин, за исключением гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций установленной мощностью 5 МВт и ниже и классом напряжения 6 кВ и ниже, оснащенных пуско-останавливающими устройствами D. Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, установленной мощностью 4 МВт и выше | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 150 | Для каких гидротурбин система регулирования должна обеспечивать поддержание номинальной частоты вращения на холостом ходу и под нагрузкой, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций B. Для гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, работающих в режиме синхронного компенсатора C. Для всех гидротурбин, за исключением гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций установленной мощностью 5 МВт и ниже и классом напряжения 6 кВ и ниже, оснащенных пуско-останавливающими устройствами D. Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, установленной мощностью 4 МВт и выше | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 151 | Для каких гидротурбин система регулирования должна обеспечивать автоматическое изменение ограничения максимального открытия направляющего аппарата по мощности при изменении напора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций B. Для гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, работающих в режиме синхронного компенсатора C. Для всех гидротурбин, за исключением гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций установленной мощностью 5 МВт и ниже и классом напряжения 6 кВ и ниже, оснащенных пуско-останавливающими устройствами D. Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, установленной мощностью 4 МВт и выше | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 152 | Для каких гидротурбин система регулирования должна обеспечивать автоматическое и ручное изменение комбинаторной зависимости по напору (для поворотно-лопастных гидротурбин), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций B. Для гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, работающих в режиме синхронного компенсатора C. Для всех гидротурбин, за исключением гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций установленной мощностью 5 МВт и ниже и классом напряжения 6 кВ и ниже, оснащенных пуско-останавливающими устройствами D. Для всех гидротурбин гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, установленной мощностью 4 МВт и выше | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 158 | При каком положении направляющего аппарата или предтурбинного затвора должен осуществляться пуск насос-турбины в насосном режиме, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. При полностью закрытом направляющем аппарате или закрытом предтурбинном затворе B. При полностью открытом направляющем аппарате или открытом предтурбинном затворе C. При открытом на 25 % направляющем аппарате или предтурбинном затворе D. При открытом на 50 % направляющем аппарате или предтурбинном затворе | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 161 | При каком виде водоснабжения с водохранилищами-охладителями не должны определяться и реализовываться мероприятия по исключению шугообразования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Прямоточное водоснабжение с водохранилищами-охладителями B. Комбинированное водоснабжение с водохранилищами-охладителями C. Оборотное водоснабжение с водохранилищами-охладителями D. При закрытой системе оборотного водоснабжения с радиаторами (сухими) градирнями, где вода не контактирует с атмосферным воздухом | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 167 | В каком случае не запрещается эксплуатация тракта топливоподачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. При неработающих аспирационных устройствах B. При неработающих средствах пылеподавления C. При неработающих водоулавливающих устройствах | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 182 | В каком документе указывается минимальная и максимальная температура жидкого топлива в резервуарах, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. В проектной документации B. В ремонтной документации C. В производственных (местных) инструкциях D. В инструкции по ведению водно-энергетического режима | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 187 | Шары какого диаметра должны добавляться в барабанные мельницы для поддержания установленной шаровой загрузки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. 25 мм B. 40 мм C. 50 мм D. 30 мм | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 196 | Какой должна быть температура уходящих газов в регулировочном диапазоне нагрузок котла, при сжигании мазута с содержанием серы более 0,5%, если иного не установлено проектной документацией, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Не ниже 90°С B. Не ниже 150°С C. Не ниже 100°С D. Не ниже 120°С | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 198 | В каких случаях котел не должен быть остановлен по распоряжению технического руководителя, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Обнаружение свищей в трубах поверхностей нагрева, паро- и водоперепускных, а также водоопускных трубах котлов, паропроводах, коллекторах, в питательных трубопроводах, а также течей и парений в арматуре, фланцевых и вальцовочных соединениях B. Выход из строя одного дистанционного указателя уровня воды в барабане котла C. Резкое ухудшение качества питательной воды D. Допустимое превышения температуры металла поверхностей нагрева | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 200 | С какой периодичностью на объектах электроэнергетики, генерирующая мощность которых составляет 5 МВт и выше, проводятся тепловые испытания паровых и водогрейных котельных установок на подтверждение соответствия нормативным характеристикам, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Не реже 1 раза в 5 лет B. Не реже 1 раза в 7 лет C. Не реже 1 раза в 15 лет D. Не реже 1 раза в 10 лет | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 201 | На какое превышение частоты вращения роторов сверх номинальной, должны быть отрегулированы на срабатывание автоматы безопасности турбинных установок, если иное не указано в производственной (местной) инструкции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Не более чем на 12% B. Не более чем на 15% C. Не более чем на 17% D. Не более чем на 20% | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 204 | Какие действия необходимо предпринять в случае нарушения нормального режима эксплуатации или нормальной работы вспомогательного оборудования турбинной или газопоршневой установки при появлении сигналов предупредительной сигнализации, если устранение причин нарушения невозможно без останова, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Снизить мощность B. Немедленно отключить генератор без остановки установки C. Разгрузить или остановить установку по решению технического руководителя D. Провести внеплановую проверку всего вспомогательного оборудования без изменения режима работы установки | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 212 | Какое событие не должен вызывать пропуск пара через стопорные и регулирующие клапаны при их одновременном закрытии и номинальных параметрах свежего пара и противодавления (вакуума), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Остановку ротора паровой турбины B. Вращение ротора паровой турбины C. Поломку ротора паровой турбины D. Нагрев ротора паровой турбины | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 222 | Какое среднеквадратическое значение виброскорости подшипниковых опор турбоагрегатов допускается при их эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Не выше 6 мм/с B. Не выше 4,5 мм/с C. Не выше 8 мм/с D. Не выше 10 мм/с | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 223 | В какой срок должны быть приняты меры к снижению превышенного значения вибрации подшипниковых опор при эксплуатации турбоагрегатов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Не более 30 суток B. Не более 45 суток C. Не более 60 суток D. Не более 90 суток | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 225 | При каком уровне вибрации подшипниковых опор допускается эксплуатировать турбоагрегаты не более 7 суток, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Свыше 7,1 мм/с B. Свыше 11,2 мм/с C. Свыше 4,2 мм/с D. Свыше 12,1 мм/с | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 237 | Какая задача химического контроля на электростанции является неверной и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Выявление нарушений режимов работы водоподготовительного, теплоэнергетического и теплосетевого оборудования, приводящих к коррозии, накипеобразованию и отложениям B. Определение качества воды, пара, конденсата, отложений, реагентов, ионообменных смол, консервирующих и промывочных растворов, топлива, шлака, золы, газов, масел и сточных вод C. Проверка загазованности производственных помещений, баков, колодцев, каналов и других объектов D. Контроль за соблюдением экологических норм по выбросам в атмосферу, не связанных с технологическими процессами электростанции | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 240 | В течении какого времени допускается превышение не более чем на 50% удельной электрической проводимости пара, а также содержания в нем соединений натрия и кремниевой кислоты, при пуске энергоблока с прямоточным котлом после доведения нагрузки до заданной диспетчерским графиком или при подключении второго котла дубль-блока, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. В течение первых 4 суток B. В течение первых 5 суток C. В течение первых 2 суток D. В течение первых 3 суток | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 243 | Какой избыток фосфатов допускается в котловой воде, для котлов давлением 9,8 МПа и ниже по солевому отсеку, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Не более 32 мг/дм3 B. Не более 35 мг/дм3 C. Не более 40 мг/дм3 D. Не более 30 мг/дм3 | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 244 | Какой избыток фосфатов допускается в котловой воде, для котлов давлением 13,8 МПа по солевому отсеку, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Не более 12 мг/дм3 B. Не более 15 мг/дм3 C. Не более 17 мг/дм3 D. Не более 20 мг/дм3 | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 254 | Какое требование к качеству дистиллята испарителей, предназначенных для восполнения потерь пара и конденсата, является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Содержание соединений натрия - не более 100 мкг/дм3 B. Содержание свободной угольной кислоты - не более 5 мг/дм3 C. Дистиллят испарителей, применяемый для питания прямоточных котлов должен иметь общую жесткость - не более 0,2 мкг-экв/дм3 D. Дистиллят испарителей, применяемый для питания прямоточных котлов должен иметь удельную электрическую проводимость - не более 0,5 мкСм/см | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 261 | При каком условии осуществляется подсоединение исполнительных цепей к средствам логического управления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. На остановленном оборудовании B. При работающем оборудовании, если предварительно отключены исполнительные цепи C. При условии наличия письменного разрешения технического руководителя D. В режиме холостого хода оборудования | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 270 | Какие действия предпринимаются при выработке ответственными деталями и узлами (гибы трубопроводов, барабанов, коллекторов котла, главных паропроводов, сосудов, корпусов цилиндров, стопорных клапанов, роторов турбины) нормативного срока службы, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Должна быть образована комиссия, которая должна рассматривать результаты контроля за состоянием металла за все время эксплуатации, заключение организации, проводившей техническое диагностирование оборудования, другие необходимые документы и принимать решение о возможности дальнейшей эксплуатации B. Оборудование должно быть немедленно выведено из эксплуатации для последующего ремонта или замены C. Должна быть снижена нагрузка на оборудование на величину, определяемую в соответсвии с утвержденной производственной (местной) инструкцией в зависимости от срока службы D. Должен быть организован контроль состояния металла, по результатам которого технический руководитель принимает решение о возможности дальнейшей эксплуатации | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 271 | Какие действия предпринимаются при неудовлетворительных результатах контроля за состоянием металла ответственных деталей и узлов (гибов трубопроводов, барабанов, коллекторов котла, главных паропроводов, сосудов, корпусов цилиндров, стопорных клапанов, роторов турбины), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Должна быть образована комиссия, которая должна рассматривать результаты контроля за состоянием металла за все время эксплуатации, заключение организации, проводившей техническое диагностирование оборудования, другие необходимые документы и принимать решение о возможности дальнейшей эксплуатации B. Оборудование должно быть немедленно выведено из эксплуатации для последующего внепланового ремонта C. Должна быть снижена нагрузка на оборудование на величину, определяемую в соответсвии с утвержденной производственной (местной) инструкцией в зависимости от результатов контроля D. Должен быть организован повторный контроль состояния металла, по результатам которого технический руководитель принимает решение о возможности дальнейшей эксплуатации | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 286 | При каких значениях содержания водорода в токопроводах, кожухах линейных и нулевых выводов не допускается работа турбогенератора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Более 1 % B. Более 0,5 % C. Более 0,2 % D. Более 0,7 % | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 289 | Какая суточная утечка водорода в генераторе (синхронном компенсаторе) является допустимой, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Не более 5 % B. Не более 7 % C. Не более 10 % D. Не более 15 % | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 296 | В течение какого времени турбогенератор должен быть переведен на резервный возбудитель или резервный тиристорный канал возбуждения при замыкании на землю, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. В течение 1 часа B. В течение 2 часов C. В течение 5 часов D. Незамедлительно | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 300 | При какой разности токов в фазах допускается длительная работа турбогенераторов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Не более 12% B. Не более 15% C. Не более 20% D. Не более 18% | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 305 | Не менее какой величины должно быть сопротивление изоляции подшипников и корпусов уплотнений вала генераторов, синхронных компенсаторов и возбудителей при полностью собранных маслопроводах, измеренное при монтаже или ремонте мегаомметром на напряжение 1000 В, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Не менее 1 МОм B. Не менее 0,5 МОм C. Не менее 0,3 МОм D. Не менее 0,1 МОм | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 306 | При каком ремонте должна проводиться проверка исправности изоляции подшипников синхронных компенсаторов с водородным охлаждением, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. При аварийном ремонте B. При внеплановом ремонте C. При плановом ремонте D. При капитальном ремонте | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 310 | Какой запас водорода должен быть на подстанциях с установленными синхронными компенсаторами с водородным охлаждением, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. 20-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наибольшим газовым объемом B. 10-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наибольшим газовым объемом C. 10-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наименьшим газовым объемом D. 10-дневный эксплуатационный расход водорода, при возможности доставки водорода от поставщиков в течение 2 суток | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 311 | Какой запас водорода должен быть на подстанциях с установленными синхронными компенсаторами с водородным охлаждением при наличии электролизной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. 10-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наибольшим газовым объемом B. 7-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наибольшим газовым объемом C. 5-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наибольшим газовым объемом D. 3-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наибольшим газовым объемом | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 312 | Какие действия должен предпринять персонал электростанции при обнаружении кругового огня на контактных кольцах турбо- и гидрогенераторов, а также на коллекторе возбудителя, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Сообщить непосредственному руководителю B. Вызвать пожарную охрану C. Немедленно отключить турбину, снять возбуждение и отключить генератор от сети | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 316 | Какое требование к эксплуатации электродвигателей с короткозамкнутыми роторами является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Электродвигатели с короткозамкнутыми роторами допускается пускать из холодного состояния два раза подряд. Последующие пуски допускаются после охлаждения электродвигателя в течение времени, установленного документацией организации-изготовителя или техническим руководителем B. Электродвигатели с короткозамкнутыми роторами допускается пускать из горячего состояния - два раза, если документацией организации-изготовителя не установлены иные требования. Последующие пуски допускаются после охлаждения электродвигателя в течение времени, установленного документацией организации-изготовителя или техническим руководителем C. Повторные включения электродвигателей в случае отключения их основными защитами допускаются после обследования и проведения контрольных измерений сопротивления изоляции D. Повторное включение двигателей в случаях действия резервных защит до выяснения причины отключения не допускается | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 317 | В каком случае допускается повторное включение электродвигателей с короткозамкнутыми роторам в случае отключения их основными защитами, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Включение допускается в автоматическом режиме B. После обследования и проведения контрольных измерений сопротивления изоляции C. Не допускается в любом случае | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 318 | В каком случае электродвигатель не должен быть немедленно отключен от сети персоналом без согласования с вышестоящим оперативным и административно-техническим персоналом, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. При несчастных случаях с людьми B. При появлении дыма или огня из корпуса электродвигателя C. При поломке приводимого механизма D. При появлении запаха горелой изоляции | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 319 | В каком случае электродвигатель не должен быть остановлен после пуска резервного, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. При появлении запаха горелой изоляции B. При возрастании температуры подшипников выше допустимых значений, установленных в документации организации-изготовителя или техническим руководителем C. При перегрузке выше допустимых значений, установленных в документации организации-изготовителя или техническим руководителем D. При угрозе повреждения электродвигателей (заливание водой, запаривание, повышенный шум) E. При увеличении вибрации электродвигателя или механизма в пределах допустимого, установленного в документации организации-изготовителя или техническим руководителем | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 328 | При какой температуре конденсаторов (окружающего воздуха) климатического исполнения ХЛ, не допускается включение конденсаторной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. При температуре ниже минус 60 °С B. При температуре ниже минус 30 °С C. При температуре ниже минус 50 °С D. При температуре ниже минус 40 °С | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 331 | Каким лицом должны быть обеспечены нормальные условия эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), в том числе допустимые температура, влажность, вибрация, отклонения рабочих параметров от номинальных, электромагнитная обстановка, а также другие условия, приведенные в паспортных данных и руководствах по эксплуатации устройств РЗА, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Техническим руководителем объекта электроэнергетики B. Владельцем объекта электроэнергетики C. Сотрудником охраны труда D. Любым сотрудником из числа оперативного персонала | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 332 | Какие обязанности не относятся к обязанностям оперативного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Оперативный персонал должен осуществлять контроль соответствия эксплуатационного состояния устройств релейной защиты и автоматики схемам первичных соединений объекта электроэнергетики B. Оперативный персонал должен фиксировать факты срабатывания устройств релейной защиты и автоматики и передавать необходимую информацию персоналу C. Оперативный персонал должен обеспечивать ведение учета всех случаев срабатывания и отказа срабатывания устройств релейной защиты и автоматики в соответствующем журнале | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 333 | Какая последовательность действий персонала при угрозе неправильного срабатывания устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) является верной согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. При угрозе неправильного срабатывания устройство РЗА должно быть выведено из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств, но только с разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала B. При угрозе неправильного срабатывания устройство РЗА должно быть выведено из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств без разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала, но с последующим незамедлительным уведомлением такого персонала обо всех выполненных операциях C. При угрозе неправильного срабатывания устройства РЗА персонал получает разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала на проводимые действия, выводит устройства из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств и предоставляет отчет вышестоящему персоналу обо всех выполненных операциях | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 346 | С какой периодичностью должна осматриваться электролизная установка, работающая без постоянного дежурства персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Не реже 1 раза в смену B. Не реже 1 раза в неделю C. Не реже 1 раза в месяц D. Не реже 1 раза в квартал | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 352 | Какое значение удельной электрической проводимости должна иметь вода, применяемая для питания электролиза, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Не более 5 мкСм/см B. Не более 7 мкСм/см C. Не более 10 мкСм/см D. Не более 12 мкСм/см | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 353 | Какое значение удельного сопротивления должна иметь вода, применяемая для питания электролиза, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Не менее 200 кОм/см B. Не менее 100 кОм/см C. Не менее 150 кОм/см D. Не менее 20 кОм/см | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 354 | Какое требование к чистоте водорода, вырабатываемого электролизными установками (кроме электролизных установок типа СЭУ-4м и СЭУ-8м), является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Чистота должна быть не ниже 99,5% B. Чистота должна быть не ниже 99% C. Чистота должна быть не ниже 98% D. Чистота должна быть не ниже 97% | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 355 | Какое требование к чистоте водорода, вырабатываемого электролизными установками типа СЭУ-4м и СЭУ-8м, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Чистота должна быть не ниже 98,5% B. Чистота должна быть не ниже 99% C. Чистота должна быть не ниже 98% D. Чистота должна быть не ниже 97% | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 356 | Какое требование к чистоте кислорода, вырабатываемого электролизными установками, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Чистота должна быть не ниже 98,5% B. Чистота должна быть не ниже 98% C. Чистота должна быть не ниже 97% D. Чистота должна быть не ниже 97,5% | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 357 | Какое требование к температуре электролита в электролизере является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Температура электролита в электролизере должна быть не выше 105°С B. Температура электролита в электролизере должна быть не выше 100°С C. Температура электролита в электролизере должна быть не выше 80°С D. Температура электролита в электролизере должна быть не выше 90°С | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 363 | С какой периодичностью должна проводиться промывка электролизеров, проверка усилий затяжки их ячеек и ревизия арматуры, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. 1 раз в 6 месяцев B. 1 раз в 12 месяцев C. 1 раз в 18 месяцев D. 1 раз в 20 месяцев | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 364 | В какие сроки должен проводиться текущий ремонт, а также разборка электролизеров с заменой прокладок, промывка и очистка диафрагм и электродов, и замена дефектных деталей, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. 1 раз в 3 года B. 1 раз в 4 года C. 1 раз в 5 лет D. 1 раз в 6 лет | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 365 | В какие сроки должен проводиться капитальный ремонт с заменой асбестовой ткани на диафрагменных рамах, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. 1 раз в 5 лет B. 1 раз в 6 лет C. 1 раз в 7 лет D. 1 раз в 10 лет | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 367 | Какое максимальное содержание воды допускается в сорбенте, загружаемом в фильтры трансформаторов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Не более 0,5 % массы B. Не более 0,8 % массы C. Не более 1,0 % массы D. Не более 1,5 % массы | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 369 | Хранение какого запаса трансформаторного масла должно быть обеспечено в сетевых организациях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Не менее 5 % объема масла, залитого в трансформатор наибольшей емкости B. Не менее 10 % объема масла, залитого в трансформатор наибольшей емкости C. Не менее 2 % залитого в оборудование D. Не менее 1 % залитого в оборудование | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 370 | Какой сотрудник устанавливает периодичность, объем испытаний и предельно допустимые значения показателей качества масла, применяемого в паровых турбинах и турбонасосах, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Технический руководитель с учетом требований документации организации-изготовителя турбин B. Владелец электростанции C. Сотрудник Ростехнадзора D. Сотрудник Министерства энергетики | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 371 | Какой постоянный запас нефтяного турбинного масла должен храниться на электростанциях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Не менее годовой потребности на доливки для одного турбоагрегата B. В количестве не менее вместимости маслосистемы самого крупного агрегата, и запас на доливки не менее 45-дневной потребности C. В количестве равном (или более) вместимости масляной системы одного синхронного компенсатора и запас на доливки не менее 25-дневной потребности D. В количестве 60-дневной потребности | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 374 | Какой постоянный запас смазочных материалов для вспомогательного оборудования должен храниться на каждом объекте электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. В количестве, необходимом для удовлетворения не менее 45-дневной потребности в таких материалах B. В количестве, необходимом для удовлетворения не менее 40-дневной потребности в таких материалах C. В количестве, необходимом для удовлетворения не менее 35-дневной потребности в таких материалах D. В количестве, необходимом для удовлетворения не менее 25-дневной потребности в таких материалах | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 375 | Какой персонал производит обслуживание маслохозяйства и оборудования для обработки масел, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Персонал производственного подразделения B. Ремонтный персонал C. Технический персоналом D. Административный персонал | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 383 | Какое физическое или юридическое лицо выбирает способ дистанционного управления из диспетчерского центра ветровой (солнечной) электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Владелец электростанции B. Министерство энергетики C. Технический руководитель D. Ростехнадзор | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 386 | Какое определение термина "Воздушная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях B. Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом C. Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 387 | Какое определение термина "Кабельная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях B. Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом C. Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 388 | Какое определение термина "Нормальный подпорный уровень" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Уровень воды, достигаемый в водохранилище только во время паводка или чрезвычайных ситуаций, когда открываются водосбросные сооружения B. Минимальный уровень воды, необходимый для обеспечения бесперебойной работы гидроэлектростанции. Он определяется по результатам ежемесячных замеров и корректируется в зависимости от сезонных колебаний осадков C. Наивысший проектный подпорный уровень верхнего бьефа, который может поддерживаться в нормальных условиях эксплуатации гидротехнических сооружений D. Средняя арифметическая величина всех уровней воды в водохранилище за последние 10 лет | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 389 | Какое определение термина "Производственная (местная) инструкция" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Инструкция по эксплуатации оборудования, технологической системы, здания, сооружения объекта электроэнергетики, разработанная на основании инструкций (руководств по эксплуатации, иной технической и (или) технологической документации) организаций-изготовителей, проектной документации, результатов испытаний и утверждаемая техническим руководителем B. Документ, содержащий общие требования к организации технической эксплуатации объектов электроэнергетики, утвержденный Минэнерго России C. Перечень должностных обязанностей персонала, отвечающего за эксплуатацию и контроль технического состояния оборудования D. Документ, определяющий границы эксплуатационной ответственности между структурными подразделениями организации | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 390 | Какое определение термина "Смежный объект электроэнергетики" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Любой объект электроэнергетики, расположенный на расстоянии не более 50 метров от другого объекта электроэнергетики, независимо от наличия электрической связи между ними B. Объект, который принадлежит иному собственнику, чем основной объект электроэнергетики, к которому он подключен C. Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики D. Резервный объект (подстанция, линия электропередачи и т. п.), который задействуется только в аварийных режимах работы основной энергосистемы и не функционирует в штатном режиме | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 391 | Какое определение термина "Центр управления ветровыми (солнечными) электростанциями" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее функции оперативно-технологического управления (в том числе функции технологического управления и ведения) в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветровых или солнечных электростанций, присоединенных к электроэнергетической системе B. Автоматизированная система сбора данных о выработке электроэнергии на ВЭС и СЭС, которая передает информацию в региональные органы статистики и налоговые службы C. Площадка для размещения основного генерирующего оборудования ВЭС или СЭС (ветрогенераторов, солнечных панелей), где осуществляется его техническое обслуживание и ремонт D. Научно‑исследовательский институт, занимающийся разработкой новых технологий для ВЭС и СЭС, а также прогнозированием эффективности их работы на основе климатических данных | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 392 | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Воздушная линия электропередачи B. Кабельная линия электропередачи C. Распределительное устройство | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 393 | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? |  | A. Воздушная линия электропередачи B. Кабельная линия электропередачи C. Распределительное устройство | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 6 | Какие операции не относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций программы (типовой программы) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? |  | A. Операции по проверке состояния устройств релейной защиты и автоматики B. Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них) C. Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов D. Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 7 | Какие операции не относятся к основным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций программы (типовой программы), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? |  | A. Операции с устройствами релейной защиты и автоматики B. Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов C. Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них) D. Операции с запрещающими плакатами «Не включать! Работа на линии» | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 11 | Какие операции не относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? |  | A. Операции с коммутационными аппаратами B. Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением C. Операции по осмотру опорно-стержневых изоляторов (на наличие трещин и сколов) перед производством операций с разъединителями и отделителями D. Операции по проверке введенного положения и исправности дифференциальной защиты шин перед выполнением операций с шинными разъединителями | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 12 | Какие операции не относится к основным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? |  | A. Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением B. Операции с устройствами телемеханики C. Операцию с заземляющими разъединителями | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 19 | В каком случае устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), являющиеся нормально введенными в работу, должны выводиться из работы, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? |  | A. Во всех перечисленных случаях B. Для выполнения технического обслуживания C. При неисправностях устройства РЗА или его цепей, при которых требуется его оперативный вывод в соответствии с положениями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА D. При изменениях схемы первичных электрических соединений или технологического режима работы объекта электроэнергетики, электрической сети, изменениях значений параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы, изменениях эксплуатационного состояния устройств РЗА, указанных в инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 20 | В каком случае устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), являющиеся нормально введенными в работу, не должны выводиться из работы, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? |  | A. Для выполнения технического обслуживания B. При неисправностях устройства РЗА или его цепей, при которых не требуется его оперативный вывод в соответствии с положениями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА C. При изменениях схемы первичных электрических соединений или технологического режима работы объекта электроэнергетики, электрической сети, изменениях значений параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы, изменениях эксплуатационного состояния устройств РЗА, указанных в инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 31 | Какой порядок переключений при выводе устройств РЗА для технического обслуживания является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным «Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? |  | A. Отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи; отключить цепи оперативного тока; отключить цепи тока от измерительных ТТ; отключить цепи напряжения от измерительных ТН; отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ B. Отключить цепи оперативного тока; отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи; отключить цепи тока от измерительных ТТ; отключить цепи напряжения от измерительных ТН; отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ C. Отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ; отключить цепи оперативного тока; отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи; отключить цепи тока от измерительных ТТ; отключить цепи напряжения от измерительных ТН | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 32 | Какой порядок переключений при вводе устройств РЗА в работу после технического обслуживания является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? |  | A. Подключить цепи напряжения от измерительных ТН; подключить цепи тока от измерительных ТТ; подключить цепи оперативного тока; проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму; подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА; подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи B. Подключить цепи оперативного тока; подключить цепи напряжения от измерительных ТН; подключить цепи тока от измерительных ТТ; проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму; подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА; подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи C. Подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи; подключить цепи тока от измерительных ТТ; подключить цепи оперативного тока; проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму; подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА; подключить цепи напряжения от измерительных ТН | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 2 | На кого возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? |  | A. На работодателя B. На работника C. На Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации D. На территориальные инспекции труда Федеральной службы по труду и занятости | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 3 | Какие действия не вправе совершать работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? |  | A. Устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам B. В целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ C. Упрощать или отменять отдельные требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок с целью оптимизации расходов на организацию производственной деятельности | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 11 | Какие работы не относятся к специальным работам в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? |  | A. Работы на высоте B. Работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого, за исключением работ в устройствах управления, сигнализации, автоматики, защиты и измерений, связанных между собой вторичными цепями (совокупность кабелей и проводов, соединяющих данные устройства) (далее - вторичные системы), приборах учета электроэнергии, средствах диспетчерского и технологического управления, автоматизированных систем диспетчерского управления (далее - работы под напряжением на токоведущих частях) C. Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников D. Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 2 | В каком объеме должна проводиться работа с персоналом, совмещающим профессии (должности), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? |  | A. В полном объеме по его основной и совмещаемой профессии (должности) B. В полном объеме только по его основной профессии (должности) C. В полном объеме по его основной профессии и стажировка по совмещаемой профессии (должности) | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 9 | Каким этапом должна заканчиваться подготовка по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? |  | A. Стажировка B. Допуск к самостоятельной работе C. Противоаварийные тренировки | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 21 | В каком случае должна проводиться первичная проверка знаний у работников, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? |  | A. При перерыве в работе более трех лет B. При перерыве в работе более одного года C. При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место) | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 44 | Каким образом допускается проводить производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? |  | A. Только индивидуально с каждым работником B. Только с группой работников C. Как индивидуально с каждым работником, так и с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 3 | Какими знаниями не должен обладать персонал, обслуживающий оборудование в газоопасных местах, а также соприкасающийся с вредными веществами, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? |  | A. Правил производства работ и пребывания в газоопасных местах B. Пожароопасных веществ и способов их тушения C. Отравляющего действия вредных веществ и признаков отравления ими D. Безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 4 | Какие требования к опасным зонам (проемам в перекрытиях, стационарных площадках и стенах, каналам, приямкам, котлованам, незакрытым люкам колодцев и тепловых камер) и элементам ограждений указаны неверно и противоречат положениям РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? |  | A. Опасные зоны (проемы в перекрытиях, стационарных площадках и стенах, каналы, приямки, котлованы, незакрытые люки колодцев и тепловых камер) должны быть ограждены по всему периметру B. Элементы временных ограждений необходимо надежно закреплять C. Ограждения должны быть прочными и устойчивыми при динамическом воздействии массы человека D. На ограждениях должны быть вывешены предупреждающие плакаты безопасности «Внимание охраняемая территория» | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 6 | В каком случае для отогрева арматуры и трубопроводов воды, пара и пульпопроводов разрешается применение источника тепла с открытым огнем, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? |  | A. Применение источника тепла с открытым огнем запрещается в любом случае B. Разрешается только для отогрева арматуры и трубопроводов воды, пара и пульпопроводов, расположенных вне пожароопасных помещений и на открытом воздухе C. Разрешается для отогрева арматуры и трубопроводов воды, пара и пульпопроводов, независимо от их расположения | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 7 | В каком случае допускается работа строительных машин непосредственно под проводами воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением 330 кВ, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? |  | A. Если расстояние от подъемных или выдвижных частей машин, а также от перемещаемого ими груза в любом их положении до ближайшего провода не меньше 6 м B. Если расстояние от подъемных или выдвижных частей машин, а также от перемещаемого ими груза в любом их положении до ближайшего провода не меньше 5 м C. Если расстояние от подъемных или выдвижных частей машин, а также от перемещаемого ими груза в любом их положении до ближайшего провода не меньше 4 м D. Если расстояние от подъемных или выдвижных частей машин, а также от перемещаемого ими груза в любом их положении до ближайшего провода не меньше 9 м | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 9 | В каком случае разрешается работа в подземном сооружении или резервуаре, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? |  | A. При уровне воды в нем над уровнем пола выше 200 мм B. При уровне воды в нем над уровнем пола менее 200 мм C. При температуре воды выше 45°С | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 10 | При какой температуре воды запрещается работа в подземном сооружении или резервуаре, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? |  | A. Выше 45°С B. 0-10°С C. До 40°С и ниже | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 14 | С какой периодичностью необходимо проверять тросовые и кнопочные аварийные выключатели путем опробования при работающих конвейерах, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? |  | A. Не реже 1 раза в месяц B. Не реже 1 раза в квартал C. Не реже 1 раза в неделю D. Ежедневно E. Ежесменно | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 15 | С какой периодичностью необходимо проверять тормоза всех типов (путем остановки всех конвейеров под нагрузкой) путем опробования при работающих конвейерах, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? |  | A. Не реже 1 раза в месяц B. Не реже 1 раза в квартал C. Не реже 1 раза в неделю D. Ежедневно E. Ежесменно | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 16 | С какой периодичностью необходимо проверять устройства по защите течек от завалов путем опробования при работающих конвейерах, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? |  | A. Не реже 1 раза в месяц B. Не реже 1 раза в квартал C. Не реже 1 раза в неделю D. Ежедневно E. Ежесменно | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 17 | С какой периодичностью необходимо проверять датчики реле схода ленты путем опробования при работающих конвейерах, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? |  | A. Не реже 1 раза в месяц B. Не реже 1 раза в квартал C. Не реже 1 раза в неделю D. Ежедневно E. Ежесменно | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 20 | При какой температуре воздуха за остановленной мельницей следует открывать люки и лазы на ней, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? |  | A. Не выше 50°С B. Не выше 60°С C. Не выше 75°С | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 24 | Какое требование при заливке водой горячей золы и шлака является неверным и противоречит РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? |  | A. Заливать шлак или золу под ногами у себя или у других рабочих допускается только распыленной водой B. Рабочий должен находиться на таком расстоянии от них, чтобы образующийся при этом пар не мог попасть на него C. Заливать горячую золу и шлак следует только распыленной водой D. Рабочий, производящий заливку, должен быть в теплой спецодежде, каске с пелериной, респираторе и защитных очках | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 26 | Какие средства индивидуальной защиты следует использовать при работах в электрофильтрах, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? |  | A. Противопылевые респираторы и спасательные пояса B. Теплую спецодежду C. Каску с пелериной, респиратор и защитные очки | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 28 | Какое требование при работах по вскрытию и подъему крышки цилиндра турбоагрегата является неверным и противоречит РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? |  | A. При проверке равномерности перемещения крышки, а также при ее подъеме необходимо класть руки на фланец разъема под поднимаемую крышку B. Необходимо пользоваться для подъема имеющимся приспособлением (например, балансиром) C. Отрывать верхнюю половину цилиндра (крышки) от нижней необходимо с помощью отжимных болтов D. Поднимать крышку необходимо после тщательной выверки ее при установленных направляющих болтах (свечах) по команде ответственного лица | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 29 | Какую группу по электробезопасности должен иметь персонал, допускаемый к работе с электронагревателями, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? |  | A. Не ниже II B. Не ниже III C. Не ниже IV | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 40 | Какое действие допускается при испытании тепловой сети на расчетные параметры теплоносителя, согласно РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»? |  | A. Плавно поднимать давление и не повышать его выше предела, предусмотренного программой испытания B. Производить на испытываемых участках работы, не связанные с испытанием C. Опускаться в камеры, каналы и туннели и находиться в них D. Находиться напротив фланцевых соединений трубопроводов и арматуры | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 14 | Переключения в электроустановках объектов электросетевого хозяйства какого класса допускается выполнять единолично работнику из числа оперативного (оперативно-ремонтного) персонала, обслуживающего эти электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? |  | A. Классом напряжения 0,4 кВ и ниже, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 0,4 кВ B. Классом напряжения 0,4 кВ и выше, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 0,4 кВ C. Классом напряжения 0,5 кВ, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 1 кВ | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 23 | Какие мероприятия должны быть выполнены перед опробованием и приемкой нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? |  | A. Подготовлены и испытаны защитные средства, инструмент, запасные части и материалы B. Разработана и утверждена эксплуатационная документация C. Укомплектован, обучен (с проверкой знаний) электротехнический и электротехнологический персонал D. Введены в действие средства связи, сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции E. Все перечисленное | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 30 | Какая часть электроустановки для успешного проведения комплексного опробования должна проработать 72 часа при условии нормальной и непрерывной работы, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? |  | A. Основное и вспомогательное оборудование B. Линия электропередач C. Вся электроустановка целиком | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 31 | Какая часть электроустановки для успешного проведения комплексного опробования должна проработать в течение 24 часов при условии нормальной и непрерывной работы, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? |  | A. Основное и вспомогательное оборудование B. Линия электропередач C. Вся электроустановка целиком | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 32 | Какие подготовительные мероприятия не проводятся для надежной и безопасной эксплуатации принадлежащего потребителю объекта перед опробованием и приемкой оборудования при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? |  | A. Комплектация и обучение (с проверкой знаний) электротехнического и электротехнологического персонала B. Разработка и утверждение эксплуатационной документации C. Подготовка и испытание защитных средств, инструмента, запасных частей и материалов D. Введение в действие средств связи, сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции E. Проведение контрольных, внеочередных или иных замеров на принадлежащих потребителю объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках по требованию от сетевой организации | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 54 | Какой персонал потребителя должен осуществлять обходы и осмотры оборудования, зданий и сооружений, проверять наличие и содержание эксплуатационной документации на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала и обеспечивать принятие мер по устранению выявленных нарушений в соответствии с графиками осмотров и обходов, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? |  | A. Административно-технический B. Оперативно-ремонтный C. Ремонтный D. Вспомогательный | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 72 | Какое максимальное напряжение должны иметь распределительные электрические сети, к которым могут присоединяться источники сварочного тока, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? |  | A. 660 В B. 400 В C. 1000 В | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 73 | Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал потребителя, на балансе которого находится электросварочная установка, выполняющий присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? |  | A. Не ниже III B. IV C. V | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 25 | Какое определение соответствует термину «глухозаземленная нейтраль», согласно Правилам устройства электроустановок? |  | A. Нейтраль трансформатора или генератора, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов B. Нейтраль трансформатора или генератора, неприсоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств C. Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 37 | Какое сопротивление должно иметь в любое время года заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, согласно Правилам устройства электроустановок? |  | A. Не более 10 Ом B. Не менее 50 кОм C. Не более 0,5 Ом D. Не более 5 Ом | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 40 | Какие дополнительные мероприятия при сооружении искусственных заземлителей в районах с большим удельным сопротивлением земли рекомендуется осуществлять в районах многолетней мерзлоты, согласно Правилам устройства электроустановок? |  | A. Применять искусственную обработку грунта с целью снижения его удельного сопротивления, если другие способы не могут быть применены или не дают необходимого эффекта B. Осуществлять устройство выносных заземлителей, если вблизи (до 2 км) от электроустановки есть места с меньшим удельным сопротивлением земли C. Помещать заземлители в непромерзающие водоемы и талые зоны | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 42 | Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из алюминия, согласно Правилам устройства электроустановок? |  | A. 75 мм2 B. 16 мм2 C. 10 мм2 | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 45 | Какие изделия допускается использовать в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? |  | A. Металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей B. Водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок C. Трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления D. Открытые проводящие части электроустановок: металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 46 | Какие изделия не допускается использовать в качестве РЕ-проводников, согласно Правилам устройства электроустановок? |  | A. Металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей B. Специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей C. Открытые проводящие части электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 48 | Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии механической защиты, согласно Правилам устройства электроустановок? |  | A. 2,5 мм2 B. 4 мм2 C. 16 мм2 | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 49 | Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии отсутствии защиты, согласно Правилам устройства электроустановок? |  | A. 2,5 мм2 B. 4 мм2 C. 16 мм2 | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 50 | Каким должно быть минимальное сечение медных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? |  | A. 6 мм2 B. 50 мм2 C. 20 мм2 D. 10 мм2 | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 51 | Каким должно быть минимальное сечение алюминиевых проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? |  | A. 6 мм2 B. 50 мм2 C. 16 мм2 D. 10 мм2 | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 52 | Каким должно быть минимальное сечение стальных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? |  | A. 6 мм2 B. 50 мм2 C. 16 мм2 D. 10 мм2 | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 73 | Какое определение соответствует термину питающая осветительная сеть, согласно Правилам устройства электроустановок? |  | A. Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита B. Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения C. Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников D. Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 92 | На каком расстоянии от сварочного поста должен располагаться однопостовой источник сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? |  | A. Не далее 10 м B. Не далее 15 м C. Не далее 5 м D. Не далее 20 м | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 96 | В каком случае допускается располагать сварочные посты во взрыво- и пожароопасных зонах, согласно Правилам устройства электроустановок? |  | A. Не допускается ни в каком случае B. Только в период производства временных электросварочных работ, выполняемых с соблюдением требований, изложенных в типовой инструкции по организации безопасного ведения огневых работ на взрыво- и взрывопожароопасных объектах, утвержденной Госгортехнадзором России C. В период производства временных электросварочных работ по согласованию с территориальным управлением Госгортехнадзора России | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 97 | Какие требования предъявляются к отдельному помещению для электросварочных установок, согласно Правилам устройства электроустановок? |  | A. Площадь отдельного помещения должна быть не менее 12 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост B. Площадь отдельного помещения должна быть не менее 10 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 3 м2 на каждый сварочный пост C. Площадь отдельного помещения должна быть не менее 16 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 98 | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок автоматической резки, напыления и плазменно-механической обработки, согласно Правилам устройства электроустановок? |  | A. 300 В B. 500 В C. 180 В D. 48 В | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 99 | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок полуавтоматической резки или напыления, согласно Правилам устройства электроустановок? |  | A. 300 В B. 500 В C. 180 В D. 48 В | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 100 | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок ручной резки, сварки или наплавки, согласно Правилам устройства электроустановок? |  | A. 300 В B. 500 В C. 180 В D. 48 В | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 1 | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? |  | A. Непосредственно на месте происшествия B. В безопасном месте после перемещения пострадавшего с места происшествия C. Во время транспортировки пострадавшего в медицинскую организацию D. Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0
II | Добавлен |  |  | 13 | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? |  | A. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом B. При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы C. При эффектах воздействия низких температур - проведение термоизоляции и согревания D. При травмах, воздействиях излучения, высоких температур, химических веществ, укусах или ужаливаниях ядовитых животных - охлаждение | — | Не определяется автоматически: в исходных книгах нет явной отметки правильного ответа | 0

## 3. Актуальность РТН
Проверка актуальности раздела II относительно официального перечня РТН
Источник: перечень утв. 10.08.2026, применяется с 01.09.2026 (КонсультантПлюс LAW_541956; База НПА h7217878). Сверка 23.09.2026: 841/841 вопросов раздела II совпадают с официальным текстом. Содержательных расхождений нет.
Показатель | Значение
Раздел официального перечня | II. Работники электростанций, комбинированной выработки и ГЭС
Вопросов в Приложении 2 (лист II) | 841
Вопросов в официальном перечне | 841
Совпадение формулировок | 841 / 841
Тем (НПА) | 10
Старый банк (до 01.09.2026) | 833 вопроса
Без изменений vs старый банк | 188
Изменена формулировка vs старый банк | 447
Удалено из старого банка | 198
Добавлено в новый банк | 206