МОДУЛЬ 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ

Тема 1. Общие требования. Требования к проектированию и строительству сетей газораспределения и газопотребления

Требования промышленной безопасности при проектировании, строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и капитальном ремонте сетей газораспределения и газопотребления устанавливают Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (далее — Правила), утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года № 531, а также Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870.

Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и устанавливают требования, направленные на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий и случаев производственного травматизма на опасных производственных объектах газораспределения и газопотребления (Правила, п. 1–2).

Действие Правил распространяется на опасные производственные объекты сетей газораспределения и газопотребления, в том числе сети газопотребления тепловых электрических станций, газотурбинных и парогазовых установок. Правила предназначены для применения при эксплуатации (включая техническое обслуживание, техническое диагностирование, текущий и капитальный ремонт, техническое перевооружение), реконструкции, консервации и ликвидации (Правила, п. 2).

Требования Правил распространяются на все организации независимо от организационно-правовых форм, осуществляющие деятельность по эксплуатации, техническому перевооружению, ремонту, консервации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления (Правила, п. 3).

Проектирование, строительство, реконструкция, монтаж, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервация и ликвидация сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии с требованиями 116-ФЗ, Технического регламента (ПП РФ № 870) и Правил (Правила, п. 4; ТР, п. 15).

Руководители и специалисты организаций, осуществляющих проектирование, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления, подлежат аттестации в области промышленной безопасности по области Б.7.5 в порядке, установленном Положением об аттестации (ПП РФ № 978), не реже одного раза в 5 лет (116-ФЗ, ч. 1 ст. 14.1; ПП РФ № 2168).

В организации, осуществляющей эксплуатацию сетей газораспределения или газопотребления, из числа руководителей или инженерно-технических работников, прошедших аттестацию в области промышленной безопасности, назначаются лица, ответственные за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов сетей газораспределения и газопотребления в целом и за каждый участок (объект) в отдельности (Правила, п. 5).

Организации, осуществляющие эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления, должны: выполнять комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение, обеспечивающих содержание сетей в исправном и безопасном состоянии; обеспечивать проведение технического диагностирования по достижении предельных сроков эксплуатации, установленных проектной документацией; хранить проектную и исполнительную документацию в течение всего срока эксплуатации ОПО (до ликвидации) (Правила, п. 6).

Оценка соответствия при проектировании осуществляется в форме экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; при завершении строительства либо реконструкции — в форме приёмки сетей; при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, монтаже, консервации и ликвидации — в форме государственного контроля (надзора) Ростехнадзора (ТР, п. 88; Правила, п. 4).

К материалам идентификации объектов относятся: проектная документация; заключение экспертизы проектной документации; заключение экспертизы промышленной безопасности; разрешение на строительство; исполнительная документация; акт приёмки; разрешение на ввод в эксплуатацию. Использование иных материалов не допускается (ТР, п. 12–13).

Организация, осуществляющая проектирование, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение или капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления, обеспечивает:

проектирование, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей в соответствии с проектной документацией, ТР и Правилами;

разработку и утверждение проектной и рабочей документации, проекта производства работ;

ведение исполнительной документации, отражающей фактически выполненные работы;

проведение экспертизы проектной документации до начала строительства;

участие в приёмке объекта и получение разрешения на ввод в эксплуатацию;

разработку планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (ПМЛА) для ОПО I–III классов опасности;

назначение ответственных лиц, прошедших аттестацию по области Б.7.5.

Требования к проектированию и строительству сетей газораспределения и газопотребления

Сети газораспределения и газопотребления должны обеспечивать безопасность и энергетическую эффективность транспортирования природного газа с параметрами по давлению и расходу, определёнными проектной документацией и условиями эксплуатации (ТР, п. 14).

Для обнаружения трасс газопроводов должна осуществляться маркировка: для подземных газопроводов — опознавательными знаками с информацией о диаметре, давлении, глубине залегания, материале труб, расстоянии до газопровода и телефонах аварийной службы; для полиэтиленовых газопроводов, проложенных открытым способом, — дополнительно сигнальная лента (ТР, п. 17).

В проектной документации на сеть газораспределения должны быть указаны границы охранных зон сети газораспределения (ТР, п. 18). Для газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — на расстоянии 2 метров с каждой стороны; вокруг отдельно стоящих ГРП — 10 метров от границ объекта (ПП РФ № 878, п. 7).

При проектировании наружных газопроводов вид и способ прокладки, расстояния по горизонтали и вертикали от газопроводов до смежных зданий и сооружений должны выбираться с учётом давления в газопроводе, плотности застройки и уровня ответственности зданий таким образом, чтобы обеспечить безопасность транспортирования природного газа (ТР, п. 26).

Не допускается проектирование наружных газопроводов всех категорий давлений по стенам, над и под помещениями категории А и Б по взрывопожарной опасности, за исключением зданий ГРП и пунктов учёта газа; по пешеходным и автомобильным мостам из горючих материалов группы Г1–Г4, а также по железнодорожным мостам (ТР, п. 28).

При проектировании технологических устройств конструкции зданий ГРП, ГРПБ и пунктов учёта газа должны обеспечивать взрывоустойчивость; строительные конструкции здания ГРП — I и II степени огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности С0; оснащение молниезащитой, заземлением и вентиляцией; установка продувочных газопроводов после первого отключающего устройства; оснащение предохранительных сбросных клапанов сбросными газопроводами (ТР, п. 35).

Давление природного газа на входе в газорегуляторную установку не должно превышать 0,6 МПа. Не допускается проектировать размещение ГРУ в помещениях категорий А и Б по взрывопожарной опасности (ТР, п. 42–43).

Не допускается проектирование прокладки внутренних газопроводов в помещениях категорий А и Б; во взрывоопасных зонах; в подвальных, цокольных этажах и технических этажах ниже 1-го этажа (за исключением случаев, когда прокладка обусловлена технологией производства); через вентиляционные камеры, шахты лифтов и лестничные клетки, помещения мусоросборников и дымоходы (ТР, п. 46).

На каждый газопровод (наружный и внутренний), технологическое устройство (ПРГ, ГРУ, котёл) должны быть составлены паспорта, содержащие основные данные об объекте и сведения о проведённых техническом диагnostировании, техническом обслуживании и ремонте (Правила, п. 16).

При строительстве, реконструкции, монтаже и капитальном ремонте должно быть обеспечено соблюдение технических решений проектной документации, требований эксплуатационной документации изготовителей и технологии работ в соответствии с проектом производства работ или технологическими картами (ТР, п. 56).

В случае выявления отступлений от требований, использования материалов, не предусмотренных проектом, и нарушения порядка выполнения работ строительно-монтажные работы должны быть приостановлены, а дефекты устранены (ТР, п. 57).

Результаты пусконаладочных работ сетей, строительство, реконструкция, монтаж и капитальный ремонт которых завершены, должны соответствовать проектной документации (ТР, п. 63). Технология укладки газопроводов должна обеспечивать сохранность поверхности трубы, изоляционных покрытий и положение газопровода, указанное в проекте (ТР, п. 64).

Решение о консервации и расконсервации принимается организацией — собственником с уведомлением Ростехнадзора. Консервация производится на основании проектной документации; в проекте на консервацию должны быть предусмотрены меры, исключающие образование взрывоопасной концентрации газовоздушной смеси (ТР, п. 81–85).

Приёмка сетей газораспределения и газопотребления осуществляется приемочной комиссией, в состав которой входят представители застройщика, строительной и проектной организаций, эксплуатационной организации и Ростехнадзора (ТР, п. 93).