## Сводка
Показатель | Значение
Источник ключей | 1) prombez24.com/tests/212 — последовательные страницы /ticket/ordered, поле correct=true. 2) tests24.su — все 42 билета ЭБ 1260.25 сданы через WatuPRO (action=watupro_submit), ключ в классе correct-answer.
Банк вопросов | Приложение 2 РТН, лист V, промышленные потребители, 701 вопрос.
Вопросов в тренажёре prombez24 | 421
Вопросов в билетах tests24.su | 414
Совпало с РТН и проставлен ключ | 420
Разбивка по сайтам | 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000: 1; prombez24 + 24тест IV до 1000: 7; prombez24 + 24тест V выше 1000: 2; prombez24 + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000: 4; prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000: 106; prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000: 298; tests24.su: 1; tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000: 1
Без ключа (нет в бесплатном банке) | 281
Точное совпадение формулировки | 420
Совпадение без хвоста «согласно НПА» | 1
Нечёткое совпадение (опечатки РТН) | 4
Нет пары | 276
Что даёт tests24 сверх prombez24 | Тот же курс ЭБ 1260.25, банк почти совпадает. Новые ключи к недостающим 281 вопросам РТН tests24 не добавляет.
Память чата | Ключи хранятся в этом файле, а не в контексте диалога.

## Ключи
№ п/п РТН | № в разделе | НПА | Вопрос | Правильный ответ (по тренажёру) | Как совпало | Сходство | До 1000 В | Выше 1000 В | Сайт | Ссылка НПА в тренажёре
1 | 1 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | Кабельные линии каких систем должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | Систем противопожарной защиты, обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
2 | 2 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | Каким способом должны прокладываться кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | В раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | ч. 3 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
3 | 3 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | Какое требование является обязательным для линий электроснабжения помещений зданий и сооружений согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | Линии электроснабжения должны иметь устройства защитного отключения | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | ч. 4 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
4 | 4 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | Какое электрооборудование допускается использовать во взрывоопасных помещениях согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | Взрывозащищенное электрооборудование, соответствующее категории и группе взрывоопасной смеси в помещении | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | ч. 12 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
5 | 1 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | Какая деятельность запрещена при неработающей вентиляции в помещениях электростанций согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Монтаж или ремонт оборудования | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 158 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением РФ от 16.09.2020г. N 1479
6 | 2 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | На каком расстоянии в кабельных сооружениях устанавливаются указатели ближайшего выхода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Не реже чем через 60 метров ¦ Не реже чем через 70 метров ¦ Не реже чем через 80 метров ¦ Не реже чем через 100 метров | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 159 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением РФ от 16.09.2020г. N 1479
7 | 3 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | Что запрещается при прокладке бронированных кабелей внутри помещений в кабельных сооружениях согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Прокладывать кабели без снятия джутового покрова | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 159 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением РФ от 16.09.2020г. N 1479
8 | 4 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | С какой целью должны содержаться в исправном состоянии маслоприемные устройства и маслоотводы под трансформаторами согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Для исключения растекания масла при аварии | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 160 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением РФ от 16.09.2020г. N 1479
9 | 5 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | При каком условии гравийная засыпка в пределах бортовых ограждений маслоприемника трансформатора подлежит обязательной замене согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | При образовании твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 миллиметров | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 161 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением РФ от 16.09.2020г. N 1479
10 | 6 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | Какие конструкции или материалы запрещается использовать в качестве бортового ограждения маслоприемников трансформаторов согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Стенки кабельных каналов | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 162 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением РФ от 16.09.2020г. N 1479
11 | 7 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | Какие провода запрещается использовать при проведении электросварочных работ согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Провода с поврежденной изоляцией или без изоляции | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 366 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением РФ от 16.09.2020г. N 1479
12 | 8 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | Каким способом следует соединять сварочные провода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | При помощи опрессования, сварки или специальных зажимов | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 366 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением РФ от 16.09.2020г. N 1479
13 | 9 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | Какие конструкции или приспособления запрещается использовать в качестве обратного проводника сварочного аппарата согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Металлические конструкции зданий и сеть заземления | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 366 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением РФ от 16.09.2020г. N 1479
14 | 1 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Каким физическим или юридическим лицом должны обеспечиваться организация и проведение технического обслуживания и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Владельцем объекта электроэнергетики | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 29 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. приказом Минэнерго от 04.10.2022 РФ N 1070
15 | 2 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | В отношении каких объектов электроэнергетики владельцем объекта электроэнергетики должно быть организовано и осуществляться оперативно-технологическое управление, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В отношении каждого объекта электроэнергетики, в том числе принадлежащего потребителям электрической энергии ¦ В отношении каждого объекта электроэнергетики, кроме объектов, принадлежащих потребителям электрической энергии | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 57 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. приказом Минэнерго от 04.10.2022 РФ N 1070
16 | 3 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | С какой периодичностью должен быть организован осмотр оборудования распределительных устройств без отключения от сети на объектах с постоянным дежурством персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в 1 сутки | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 499 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. приказом Минэнерго от 04.10.2022 РФ N 1070
17 | 4 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | С какой периодичностью должны выполняться измерения напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента аккумуляторной батареи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в месяц ¦ Не реже 1 раза в 2 месяца ¦ Не реже 1 раза в 6 месяцев | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 526 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. приказом Минэнерго от 04.10.2022 РФ N 1070
18 | 5 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | С какой периодичностью должен проводиться капитальный ремонт на металлических и (или) железобетонных опорах при планово-предупредительном ремонте воздушных линий, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в 12 лет ¦ Не реже 1 раза в 6 лет ¦ Не реже 1 раза в 18 лет ¦ Не реже 1 раза в 20 лет | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 538 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. приказом Минэнерго от 04.10.2022 РФ N 1070
19 | 6 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какие обязанности не относятся к обязанностям оперативного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Оперативный персонал должен обеспечивать ведение учета всех случаев срабатывания и отказа срабатывания устройств релейной защиты и автоматики в соответствующем журнале | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 604 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. приказом Минэнерго от 04.10.2022 РФ N 1070
20 | 7 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | В каких случаях допускается последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Такое соединение не допускается | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 612 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. приказом Минэнерго от 04.10.2022 РФ N 1070
21 | 8 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Каким цветом должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Черным | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 613 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. приказом Минэнерго от 04.10.2022 РФ N 1070
22 | 9 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какими параметрами должны отличатся светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Знаками или окраской | exact | 1 | + | + | tests24.su
23 | 10 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое допустимое напряжение должно применяться на переносных ручных светильниках ремонтного освещения при повышенной опасности поражения электрическим током, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не выше 12 В ¦ Не выше 24 В | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 633 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. приказом Минэнерго от 04.10.2022 РФ N 1070
24 | 11 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое понижение напряжения допускается у ламп сети внутреннего рабочего освещения, а также прожекторных установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не более 5 % номинального напряжения ¦ Не более 7 % номинального напряжения ¦ Не более 8 % номинального напряжения ¦ Не более 10 % номинального напряжения | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 634 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. приказом Минэнерго от 04.10.2022 РФ N 1070
25 | 12 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | В какие сроки должна производиться проверка действия автомата аварийного освещения сети освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в месяц в дневное время ¦ Не реже 1 раза в год в дневное время | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 637 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. приказом Минэнерго от 04.10.2022 РФ N 1070
26 | 13 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | В какие сроки должна производиться проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Два раза в год | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 637 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. приказом Минэнерго от 04.10.2022 РФ N 1070
27 | 14 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Воздушная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | Приложение №1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. приказом Минэнерго от 04.10.2022 РФ N 1070
28 | 15 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Кабельная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | Приложение №1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. приказом Минэнерго от 04.10.2022 РФ N 1070
29 | 16 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Производственная (местная) инструкция" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Инструкция по эксплуатации оборудования, технологической системы, здания, сооружения объекта электроэнергетики, разработанная на основании инструкций (руководств по эксплуатации, иной технической и (или) технологической документации) организаций-изготовителей, проектной документации, результатов испытаний и утверждаемая техническим руководителем | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | Приложение №1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. приказом Минэнерго от 04.10.2022 РФ N 1070
30 | 17 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Смежный объект электроэнергетики" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | Приложение №1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. приказом Минэнерго от 04.10.2022 РФ N 1070
31 | 18 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Центр управления ветровыми (солнечными) электростанциями" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее функции оперативно-технологического управления (в том числе функции технологического управления и ведения) в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветровых или солнечных электростанций, присоединенных к электроэнергетической системе | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | Приложение №1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. приказом Минэнерго от 04.10.2022 РФ N 1070
32 | 19 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Воздушная линия электропередачи | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | Приложение №1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. приказом Минэнерго от 04.10.2022 РФ N 1070
33 | 20 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Кабельная линия электропередачи | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | Приложение №1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. приказом Минэнерго от 04.10.2022 РФ N 1070
34 | 1 | Правила переключений в электроустановках | В соответствии с какими документами должен выполнять переключения в электроустановках оперативный персонал объектов электроэнергетики и начальник смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | По бланкам или типовым бланкам переключений | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 10 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
35 | 2 | Правила переключений в электроустановках | Какие переключения должны выполняться при наличии рассмотренных и согласованных диспетчерских или оперативных заявок, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Направленные на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 11 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
36 | 3 | Правила переключений в электроустановках | Какое утверждение, относительно производства переключений в распределительных устройствах является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Не допускается производить в открытых распределительных устройствах переключения в электроустановках, связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при грозе ¦ Допускается производить в открытых распределительных устройствах переключения в электроустановках, не связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при скорости ветра ниже 20 м/с | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 18 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
37 | 4 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» программы (типовой программы) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 61 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
38 | 5 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции относятся к основным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» программы (типовой программы), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции с запрещающими плакатами «Не включать! Работа на линии» | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 61 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
39 | 6 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции не относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций программы (типовой программы) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 61 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
40 | 7 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции не относятся к основным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций программы (типовой программы), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них) | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 61 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
41 | 8 | Правила переключений в электроустановках | Какую информацию не должен содержать бланк (типовой бланк) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Список персонала, не участвующего в переключениях в электроустановках | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 63 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
42 | 9 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции следует относить к проверочным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции по проверке введенного положения и исправности дифференциальной защиты шин перед выполнением операций с шинными разъединителями | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 64 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
43 | 10 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции следует относить к основным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операцию с заземляющими разъединителями | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 64 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
44 | 11 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции не относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции с коммутационными аппаратами | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 64 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
45 | 12 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции не относится к основным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 64 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
46 | 13 | Правила переключений в электроустановках | На основании какого документа разрабатывается бланк (типовой бланк) переключений по выводу из работы и вводу в работу линий электропередачи, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра или технологическом управлении центра управления сетями, начальника смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Программы (типовой программы) переключений, с необходимой степенью детализации операций, выполняемых на объекте электроэнергетики | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 65, 69 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
47 | 14 | Правила переключений в электроустановках | Какое утверждение относительно типовых программ и типовых бланков переключений является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Главный диспетчер диспетчерского центра должен определить перечень линий электропередачи, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, типовые бланки переключений на вывод из работы (ввод в работу) которых подлежат согласованию с диспетчерским центром | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 69 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
48 | 15 | Правила переключений в электроустановках | Какие действия должен выполнить диспетчерский, оперативный персонал в случае если во время переключений в электроустановках произошел вынужденный перерыв в связи с ликвидацией нарушения нормального режима или по иным обстоятельствам, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Приступить к прерванным переключениям в электроустановках только после проверки соответствия программы (типовой программы) или бланка (типового бланка) переключений актуальному состоянию схемы электрических соединений объектов (объекта) переключений с учетом ранее выполненных операций по команде (разрешению, подтверждению) лица, отдавшего команду (разрешение, подтверждение) на переключения | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 76 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
49 | 16 | Правила переключений в электроустановках | В течение какого срока должны храниться использованные программы (типовые программы) и бланки (типовые бланки) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Должны храниться не менее 20 суток с даты их применения | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 79 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
50 | 17 | Правила переключений в электроустановках | Какие действия не обязан выполнять оперативный персонал перед вводом в работу линий электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики после ремонта, технического обслуживания, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Проверять отсутствие напряжения на рабочем месте | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 81 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
51 | 18 | Правила переключений в электроустановках | Какой этап из порядка, согласно которому должны производиться переключения в электроустановках по бланкам (типовым бланкам) переключений, выполняемые с участием контролирующего лица, указан верно, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Лицо, выполняющее переключения, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод) ¦ Контролирующее лицо, выполняющее переключение, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод) | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 83 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
52 | 19 | Правила переключений в электроустановках | В каком случае устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), являющиеся нормально введенными в работу, должны выводиться из работы, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Во всех перечисленных случаях | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 94 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
53 | 20 | Правила переключений в электроустановках | В каком случае устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), являющиеся нормально введенными в работу, не должны выводиться из работы, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | При неисправностях устройства РЗА или его цепей, при которых не требуется его оперативный вывод в соответствии с положениями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 94 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
54 | 21 | Правила переключений в электроустановках | Какое утверждение относительно устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) или их ступеней, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений, является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА ¦ На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями местной инструкции по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом) | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 95 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
55 | 22 | Правила переключений в электроустановках | Какие устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА при операциях с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия не могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений ¦ Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 95 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
56 | 23 | Правила переключений в электроустановках | Какие переключения должны выполняться по программам (типовым программам) и бланкам (типовым бланкам) переключений по выводу из работы (вводу в работу) устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Сложные переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА ¦ Все переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 96, 69 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
57 | 24 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции необходимо выполнить перед выводом из работы по любой причине устройства релейной защиты (РЗ), действующего на пуск устройства резервирования при отказе выключателя (УРОВ), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Вывести пуск УРОВ от этого устройства РЗ ¦ Ввести пуск УРОВ от этого устройства РЗ | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 101 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
58 | 25 | Правила переключений в электроустановках | В каком случае должны приниматься меры по предотвращению отключения соответствующих выключателей от релейной защиты и автоматики, в том числе технологических защит выведенного в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора) при выводе в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | В случае, если трансформатор (автотрансформатор, шунтирующий реактор) не имеет собственного выключателя или подключен к распределительному устройству, выполненному по полуторной схеме, схеме треугольника, четырехугольника и иным подобным схемам, с последующим включением соответствующих выключателей | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 103 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
59 | 26 | Правила переключений в электроустановках | Какие действия необходимо выполнить при операциях с шинными разъединителями с ручным приводом, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Необходимо вывести из работы автоматическое повторное включение шин на время таких операций ¦ Необходимо ввести в работу автоматическое повторное включение шин на время таких операций | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 104 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
60 | 27 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции необходимо произвести при выводе в ремонт линий электропередачи, подключенной к распределительному устройству через два выключателя с последующим их включением, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Должно выводиться из работы автоматическое повторное включение данных выключателей | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 105 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
61 | 28 | Правила переключений в электроустановках | В какой момент времени при отключении или выводе в ремонт выключателя, линии электропередачи (ЛЭП), трансформатора (Т), автотрансформатора (АТ) должно быть зафиксировано ремонтное состояние выключателя, ЛЭП, Т, АТ в устройствах фиксации отключения выключателя, линии, трансформатора, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | После отключения выключателя, до снятия с него оперативного тока ¦ После отключения выключателя и после снятия с него оперативного тока | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 107 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
62 | 29 | Правила переключений в электроустановках | Какие действия необходимо выполнить при выводе в ремонт линий электропередач (ЛЭП) с установкой заземления на участке ЛЭП после высокочастотного (ВЧ) заградителя в сторону ЛЭП, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд, использующие для приема сигналов и команд ВЧ каналы связи по ЛЭП, по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 111 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
63 | 30 | Правила переключений в электроустановках | Какие действия необходимо выполнить в случае проведения работ в токовых цепях основных высокочастотных защит линии электропередач (ЛЭП) после включения ЛЭП под нагрузку, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Необходимо выполнить обмен высокочастотными сигналами между приемопередатчиками защит | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 112 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
64 | 31 | Правила переключений в электроустановках | Какой порядок переключений при выводе устройств РЗА для технического обслуживания является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным «Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи; отключить цепи оперативного тока; отключить цепи тока от измерительных ТТ; отключить цепи напряжения от измерительных ТН; отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 113 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
65 | 32 | Правила переключений в электроустановках | Какой порядок переключений при вводе устройств РЗА в работу после технического обслуживания является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Подключить цепи напряжения от измерительных ТН; подключить цепи тока от измерительных ТТ; подключить цепи оперативного тока; проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму; подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА; подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 114 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
66 | 33 | Правила переключений в электроустановках | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо выполнить на время операций переключающими устройствами в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) необходимо вывести ДЗТ | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 115 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
67 | 34 | Правила переключений в электроустановках | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо выполнить на время операций переключающими устройствами в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), является неверным и противоречит Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) не требуется вывод ДЗТ | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 115 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
68 | 35 | Правила переключений в электроустановках | Какое событие следует понимать под отказом средств связи, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Нарушение всех видов связи с диспетчерским центром, центром управления сетями, начальником смены объекта соответственно, а также невозможность связаться с диспетчерским персоналом диспетчерского центра, оперативным персоналом центра управления сетями, начальником смены объекта, оперативным персоналом объекта электроэнергетики более 3 минут из-за плохой слышимости и (или) перебоев в работе связи | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 122 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
69 | 36 | Правила переключений в электроустановках | Какой персонал выдает разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Оперативный персонал центра управления сетями, центра управления ветровой или солнечной электростанции, начальник смены объекта | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 123 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
70 | 37 | Правила переключений в электроустановках | Какой персонал выдает разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, связанных с отказом выключателя, когда для исключения его из схемы при операциях с разъединителями требуется деблокирование, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Диспетчерский персонал, руководящий ликвидацией нарушения нормального режима | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 124 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
71 | 38 | Правила переключений в электроустановках | При каких условиях диспетчерскому и оперативному персоналу разрешается отдавать команду (разрешение, подтверждение) на производство переключений для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о фактическом состоянии оборудования по результатам осмотра | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 125 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
72 | 39 | Правила переключений в электроустановках | За сколько дней до ввода в работу новых (модернизированных, реконструированных) линий электропередач (ЛЭП), оборудования, устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), должен быть уведомлен диспетчерским центром о разработке ДЦ комплексной программы владелец объекта электроэнергетики (соответствующий его филиал), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Не менее чем за 30 календарных дней ¦ Не менее чем за 60 календарных дней | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 127 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
73 | 40 | Правила переключений в электроустановках | При какой продолжительности кратковременного вывода дифференциальной защиты шин допускается не вводить оперативное ускорение резервных защит, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 30 минут | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 136 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
74 | 41 | Правила переключений в электроустановках | Какие действия должен выполнить оперативный персонал при наличии признаков, характерных для короткого замыкания или несинхронного включения, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Отключить выключатель, не дожидаясь его отключения действием релейной защиты и автоматики | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 139 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
75 | 42 | Правила переключений в электроустановках | В какой момент времени должно выполняться отключение и включение ненагруженных трансформаторов, к нейтрали которых подключен дугогасящий реактор, во избежание появления перенапряжений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | После отключения дугогасящего реактора ¦ До отключения дугогасящего реактора | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 147 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
76 | 43 | Правила переключений в электроустановках | В каких случаях оперативный ток должен быть снят с приводов разъединителей, имеющих дистанционное управление, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Если в процессе переключений в электроустановках необходима фиксация указанных разъединителей во включенном положении | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 154 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
77 | 44 | Правила переключений в электроустановках | Каким образом проверяется синхронность напряжений перед объединением системы сборных шин (СШ), работающих раздельно, в электроустановках, в которых отсутствуют приборы контроля синхронизма, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Синхронность напряжений должна подтверждаться соответствующим диспетчерским персоналом диспетчерского центра или оперативным персоналом центра управления сетями, начальником смены объекта | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 177 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
78 | 45 | Правила переключений в электроустановках | Допускается ли выполнять перевод присоединений с одной системы сборных шин (СШ) на другую поочередным включением шинных разъединителей одной СШ с последующим отключением шинных разъединителей от другой СШ в зависимости от конструктивного расположения в распределяющем устройстве шинных разъединителей присоединений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Не допускается ¦ Допускается | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 181 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
79 | 46 | Правила переключений в электроустановках | Разрешается ли шунтирование и расшунтирование межсекционного реактора развилками шинных разъединителей присоединений в схемах электрических соединений объекта переключений, в которых секции шин нормально замкнуты через межсекционный реактор, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Запрещается | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 183 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
80 | 47 | Правила переключений в электроустановках | В каком документе должен быть определен порядок подачи и снятия напряжения с линии электропередачи, а также допустимость его изменения с указанием выполнения необходимых мероприятий, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | В местных инструкциях | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 185 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
81 | 48 | Правила переключений в электроустановках | В каких случаях допускается в электроустановках на подстанциях и в распределительных устройствах электростанций нового поколения отключение выключателя, находящегося под рабочим напряжением, с использованием местного управления, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Только для снятия напряжения с пострадавшего | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 196 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
82 | 49 | Правила переключений в электроустановках | Какое утверждение относительно операций на подстанциях, построенных с применением комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией, является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Осмотр оборудования непосредственно перед началом переключений в электроустановках не выполняется | exact | 1 |  | + | prombez24 + 24тест V выше 1000 | п. 201 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
83 | 50 | Правила переключений в электроустановках | При каком уравнительном токе допускается включение и отключение кольцующих разъединителей, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Не более 70 А ¦ Не более 90 А ¦ Не более 80 А | exact | 1 |  | + | prombez24 + 24тест V выше 1000 | п. 211 Правил переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757
84 | 1 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какие категории работодателей и работников распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
85 | 2 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На кого возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На работодателя | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
86 | 3 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие действия не вправе совершать работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Упрощать или отменять отдельные требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок с целью оптимизации расходов на организацию производственной деятельности | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
88 | 5 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В случае изменения должности | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 2.11 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
89 | 6 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности I, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Руководитель организации (обособленного подразделения) | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 2.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
90 | 7 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 2.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
91 | 8 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким работником проводится присвоение I группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 2.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
92 | 9 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие возрастные ограничения существуют для присвоения III группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста ¦ Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста ¦ Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 2.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
93 | 10 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Право проведения каких работ должно быть зафиксировано в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках в графе «Свидетельство на право проведения специальных работ», согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 2.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
94 | 11 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие работы не относятся к специальным работам в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 2.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
95 | 12 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае допускается заменять предохранители под напряжением и под нагрузкой, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В любом из перечисленных случаев | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 3.10 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
96 | 13 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Изолирующие клещи (штангу) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 3.11 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
97 | 14 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 3.13 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
98 | 15 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | У какого персонала могут быть на учете ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | У административно-технического персонала | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 3.13 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
99 | 16 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу не ниже III ¦ Группу не ниже IV ¦ Группу не ниже II | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 3.2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
100 | 17 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу не ниже III | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 3.2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
101 | 18 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким должно быть расстояние от людей, и применяемых ими инструментов и приспособлений до неогражденных токоведущих частей в электроустановках напряжением 1-35 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Не менее 0,6 м ¦ Не менее 0,8 м | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 3.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Министерства труда и соц. Защиты РФ №903н от 15.12.2020
102 | 19 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какое расстояние не допускается приближение механизмов и подъемных сооружений к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям при выполнении работ в электроустановках 110 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Менее 1,5 м ¦ Менее 2,5 м | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 3.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
103 | 20 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какое расстояние не допускается приближаться работникам к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям открытого распределительного устройства 220 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Ближе 2,0 метров ¦ Ближе 2,5 метров ¦ Ближе 3,0 метров | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 3.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
104 | 21 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какая конструкция принимается за начало и конец воздушной линии, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Линейные порталы или линейные вводы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные), а также вторичные системы и устройства связи (далее - распределительные устройства, РУ), а для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод распределительного устройства | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 3.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
105 | 22 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник не имеет права выполнять единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования при эксплуатации электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности ¦ Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV по электробезопасности | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 3.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
106 | 23 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник не имеет права выполнять единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования при эксплуатации электроустановки напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности ¦ Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу III по электробезопасности | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 3.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
107 | 24 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть допущены до осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра ¦ В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 3.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
108 | 25 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться для осмотра в распределительные устройства напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра ¦ В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 3.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
109 | 26 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие действия разрешается выполнять при осмотре распределительных устройств напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 3.6 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
110 | 27 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | С какой целью допускается приближение на расстояние менее 8 метров к месту возникновения короткого замыкания на землю при работах на воздушной линии электропередачи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 3.7 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
111 | 28 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой персонал дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 3.8 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
112 | 29 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при выполнении операций с коммутационными аппаратами с ручным приводом в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Диэлектрические перчатки и средства защиты лица от воздействия электрической дуги | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 3.9 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
113 | 30 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие параметры производства работ определяет наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады (группа из двух человек и более, включая производителя работ) и работников, ответственных за безопасное выполнение работы | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 4.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
114 | 31 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой порядок проведения работ в действующих электроустановках является неверным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Самовольно | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 4.2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
115 | 32 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким образом должно оформляться согласование работ, выполняемых в месте проведения работ по другому наряду-допуску, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду-допуску записью «Согласовано» на лицевой стороне второго наряда-допуска, располагаемой в левом нижнем поле документа с подписями работников, согласующих документ | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 4.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
116 | 33 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие действия недопустимы при выполнении работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и другие металлические инструменты и приспособления, не предназначенные для выполнения работ под напряжением | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 4.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
117 | 34 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие мероприятия не относятся к организационным, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Производство необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 5.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
118 | 35 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | За соблюдение каких мер или мероприятий не отвечает работник из числа электротехнического персонала, осуществляющий надзор за бригадами, не имеющими права самостоятельного производства работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | За качественный и количественный состав бригады | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 5.10 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
119 | 36 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие дополнительные обязанности может выполнять выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 5.13 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
120 | 37 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие дополнительные обязанности может выполнять ответственный руководитель работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 5.13 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
121 | 38 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какое количество работников, имеющих II группу по электробезопасности, допускается включать в бригаду, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Общее число членов бригады, имеющих II группу, не должно превышать трех человек | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 5.15 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
122 | 39 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве можно привлекать к работе в бригаде по наряду-допуску, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В случае, если есть разрешение работника из числа вышестоящего оперативного персонала, сделана запись в оперативном журнале и оформлено распоряжение или наряд-допуск в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям | exact | 1 | + | + | prombez24 + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 5.16 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
123 | 40 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие работники не являются ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки организаций потребителей электроэнергии | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 5.2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
124 | 41 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При выполнении каких работ работник, выдающий наряд-допуск, имеет право не назначать ответственного руководителя, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | При выполнении работ в распределительных устройствах напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на воздушных линиях, кабельно-воздушных линиях и кабельных линиях электропередач, всех электроустановках напряжением до 1000 В | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 5.7 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
125 | 42 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | За какие мероприятия отвечает ответственный руководитель при проведении работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Он отвечает за выполнение указанных в наряде-допуске мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ. | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 5.7 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
126 | 43 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие работники назначаются ответственными руководителями работ в электроустановках выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V по электробезопасности ¦ Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 5.7 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
127 | 44 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу II по электробезопасности ¦ Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу III по электробезопасности ¦ Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 5.7 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
128 | 45 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | За выполнение каких требований несет ответственность работник из числа электротехнического персонала осуществляющий допуск к работе членов бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | За правильность и достаточность принятых им мер безопасности по подготовке рабочих мест и соответствие их мероприятиям, указанным в наряде-допуске или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 5.8 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
129 | 46 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу II по электробезопасности ¦ Группу III по электробезопасности | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 5.8 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
130 | 47 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования должны соблюдаться при назначении допускающего в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускающий должен назначаться из числа оперативного персонала и иметь группу IV по электробезопасности ¦ Допускающий должен назначаться из числа оперативного персонала и иметь группу III по электробезопасности | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 5.8 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
131 | 48 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | За соблюдение каких мер или мероприятий не несет ответственность производитель работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | За достаточность и правильность указанных в наряде-допуске (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 5.9 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
132 | 49 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, выполняемых по наряду-допуску в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу III по электробезопасности ¦ Группу IV по электробезопасности ¦ Группу II по электробезопасности | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 5.9 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
133 | 50 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В любом из перечисленных случаев | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 5.9 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
134 | 51 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Сколько экземпляров наряда-допуска должно оформляться, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Один, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) ¦ Два, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) ¦ Три, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в четырех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 6.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
135 | 52 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае допускается выдавать один наряд-допуск для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Во всех перечисленных случаях | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 6.12 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
136 | 53 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 6.13 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
138 | 55 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск со дня начала работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На срок не более 15 календарных дней ¦ На срок не более 30 календарных дней ¦ На срок не более 20 календарных дней ¦ На срок не более 25 календарных дней | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 6.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
139 | 56 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Сколько раз и на какой срок может быть продлен наряд-допуск на производство работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 раз на срок не более 20 календарных дней со дня продления ¦ 1 раз на срок не более 30 календарных дней со дня продления ¦ 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 6.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
140 | 57 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 6.32 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
141 | 58 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник имеет право продлевать наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник, выдавший наряд-допуск, или другой работник, имеющий право выдачи наряда-допуска на работы в данной электроустановке | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 6.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
142 | 59 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким способом может быть передано разрешение на продление наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ. В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 6.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
143 | 60 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | После какого срока могут быть уничтожены наряды-допуски, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | По истечении 1 года | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 6.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
144 | 61 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 6.6 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
145 | 62 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования предъявляются к порядку учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Независимо от принятого в организации порядка учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 6.6 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
146 | 63 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какое утверждение, относительно количества нарядов-допусков, которые допускается выдавать в электроустановках с напряжением выше 1000 В, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе с вводов воздушной линии электропередачи и кабельной линии, и заперт вход в соседние электроустановки (сборки и щиты до 1000 В могут оставаться под напряжением), и количества сборных шин и присоеденений, на которых производятся работы, является верным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Один наряд-допуск допускается выдавать для одновременной работы на сборных шинах и всех присоединениях | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 6.8 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
147 | 64 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Для выполнения каких работ допускается выдавать один наряд-допуск в электроустановках до 1000 В при полностью снятом напряжении со всех токоведущих частей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Для выполнения работ на сборных шинах распределительных устройств, распределительных щитов, сборок, а также на всех присоединениях этих установок одновременно | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 6.8 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
148 | 65 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При каких условиях допускается выдавать один наряд-допуск при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем), согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Только для работы на электродвигателях одного напряжения и присоединениях одного распределяющего устройства, питающего электродвигатели этих агрегатов (установок) ¦ Только для работы на электродвигателях разного напряжения и присоединениях одного распределяющего устройства, питающего электродвигатели этих агрегатов (установок) | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 6.9 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
149 | 66 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какое количество нарядов-допусков выдается для работы при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем), согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускается выдавать один наряд-допуск для работы на всех (или части) электродвигателях этих агрегатов (установок) и один наряд-допуск для работ в распределяющих устройствах на всех (или части) присоединениях, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок) | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 6.9 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
150 | 67 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник имеет право работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник, имеющий II группу по электробезопасности и право быть производителем работ ¦ Работник, имеющий III группу по электробезопасности и право быть производителем работ | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 7.10 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
151 | 68 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В электроустановках напряжением до 1000 В ¦ В электроустановках напряжением выше 1000 В | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 8.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
152 | 69 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие факторы не требуется учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Микроклимат (температуру, влажность воздуха) в помещении, где находится электроустановка | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 8.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
153 | 70 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие работы можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации, в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 8.6 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
155 | 72 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Допускается ли производителю работ совмещать обязанности допускающего, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускается, в этом случае подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III по электробезопасности | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 10.2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
156 | 73 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие действия должен выполнить допускающий, осуществляющий первичный допуск бригады к работе по наряду-допуску или распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Все перечисленное | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 10.6 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
157 | 74 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Целевой | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 10.7 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
158 | 75 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какое мероприятие должно предшествовать началу работ по наряду-допуску или по распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Целевой инструктаж | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 10.7 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
159 | 76 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник проводит целевой инструктаж при работах по распоряжению для членов бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Производитель работ | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 10.7 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
160 | 77 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким работникам проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, выдающий наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается или совмещает обязанности выдающего наряд-допуск, производителю работ или наблюдающему | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 10.7 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
161 | 78 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким работникам сотрудник, отдающий распоряжение, проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Производителю или наблюдающему или непосредственному исполнителю работ | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 10.7 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
162 | 79 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и приспособлений, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Производитель работ | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 10.8 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
163 | 80 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | «Не включать! Работают люди» | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 18.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
164 | 81 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой персонал имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности ¦ Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 35.12 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
165 | 82 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Допускается ли закреплять строп страховочной привязи на поддерживающих и натяжных многоцепных изолирующих подвесках за гирлянду изолятора, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускается закреплять за одну из гирлянд изоляторов, на которой работа не ведется | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 38.14 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
166 | 83 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какое расстояние не допускается приближаться незащищенными от поражения электрическим током частями тела к токоведущим частям, находящихся под напряжением при выполнении работ методом «в изоляции», согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Менее 100 мм ¦ Менее 150 мм ¦ Менее 120 мм | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 38.21 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
167 | 84 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Сколько схем существует для обеспечения безопасности персонала при выполнении работ под напряжением на токоведущих частях, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Три | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 38.21 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
168 | 85 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должны иметь ответственный руководитель работ и производитель работ, имеющие право выполнения работ под напряжением на токоведущих частях, при работах в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Не ниже IV | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 38.23 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
169 | 86 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования должны выполняться при работах на проводах в пролете пересечения с другой воздушной линией, выполняемых с телескопической вышки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм², а сама вышка заземлена ¦ Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена ¦ Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 6 мм², а сама вышка заземлена ¦ Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 38.37 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
170 | 87 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На основании какого документа должны выполняться работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи от деревьев согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | По наряду-допуску или распоряжению | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 38.65 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
171 | 88 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каких случаях запрещается выполнение (возобновление) работ на воздушных линиях (ВЛ), воздушных линиях с защищенными проводами (ВЛЗ) и воздушных линиях с самонесущими изолированными проводами (ВЛИ) под напряжением, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Во всех перечисленных случаях | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 38.81 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
172 | 89 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой класс электроинструмента и ручных электрических машин по типу защиты от поражения электрическим током соответствует условиям применения электрозащитных средств, при которых их можно применять без использования электрозащитных средств при производстве работ в металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Класса I ¦ Класса II ¦ Класса III | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 44.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
173 | 90 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие действия запрещается осуществлять работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 44.9, 44.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
174 | 91 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования предъявляются к командированному персоналу, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 46.2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
175 | 92 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую процедуру должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Вводный и первичный инструктажи по охране труда | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 46.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
176 | 93 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV ¦ Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV ¦ Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 46.6 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
177 | 94 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какими работниками выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работниками организации-владельца электроустановки | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 47.6-47.7 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
178 | 95 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен иметь работник с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 3 месяца в предыдущей группе ¦ 2 месяца в предыдущей группе ¦ 6 месяцев в предыдущей группе ¦ 1 месяц в предыдущей группе | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | Прил. N 1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
179 | 1 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | На какие категории потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики не распространяются требования Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | На потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 3 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
180 | 2 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком объеме должна проводиться работа с персоналом, совмещающим профессии (должности), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В полном объеме по его основной и совмещаемой профессии (должности) | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 6 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
181 | 3 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое должностное лицо должно утверждать порядок проведения работы с персоналом в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 7 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
182 | 4 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие обязательные формы работы с персоналом должны проводиться для административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 10 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
183 | 5 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие обязательные формы работы с персоналом не проводятся для ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Противоаварийные тренировки | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 10 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
184 | 6 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какие сроки должна осуществляться подготовка персонала для вводимых в работу новых и реконструируемых объектов электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | До начала проведения пробных пусков и комплексного опробования оборудования | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 13 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
185 | 7 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой персонал не должен проходить подготовку по новой должности (рабочему месту), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Административно-технический персонал | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 10 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
186 | 8 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | От каких факторов зависит длительность и объем каждого этапа подготовки по новой должности оперативного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | От всего перечисленного | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 19 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
187 | 9 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким этапом должна заканчиваться подготовка по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Допуск к самостоятельной работе | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 21 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
188 | 10 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой персонал не проходит стажировку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Административно-технический | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 24 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
189 | 11 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком объеме должна проводиться стажировка для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В объеме, определенном программой подготовки по новой должности | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 25 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
190 | 12 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой работник проводит стажировку для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Работник, ответственный за стажировку, назначенный организационно-распорядительным документом | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 28 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
191 | 13 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие рабочие места должны быть предусмотрены во время стажировки для оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 29 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
192 | 14 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Требования каких документов должен усвоить оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал организаций, эксплуатирующих объекты по производству электрической энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в процессе стажировки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 30 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
193 | 15 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой минимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 7 рабочих дней (смены) ¦ 5 рабочих дней (смены) ¦ 2 рабочих дня (смены) ¦ 10 рабочих дней (смены) | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 33 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
194 | 16 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой максимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 7 рабочих дней (смены) ¦ 5 рабочих дней (смены) ¦ 14 рабочих дня (смены) ¦ 10 рабочих дней (смены) | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 33 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
195 | 17 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какой срок субъект оперативно-диспетчерского управления должен в письменной форме направить уведомление о необходимости организации ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объектов электроэнергетики в организацию, эксплуатирующую такие объекты электроэнергетики, с указанием их перечня, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не позднее 3 рабочих дней до даты ознакомления ¦ Не позднее 5 рабочих дней до даты ознакомления ¦ Не позднее 7 рабочих дней до даты ознакомления ¦ Не позднее 10 рабочих дней до даты ознакомления | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 36 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
196 | 18 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое минимальное время должно составлять ознакомление диспетчерского персонала с особенностями функционирования объекта электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не менее 1 рабочего дня | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 38 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
197 | 19 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | На основании каких документов определяется объем знаний для проверки по каждой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | На основании должностных обязанностей (трудовых функций) | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 41 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
198 | 20 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой вид проверки знаний работников не проводится, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Внеплановая | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 42 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
199 | 21 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком случае должна проводиться первичная проверка знаний у работников, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | При перерыве в работе более трех лет | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 43 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
200 | 22 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не позднее одного месяца после назначения на должность | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 44 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
201 | 23 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какие сроки должна проводится очередная проверка знаний в отношении диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, работников из числа административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не реже одного раза в 12 месяцев ¦ Не реже одного раза в 18 месяцев | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 45 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
202 | 24 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким должностным лицом утверждается график очередной проверки знаний в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Председателями комиссий по проверке знаний организации, в которых будет проводиться проверка знаний | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 46 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
203 | 25 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В любом из перечисленных случаев | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 47 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
204 | 26 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое количество членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации должны проходить проверку знаний в вышестоящей комиссии по проверке знаний, созданной в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не менее двух членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации ¦ Не менее трех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации ¦ Не менее четырех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации ¦ Не менее пяти членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 54 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
205 | 27 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом проводится проверка знаний каждого работника, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Индивидуально | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 57 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
206 | 28 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | При каком количестве ошибок (в процентном соотношении к общему количеству вопросов) проверяемому работнику по итогам проверки знаний устанавливается оценка «неудовлетворительно», согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Более 30 % ¦ Более 20 % ¦ Более 10 % | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 59 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
207 | 29 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом выставляется итоговая оценка при прохождении проверки знаний с использованием программного обеспечения и получения неудовлетворительной оценки автоэкзаменатора, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Устанавливается комиссией по проверке знаний по результатам устного опроса работника | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 60 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
208 | 30 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом фиксируются результаты проверки знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Оформляются протоколом проверки знаний и фиксируются в журнале учета проверки знаний с последующей выдачей удостоверения | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 61 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
209 | 31 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какой срок работник, получивший неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должен пройти повторную проверку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не более одного месяца | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 63 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
210 | 32 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком случае не проводится дублирование, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | После перерыва в работе до 1 месяца | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 66 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
211 | 33 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какая минимальная продолжительность дублирования конкретного работника устанавливается при подготовке по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не менее 5 рабочих смен ¦ Не менее 7 рабочих смен ¦ Не менее 12 рабочих смен ¦ Не менее 4 рабочих смен | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 67 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
212 | 34 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие сотрудники несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Сам работник, допущенный к дублированию и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование | exact | 1 | + | + | 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Приказ Минэнерго № 796 от 22.09.2020)68. Допуск к дублированию при подготовке по новой должности должен быть оформлен организационно-распорядительным документом организации (ее филиала, представительства), содержащим сроки дублирования, указание лиц, ответственных за дублирование работника, допущенного к дублированию, предоставленные работнику, допущенному к дублированию, права (ведения оперативных переговоров, переключений) на период дублирования.Допуск к дублированию после перерыва в работе более 30 календарных дней должен быть оформлен в порядке, определенном организацией.О допуске к дублированию при подготовке по новой должности диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала должны быть уведомлены соответствующий персонал своей организации, а также персонал субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, с работниками которых осуществляется технологическое взаимодействие.За действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в равной мере как сам работник, допущенный к дублированию, так и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование.
213 | 35 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое количество противоаварийных тренировок необходимо провести за время дублирования, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Количество определяется индивидуальной программой подготовки по новой должности в соответствии с Правилами проведения противоаварийных тренировок | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 69 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
214 | 36 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каков порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых работников или имевших перерыв в работе более 6 месяцев, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В зависимости от категории персонала, после прохождения этапов подготовки в соответствии с индивидуальной программой подготовки | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 73 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
215 | 37 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой срок действия допуска к самостоятельной работе устанавливается для категорий диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | До очередной проверки знаний | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 76 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
216 | 38 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каких случаях может быть отозван допуск к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В любом из перечисленных случаев | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 77 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
217 | 39 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какими изменениями должен быть ознакомлен персонал, имевший перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки в соответствии с занимаемой должностью перед допуском к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Со всеми перечисленными изменениями | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 79 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
218 | 40 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Для какой категории персонала производственный инструктаж является обязательным, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 80 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
219 | 41 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие сведения должна содержать программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Все перечисленное | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 84 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
220 | 42 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Один раз в месяц ¦ Один раз в три месяца | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 85 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
221 | 43 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В любом из перечисленных случаев | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 87 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
222 | 44 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом допускается проводить производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Как индивидуально с каждым работником, так и с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 88 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
223 | 45 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какой периодичностью должны проводиться учебные и контрольные противоаварийные тренировки для работников, относящихся к категории диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Периодичность определяется Правилами проведения противоаварийных тренировок | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 92 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
224 | 46 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какой периодичностью работникам из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала должна быть проведена контрольная противопожарная тренировка, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Один раз в шесть календарных месяцев ¦ Один раз в три календарных месяца | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 95 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
225 | 47 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие действия должны предприниматься в отношении работников, получивших неудовлетворительную оценку действий при проведении противопожарной тренировки согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Поведение повторной контрольной противопожарной тренировки в сроки, определяемые уполномоченным должностным лицом организации (ее филиала, представительства), но не позднее одного месяца | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 97 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
226 | 48 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | На какие категории персонала распространяются требования специальной подготовки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | На работников из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 98 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
227 | 49 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какой периодичностью должно проводиться дополнительное профессиональное образование с отрывом от выполнения основных должностных обязанностей (трудовых функций) работников, относящихся к категориям административно-технического, диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не реже 1 раза в 5 лет | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 106 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
228 | 50 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какой периодичностью должны осуществляться обходы и осмотры рабочих мест ответственными за их проведение лицами, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Периодичность, порядок их организации и проведения определяет руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 109 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утв. приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
229 | 1 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какие процессы не должна включать в себя техническая эксплуатация электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Ввод в работу новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок ¦ Постановку на балансовый учет новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
230 | 2 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какой субъект рынка электроэнергии обязан обеспечивать содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель электрической энергии | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
231 | 3 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Обязанностью кого из субъектов рынка электроэнергии является учет, расследование и анализ причин аварий в электроэнергетике, произошедших на объектах потребителя, а также принятие мер по устранению причин их возникновения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребителя электрической энергии | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
232 | 4 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какое должностное лицо непосредственно возлагаются обязанности по организации эксплуатации электроустановок потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | На ответственного за электрохозяйство и его заместителя | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 8 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
233 | 5 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В каком случае ответственность за выполнение обязанностей по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя может быть возложена на единоличный исполнительный орган потребителя - юридического лица, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,8 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения ¦ Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения ¦ Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до и выше 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения ¦ Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 8 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
234 | 6 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какое лицо или организацию возлагается обязанность по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках напряжением выше 1000 В, если потребитель физическое лицо, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | На физическое лицо | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 8 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
235 | 7 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какого работника возлагаются полномочия по обеспечению проверок соответствия исполнительных технологических схем (чертежей), представляющих собой графическое представление последовательности основных стадий (операций) технологического процесса, и схем электрических соединений фактическим эксплуатационным схемам и пересмотр (актуализацию) указанных схем, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Ответственного за электрохозяйство | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
236 | 8 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какого работника возлагаются полномочия по обеспечению не реже одного раза в 2 года контроля значений показателей качества электрической энергии, обусловленных работой электроустановок, в том числе путем проведения замеров таких показателей, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Ответственного за электрохозяйство | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
237 | 9 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая деятельность не входит в обязанности ответственного за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Непосредственное обслуживание электроустановок | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
238 | 10 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какого работника возлагаются полномочия по обеспечению контроля соблюдения и поддержания режима работы электроустановок и режима потребления электрической энергии, в том числе режимов потребления реактивной мощности, заданных потребителю в соответствии с договором оказания услуг по передаче электрической энергии, договором купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) или договором энергоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Ответственного за электрохозяйство | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
239 | 11 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую периодичность контроля замеров показателей качества электроэнергии должен обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в два года ¦ Не реже одного раза в три года | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
240 | 12 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую группу по электробезопасности должен иметь ответственный за электрохозяйство в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Пятую | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 10 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
241 | 13 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое должностное лицо определяет необходимость назначения ответственных за электрохозяйство структурных подразделений потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Руководителем потребителя самостоятельно | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 11 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
242 | 14 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Переключения в электроустановках объектов электросетевого хозяйства какого класса допускается выполнять единолично работнику из числа оперативного (оперативно-ремонтного) персонала, обслуживающего эти электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Классом напряжения 0,4 кВ и ниже, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 0,4 кВ ¦ Классом напряжения 0,4 кВ и выше, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 0,4 кВ ¦ Классом напряжения 0,5 кВ, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 1 кВ | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
243 | 15 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое требование предъявляется к потребителю, в случае если энергопринимающие установки потребителя включены в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель должен обеспечить готовность к введению таких графиков и своевременное выполнение мероприятий по вводу графиков аварийного ограничения в действие | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 19 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
244 | 16 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая организация должна осуществлять выборочные проверки эксплуатационного состояния устройств противоаварийной автоматики, действующей на отключение нагрузки, установленных на объектах электросетевого хозяйства или энергопринимающих установках потребителя, если энергопринимающие установки потребителя подключены под действие устройств противоаварийной автоматики, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель совместно с сетевой организацией | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
245 | 17 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое должностное лицо должно утверждать годовые планы (графики) по ремонту основного оборудования электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Уполномоченное должностное лицо потребителя (его филиала) | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 23 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
246 | 18 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какие виды ремонтов основного оборудования электроустановок должны составляться годовые планы (графики), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | На все виды ремонтов | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 23 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
247 | 19 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В какой очередности должен выполняться ремонт электрооборудования и аппаратов, непосредственно связанных с технологическими агрегатами, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должен выполняться одновременно с ремонтом таких агрегатов | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 23 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
248 | 20 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая организация должна организовывать и проводить техническое освидетельствование электрооборудования, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 25 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
249 | 21 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В течение какого времени основное и вспомогательное оборудование должно нормально и непрерывно работать для успешного проведения комплексного опробования электроустановки перед приемкой в эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В течение 24 часов ¦ В течение 36 часов ¦ В течение 48 часов ¦ В течение 72 часов | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 26 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
250 | 22 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В течение какого времени линия электропередачи должна нормально и непрерывно работать для успешного проведения комплексного опробования перед приемкой в эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В течение 24 часов ¦ В течение 36 часов ¦ В течение 48 часов ¦ В течение 72 часов | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 26 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
251 | 23 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какие мероприятия должны быть выполнены перед опробованием и приемкой нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Все перечисленное | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 26 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
252 | 24 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В течение какого времени должно проработать основное и вспомогательное оборудование при условии нормальной и непрерывной работы для того, чтобы комплексное опробование считалось успешно проведенным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В течение 24 часов ¦ В течение 36 часов ¦ В течение 72 часов | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 26 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
253 | 25 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В течение какого времени должна проработать линия электропередач (ЛЭП) при условии нормальной и непрерывной работы для того, чтобы комплексное опробование считалось успешно проведенным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В течение 24 часов ¦ В течение 36 часов ¦ В течение 72 часов | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 26 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
254 | 26 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На основании какого документа допускается включение электроустановок по проектной схеме для проведения пусконаладочных работ и опробования электрооборудования, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Временного разрешения, выданного органом федерального государственного энергетического надзора | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 26 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
255 | 27 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какие мероприятия должны быть проведены потребителем при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Все перечисленное | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 26 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
256 | 28 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На каком этапе при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках следует начать приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем по проектным схемам, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | После окончания на этом оборудовании монтажных и строительных работ ¦ После окончания на этом оборудовании монтажных работ | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 26 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
257 | 29 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое утверждение относительно мер и мероприятий, которые проводятся с электротехническим и электротехнологическим персоналом перед опробованием и приемкой нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены, является верным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электротехнический и электротехнологический персонал должен быть укомплектован и обучен (с проверкой знаний) | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 26 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
258 | 30 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая часть электроустановки для успешного проведения комплексного опробования должна проработать 72 часа при условии нормальной и непрерывной работы, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Основное и вспомогательное оборудование | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 26 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
259 | 31 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая часть электроустановки для успешного проведения комплексного опробования должна проработать в течение 24 часов при условии нормальной и непрерывной работы, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Линия электропередач | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 26 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
260 | 32 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какие подготовительные мероприятия не проводятся для надежной и безопасной эксплуатации принадлежащего потребителю объекта перед опробованием и приемкой оборудования при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Проведение контрольных, внеочередных или иных замеров на принадлежащих потребителю объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках по требованию от сетевой организации | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 26 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
261 | 33 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое мероприятие не проводится при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Техническое диагностирование оборудования и отдельных систем электроустановок | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 26 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
262 | 34 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая информация указывается в журналах учета электрооборудования, хранящихся у потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Все перечисленное | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 27 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
263 | 35 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какие документы не входят в перечень технической документации, которая должна быть в наличии у потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Закупочные и арендные договоры на оборудование | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 27 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
264 | 36 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая организация должна иметь в наличии схемы электрических соединений и технологических систем, в том числе нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений электроустановок потребителя в отношении эксплуатируемых электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 27 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
265 | 37 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая организация должна иметь в наличии документы, устанавливающие разделение прав, обязанностей и ответственности структурных подразделений и персонала потребителя по эксплуатации, в том числе обслуживанию и контролю электроустановок, в отношении эксплуатируемых ей электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 27 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
266 | 38 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | При каком условии должны пересматриваться перечни технической документации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | При изменении состава технической документации, но не реже одного раза в 3 года | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 29 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
267 | 39 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В соответствии с каким документом должно быть обеспечено наличие документов и организован доступ персонала потребителя к их использованию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В соответствии с перечнями технической документации | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 29 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
268 | 40 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | С какой периодичностью должны пересматриваться перечни технической документации по эксплуатации электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в 4 года ¦ Не реже одного раза в 3 года | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 29 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
269 | 41 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Наличие каких документов у ответственного за электрохозяйство должен обеспечить потребитель, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Наличие полного комплекта схем и производственных инструкций | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 29 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
270 | 42 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Наличие каких документов должен обеспечить потребитель на рабочем месте персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Комплекта схем и производственных инструкций в объеме, необходимом для выполнения персоналом своих трудовых функций | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 29 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
271 | 43 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В каких документах должны быть отражены все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В производственных инструкциях и на электрических (технологических, исполнительных) схемах и чертежах | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 30 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
272 | 44 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Каким образом должна доводиться до сведения работников, для которых знание производственных инструкций, схем, чертежей обязательно, информация об изменениях в этих документах, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должна доводиться до сведения всех работников под подпись, с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте или журнале распоряжений (если изменения внесены в схемы вторичных соединений - с записью в журнале релейной защиты и автоматики) | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 30 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
273 | 45 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Каким образом следует наносить обозначения и номера на схемах и чертежах, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В соответствии с обозначениями и номерами, выполненным непосредственно на линии электропередач, оборудовании, устройствах | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 30 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
274 | 46 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую периодичность проверки соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в четыре года ¦ Не реже одного раза в три года | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 31 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
275 | 47 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую периодичность пересмотра инструкций и схем обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в четыре года ¦ Не реже одного раза в три года | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 31, 33 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
276 | 48 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Как часто должна проводиться проверка электрических схем электроустановок на соответствие фактическим эксплуатационным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не чаще одного раза в полгода с отметкой о проверке ¦ Не чаще одного раза в год с отметкой о проверке ¦ Не чаще одного раза в два года с отметкой о проверке ¦ Не реже одного раза в три года с отметкой о проверке ¦ Не реже одного раза в пять лет с отметкой о проверке | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 31 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
277 | 49 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | С какой периодичностью должны пересматриваться производственные инструкции по эксплуатации электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В случае изменений условий эксплуатации, но не реже одного раза в четыре года ¦ В случае изменений условий эксплуатации, но не реже одного раза в три года | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 33 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
278 | 50 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Для каких эксплуатационных процессов должны быть разработаны производственные инструкции, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Для всего перечисленного | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 33 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
279 | 51 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В каком случае в производственные инструкции не вносятся изменения и дополнения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? Укажите все правильные ответы? | Смена формы собственности или собственника предприятия | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 33 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
280 | 52 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Каким образом необходимо сообщить работникам об изменении в производственных инструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Под подпись работникам, для которых обязательно знание таких инструкций | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 33 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
281 | 53 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какой документ не входит в комплект документации, хранящейся на рабочем месте оперативного персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Журнал регистрации вводного инструктажа | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 34 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
282 | 54 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какой персонал потребителя должен осуществлять обходы и осмотры оборудования, зданий и сооружений, проверять наличие и содержание эксплуатационной документации на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала и обеспечивать принятие мер по устранению выявленных нарушений в соответствии с графиками осмотров и обходов, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Административно-технический | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 37 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
283 | 55 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный и вспомогательный персонал | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 38 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
284 | 56 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая категория электротехнического персонала указана неверно, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Административно-ремонтный персонал | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 38 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
285 | 57 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое лицо или организация обязано обеспечивать подготовку оперативно-ремонтного персонала для эксплуатации электроустановок потребителей, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель электрической энергии | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 39 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
286 | 58 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Должны ли иметь группу по электробезопасности работники, относящиеся к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должны | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
287 | 59 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Должны ли иметь группу по электробезопасности специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должны | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
288 | 60 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую группу по электробезопасности должны иметь руководители структурных подразделений потребителя (при наличии таких структурных подразделений), в подчинении которых находится электротехнологический персонал, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Группу не ниже, чем у подчиненного персонала | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
289 | 61 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Каким должностным лицам могут быть переданы права и обязанности руководителя потребителя - юридического лица по вопросам организации и проведения работы с персоналом, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Из числа административно-технического персонала | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 41 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
290 | 62 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В каком объеме могут быть переданы права и обязанности руководителя потребителя - юридического лица по вопросам организации и проведения работы с персоналом одному или нескольким работникам административно-технического персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В полном объеме или частично могут передаваться все права и обязанности по вопросам организации и проведения работы с персоналом | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 41 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
291 | 63 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В каких документах должны быть установлены обязанности должностных лиц потребителя по проведению работы с персоналом, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В организационно-распорядительном документе потребителя и указаны в должностных инструкциях и положениях о подразделениях (службах) | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 41 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
292 | 64 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую подготовку необходимо иметь работникам, принимаемым для выполнения работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую характеру работы и выполняемым должностным обязанностям (трудовым функциям) | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 42 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
293 | 65 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в год ¦ Не реже одного раза в два года ¦ Не реже одного раза в три года | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 43 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
294 | 66 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет ¦ Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет ¦ Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 43 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
295 | 67 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В какие сроки должна проводиться очередная проверка знаний для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в 18 месяцев ¦ Не реже одного раза в 12 месяцев | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 43 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
296 | 68 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Как часто должна проводиться очередная проверка знаний для административно-технического персонала, не связанного непосредственно с организацией эксплуатации и проведением работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в три года ¦ Не реже одного раза в четыре года | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 43 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
297 | 69 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Каким образом следует устанавливать дату очередной проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В зависимости от категории персонала потребителя и даты последней проверки знаний | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 43 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
298 | 70 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | При выполнении каких условий проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, допускается не проводить, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Всех перечисленных условий одновременно | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 44 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
299 | 71 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая комиссия проводит проверку знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Территориальная комиссия Ростехнадзора | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
300 | 72 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое максимальное напряжение должны иметь распределительные электрические сети, к которым могут присоединяться источники сварочного тока, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 660 В | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 48 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
301 | 73 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал потребителя, на балансе которого находится электросварочная установка, выполняющий присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не ниже III | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 57 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
302 | 74 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электропроводка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | Приложение N1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
303 | 75 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электросварочные установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | Приложение N1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 №811
304 | 76 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электроустановка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | Приложение N1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 №811
305 | 77 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электротермические установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | Приложение N1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 №811
306 | 78 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Для каких целей предусматривается блокировка электротехнического изделия (устройства), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | Приложение N1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 №811
307 | 79 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Что собой представляет блокировка электротехнического изделия (устройства), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения или ограничения выполнения операций одними частями изделия при определенных состояниях или положениях других частей изделия в целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | Приложение N1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 №811
308 | 80 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение термина «дуговая электропечь» является верным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электропечь, в которой металл плавится за счет тепла от электрической дуги, горящей между электродами и металлом или между электродами | exact | 1 | + | + | prombez24 + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | Приложение N1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811
309 | 1 | Правила устройства электроустановок | Какие помещения называются сухими, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70% | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.1.6 - 1.1.10 Правил устройства электроустановок
310 | 2 | Правила устройства электроустановок | Какие помещения относятся к влажным, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90% | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.1.6 - 1.1.10 Правил устройства электроустановок
311 | 3 | Правила устройства электроустановок | Какие помещения называются сырыми, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 65% | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.1.6 - 1.1.10 Правил устройства электроустановок
312 | 4 | Правила устройства электроустановок | Каким образом классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.1.13 Правил устройства электроустановок
313 | 5 | Правила устройства электроустановок | Каким образом должны быть обозначены нулевые рабочие (нейтральные) проводники в электроустановках, согласно Правилам устройства электроустановок? | Буквой N и голубым цветом ¦ Буквой N и белым цветом ¦ Буквой Н и голубым цветом | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.1.29 Правил устройства электроустановок
314 | 6 | Правила устройства электроустановок | Каким образом обозначаются проводники защитного заземления, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, согласно Правилам устройства электроустановок? | Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов ¦ Обозначаются RE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины белого и зеленого цветов ¦ Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и белого цветов | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.1.28, 1.1.29 Правил устройства электроустановок
315 | 7 | Правила устройства электроустановок | Каким цветом должны быть обозначены шины переменного трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Шины фазы A - зеленым, фазы B - желтым, фазы C - красным цветом ¦ Шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.1.30 Правил устройства электроустановок
316 | 8 | Правила устройства электроустановок | Как обозначаются шины при переменном однофазном токе, согласно Правилам устройства электроустановок? | Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом ¦ Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - зеленым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом ¦ Шина А, присоединенная к концу обмотки источника питания, - синим цветом, шина В, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом ¦ Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - голубым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.1.30 Правил устройства электроустановок
317 | 9 | Правила устройства электроустановок | Как обозначаются шины при постоянном токе, согласно Правилам устройства электроустановок? | Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом ¦ Положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом ¦ Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом ¦ Положительная шина (+) - желтым цветом, отрицательная (-) - зеленым и нулевая рабочая M - голубым цветом | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.1.30 Правил устройства электроустановок
318 | 10 | Правила устройства электроустановок | Какое устройство называется приемником электрической энергии (электроприемником), согласно Правилам устройства электроустановок? | Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.2.7 Правил устройства электроустановок
319 | 11 | Правила устройства электроустановок | Какое оборудование называется потребителем электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.2.8 Правил устройства электроустановок
320 | 12 | Правила устройства электроустановок | Какой режим работы называется нормальным режимом потребителя электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | Режим, при котором обеспечиваются средние значения параметров его работы ¦ Режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы ¦ Режим, при котором обеспечиваются максимальные значения параметров его работы ¦ Режим, при котором обеспечиваются минимальные значения параметров его работы | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.2.9 Правил устройства электроустановок
321 | 13 | Правила устройства электроустановок | Какой источник питания называется независимым источником питания, согласно Правилам устройства электроустановок? | Источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.2.10 Правил устройства электроустановок
322 | 14 | Правила устройства электроустановок | Каким образом должны рассматриваться внешнее и внутреннее электроснабжение при проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок, согласно Правилам устройства электроустановок? | Раздельно, с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования ¦ В комплексе, с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования ¦ В комплексе, без учета возможностей и целесообразности технологического резервирования | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 1.2.11 Правил устройства электроустановок
323 | 15 | Правила устройства электроустановок | Какие параметры следует учитывать при решении вопросов технологического резервирования, согласно Правилам устройства электроустановок? | Перегрузочную способность элементов электроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 1.2.11 Правил устройства электроустановок
324 | 16 | Правила устройства электроустановок | При каких режимах заземления нейтрали может предусматриваться работа электрических сетей напряжением 110 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | При режимах с глухозаземленной либо с эффективно заземленной нейтралью ¦ При режимах с изолированной (незаземленной) либо с эффективно заземленной нейтралью | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 1.2.16 Правил устройства электроустановок
325 | 17 | Правила устройства электроустановок | При каком режиме заземления нейтрали должны работать электрические сети напряжением 220 кВ и выше, согласно Правилам устройства электроустановок? | При режиме с глухозаземленной нейтралью | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 1.2.16 Правил устройства электроустановок
326 | 18 | Правила устройства электроустановок | На основании каких параметров, документов или требований определяются категории электроприемников по надежности электроснабжения в процессе проектирования системы электроснабжения, согласно Правилам устройства электроустановок? | На основании нормативной документации и технологической части проекта | exact | 1 | + | + | prombez24 + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.2.17 Правил устройства электроустановок
327 | 19 | Правила устройства электроустановок | К какой категории относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров, согласно Правилам устройства электроустановок? | Особой группе первой категории | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.2.18 Правил устройства электроустановок
328 | 20 | Правила устройства электроустановок | Какое минимальное количество независимых взаимно резервирующих источников питания должно обеспечивать электроэнергией электроприемники первой категории в нормальных режимах, если перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания, согласно Правилам устройства электроустановок? | Два источника питания | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.2.19 Правил устройства электроустановок
329 | 21 | Правила устройства электроустановок | Какое минимальное количество источников питания должно обеспечивать электроэнергией электроприемники третьей категории в нормальных режимах при условии, что перерывы электроснабжения необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток, согласно Правилам устройства электроустановок? | Один источник питания | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.2.21 Правил устройства электроустановок
330 | 22 | Правила устройства электроустановок | Что представляет собой система ТN для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.7.3 Правил устройства электроустановок
331 | 23 | Правила устройства электроустановок | Что представляет собой система TN-C для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении ¦ Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.7.3 Правил устройства электроустановок
332 | 24 | Правила устройства электроустановок | Что представляет собой система TN-S для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении ¦ Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.7.3 Правил устройства электроустановок
333 | 25 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «глухозаземленная нейтраль», согласно Правилам устройства электроустановок? | Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.7.5 Правил устройства электроустановок
334 | 26 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защита от прямого прикосновения», согласно Правилам устройства электроустановок? | Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.7.13 Правил устройства электроустановок
335 | 27 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защита при косвенном прикосновении», согласно Правилам устройства электроустановок? | Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.7.14 Правил устройства электроустановок
336 | 28 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.7.15 Правил устройства электроустановок
337 | 29 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «искусственный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.7.16 Правил устройства электроустановок
338 | 30 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «естественный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.7.17 Правил устройства электроустановок
339 | 31 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.7.28 Правил устройства электроустановок
340 | 32 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защитное заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | Заземление, выполняемое в целях электробезопасности | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.7.29 Правил устройства электроустановок
341 | 33 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «основная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая, в том числе, защиту от прямого прикосновения | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.7.39 Правил устройства электроустановок
342 | 34 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «двойная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.7.41 Правил устройства электроустановок
343 | 35 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «усиленная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценная двойной изоляции | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.7.42 Правил устройства электроустановок
344 | 36 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защитное электрическое разделение цепей», согласно Правилам устройства электроустановок? | Отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ при помощи: двойной изоляции, основной изоляции и защитного экрана, усиленной изоляции | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.7.47 Правил устройства электроустановок
345 | 37 | Правила устройства электроустановок | Какое сопротивление должно иметь в любое время года заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 10 Ом ¦ Не более 0,5 Ом ¦ Не более 5 Ом | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.7.90 Правил устройства электроустановок
346 | 38 | Правила устройства электроустановок | Каким образом для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству, согласно Правилам устройства электроустановок? | Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования ¦ Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,4 м и на расстоянии не менее 5 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования ¦ Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,3 м и на расстоянии не более 10 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 1.7.98 Правил устройства электроустановок
347 | 39 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены выводы источника трансформатора, при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 10 Ом ¦ Не более 4 Ом ¦ Не более 6 Ом ¦ Не более 8 Ом | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.7.101 Правил устройства электроустановок
348 | 40 | Правила устройства электроустановок | Какие дополнительные мероприятия при сооружении искусственных заземлителей в районах с большим удельным сопротивлением земли рекомендуется осуществлять в районах многолетней мерзлоты, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещать заземлители в непромерзающие водоемы и талые зоны | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.7.107 Правил устройства электроустановок
349 | 41 | Правила устройства электроустановок | Какие трубы или трубопроводы могут быть использованы в качестве естественных заземлителей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Металлические трубы водопровода, проложенные в земле | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.7.109 Правил устройства электроустановок
350 | 42 | Правила устройства электроустановок | Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из алюминия, согласно Правилам устройства электроустановок? | 16 мм2 | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.7.117 Правил устройства электроустановок
351 | 43 | Правила устройства электроустановок | Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из стали, согласно Правилам устройства электроустановок? | 75 мм2 | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.7.117 Правил устройства электроустановок
352 | 44 | Правила устройства электроустановок | Какие открытые проводящие части электроустановок могут использоваться в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1000, согласно Правилам устройства электроустановок? | Стальные трубы электропроводок | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.7.121 Правил устройства электроустановок
353 | 45 | Правила устройства электроустановок | Какие изделия допускается использовать в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Открытые проводящие части электроустановок: металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.7.121 Правил устройства электроустановок
354 | 46 | Правила устройства электроустановок | Какие изделия не допускается использовать в качестве РЕ-проводников, согласно Правилам устройства электроустановок? | Металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.7.123 Правил устройства электроустановок
355 | 47 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников, согласно Правилам устройства электроустановок? | 16 мм2 | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.7.127 Правил устройства электроустановок
356 | 48 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии механической защиты, согласно Правилам устройства электроустановок? | 2,5 мм2 | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.7.127 Правил устройства электроустановок
357 | 49 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии отсутствии защиты, согласно Правилам устройства электроустановок? | 4 мм2 | exact | 1 | + | + | tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000
358 | 50 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение медных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 6 мм2 | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.7.137 Правил устройства электроустановок
359 | 51 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение алюминиевых проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 6 мм2 ¦ 16 мм2 | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.7.137 Правил устройства электроустановок
360 | 52 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение стальных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 50 мм2 | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.7.137 Правил устройства электроустановок
361 | 53 | Правила устройства электроустановок | Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников, и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям, согласно Правилам устройства электроустановок? | При помощи болтовых соединений или сварки | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.7.142 Правил устройства электроустановок
362 | 54 | Правила устройства электроустановок | Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники, согласно Правилам устройства электроустановок? | Любая из перечисленных мер защиты, в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 1.7.148, 1.7.149 Правил устройства электроустановок
363 | 55 | Правила устройства электроустановок | Какое минимальное количество подвесных тарельчатых изоляторов должно быть в поддерживающих и натяжных гирляндах на воздушной линии электропередачи напряжением 6-20 кВ, независимо от материала опор, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее двух | exact | 1 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 | п. 1.9.13 Правил устройства электроустановок
364 | 56 | Правила устройства электроустановок | Совместная прокладка каких проводов и кабелей не допускается в стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий, согласно Правилам устройства электроустановок? | Взаиморезервируемых проводов и кабелей | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 2.1.15 Правил устройства электроустановок
365 | 57 | Правила устройства электроустановок | Какое требование должно быть выполнено при прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах, согласно Правилам устройства электроустановок? | Возможность замены проводов и кабелей | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 2.1.19 Правил устройства электроустановок
366 | 58 | Правила устройства электроустановок | Какие требования должны учитываться при выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Требования электробезопасности и пожарной безопасности | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 2.1.51 Правил устройства электроустановок
367 | 59 | Правила устройства электроустановок | Какие провода следует применять при наличии масел и эмульсий в местах их прокладки, согласно Правилам устройства электроустановок? | Провода с маслостойкой изоляцией | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 2.1.51 Правил устройства электроустановок
368 | 60 | Правила устройства электроустановок | На каком расстоянии на кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, должны располагаться бирки, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не реже чем через каждые 50 м ¦ Не реже чем через каждые 100 м ¦ Не реже чем через каждые 150 м ¦ Не реже чем через каждые 200 м | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 2.3.23 Правил устройства электроустановок
369 | 61 | Правила устройства электроустановок | Какое максимальное количество силовых кабелей рекомендуется прокладывать в одной траншее, при прокладке в земле кабельных линий до 35 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 6 силовых кабелей ¦ 8 силовых кабелей ¦ 10 силовых кабелей ¦ 12 силовых кабелей | exact | 1 | + |  | prombez24 + 24тест IV до 1000 | п. 2.3.25 Правил устройства электроустановок
370 | 62 | Правила устройства электроустановок | Какое минимальное расстояние должно соблюдаться между группами кабелей, проложенных в отдельных траншеях, для кабельных линий до 35 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0,5 м | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 2.3.25 Правил устройства электроустановок
371 | 63 | Правила устройства электроустановок | При каком количестве силовых кабелей, идущих в одном направлении, рекомендуется их прокладка в туннелях, по эстакадам и в галереях, согласно Правилам устройства электроустановок? | Более 20 | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 2.3.25 Правил устройства электроустановок
372 | 64 | Правила устройства электроустановок | В каких местах должна применяется прокладка кабелей в блоках, согласно Правилам устройства электроустановок? | Во всех перечисленных местах | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 2.3.25 Правил устройства электроустановок
373 | 65 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0,6 м | exact | 1 | + |  | prombez24 + 24тест IV до 1000 | п. 2.3.85 Правил устройства электроустановок
374 | 66 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода при прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 1,0 м ¦ Не менее 2,0 м | exact | 1 | + |  | prombez24 + 24тест IV до 1000 | п. 2.3.89 Правил устройства электроустановок
375 | 67 | Правила устройства электроустановок | В каком случае допускается переход кабелей из блоков в землю без кабельных колодцев, согласно Правилам устройства электроустановок? | При числе кабелей до 10 и напряжении не выше 35 кВ ¦ При числе кабелей более 10 и напряжением выше 35 кВ | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 2.3.108 Правил устройства электроустановок
376 | 68 | Правила устройства электроустановок | Какими перекрытиями должны перекрываться кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | Съемными несгораемыми плитами | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 2.3.115 Правил устройства электроустановок
377 | 69 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами при прокладке кабельных линий в производственных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,25 м ¦ Не менее 0,5 м ¦ Не менее 0,8 м | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 2.3.134 Правил устройства электроустановок
378 | 70 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное расстояние при прокладке кабельных линий в производственных помещениях между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 1,0 м | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 2.3.134 Правил устройства электроустановок
379 | 71 | Правила устройства электроустановок | Какой тип опор устанавливается в местах изменения направления трассы воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок? | Угловые опоры | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 2.4.50 Правил устройства электроустановок
380 | 72 | Правила устройства электроустановок | Какой тип опор устанавливается на прямых участках трассы воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок? | Промежуточные опоры | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 2.4.50 Правил устройства электроустановок
381 | 73 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину питающая осветительная сеть, согласно Правилам устройства электроустановок? | Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 6.1.3 Правил устройства электроустановок
382 | 74 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину распределительная сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 6.1.4 Правил устройства электроустановок
383 | 75 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину групповая сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 6.1.5 Правил устройства электроустановок
384 | 76 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину каскадная система управления наружным освещением является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения ¦ Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков питающей или распределительной сети наружного освещения ¦ Система, осуществляющая одновременное включение (отключение) всех участков групповой сети наружного освещения | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 6.1.8 Правил устройства электроустановок
385 | 77 | Правила устройства электроустановок | Светильники с какими лампами рекомендуется применять для аварийного освещения, согласно Правилам устройства электроустановок? | С лампами накаливания или люминесцентными лампами | exact | 1 | + |  | prombez24 + 24тест IV до 1000 | п. 6.1.12 Правил устройства электроустановок
386 | 78 | Правила устройства электроустановок | Светильники какого класса защиты необходимо применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь не защищена устройством защитного отключения, согласно Правилам устройства электроустановок? | Класса защиты 0 или 1 ¦ Класса защиты 2 или 3 | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 6.1.14 Правил устройства электроустановок
387 | 79 | Правила устройства электроустановок | Светильники какого минимального класса защиты допускается применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь защищена устройством защитного отключения, согласно Правилам устройства электроустановок? | Класса защиты 0 ¦ Класса защиты 1 ¦ Класса защиты 2 ¦ Класса защиты 3 | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 6.1.14 Правил устройства электроустановок
388 | 80 | Правила устройства электроустановок | Какое напряжение должно применяться для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | Напряжение не выше 50 В ¦ Напряжение не выше 110 В ¦ Напряжение не выше 220 В ¦ Напряжение не выше 127 В | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 6.1.17 Правил устройства электроустановок
389 | 81 | Правила устройства электроустановок | На какие виды делится аварийное освещение, согласно Правилам устройства электроустановок? | Освещение безопасности и эвакуационное освещение | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 6.1.21 Правил устройства электроустановок
390 | 82 | Правила устройства электроустановок | Для каких целей предназначено освещение безопасности, согласно Правилам устройства электроустановок? | Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 6.1.21 Правил устройства электроустановок
391 | 83 | Правила устройства электроустановок | При каких значениях тока уставки защитного аппарата силовой цепи при питании светильника местного освещения от силовой цепи механизма или станка, для которых предназначен светильник, может не устанавливаться отдельный защитный аппарат в осветительной цепи, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 50 А ¦ Не более 25 А | exact | 1 | + |  | prombez24 + 24тест IV до 1000 | п. 6.2.2 Правил устройства электроустановок
392 | 84 | Правила устройства электроустановок | Какое оборудование может применяться для питания групп светильников вместо групповых щитков при использовании шинопроводов в качестве линий питающей осветительной сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты управления ¦ Присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты и управления | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 6.2.7 Правил устройства электроустановок
393 | 85 | Правила устройства электроустановок | Для каких объектов должна обеспечиваться возможность местного управления освещением при централизованном управлении наружным освещением, согласно Правилам устройства электроустановок? | Промышленных предприятий | exact | 1 | + |  | prombez24 + 24тест IV до 1000 | п. 6.5.22 Правил устройства электроустановок
394 | 86 | Правила устройства электроустановок | На какой максимальной высоте над уровнем пола должны устанавливаться светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц, согласно Правилам устройства электроустановок? | На высоте не более 3 м до низа светильника ¦ На высоте не более 5 м до низа светильника | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 6.6.2 Правил устройства электроустановок
395 | 87 | Правила устройства электроустановок | На какой высоте должны устанавливаться штепсельные розетки на номинальный ток до 16 А и напряжение до 250 В в производственных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | На высоте 0,8-1,0 м, а при подводе проводов сверху не более 1,5 м ¦ На высоте не менее 1,5 м, а при подводе проводов сверху не более 1,8 м | exact | 1 | + | + | prombez24 + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 6.6.21, 6.6.30 Правил устройства электроустановок
396 | 88 | Правила устройства электроустановок | В каких случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов в жилых зданиях при выполнении в полном объеме санитарных требований по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами, согласно Правилам устройства электроустановок? | В исключительных случаях по согласованию с органами государственного надзора | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 7.1.15 Правил устройства электроустановок
397 | 89 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное расстояние от места установки вводного устройства, вводно-распределительного устройства или главного распределительного щита до трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 1,0 м ¦ Не менее 2,0 м | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 7.1.28 Правил устройства электроустановок
398 | 90 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 1,5 мм2 - при наличии механической защиты и 2 мм2 - при ее отсутствии ¦ Не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии ¦ Не менее 4 мм2 - при наличии механической защиты и 6 мм2 - при ее отсутствии ¦ Не менее 7,5 мм2 - при наличии механической защиты и 5,5 мм2 - при ее отсутствии | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 7.1.45 Правил устройства электроустановок
399 | 91 | Правила устройства электроустановок | На какой ток должны устанавливаться штепсельные розетки с защитным контактом в зданиях при трехпроводной сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | На ток не менее 10 А ¦ На ток не менее 20 А ¦ На ток не менее 30 А ¦ На ток не менее 50 А | exact | 1 | + |  | prombez24 + 24тест IV до 1000 | п. 7.1.49 Правил устройства электроустановок
400 | 92 | Правила устройства электроустановок | На каком расстоянии от сварочного поста должен располагаться однопостовой источник сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не далее 10 м ¦ Не далее 15 м ¦ Не далее 5 м | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 7.6.19 Правил устройства электроустановок
401 | 93 | Правила устройства электроустановок | Какое оборудование должно использоваться при присоединении переносной или передвижной электросварочной установки непосредственно к стационарной электрической сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | Коммутационный и защитный аппараты (аппарат) с разборными или разъемными контактными соединениями | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 7.6.24 Правил устройства электроустановок
402 | 94 | Правила устройства электроустановок | Какой максимально допустимой длины должен быть гибкий кабель, соединяющий источник сварочного тока и коммутационный аппарат, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не больше 15 м ¦ Не больше 25 м | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п.7.6.25 Правил устройства электроустановок
403 | 95 | Правила устройства электроустановок | При каком напряжении шкафы комплектных устройств и корпуса сварочного оборудования (машин), имеющие неизолированные токоведущие части, должны быть оснащены блокировкой, обеспечивающей при открывании дверей (дверец) отключение от электрической сети устройств, находящихся внутри шкафа (корпуса), согласно Правилам устройства электроустановок? | Выше 24 В переменного или выше 60 В постоянного тока ¦ Выше 36 В переменного или выше 60 В постоянного тока ¦ Выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока ¦ Выше 12 В переменного или выше 48 В постоянного тока | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 7.6.27 Правил устройства электроустановок
404 | 96 | Правила устройства электроустановок | В каком случае допускается располагать сварочные посты во взрыво- и пожароопасных зонах, согласно Правилам устройства электроустановок? | Только в период производства временных электросварочных работ, выполняемых с соблюдением требований, изложенных в типовой инструкции по организации безопасного ведения огневых работ на взрыво- и взрывопожароопасных объектах, утвержденной Госгортехнадзором России | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 7.6.35 Правил устройства электроустановок
405 | 97 | Правила устройства электроустановок | Какие требования предъявляются к отдельному помещению для электросварочных установок, согласно Правилам устройства электроустановок? | Площадь отдельного помещения должна быть не менее 12 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост ¦ Площадь отдельного помещения должна быть не менее 10 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 3 м2 на каждый сварочный пост ¦ Площадь отдельного помещения должна быть не менее 16 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 7.6.37 Правил устройства электроустановок
406 | 98 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок автоматической резки, напыления и плазменно-механической обработки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 500 В | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 7.6.57 Правил устройства электроустановок
407 | 99 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок полуавтоматической резки или напыления, согласно Правилам устройства электроустановок? | 300 В | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 7.6.57 Правил устройства электроустановок
408 | 100 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок ручной резки, сварки или наплавки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 180 В | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 7.6.57 Правил устройства электроустановок
409 | 1 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 3-4 Порядка оказания первой помощи, утв. приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н
410 | 2 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 5 Порядка оказания первой помощи, утв. приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н
411 | 3 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 5 Порядка оказания первой помощи, утв. приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н
412 | 4 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 8 Порядка оказания первой помощи, утв. приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н
413 | 5 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации ¦ Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 9-10 Порядка оказания первой помощи, утв. приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н
414 | 6 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | stem | 0.97 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | Приложение N 2 Порядка оказания первой помощи, утв. приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н
415 | 7 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | Приложение N 2 Порядка оказания первой помощи, утв. приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н
416 | 8 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | Приложение N 2 Порядка оказания первой помощи, утв. приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н
417 | 9 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | Приложение N 2 Порядка оказания первой помощи, утв. приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н
418 | 10 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | Приложение N 2 Порядка оказания первой помощи, утв. приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н
419 | 11 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | Приложение N 2 Порядка оказания первой помощи, утв. приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н
420 | 12 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | Приложение N 2 Порядка оказания первой помощи, утв. приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н
421 | 13 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | exact | 1 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | Приложение N 2 Порядка оказания первой помощи, утв. приказом Минздрава России от 03.05.2024 N 220н
510 | 53 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В соответствии с каким документом должны выполняться работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи от деревьев, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | По наряду-допуску или распоряжению | fuzzy | 0.876 |  | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 38.65 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н
603 | 14 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | На какой период допускается располагать сварочные посты во взрыво- и пожароопасных зонах, согласно Правилам устройства электроустановок? | Только в период производства временных электросварочных работ, выполняемых с соблюдением установленных требований по организации безопасного ведения огневых работ на взрыво- и взрывопожароопасных объектах | fuzzy | 0.914 | + | + | prombez24 + tests24.su + 24тест V выше 1000 + 24тест IV до 1000 | п. 7.6.35 Правил устройства электроустановок

## Без ключа
№ п/п РТН | № в разделе | НПА | Вопрос | Лучшее сходство с тренажёром | До 1000 В | Выше 1000 В
87 | 4 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой индекс необходимо указывать при заполнении графы «наименование работ» в поле «Свидетельство на право проведения специальных работ» в удостоверении работника, допущенного к работам под напряжением на токоведущих частях в электроустановках 6-20 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | + | +
137 | 54 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление наряда-допуска, допускается ли оформление единого наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | + | +
154 | 71 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Необходимо ли делать запись о допуске к работе на подготовленное рабочее место в оперативном журнале, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | + | +
422 | 1 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Какую группу по электробезопасности должны иметь водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.559 | + | +
423 | 2 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Какую группу по электробезопасности должен иметь работник, под непрерывным руководством и надзором которого должны выполняться установка и работа подъемных сооружений и механизмов в электроустановках, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.531 | + | +
424 | 3 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Какое требование к передвижению подъемных сооружений по территории открытого распределительного устройства (ОРУ) и под воздушной линией электропередачи (ВЛ) является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.479 | + | +
425 | 4 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Какое требование безопасности при производстве работ кранами является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.469 | + | +
426 | 5 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Какие меры необходимо предпринять машинисту в случае соприкосновения стрелы крана с токоведущими частями, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.448 | + | +
427 | 6 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | При каких условиях допускается применение металлических переносных лестниц в РУ напряжением 220 кВ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.535 |  | +
428 | 7 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | В каком месте должна быть предусмотрена возможность установки перемычки, закорачивающей между собой и заземляющей все фазы (полюсы), на период осмотра и ремонта самих троллеев или ремонта крана, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.455 | + | +
429 | 8 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Каким должно быть минимальное расстояние от главных троллеев и троллеев крана до уровня пола цеха или земли при напряжении выше 660 В, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.537 | + | +
430 | 1 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какой сотрудник выдает наряд-допуск к работам на кабельных линиях (КЛ) расположенных в распределительных устройствах (РУ), если РУ и КЛ принадлежат разным организациям, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.486 | + | +
431 | 2 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какое требование к началу земляных работ на территории организаций, населенных пунктов, а также в охранных зонах подземных коммуникаций является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.363 | +
432 | 3 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | На какую глубину допускается рыхление грунта над кабелем отбойными молотками при производстве ремонтных работ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.465 | + | +
433 | 4 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | На какое минимальное расстояние допускается приближение источника тепла к кабелю при отогреве грунта в зимнее время при производстве ремонтных работ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.477 | + | +
434 | 5 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | В соответствии с каким документом должна проводиться разработка и крепление грунта в выемках глубиной более 2 м, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.489 | + | +
435 | 6 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | На какую глубину допускается рыть траншеи с вертикальными стенами без установки креплений роторными экскаваторами в плотных связанных грунтах, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.422 | + | +
436 | 7 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какое минимальное расстояние по горизонтали допускается от основания неукрепленного откоса выемки глубиной 2 м на суглинистом грунте, до ближайшей опоры установленной строительной машины, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.428 | +
437 | 8 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какое минимальное расстояние по горизонтали допускается от основания неукрепленного откоса выемки глубиной 4 м на песчаном грунте, до ближайшей опоры установленной строительной машины, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.432 | +
438 | 9 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какой сотрудник должен производить прокол кабеля, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.543 | + | +
439 | 10 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | В каком случае разрешается перекладывать участок кабеля, находящийся под напряжением в электроустановках выше 1000 В, если на нем есть муфта, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.519 |  | +
440 | 11 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | При какой температуре кабеля, находящегося под напряжением, его допускается перекладывать, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.457 |  | +
441 | 12 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какое требование безопасности при работах в подземных кабельных сооружениях является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.427 | +
442 | 13 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какое требование к проведению газоопасных работ в подземных сооружениях является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.442 | +
443 | 14 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Каким должно быть содержание кислорода до начала и во время проведения работы в подземном кабельном сооружении, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.502 | +
444 | 15 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Светильники какого напряжения должны применяться для освещения рабочих мест в колодцах и туннелях, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.5 | +
445 | 16 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какая охранная зона устанавливается, при прохождении кабельных линий до 1 кВ, в городах под тротуарами, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.477 | + | +
446 | 17 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какие кабели должны применяться для прокладки кабельных линий в кабельных блоках и трубах, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.644 | + | +
447 | 18 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какое максимальное количество соединительных муфт для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3х120 - 3х240 мм должно быть на 1 км вновь строящихся кабельных линий, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.525 |  | +
448 | 19 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какое максимальное количество соединительных муфт для одножильных кабелей должно быть на 1 км вновь строящихся кабельных линий, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.573 | + | +
449 | 20 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | В каком месте должен быть заземлен стальной трубопровод маслонаполненных кабелей линий высокого давления, проложенных в земле, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.491 | + | +
450 | 21 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какое покрытие для защиты от механических повреждений должны иметь кабели напряжением 35 кВ и выше, проложенные в земле, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.481 |  | +
451 | 22 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какое покрытие для защиты от механических повреждений должны иметь кабели напряжением ниже 35 кВ, проложенные в земле, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.458 |  | +
452 | 23 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | На какой минимальной глубине по пахотным землям должна производиться прокладка кабельных линий 6-10 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.531 |  | +
453 | 24 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Каким должно быть расстояние по горизонтали в свету между маслонаполненными кабелями 110-220 кВ и другими кабелями при параллельной прокладке кабельных линий, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.548 |  | +
454 | 25 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Каким должно быть расстояние по горизонтали в свету между контрольными кабелями при параллельной прокладке кабельных линий, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.566 |  | +
455 | 26 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какое расстояние должно соблюдаться от кабеля кабельной линии до вертикальной плоскости, проходящей через крайний провод воздушной линии электропередачи 110 кВ, при их параллельной прокладке, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.434 |  | +
456 | 27 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | В каких трубах не допускается прокладка маслонаполненных однофазных кабелей низкого давления, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.526 | + | +
457 | 28 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | На отсеки какой длины должны разделяться несгораемыми перегородками протяженные туннели при наличии силовых и контрольных кабелей, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.449 | + | +
458 | 1 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какую группу по электробезопасности должны иметь специалисты по охране труда субъектов электроэнергетики, контролирующие электроустановки, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.749 |  | +
459 | 2 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | По каким документам выполняются работы на линиях под наведенным напряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.505 |  | +
460 | 3 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое требование охраны труда при техническом обслуживании осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.393 |  | +
461 | 4 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие действия необходимо выполнить перед соединением или разрывом электрически связанных участков (проводов, тросов) на воздушной линии электропередачи и воздушной линии электропередачи связи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.489 |  | +
462 | 5 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какую группу по электробезопасности при проведении неотложных работ должен иметь производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий надзор за работающими в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.603 |  | +
463 | 6 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какую работу на воздушной линии электропередачи не разрешается выполнять одному работнику, имеющему группу II по электробезопасности по распоряжению, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.474 |  | +
464 | 7 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким образом разрешается выполнять проверку отключенного положения коммутационного аппарата в случае отсутствия видимого разрыва в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления с выкатными элементами, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.456 |  | +
465 | 8 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие запрещающие плакаты вывешиваются на задвижках, закрывающих доступ воздуха в пневматические приводы разъединителей, во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.763 |  | +
466 | 9 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое количество плакатов «Не включать! Работа на линии» должно вывешиваться на приводах разъединителей, которыми отключена для выполнения работ на воздушной линии, если на линии работает несколько бригад, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.415 |  | +
467 | 10 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | По команде какого сотрудника вывешивается и снимается плакат «Не включать! Работа на линии!», согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.412 |  | +
468 | 11 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | От кого должен получить подтверждение об окончании работ и удалении всех бригад с рабочего места диспетчерский или оперативный персонал перед отдачей команды на снятие плаката «Не включать! Работа на линии!», согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.396 |  | +
469 | 12 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каких условиях разрешается проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.57 |  | +
470 | 13 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие работники имеют право устанавливать переносные заземления в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.636 |  | +
471 | 14 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое требование к установке заземлений на воздушной линии электропередачи до 1000 В, является верным согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.716 |  | +
472 | 15 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое действие запрещено выполнять при установке заземлений на воздушной линии (ВЛ) электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.613 |  | +
473 | 16 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | По какой причине не допускается заземлять провода (тросы) на конечной анкерной опоре смонтированного анкерного пролета, а также смонтированного участка воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.465 |  | +
474 | 17 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие работники должны устанавливать и снимать изолирующие накладки на токоведущие части электроустановок напряжением выше 1000 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.636 |  | +
475 | 18 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие плакаты должны быть вывешены на ограждениях камер, шкафах и панелях, граничащих с рабочим местом, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.427 |  | +
476 | 19 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каком уровне напряженности воздействующего электрического поля пребывание в зоне действия такого поля без применения средств защиты не разрешается, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.421 |  | +
477 | 20 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каком уровне напряженности электрического поля (ЭП) пребывание персонала в ЭП разрешается в течение всего рабочего дня (8ч)? | 0.452 |  | +
478 | 21 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В каком случае не должен производиться контроль уровня магнитного поля, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.649 |  | +
479 | 22 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каком уровне магнитного поля Н (А/м) / В (мкТл) при локальном воздействии допускается пребывание работников в МП в течение 8 часов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.43 |  | +
480 | 23 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие средства должны быть использованы в качестве средств защиты от воздействия электрического поля в открытых распределительных устройствах, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.535 |  | +
481 | 24 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое требование охраны труда при использовании машин на пневмоколесном ходу в зоне влияния электрического поля (ЭП) является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.4 |  | +
482 | 25 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие меры должны применяться в качестве защиты от воздействия магнитного поля, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.514 |  | +
483 | 26 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какой сотрудник и при каких условиях имеет право осуществлять операции по опробованию коммутационного аппарата, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.453 |  | +
484 | 27 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В какое положение необходимо устанавливать тележку с оборудованием при работе в отсеке шкафа комплектного распределительного устройства, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.502 |  | +
485 | 28 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В какое положение необходимо устанавливать тележку комплектного распределительного устройства с выключателем для опробования и работы в цепях управления и защиты, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.511 |  | +
486 | 29 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В каком случае разрешается устанавливать тележку комплектного распределительного устройства (КРУ) с выключателем в контрольное положение, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.483 |  | +
487 | 30 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое условие, при котором производится допуск к работам на мачтовых трансформаторных подстанциях и комплектных трансформаторных подстанциях киоскового типа независимо от наличия или отсутствия напряжения на линии, является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.393 |  | +
488 | 31 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким образом должны выполняться осмотры силовых трансформаторов, масляных шунтирующих и дугогасящих реакторов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.512 |  | +
489 | 32 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каких условиях должен выполняться осмотр газового реле после срабатывания на сигнал и отбор газа из газового реле работающего трансформатора (реактора), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.422 |  | +
490 | 33 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким документом регламентируются работы, связанные с выемкой активной части из бака трансформатора (реактора) или поднятием колокола, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.413 |  | +
491 | 34 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое требование к проведению работ внутри баков трансформатора является верным, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.616 |  | +
492 | 35 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Светильниками какого напряжения необходимо пользоваться при работе внутри трансформатора, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.431 |  | +
493 | 36 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое максимальное время пребывания должно быть для каждого работника внутри трансформатора, если в процессе работы в бак подается осушенный воздух (с точкой росы - 40 °С), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.44 |  | +
494 | 37 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким образом следует избегать появления электростатического заряда в процессе слива и залива трансформаторного масла в трансформаторы 110 кВ и выше согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.41 |  | +
495 | 38 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое требование к работам на измерительных трансформаторах тока, является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.444 |  | +
496 | 39 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В каком случае допускается открывать кожух электрического котла, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.554 |  | +
497 | 40 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким образом должна проверяться прочность деревянных опор воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.574 |  | +
498 | 41 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какой сотрудник определяет способ валки и установки опоры при работах на воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.656 |  | +
499 | 42 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Сколько человек должно быть в составе бригады, выполняющих работы по перетяжке и замене проводов на воздушных линиях электропередач напряжением до 1000 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.515 |  | +
500 | 43 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В соответствии с каким документом должна выполняться замена проводов при работах на проводах и относящихся к ним изоляторах, арматуре, расположенных выше проводов, находящихся под напряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.457 |  | +
501 | 44 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким образом эксплуатирующими организациями определяются линии (участки линий), находящиеся под наведенным напряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.445 |  | +
502 | 45 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какой организацией определяются схема и порядок измерений величины наведенного напряжения и ее перерасчета на наибольший рабочий ток влияющей воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.52 |  | +
503 | 46 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое наименование строки наряда-допуска, в которой приводятся сведения о наличии наведенного напряжения на воздушной линии электропередачи, является верным согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.528 |  | +
504 | 47 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В каком документе указывается значение расчетного наведенного напряжения на воздушной линии (ВЛ), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.491 |  | +
505 | 48 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое количество бригад может работать одновременно на одной воздушной линии электропередачи (ВЛ) (на одном электрически связанном участке) без заземления ВЛ в распределяющем устройстве при заземлении ВЛ только на рабочем месте, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.416 |  | +
506 | 49 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Допускается ли одновременная работа бригад, использующих различную подготовку рабочего места производства на воздушной линии электропередачи (на одном электрически связанном участке), под наведенным напряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.419 |  | +
507 | 50 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Когда может быть снято заземление с провода (грозотроса) на промежуточной опоре при выполнении работ на воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.502 |  | +
508 | 51 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каком условии допускается разъединять провод и тяговый канат в ходе работ на воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.56 |  | +
509 | 52 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие меры следует предпринять для локализации дугового разряда при пофазном ремонте воздушной линии электропередачи 110 кВ и выше, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.486 |  | +
511 | 54 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие меры необходимо предпринять для быстрого отхода от падающего дерева в зимнее время до начала валки деревьев, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.408 |  | +
512 | 55 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | На какое расстояние не допускается приближение к дереву в случае его падения на провода воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.601 |  | +
513 | 56 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие требования предъявляются к работникам, которые выполняют обход воздушной линии электропередачи в труднопроходимой местности и в условиях неблагоприятной погоды, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.466 |  | +
514 | 57 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое требование к мерам, которые необходимо предпринять в случае обнаружения признаков протекания тока на землю (повреждение изоляторов, прикосновение провода к телу опоры, испарение влаги из почвы, возникновение электрической дуги на стойках и в местах заделки опоры в грунт) для воздушных линий напряжением выше 1000 В, является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.354 |  | +
515 | 58 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое требование к выполнению работ по удалению с проводов упавших деревьев на воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением является верным, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.539 |  | +
516 | 59 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие требования предъявляются к сотрудникам, проводящим работу с электроизмерительными клещами в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.602 |  | +
517 | 60 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В каком случае разрешается работать с электроизмерительными клещами, находясь на опоре воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.532 |  | +
518 | 61 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким должно быть минимальное расстояние по струе воды между насадкой, с диаметром выходного отверстия 14 мм, и обмываемым опорным изолятором в электроустановках, напряжением 220 кВ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.519 |  | +
519 | 62 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким должно быть минимальное расстояние по струе воды между насадкой, с диаметром выходного отверстия 12 мм, и обмываемыми гирляндами изоляторов в электроустановках, напряжением 500 кВ? | 0.524 |  | +
520 | 63 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Гибкий медный проводник какого сечения должен использоваться при обмыве автоцистерны с телескопической вышки для соединения ствола с насадкой с корзиной вышки и рамой автоцистерны, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.379 |  | +
521 | 64 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каких работах назначение ответственного руководителя необязательно, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.582 |  | +
522 | 65 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В соответствии с какими документами должна проводиться работа на высокочастотных заградителях, установленных на воздушной линии (ВЛ) электропередачи вне территории распределительных устройств (РУ), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.54 |  | +
523 | 66 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие требования предъявляются к сотрудникам, которые проводят ремонт оборудования высокочастотных установок, расположенных на воздушной линии электропередачи напряжением выше 1000 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.473 |  | +
524 | 67 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким составом бригады должны выполняться работы по монтажу и демонтажу переносных высокочастотных постов связи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.461 |  | +
525 | 68 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При наличии какого значения постороннего напряжения на защитных полосах кросса дежурный персонал должен сообщать об этом вышестоящему оперативному персоналу, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.409 |  | +
526 | 69 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какой работник может записывать показания электросчетчиков в помещениях распределяющих устройств, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.475 |  | +
527 | 70 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какую группу по электробезопасности должны иметь водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.559 |  | +
528 | 71 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Под наблюдением какого работника должен осуществляться проезд автомобилей, подъемных сооружений и механизмов по территории открытого распределительного устройства и в охранной зоне воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.471 |  | +
529 | 72 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Под наблюдением каких работников осуществляется проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов при выполнении строительно-монтажных работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.502 |  | +
530 | 73 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие меры необходимо предпринять машинисту в случае соприкосновения стрелы крана с токоведущими частями, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.448 |  | +
531 | 74 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каких условиях разрешается применение металлических переносных лестниц в распределяющих устройствах напряжением 220 кВ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.604 |  | +
532 | 75 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какой документ должны составить представители строительно-монтажной организации и организации-владельца электроустановки для производства работ на территории организации-владельца электроустановки, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.43 |  | +
533 | 76 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какой сотрудник проводит допуск персонала строительно-монтажной организации (СМО) к работам в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.493 |  | +
534 | 77 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким должно быть минимальное расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением до 1 кВ при выполнение работ в охранных зонах воздушных линий с использованием подъемных машин и механизмов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.422 |  | +
535 | 78 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким должно быть минимальное расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением свыше 1 до 20 кВ при выполнение работ в охранных зонах воздушных линий с использованием подъемных машин и механизмов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.422 |  | +
536 | 79 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каких минимальных значениях токов замыкания на землю рекомендуется применение не менее двух заземляющих реакторов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.408 |  | +
537 | 80 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое определение соответствует термину Степень загрязнения, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.829 |  | +
538 | 81 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Сколько тарельчатых изоляторов, помимо количества, принятого по расчетной формуле, следует добавлять в каждую цепь гирлянды напряжением 750 кВ в натяжных и поддерживающих гирляндах открытых распределяющих устройств, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.351 |  | +
539 | 82 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | К районам с какой степенью загрязнения относятся территории, не попадающие в зону влияния источников промышленных и природных загрязнений (болота, высокогорные районы, районы со слабозасоленными почвами), согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.343 |  | +
540 | 83 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое минимальное расстояние должно быть от токоведущих частей токопроводов без оболочек (исполнение IP00) до трубопроводов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.444 |  | +
541 | 84 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое минимальное расстояние должно быть от токоведущих частей токопроводов без оболочек (исполнение IP00) до технологического оборудования, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.435 |  | +
542 | 85 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое минимальное расстояние должно быть от шинопроводов, имеющих оболочки (исполнение IP21; IP31; IP51; IP65), до трубопроводов и технологического оборудования, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.425 |  | +
543 | 86 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какой тип опор устанавливается в местах изменения числа, марок и сечений проводов воздушных линий электропередач, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.792 |  | +
544 | 87 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое наименьшее допустимое расстояние по горизонтали должно быть соблюдено от подземных частей опор или заземляющих устройств опор до пожарных гидрантов, колодцев, люков канализации и водоразборных колонок, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.431 |  | +
545 | 88 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какой угол по возможности необходимо соблюдать при пересечении воздушных линий 750 кВ с линиями связи и линии проводного вещания, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.498 |  | +
546 | 89 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Выполнение какого мероприятия не является необходимым, по окончании сооружения или реконструкции воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.537 |  | +
547 | 90 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В соответствии с чем определяются численность ремонтно-эксплуатационного персонала и площадь производственно-жилых помещений ремонтных баз, а также количество транспортных средств и механизмов, необходимых для эксплуатации воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.38 |  | +
548 | 91 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | От какого воздействия должны быть защищены металлические опоры и подножники, металлические детали железобетонных и деревянных опор, бетонные и железобетонные конструкции, а также древесина элементов деревянных опор, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.357 |  | +
549 | 92 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое мероприятие, предпринимаемое в районах расселения крупных птиц, для предохранения изоляции воздушных линий (ВЛ) от загрязнения, независимо от степени загрязнения окружающей среды, а также для предотвращения гибели птиц, является неверным и противоречит Правилам устройства электроустановок? | 0.385 |  | +
550 | 93 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какими устройствами рекомендуется защищать от вибрации провода воздушной линии электропередачи в местах их крепления к изоляторам, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.492 |  | +
551 | 94 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие меры должны, по возможности, обеспечивать конструкция натяжных гирлянд изоляторов расщепленных фаз и крепление их к опоре, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.451 |  | +
552 | 95 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Для чего служит волоконно-оптическая линия связи на воздушных линиях электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.478 |  | +
553 | 96 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое наименьшее расстояние должно быть от провода до головки рельса в нормальном режиме воздушной линии электропередачи 220 кВ по вертикали при пересечении неэлектрифицированных железных дорог широкой и узкой колеи общего пользования, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.428 |  | +
554 | 97 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое требование, предъявляемое к ограждениям в распределительных устройствах, установленных в производственных помещениях, является неверным и противоречит Правилам устройства электроустановок? | 0.463 |  | +
555 | 98 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Выше какой температуры не должны нагреваться строительные конструкции, доступные для прикосновения персонала, от воздействия электрического тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.486 |  | +
556 | 99 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое расстояние должно быть в земле между точкой заземления молниеотвода и точкой заземления нейтрали или бака трансформатора, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.449 |  | +
557 | 100 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В каком случае защита от грозовых перенапряжений неиспользуемых обмоток низшего и среднего напряжения силовых трансформаторов не требуется, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.442 |  | +
558 | 101 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какая температура должна поддерживаться для нормальной работы компрессоров в помещении компрессорной установки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.465 |  | +
559 | 102 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В каком объеме на преобразовательных подстанциях и установках следует предусматривать устройства для компенсации реактивной мощности, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.421 |  | +
560 | 103 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Трансформаторы какой мощности должны быть оборудованы защитой от повышения давления (реле давления) герметичных трансформаторов с действием ее на сигнал, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.43 |  | +
561 | 104 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каком вторичном напряжении для трансформатора преобразовательного агрегата выполняется защита от перенапряжений на стороне вторичного напряжения трансформатора, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.42 |  | +
562 | 105 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каком значении концентрации пыли в воздухе при воздушном охлаждении преобразователей должна быть предусмотрена очистка воздуха, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.436 |  | +
563 | 106 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какую температуру должно обеспечивать отопление в холодное время при неработающем оборудовании в помещении преобразовательных агрегатов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.466 |  | +
564 | 107 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | К какому классу по взрывоопасности относятся помещения аккумуляторных батарей, в которых производится заряд аккумуляторов при напряжении более 2,3 В на элемент, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.437 |  | +
565 | 108 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какая ширина проходов для обслуживания аккумуляторных батарей должна быть в свету между аккумуляторами при двустороннем расположении аккумуляторов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.51 |  | +
566 | 109 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким должно быть напряжение между токоведущими частями соседних аккумуляторов разных рядов в период нормальной работы (не заряда) при установке аккумуляторов в два ряда без прохода между рядами, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.436 |  | +
567 | 110 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каком значении температуры в помещении уменьшается емкость аккумуляторной батареи, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.473 |  | +
568 | 111 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | К производствам какой категории относятся помещения аккумуляторных батарей, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.467 |  | +
569 | 112 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какой должна быть температура в помещениях аккумуляторных батарей в холодное время на уровне расположения аккумуляторов на подстанциях без постоянного дежурства персонала, если аккумуляторная батарея выбрана из расчета работы только на включение и отключение выключателей, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.381 |  | +
570 | 113 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | К производствам какой категории по СНиП Госстроя России относятся электромашинные помещения, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.471 |  | +
571 | 114 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В каком случае следует предусматривать выполнение кабельного этажа или кабельного туннеля в подвальном этаже электромашинного помещения, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.442 |  | +
572 | 115 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие действия не допускаются при оборудовании камер и каналов вентиляции электрических машин, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.525 |  | +
573 | 116 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В течение какого периода конструкция генераторов и синхронных компенсаторов должна обеспечивать их нормальную эксплуатацию с возможностью замены изнашивающихся и повреждаемых деталей и узлов при помощи основных грузоподъемных механизмов и средств малой механизации без полной разборки машины, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.377 |  | +
574 | 117 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Что должно применяться в качестве первичной охлаждающей воды в теплообменниках для гидрогенераторов и синхронных компенсаторов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.419 |  | +
575 | 118 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Для какой системы возбуждения допускается не выполнять систему сигнализации о снижении сопротивления изоляции ниже нормы, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.439 |  | +
576 | 119 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | От каких токов должна быть отстроена защита конденсаторной установки от токов короткого замыкания, действующая на отключение, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.479 |  | +
577 | 120 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | С какой выдержкой времени следует производить отключение конденсаторной установки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.497 |  | +
578 | 121 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Когда допускается повторное включение конденсаторной установки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.528 |  | +
579 | 122 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какую защиту рекомендуется применять для конденсаторной батареи, имеющей две или более параллельных ветви, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.448 |  | +
580 | 123 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какой маслоприемник должен быть устроен при расположении внутри помещения конденсаторной установки выше 1 кВ с общей массой масла более 600 кг, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.467 |  | +
581 | 124 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какой маслоприемник должен быть устроен под конденсаторной установкой выше 1 кВ с общей массой масла более 600 кг при расположении ее снаружи помещения, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.399 |  | +
582 | 125 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое минимальное расстояние, согласно Правилам устройства электроустановок, рекомендуется принимать на территориях промышленных предприятий от опоры наружного освещения до проезжей части, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.494 |  | +
583 | 126 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При какой минимальной ширине разделительных полос опоры освещения улиц и дорог могут устанавливаться по центру этих разделительных полос, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.492 |  | +
584 | 127 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | К какой категории по надежности электроснабжения относятся осветительные установки городских транспортных и пешеходных тоннелей, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.42 |  | +
585 | 128 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каком минимальном сечении, питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.37 |  | +
586 | 129 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При какой категории надежности электроснабжения здания, противопожарные устройства и охранная сигнализация должны питаться от двух вводов, а при их отсутствии - двумя линиями от одного ввода, причем переключение с одной линии на другую должно осуществляться автоматически, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.352 |  | +
587 | 130 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какую степень защиты, должны иметь устанавливаемые на чердаке электродвигатели, распределительные пункты, отдельно устанавливаемые коммутационные аппараты и аппараты защиты, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.395 |  | +
588 | 131 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким образом следует устанавливать расчетные счетчики электроэнергии в общественных зданиях, в которых размещено несколько потребителей электроэнергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.452 |  | +
589 | 132 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Во сколько раз уставка и время срабатывания устройства защитного отключения (УЗО), расположенного ближе к источнику питания должны быть больше уставки и времени срабатывания УЗО, расположенного ближе к потребителю, при двух- и многоступенчатой схемах, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.37 |  | +
590 | 1 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | В каком случае допускается применение экранирующих комплектов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.559 | + | +
591 | 2 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | К распределительным электрическим сетям какого напряжения могут присоединяться источники сварочного тока, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.73 | + | +
592 | 3 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какой кабель следует использовать для подвода тока от источника сварочного тока к электрододержателю электросварочной установки ручной дуговой сварки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.45 | + | +
593 | 4 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | На каком расстоянии от коммутационного аппарата следует располагать переносную (передвижную) электросварочную установку, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.581 | + | +
594 | 5 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какими устройствами должны быть оснащены электросварочные установки с источниками переменного и постоянного тока, предназначенные для сварки в особо опасных условиях, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.462 | + | +
595 | 6 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | В какой документ следует вносить записи о закреплении за электросварщиками переносных и передвижных электросварочных установок, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.479 | + | +
596 | 7 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | За каким сотрудником должны быть закреплены переносные, передвижные электросварочные установки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.597 | + | +
597 | 8 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какая группа по электробезопасности должна быть у электротехнического персонала потребителя, ответственного за присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также за наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.507 | + | +
598 | 9 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какой сотрудник должен осуществлять присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.447 | + | +
599 | 10 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | К электроприемникам какой категории, в отношении обеспечения надежности электроснабжения, следует относить электроприемники основного оборудования и вспомогательных механизмов электросварочных установок, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.474 | + | +
600 | 11 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Каким кабелем должна выполняться кабельная линия первичной цепи переносной (передвижной) электросварочной установки от коммутационного аппарата до источника сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.551 | + | +
601 | 12 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Каким количеством комплектов органов управления регулирующими устройствами (рукояток, кнопок) рекомендуется оборудовать сварочные автоматы или полуавтоматы с дистанционным регулированием режима работы источника сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.366 | + | +
602 | 13 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какое приспособление должно быть установлено на электросварочные установки, в которых по условиям электротехнологического процесса не может быть выполнено заземление, а также переносные и передвижные электросварочные установки, заземление оборудования которых представляет значительные трудности, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.408 | + | +
604 | 15 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какие меры должны быть предприняты при ручной сварке толстообмазанными электродами, электрошлаковой сварке, сварке под флюсом и автоматической сварке открытой дугой, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.409 | + | +
605 | 16 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | В каком случае над переносными и передвижными сварочными установками, находящимися на открытом воздухе, могут не сооружаться навесы из негорючих материалов для защиты рабочего места сварщика и электросварочного оборудования от атмосферных осадков, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.426 | + | +
606 | 17 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какое расстояние должно быть от одно- и многопостовых источников сварочного тока до стены, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.631 | + | +
607 | 18 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какая должна быть ширина проходов между группами сварочных трансформаторов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.462 | + | +
608 | 19 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Применение какого вида провода не допускается для подвода тока от источника сварочного тока к электрододержателю установки ручной дуговой сварки (резки, наплавки) или к дуговой плазменной горелке прямого действия установки плазменной резки (сварки), согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.395 | + | +
609 | 20 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какие провода должны использоваться для электрических проводников установок и аппаратов, предназначенных для дуговой сварки сосудов, котлов и трубопроводов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.479 | + | +
610 | 21 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какие проводники не допускается применять в качестве обратного провода, соединяющего свариваемое изделие с источником сварочного тока в установках ручной дуговой сварки (резки, наплавки) или в установках плазменной резки (сварки), согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.432 | + | +
611 | 22 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | С помощью какого приспособления допускается соединение обратного провода со свариваемым изделием в установках для автоматической дуговой сварки в случае необходимости (например, при сварке круговых швов), согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.391 | + | +
612 | 23 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какое значение не должно превышать напряжение холостого хода источников сварочного тока установок дуговой сварки при номинальном напряжении питающей электрической сети для источников постоянного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.682 | + | +
613 | 24 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какое повышение напряжения холостого хода сварочного трансформатора импульсным генератором является допустимым, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.441 | + | +
614 | 25 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока в установках плазменной обработки при номинальном напряжении сети для ручной резки, сварки или наплавки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.958 | + | +
615 | 26 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока в установках плазменной обработки при номинальном напряжении сети для полуавтоматической резки или напыления, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.959 | + | +
616 | 27 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Каким должно быть напряжение холостого хода вторичной обмотки сварочного трансформатора машины контактной сварки при номинальном напряжении сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.654 | + | +
617 | 28 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | При каком напряжении сети допускается непосредственное подключение к ней сварочного трансформатора подвесных машин точечной и роликовой сварки (без разделяющего трансформатора), согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.415 | + | +
618 | 1 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Требуется ли оформление перевода на другое рабочее место при производстве работ по одному наряду-допуску на электродвигателях и их присоединениях в распределительном устройстве, укомплектованном ячейками комплектного распределительного устройства, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.416 | + | +
619 | 2 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | На каком участке электросети допускается установка заземления при работе на электродвигателе, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.488 | + | +
620 | 3 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Каким образом можно заземлять кабельную линию у электродвигателей напряжением до 1000 В в тех случаях, когда сечение жил кабеля не позволяет применять переносные заземления, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.458 | + | +
621 | 4 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какие действия необходимо выполнить перед допуском к работе на электродвигателях, способных к вращению за счет соединенных с ними механизмов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.506 | + | +
622 | 5 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | При каких условиях допускается проводить опробование одного из указанных в наряде двигателей до полного окончания работ при проведении работ на электродвигателях одного напряжения, выведенных по одному наряду-допуску, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.426 | + | +
623 | 6 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | В соответствии с каким документом разрешается проводить работы на вращающемся электродвигателе без соприкосновения с токоведущими и вращающимися частями, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.469 | + | +
624 | 7 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какие действия запрещается предпринимать работнику, обслуживаемому щеточный аппарат на работающем электродвигателе, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.541 | + | +
625 | 8 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | В зависимости от каких параметров должны выбираться меры по обеспечению надежности питания электродвигателей, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.445 | + | +
626 | 9 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | В каком случае в производственных помещениях необходимо предусматривать приспособления для такелажа электродвигателей, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.51 | + | +
627 | 10 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какие приспособления должны иметь вращающиеся части электродвигателей и части, соединяющие электродвигатели с механизмами (муфты, шкивы), согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.433 | + | +
628 | 11 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какое исполнение, как правило, должны иметь электродвигатели, устанавливаемые в помещениях с нормальной средой, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.487 | + | +
629 | 12 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какое исполнение должны иметь электродвигатели, устанавливаемые на открытом воздухе, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.465 | + | +
630 | 13 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какое исполнение должны иметь электродвигатели, устанавливаемые в помещениях, где возможно оседание на их обмотках пыли и других веществ, нарушающих естественное охлаждение, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.404 | + | +
631 | 14 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какой уровень не должен превышать шум, создаваемый электродвигателем совместно с приводимым им механизмом, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.443 | + | +
632 | 15 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | К каким токам должны быть устойчивы коммутационные аппараты электродвигателя, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.52 | + | +
633 | 16 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Каким образом, как правило, должен производиться пуск асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором и синхронных электродвигателей, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.447 | + | +
634 | 17 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какая защита не должна предусматриваться на асинхронных электродвигателях напряжением выше 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.614 | + | +
635 | 18 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Для каких электродвигателей должны применяться в цепи управления механические или электрические устройства выдержки времени, обеспечивающие включение электродвигателя при восстановлении напряжения в течение заданного времени, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0.424 | + | +
636 | 1 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие действия запрещается выполнять при работах на измерительных трансформаторах тока, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.602 | + | +
637 | 2 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие действия запрещается выполнять при работах на электрофильтрах, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.601 | + | +
638 | 3 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие работники допускаются к проведению испытаний электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.481 | + | +
639 | 4 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какой персонал может быть допущен к проведению испытаний электрооборудования в качестве производителя работ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.502 | + | +
640 | 5 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какова продолжительность стажировки производителя работ перед допуском к проведению испытаний электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.519 | + | +
641 | 6 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какой сотрудник осуществляет допуск к испытаниям электрооборудования вне электроустановок, если не назначен ответственный руководитель работ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.48 | + | +
642 | 7 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | В какой части наряда-допуска оговаривается проведение испытаний в процессе монтажа или ремонта, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.464 | + | +
643 | 8 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.706 | + | +
644 | 9 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какую группу по электробезопасности должен иметь член бригады, занятый испытаниями электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.637 | + | +
645 | 10 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какую группу по электробезопасности должен иметь член бригады которому поручается охрана при испытаниях электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.586 | + | +
646 | 11 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какому работнику разрешается единолично проводить массовые испытания материалов и изделий с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.394 | + | +
647 | 12 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какими приспособлениями должны быть оснащены передвижные испытательные установки, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.576 | + | +
648 | 13 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Выполнение каких действий должна обеспечить блокировка дверей, ведущая в часть испытательной установки напряжением выше 1000 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.549 |  | +
649 | 14 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какими приспособлениями должны быть огорожены испытываемое оборудование, испытательная установка и соединительные провода между ними, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.471 | + | +
650 | 15 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | В каком случае работники, выставленные для охраны испытательной установки и испытываемого оборудования могут покинуть свой пост, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.45 | + | +
651 | 16 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | В каком случае члены бригады могут находиться отдельно от производителя работ в разных помещениях или на разных участках распределительного устройства при проведении испытаний оборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.468 | + | +
652 | 17 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какое требование предъявляется к присоединению испытательной установки к сети напряжением 380/220 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.553 | + | +
653 | 18 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какой работник может подключать к сети передвижную испытательную установку, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.51 | + | +
654 | 19 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие действия, выполняемые производителем работ перед каждой подачей испытательного напряжения, являются неверными и противоречат Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.425 | + | +
655 | 20 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | В каком случае считается, что вся испытательная установка и испытываемое оборудование находится под напряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.466 | + | +
656 | 21 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие действия необходимо выполнить после испытания оборудования со значительной емкостью, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.593 | + | +
657 | 22 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Каким составом бригады необходимо проводить работу с измерительными штангами, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.585 | + | +
658 | 23 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Каким образом проводится работа с измерительными штангами при единичных измерениях с использованием опорных конструкций или телескопических вышек, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.472 | + | +
659 | 24 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Каким документом оформляются работы по измерениям мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных цепях, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.6 | + | +
660 | 25 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какими приспособлениями следует пользоваться при присоединении соединительных проводов при измерении мегаомметром, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.503 | + | +
661 | 26 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие действия следует выполнить после окончания измерения мегаомметром, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.5 | + | +
662 | 27 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какое требование безопасности при испытаниях кабельных линий связи (КЛС) является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.458 | + | +
663 | 28 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие работники должны проводить ремонт оборудования высокочастотных установок, расположенных на воздушной линии электропередачи напряжением выше 1000 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.517 |  | +
664 | 29 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Каким образом должны проводиться измерения продолжительностью не более одного часа при обслуживании оборудования высокочастотных установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.5 | + | +
665 | 30 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какой вид работ по распоряжению в устройствах средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ) проводить запрещено, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.479 |  | +
666 | 31 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какое требование к испытаниям кабельных линий связи (КЛС) повышенным напряжением является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.43 | + | +
667 | 32 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | В каком случае производителю работ при работах в цепях и устройствах релейной защиты разрешается оперировать коммутационными аппаратами, если они находятся под напряжением, а работа регламентирована распоряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 0.416 | + | +
668 | 1 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой периодичностью должны контролироваться температура нагрева шин и контактных соединений, плотность тока в проводниках вторичных токопроводов электротермических установок, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.535 | + | +
669 | 2 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой периодичностью должно измеряться сопротивление изоляции вторичных токопроводов и рабочих токоведущих элементов электропечей и электротермических устройств, включая электронагреватели сопротивления и индукторы, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.433 | + | +
670 | 3 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Как часто должно проверяться сопротивление электрической изоляции изолирующих прокладок, предотвращающих соединение с землей через крюк или трос кранов и талей, обслуживающих установки электронагревательных устройств сопротивления прямого действия, а также ферросплавных печей с перепуском самоспекающихся электродов без отключения установок, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.395 | + | +
671 | 4 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Каким образом должна осуществляться приемка электротермической установки после ее монтажа, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.541 | + | +
672 | 5 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какие требование к эксплуатации электропечей сопротивления является верным, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.56 | + | +
673 | 6 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какое требование к дуговой электропечи в период загрузки является верным согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.667 | + | +
674 | 7 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С действием какого механизма дуговых сталеплавильных печей должна согласовываться настройка токовой защиты от перегрузки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.407 | + | +
675 | 8 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Каким образом следует обеспечивать устранение короткого замыкания на установках дуговых сталеплавильных печей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.486 | + | +
676 | 9 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какой организацией должна быть обеспечена периодическая проверка автоматического регулятора электрического режима, в том числе контроль параметров настройки автоматического регулятора электрического режима на соответствие технологическим режимам работы дуговой печи, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.42 | + | +
677 | 10 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой периодичностью должны проводиться проверки автоматических регуляторов электрического режима дуговых электропечей в полном объеме, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.532 | + | +
678 | 11 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой периодичностью должны подвергаться периодическому осмотру контактные соединения короткой сети токопровода и электродержателей дуговых электропечей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.536 | + | +
679 | 12 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какое требование к работам по подготовке к плавке на установках электрошлакового переплава является верным согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.556 | + | +
680 | 13 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | В каких электроустановках допускается проводить работу без снятия напряжения по перепуску и наращиванию набивных самоспекающихся электродов руднотермических печей, приварку тормозной ленты и загрузку электродной массой, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.381 | + | +
681 | 14 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | При каких условиях допустимо проводить перепуск и наращивание набивных самоспекающихся электродов руднотермических печей, приварку тормозной ленты и загрузку электродной массой без снятия напряжения в электроустановках до 1000 В, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.422 | + | +
682 | 15 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какой персонал имеет право обслуживать плазменно-дуговые и электронно-лучевые установки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.578 | + | +
683 | 16 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какое требование к блокировкам в плазменно-дуговых и электронно-лучевых установках является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.417 | + | +
684 | 17 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой целью в плазменно-дуговых и электронно-лучевых установках используют механическую блокировку, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.419 | + | +
685 | 18 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | В каком случае допускается открывать двери блока сигнализации, крышку пульта управления и защитные кожухи электрооборудования при включенной установке, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.481 | + | +
686 | 19 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | В каком случае допускается приступать к ремонтным работам в зоне лучевого нагревателя электронно-лучевой или плазменно-дуговой установки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.469 | + | +
687 | 20 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой целью металлические трубы системы водоохлаждения должны быть заземлены в самом начале перехода их в изолированные шланги, присоединенные к находящимся под напряжением водоохлаждаемым деталям, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.395 | + | +
688 | 21 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какую блокировку должна иметь система охлаждения индуктора индукционных плавильных печей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.439 | + | +
689 | 22 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какие защитные мероприятия не должны быть предусмотрены при работе на нагревательном посту с открытыми нагревательными индукторами, включенными через понижающий согласующий высокочастотный трансформатор, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.376 | + | +
690 | 23 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | В каком случае допускается во время измерений на работающей установке проводить регулировочные работы, связанные с проникновением за постоянные ограждения и приближением к токоведущим частям, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.419 | + | +
691 | 24 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | В каком случае допускается проводить работы по ремонту на установках высокой частоты без снятия с них напряжения, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.503 | + | +
692 | 1 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким требованиям не должны соответствовать конструкция, исполнение и класс изоляции электрических машин, аппаратов, приборов и прочего оборудования на технологических электростанциях потребителей, а также проводов и кабелей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.429 | + | +
693 | 2 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Какому режиму работы должны соответствовать режим работы нейтрали технологической электростанции потребителей и защитные меры электробезопасности, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.498 | + | +
694 | 3 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | При каком условии допустимо подключение аварийной или резервной технологической электростанции потребителей к объектам электросетевого хозяйства (электроприемникам) потребителя вручную, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.43 | + | +
695 | 4 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким образом, в случае исчезновения напряжения со стороны энергосистемы, должно осуществляться автоматическое включение аварийной или резервной технологической электростанции потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.418 | + | +
696 | 5 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким документом должен руководствоваться персонал, обслуживающий технологическую электростанцию потребителей (ТЭП), согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.493 | + | +
697 | 6 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | С какой периодичностью должен проводиться осмотр технологической электростанции потребителей, находящейся в резерве, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.564 | + | +
698 | 7 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким лицом должны быть определены сроки технического обслуживания и ремонта технологической электростанции потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.546 | + | +
699 | 8 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | В каком документе должно оформляться выполнение мероприятий по подготовке к пуску технологической электростанции потребителей, допустимая продолжительность ее работы на холостом ходу или под нагрузкой, а также результаты осмотров и проверок работы технологической электростанции потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.404 | + | +
700 | 9 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким лицом должны быть переданы сведения о наличии резервных (аварийных) стационарных или передвижных технологических электростанций потребителей, их установленной мощности, номинальном напряжении и условиям запуска сетевой (энергоснабжающей) организации, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.42 | + | +
701 | 10 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким документом должно быть назначено лицо из числа работников потребителя, ответственное за контроль технического состояния резервных (аварийных) технологических электростанций потребителей и обеспечение их топливом, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 0.399 | + | +

## Ключи_развёрнуто
№ п/п РТН | № в разделе | Тип | Текст | Ключ 1/0
1 | 1 | Вопрос | Кабельные линии каких систем должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»?
1 | 1 | Ответ | Систем противопожарной защиты, обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения | 1
1 | 1 | Ответ | Системы кондиционирования и хозяйственного водоснабжения | 0
1 | 1 | Ответ | Всех систем электроснабжения здания | 0
1 | 1 | Ответ | Системы освещения здания | 0
2 | 2 | Вопрос | Каким способом должны прокладываться кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»?
2 | 2 | Ответ | В раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту | 1
2 | 2 | Ответ | В общих коробах с силовыми кабелями | 0
2 | 2 | Ответ | Открыто по стенам | 0
2 | 2 | Ответ | В подвесных потолках | 0
3 | 3 | Вопрос | Какое требование является обязательным для линий электроснабжения помещений зданий и сооружений согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»?
3 | 3 | Ответ | Линии электроснабжения должны иметь устройства защитного отключения | 1
3 | 3 | Ответ | Кабели линии электроснабжения должны иметь только ПВХ изоляцию | 0
3 | 3 | Ответ | Кабели линии электроснабжения должны иметь только медные жилы | 0
3 | 3 | Ответ | Линии электроснабжения должны иметь заземление только по системе TN-C-S | 0
4 | 4 | Вопрос | Какое электрооборудование допускается использовать во взрывоопасных помещениях согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»?
4 | 4 | Ответ | Взрывозащищенное электрооборудование, соответствующее категории и группе взрывоопасной смеси в помещении | 1
4 | 4 | Ответ | Любое электрооборудование при наличии систем вентиляции | 0
4 | 4 | Ответ | Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты при пониженном напряжении | 0
4 | 4 | Ответ | Электрооборудование общего назначения в металлическом корпусе | 0
5 | 1 | Вопрос | Какая деятельность запрещена при неработающей вентиляции в помещениях электростанций согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020?
5 | 1 | Ответ | Монтаж или ремонт оборудования | 1
5 | 1 | Ответ | Осуществление контрольных обходов | 0
5 | 1 | Ответ | Уборка помещений | 0
5 | 1 | Ответ | Хранение запасных частей оборудования | 0
6 | 2 | Вопрос | На каком расстоянии в кабельных сооружениях устанавливаются указатели ближайшего выхода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020?
6 | 2 | Ответ | Не реже чем через 60 метров | 1
6 | 2 | Ответ | Не реже чем через 70 метров | 1
6 | 2 | Ответ | Не реже чем через 80 метров | 1
6 | 2 | Ответ | Не реже чем через 100 метров | 1
7 | 3 | Вопрос | Что запрещается при прокладке бронированных кабелей внутри помещений в кабельных сооружениях согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020?
7 | 3 | Ответ | Прокладывать кабели без снятия джутового покрова | 1
7 | 3 | Ответ | Прокладывать кабели в лотках | 0
7 | 3 | Ответ | Использовать кабели с медными жилами | 0
7 | 3 | Ответ | Прокладывать кабели на высоте более 2 метров | 0
8 | 4 | Вопрос | С какой целью должны содержаться в исправном состоянии маслоприемные устройства и маслоотводы под трансформаторами согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020?
8 | 4 | Ответ | Для исключения растекания масла при аварии | 1
8 | 4 | Ответ | Для удобства проведения замеров уровня масла | 0
8 | 4 | Ответ | Для обеспечения возможности дополнительной подсыпки гравия | 0
8 | 4 | Ответ | Для обеспечения возможности использования кабельных каналов в качестве бортового ограждения маслоприемников | 0
9 | 5 | Вопрос | При каком условии гравийная засыпка в пределах бортовых ограждений маслоприемника трансформатора подлежит обязательной замене согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020?
9 | 5 | Ответ | При образовании твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 миллиметров | 1
9 | 5 | Ответ | При замасливании более чем на 25 процентов поверхности | 0
9 | 5 | Ответ | При появлении растительности выше 0,1 метра | 0
9 | 5 | Ответ | При любом загрязнении | 0
10 | 6 | Вопрос | Какие конструкции или материалы запрещается использовать в качестве бортового ограждения маслоприемников трансформаторов согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020?
10 | 6 | Ответ | Стенки кабельных каналов | 1
10 | 6 | Ответ | Стальные листы толщиной 5 мм | 0
10 | 6 | Ответ | Бетонные борта высотой более 15 см | 0
10 | 6 | Ответ | Кирпичную кладку | 0
11 | 7 | Вопрос | Какие провода запрещается использовать при проведении электросварочных работ согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020?
11 | 7 | Ответ | Провода с поврежденной изоляцией или без изоляции | 1
11 | 7 | Ответ | Провода с двойной изоляцией | 0
11 | 7 | Ответ | Провода с медными жилами | 0
11 | 7 | Ответ | Гибкие провода в ПВХ-изоляции | 0
12 | 8 | Вопрос | Каким способом следует соединять сварочные провода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020?
12 | 8 | Ответ | При помощи опрессования, сварки или специальных зажимов | 1
12 | 8 | Ответ | Путем скрутки жил | 0
12 | 8 | Ответ | С помощью изоленты | 0
12 | 8 | Ответ | Через резиновые муфты | 0
13 | 9 | Вопрос | Какие конструкции или приспособления запрещается использовать в качестве обратного проводника сварочного аппарата согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020?
13 | 9 | Ответ | Металлические конструкции зданий и сеть заземления | 1
13 | 9 | Ответ | Стальные шины | 0
13 | 9 | Ответ | Специальные сварочные плиты | 0
13 | 9 | Ответ | Алюминиевые стеллажи | 0
14 | 1 | Вопрос | Каким физическим или юридическим лицом должны обеспечиваться организация и проведение технического обслуживания и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070?
14 | 1 | Ответ | Владельцем объекта электроэнергетики | 1
14 | 1 | Ответ | Министерством энергетики | 0
14 | 1 | Ответ | Потребителем электрической энергии | 0
15 | 2 | Вопрос | В отношении каких объектов электроэнергетики владельцем объекта электроэнергетики должно быть организовано и осуществляться оперативно-технологическое управление, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070?
15 | 2 | Ответ | В отношении каждого объекта электроэнергетики, в том числе принадлежащего потребителям электрической энергии | 1
15 | 2 | Ответ | В отношении каждого объекта электроэнергетики, кроме объектов, принадлежащих потребителям электрической энергии | 1
15 | 2 | Ответ | Только в отношении объектов, принадлежащих потребителям электрической энергии | 0
16 | 3 | Вопрос | С какой периодичностью должен быть организован осмотр оборудования распределительных устройств без отключения от сети на объектах с постоянным дежурством персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070?
16 | 3 | Ответ | Не реже 1 раза в 1 сутки | 1
16 | 3 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 0
16 | 3 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 0
16 | 3 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
17 | 4 | Вопрос | С какой периодичностью должны выполняться измерения напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента аккумуляторной батареи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070?
17 | 4 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 1
17 | 4 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 месяца | 1
17 | 4 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1
17 | 4 | Ответ | Не реже 1 раза в квартал | 0
18 | 5 | Вопрос | С какой периодичностью должен проводиться капитальный ремонт на металлических и (или) железобетонных опорах при планово-предупредительном ремонте воздушных линий, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070?
18 | 5 | Ответ | Не реже 1 раза в 12 лет | 1
18 | 5 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 лет | 1
18 | 5 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 лет | 1
18 | 5 | Ответ | Не реже 1 раза в 20 лет | 1
19 | 6 | Вопрос | Какие обязанности не относятся к обязанностям оперативного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070?
19 | 6 | Ответ | Оперативный персонал должен осуществлять контроль соответствия эксплуатационного состояния устройств релейной защиты и автоматики схемам первичных соединений объекта электроэнергетики | 0
19 | 6 | Ответ | Оперативный персонал должен фиксировать факты срабатывания устройств релейной защиты и автоматики и передавать необходимую информацию персоналу | 0
19 | 6 | Ответ | Оперативный персонал должен обеспечивать ведение учета всех случаев срабатывания и отказа срабатывания устройств релейной защиты и автоматики в соответствующем журнале | 1
20 | 7 | Вопрос | В каких случаях допускается последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070?
20 | 7 | Ответ | Такое соединение не допускается | 1
20 | 7 | Ответ | Допускается для электроустановок постоянного напряжения 127 В, находящихся в помещениях без повышенной опасности | 0
20 | 7 | Ответ | Допускается для электроустановок переменного напряжения до 300 В, при сечении заземляющего проводника не менее 25 мм2 | 0
20 | 7 | Ответ | Допускается для электроустановок переменного напряжения до 300 В, при присоединении к одному заземляющему проводнику не более трех элементов установки | 0
21 | 8 | Вопрос | Каким цветом должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070?
21 | 8 | Ответ | Черным | 1
21 | 8 | Ответ | Желтым | 0
21 | 8 | Ответ | Красным | 0
21 | 8 | Ответ | Коричневым | 0
22 | 9 | Вопрос | Какими параметрами должны отличатся светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070?
22 | 9 | Ответ | Знаками или окраской | 1
22 | 9 | Ответ | Исполнением и сроком службы | 0
22 | 9 | Ответ | Уровнем светового потока и отсутствием слепящего воздействия | 0
22 | 9 | Ответ | Источником света | 0
23 | 10 | Вопрос | Какое допустимое напряжение должно применяться на переносных ручных светильниках ремонтного освещения при повышенной опасности поражения электрическим током, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070?
23 | 10 | Ответ | Не выше 12 В | 1
23 | 10 | Ответ | Не выше 24 В | 1
23 | 10 | Ответ | Не выше 36 В | 0
23 | 10 | Ответ | Не выше 48 В | 0
24 | 11 | Вопрос | Какое понижение напряжения допускается у ламп сети внутреннего рабочего освещения, а также прожекторных установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070?
24 | 11 | Ответ | Не более 5 % номинального напряжения | 1
24 | 11 | Ответ | Не более 7 % номинального напряжения | 1
24 | 11 | Ответ | Не более 8 % номинального напряжения | 1
24 | 11 | Ответ | Не более 10 % номинального напряжения | 1
25 | 12 | Вопрос | В какие сроки должна производиться проверка действия автомата аварийного освещения сети освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070?
25 | 12 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц в дневное время | 1
25 | 12 | Ответ | Не реже 1 раза в квартал в дневное время | 0
25 | 12 | Ответ | Не реже 1 раза в полугодие в дневное время | 0
25 | 12 | Ответ | Не реже 1 раза в год в дневное время | 1
26 | 13 | Вопрос | В какие сроки должна производиться проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070?
26 | 13 | Ответ | Один раз в год | 0
26 | 13 | Ответ | Два раза в год | 1
26 | 13 | Ответ | Один раз в 3 года | 0
26 | 13 | Ответ | Только при вводе в эксплуатацию и в дальнейшем по мере необходимости | 0
27 | 14 | Вопрос | Какое определение термина "Воздушная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070?
27 | 14 | Ответ | Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях | 1
27 | 14 | Ответ | Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом | 0
27 | 14 | Ответ | Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики | 0
28 | 15 | Вопрос | Какое определение термина "Кабельная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070?
28 | 15 | Ответ | Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях | 0
28 | 15 | Ответ | Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом | 1
28 | 15 | Ответ | Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики | 0
29 | 16 | Вопрос | Какое определение термина "Производственная (местная) инструкция" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070?
29 | 16 | Ответ | Инструкция по эксплуатации оборудования, технологической системы, здания, сооружения объекта электроэнергетики, разработанная на основании инструкций (руководств по эксплуатации, иной технической и (или) технологической документации) организаций-изготовителей, проектной документации, результатов испытаний и утверждаемая техническим руководителем | 1
29 | 16 | Ответ | Документ, содержащий общие требования к организации технической эксплуатации объектов электроэнергетики, утвержденный Минэнерго России | 0
29 | 16 | Ответ | Перечень должностных обязанностей персонала, отвечающего за эксплуатацию и контроль технического состояния оборудования | 0
29 | 16 | Ответ | Документ, определяющий границы эксплуатационной ответственности между структурными подразделениями организации | 0
30 | 17 | Вопрос | Какое определение термина "Смежный объект электроэнергетики" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070?
30 | 17 | Ответ | Любой объект электроэнергетики, расположенный на расстоянии не более 50 метров от другого объекта электроэнергетики, независимо от наличия электрической связи между ними | 0
30 | 17 | Ответ | Объект, который принадлежит иному собственнику, чем основной объект электроэнергетики, к которому он подключен | 0
30 | 17 | Ответ | Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики | 1
30 | 17 | Ответ | Резервный объект (подстанция, линия электропередачи и т. п.), который задействуется только в аварийных режимах работы основной энергосистемы и не функционирует в штатном режиме | 0
31 | 18 | Вопрос | Какое определение термина "Центр управления ветровыми (солнечными) электростанциями" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070?
31 | 18 | Ответ | Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее функции оперативно-технологического управления (в том числе функции технологического управления и ведения) в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветровых или солнечных электростанций, присоединенных к электроэнергетической системе | 1
31 | 18 | Ответ | Автоматизированная система сбора данных о выработке электроэнергии на ВЭС и СЭС, которая передает информацию в региональные органы статистики и налоговые службы | 0
31 | 18 | Ответ | Площадка для размещения основного генерирующего оборудования ВЭС или СЭС (ветрогенераторов, солнечных панелей), где осуществляется его техническое обслуживание и ремонт | 0
31 | 18 | Ответ | Научно‑исследовательский институт, занимающийся разработкой новых технологий для ВЭС и СЭС, а также прогнозированием эффективности их работы на основе климатических данных | 0
32 | 19 | Вопрос | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070?
32 | 19 | Ответ | Воздушная линия электропередачи | 1
32 | 19 | Ответ | Кабельная линия электропередачи | 0
32 | 19 | Ответ | Распределительное устройство | 0
33 | 20 | Вопрос | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070?
33 | 20 | Ответ | Воздушная линия электропередачи | 0
33 | 20 | Ответ | Кабельная линия электропередачи | 1
33 | 20 | Ответ | Распределительное устройство | 0
34 | 1 | Вопрос | В соответствии с какими документами должен выполнять переключения в электроустановках оперативный персонал объектов электроэнергетики и начальник смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
34 | 1 | Ответ | По бланкам или типовым бланкам переключений | 1
34 | 1 | Ответ | В соответствии с планом производства работ | 0
34 | 1 | Ответ | Программам или типовым программам переключений | 0
35 | 2 | Вопрос | Какие переключения должны выполняться при наличии рассмотренных и согласованных диспетчерских или оперативных заявок, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
35 | 2 | Ответ | Направленные на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики | 1
35 | 2 | Ответ | Переключения в электроустановках, выполняемых в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части энергосистем или объектов электроэнергетики | 0
35 | 2 | Ответ | Выполняемые в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части энергосистем или объектов электроэнергетики | 0
36 | 3 | Вопрос | Какое утверждение, относительно производства переключений в распределительных устройствах является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
36 | 3 | Ответ | Не допускается производить в открытых распределительных устройствах переключения в электроустановках, связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при грозе | 1
36 | 3 | Ответ | Владельцем объекта электроэнергетики должна быть обеспечена освещенность распределительных устройств для возможности производства переключений в электроустановках в светлое время суток | 0
36 | 3 | Ответ | Допускается производить в открытых распределительных устройствах переключения в электроустановках, не связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при скорости ветра ниже 20 м/с | 1
37 | 4 | Вопрос | Какие операции относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» программы (типовой программы) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
37 | 4 | Ответ | Операции с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями | 0
37 | 4 | Ответ | Операции с устройствами релейной защиты и автоматики | 0
37 | 4 | Ответ | Операции с обобщенными телесигналами | 0
37 | 4 | Ответ | Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов | 0
37 | 4 | Ответ | Операции с запрещающими плакатами «Не включать! Работа на линии» | 0
37 | 4 | Ответ | Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей | 1
38 | 5 | Вопрос | Какие операции относятся к основным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» программы (типовой программы), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
38 | 5 | Ответ | Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей | 0
38 | 5 | Ответ | Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них) | 0
38 | 5 | Ответ | Операции с запрещающими плакатами «Не включать! Работа на линии» | 1
39 | 6 | Вопрос | Какие операции не относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций программы (типовой программы) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
39 | 6 | Ответ | Операции по проверке состояния устройств релейной защиты и автоматики | 0
39 | 6 | Ответ | Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них) | 0
39 | 6 | Ответ | Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов | 1
39 | 6 | Ответ | Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей | 0
40 | 7 | Вопрос | Какие операции не относятся к основным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций программы (типовой программы), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
40 | 7 | Ответ | Операции с устройствами релейной защиты и автоматики | 0
40 | 7 | Ответ | Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов | 0
40 | 7 | Ответ | Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них) | 1
40 | 7 | Ответ | Операции с запрещающими плакатами «Не включать! Работа на линии» | 0
41 | 8 | Вопрос | Какую информацию не должен содержать бланк (типовой бланк) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
41 | 8 | Ответ | Номер бланка (типового бланка) переключений | 0
41 | 8 | Ответ | Диспетчерское наименование объекта переключений в электроустановках | 0
41 | 8 | Ответ | Последовательность выполнения операций | 0
41 | 8 | Ответ | Список персонала, не участвующего в переключениях в электроустановках | 1
42 | 9 | Вопрос | Какие операции следует относить к проверочным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
42 | 9 | Ответ | Операции с коммутационными аппаратами | 0
42 | 9 | Ответ | Операции с заземляющими разъединителями | 0
42 | 9 | Ответ | Операции по установке и снятию переносных заземлений | 0
42 | 9 | Ответ | Операции по проверке введенного положения и исправности дифференциальной защиты шин перед выполнением операций с шинными разъединителями | 1
43 | 10 | Вопрос | Какие операции следует относить к основным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
43 | 10 | Ответ | Проверку отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением | 0
43 | 10 | Ответ | Проверку включенного и отключенного положения коммутационных аппаратов и заземляющих разъединителей всех типов и конструкций (на месте их установки или по устройствам сигнализации) после завершения операций с ними | 0
43 | 10 | Ответ | Операцию с заземляющими разъединителями | 1
44 | 11 | Вопрос | Какие операции не относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
44 | 11 | Ответ | Операции с коммутационными аппаратами | 1
44 | 11 | Ответ | Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением | 0
44 | 11 | Ответ | Операции по осмотру опорно-стержневых изоляторов (на наличие трещин и сколов) перед производством операций с разъединителями и отделителями | 0
44 | 11 | Ответ | Операции по проверке введенного положения и исправности дифференциальной защиты шин перед выполнением операций с шинными разъединителями | 0
45 | 12 | Вопрос | Какие операции не относится к основным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
45 | 12 | Ответ | Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением | 1
45 | 12 | Ответ | Операции с устройствами телемеханики | 0
45 | 12 | Ответ | Операцию с заземляющими разъединителями | 0
46 | 13 | Вопрос | На основании какого документа разрабатывается бланк (типовой бланк) переключений по выводу из работы и вводу в работу линий электропередачи, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра или технологическом управлении центра управления сетями, начальника смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
46 | 13 | Ответ | Программы (типовой программы) переключений, с необходимой степенью детализации операций, выполняемых на объекте электроэнергетики | 1
46 | 13 | Ответ | Местной инструкции по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом) | 0
46 | 13 | Ответ | Инструкции по производству переключений данного объекта | 0
47 | 14 | Вопрос | Какое утверждение относительно типовых программ и типовых бланков переключений является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
47 | 14 | Ответ | Главный диспетчер диспетчерского центра должен определить перечень линий электропередачи, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, типовые бланки переключений на вывод из работы (ввод в работу) которых подлежат согласованию с диспетчерским центром | 1
47 | 14 | Ответ | Все проверочные действия с разъединителями, отделителями, заземляющими разъединителями, проверочные действия (на ОРУ) с выключателями, имеющими пофазный привод, должны указываться в бланке (типовом бланке) переключений отдельным пунктом | 0
47 | 14 | Ответ | Типовые программы переключений диспетчерского центра должны быть подписаны в установленном им порядке и утверждены владельцем объекта электроэнергетики | 0
48 | 15 | Вопрос | Какие действия должен выполнить диспетчерский, оперативный персонал в случае если во время переключений в электроустановках произошел вынужденный перерыв в связи с ликвидацией нарушения нормального режима или по иным обстоятельствам, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
48 | 15 | Ответ | Приступить к прерванным переключениям в электроустановках только после проверки соответствия программы (типовой программы) или бланка (типового бланка) переключений актуальному состоянию схемы электрических соединений объектов (объекта) переключений с учетом ранее выполненных операций по команде (разрешению, подтверждению) лица, отдавшего команду (разрешение, подтверждение) на переключения | 1
48 | 15 | Ответ | Не приступать к прерванным переключениям до подачи новой диспетчерской заявки, учитывающей все выполненные операции | 0
48 | 15 | Ответ | Приступить к прерванным переключениям в электроустановках по команде (разрешению, подтверждению) лица, отдавшего команду (разрешение, подтверждение) на переключения | 0
49 | 16 | Вопрос | В течение какого срока должны храниться использованные программы (типовые программы) и бланки (типовые бланки) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
49 | 16 | Ответ | Должны храниться до ввода в работу линии электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, но не менее 10 суток | 0
49 | 16 | Ответ | Должны храниться не менее 20 суток с даты их применения | 1
49 | 16 | Ответ | Должны храниться до ввода в работу линии электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, но не менее 15 суток | 0
50 | 17 | Вопрос | Какие действия не обязан выполнять оперативный персонал перед вводом в работу линий электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики после ремонта, технического обслуживания, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
50 | 17 | Ответ | Получать уведомление об окончании работ и возможности ввода линий электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики в работу | 0
50 | 17 | Ответ | Осматривать место работ в распределительном устройстве | 0
50 | 17 | Ответ | Проверять, в каком положении находятся (оставлены ремонтным персоналом) коммутационные аппараты и переключающие устройства, заземляющие разъединители, переносные заземления | 0
50 | 17 | Ответ | Убеждаться в отсутствии людей и механизмов, а также посторонних предметов на оборудовании и устройствах релейной защиты и автоматики | 0
50 | 17 | Ответ | Проверять отсутствие напряжения на рабочем месте | 1
51 | 18 | Вопрос | Какой этап из порядка, согласно которому должны производиться переключения в электроустановках по бланкам (типовым бланкам) переключений, выполняемые с участием контролирующего лица, указан верно, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
51 | 18 | Ответ | Лицо, выполняющее переключения, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод) | 1
51 | 18 | Ответ | Контролирующее лицо, выполняющее переключение, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод) | 1
51 | 18 | Ответ | Лицо, выполняющее переключение проверяет, что содержание проводимой операции понято правильно, и ключ управления (накладка, испытательный блок, привод) выбран правильно, после чего дает указание на ее выполнение | 0
52 | 19 | Вопрос | В каком случае устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), являющиеся нормально введенными в работу, должны выводиться из работы, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
52 | 19 | Ответ | Во всех перечисленных случаях | 1
52 | 19 | Ответ | Для выполнения технического обслуживания | 0
52 | 19 | Ответ | При неисправностях устройства РЗА или его цепей, при которых требуется его оперативный вывод в соответствии с положениями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА | 0
52 | 19 | Ответ | При изменениях схемы первичных электрических соединений или технологического режима работы объекта электроэнергетики, электрической сети, изменениях значений параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы, изменениях эксплуатационного состояния устройств РЗА, указанных в инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА | 0
53 | 20 | Вопрос | В каком случае устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), являющиеся нормально введенными в работу, не должны выводиться из работы, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
53 | 20 | Ответ | Для выполнения технического обслуживания | 0
53 | 20 | Ответ | При неисправностях устройства РЗА или его цепей, при которых не требуется его оперативный вывод в соответствии с положениями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА | 1
53 | 20 | Ответ | При изменениях схемы первичных электрических соединений или технологического режима работы объекта электроэнергетики, электрической сети, изменениях значений параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы, изменениях эксплуатационного состояния устройств РЗА, указанных в инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА | 0
54 | 21 | Вопрос | Какое утверждение относительно устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) или их ступеней, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений, является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
54 | 21 | Ответ | На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА | 1
54 | 21 | Ответ | На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями местной инструкции по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом) | 1
54 | 21 | Ответ | На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА могут оставаться в работе на все время производства переключений по распоряжению оперативного персонала | 0
55 | 22 | Вопрос | Какие устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА при операциях с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
55 | 22 | Ответ | Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия не могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений | 1
55 | 22 | Ответ | Все устройства РЗА | 0
55 | 22 | Ответ | Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений | 1
56 | 23 | Вопрос | Какие переключения должны выполняться по программам (типовым программам) и бланкам (типовым бланкам) переключений по выводу из работы (вводу в работу) устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
56 | 23 | Ответ | Сложные переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА | 1
56 | 23 | Ответ | Все переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА | 1
56 | 23 | Ответ | Переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА, требующие выполнения не более одной операции | 0
57 | 24 | Вопрос | Какие операции необходимо выполнить перед выводом из работы по любой причине устройства релейной защиты (РЗ), действующего на пуск устройства резервирования при отказе выключателя (УРОВ), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
57 | 24 | Ответ | Вывести пуск УРОВ от этого устройства РЗ | 1
57 | 24 | Ответ | Включить обходной выключатель с уставками опробования, введенной защитой шин, включенной по оперативным цепям на отключение обходного выключателя, и введенным пуском УРОВ от защит | 0
57 | 24 | Ответ | Ввести пуск УРОВ от этого устройства РЗ | 1
58 | 25 | Вопрос | В каком случае должны приниматься меры по предотвращению отключения соответствующих выключателей от релейной защиты и автоматики, в том числе технологических защит выведенного в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора) при выводе в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
58 | 25 | Ответ | В любом случае | 0
58 | 25 | Ответ | В случае, если трансформатор (автотрансформатор, шунтирующий реактор) не имеет собственного выключателя или подключен к распределительному устройству, выполненному по полуторной схеме, схеме треугольника, четырехугольника и иным подобным схемам, с последующим включением соответствующих выключателей | 1
58 | 25 | Ответ | Не должны ни в каком случае | 0
59 | 26 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить при операциях с шинными разъединителями с ручным приводом, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
59 | 26 | Ответ | Необходимо вывести из работы автоматическое повторное включение шин на время таких операций | 1
59 | 26 | Ответ | Особых действий не требуется | 0
59 | 26 | Ответ | Необходимо ввести в работу автоматическое повторное включение шин на время таких операций | 1
60 | 27 | Вопрос | Какие операции необходимо произвести при выводе в ремонт линий электропередачи, подключенной к распределительному устройству через два выключателя с последующим их включением, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
60 | 27 | Ответ | Должно выводиться из работы автоматическое повторное включение данных выключателей | 1
60 | 27 | Ответ | Операции с автоматическим повторным включением производятся в соответствии с местной инструкцией | 0
60 | 27 | Ответ | Должен сниматься оперативный ток с данных выключателей | 0
60 | 27 | Ответ | Цепи напряжения, выводимой в ремонт линии, должны быть переведены со своего трансформатора напряжения на резервный | 0
61 | 28 | Вопрос | В какой момент времени при отключении или выводе в ремонт выключателя, линии электропередачи (ЛЭП), трансформатора (Т), автотрансформатора (АТ) должно быть зафиксировано ремонтное состояние выключателя, ЛЭП, Т, АТ в устройствах фиксации отключения выключателя, линии, трансформатора, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
61 | 28 | Ответ | До отключения выключателя | 0
61 | 28 | Ответ | После отключения выключателя, до снятия с него оперативного тока | 1
61 | 28 | Ответ | После отключения выключателя и после снятия с него оперативного тока | 1
62 | 29 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить при выводе в ремонт линий электропередач (ЛЭП) с установкой заземления на участке ЛЭП после высокочастотного (ВЧ) заградителя в сторону ЛЭП, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
62 | 29 | Ответ | Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд, использующие для приема сигналов и команд ВЧ каналы связи по ЛЭП, по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления | 1
62 | 29 | Ответ | Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) по всем выходным цепям данного канала на всех концах ЛЭП | 0
62 | 29 | Ответ | Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд, работающих по волоконно-оптическим каналам связи, по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления | 0
63 | 30 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить в случае проведения работ в токовых цепях основных высокочастотных защит линии электропередач (ЛЭП) после включения ЛЭП под нагрузку, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
63 | 30 | Ответ | Необходимо выполнить обмен высокочастотными сигналами между приемопередатчиками защит | 1
63 | 30 | Ответ | Необходимо выполнить проверку исправности высокочастотного канала связи основной защиты ЛЭП | 0
63 | 30 | Ответ | Необходимо проверить наличие напряжения по приборам | 0
64 | 31 | Вопрос | Какой порядок переключений при выводе устройств РЗА для технического обслуживания является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным «Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
64 | 31 | Ответ | Отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи; отключить цепи оперативного тока; отключить цепи тока от измерительных ТТ; отключить цепи напряжения от измерительных ТН; отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ | 1
64 | 31 | Ответ | Отключить цепи оперативного тока; отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи; отключить цепи тока от измерительных ТТ; отключить цепи напряжения от измерительных ТН; отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ | 0
64 | 31 | Ответ | Отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ; отключить цепи оперативного тока; отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи; отключить цепи тока от измерительных ТТ; отключить цепи напряжения от измерительных ТН | 0
65 | 32 | Вопрос | Какой порядок переключений при вводе устройств РЗА в работу после технического обслуживания является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
65 | 32 | Ответ | Подключить цепи напряжения от измерительных ТН; подключить цепи тока от измерительных ТТ; подключить цепи оперативного тока; проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму; подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА; подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи | 1
65 | 32 | Ответ | Подключить цепи оперативного тока; подключить цепи напряжения от измерительных ТН; подключить цепи тока от измерительных ТТ; проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму; подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА; подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи | 0
65 | 32 | Ответ | Подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи; подключить цепи тока от измерительных ТТ; подключить цепи оперативного тока; проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму; подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА; подключить цепи напряжения от измерительных ТН | 0
66 | 33 | Вопрос | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо выполнить на время операций переключающими устройствами в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
66 | 33 | Ответ | В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) необходимо вывести ДЗТ | 1
66 | 33 | Ответ | В токовых цепях дифференциальной защиты шунтирующего реактора не требуется выводить дифференциальную защиту шунтирующего реактора без ввода оперативных ускорений | 0
66 | 33 | Ответ | В токовых цепях дифференциальной защита шин (ДЗШ) требуется вывод ДЗШ | 0
67 | 34 | Вопрос | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо выполнить на время операций переключающими устройствами в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), является неверным и противоречит Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
67 | 34 | Ответ | В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) не требуется вывод ДЗТ | 1
67 | 34 | Ответ | В токовых цепях дифференциальной защиты шунтирующего реактора необходимо выводить дифференциальную защиту шунтирующего реактора без ввода оперативных ускорений | 0
67 | 34 | Ответ | В токовых цепях дифференциальной защита шин (ДЗШ) не требуется вывести ДЗШ | 0
68 | 35 | Вопрос | Какое событие следует понимать под отказом средств связи, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
68 | 35 | Ответ | Нарушение всех видов связи только с диспетчерским центром | 0
68 | 35 | Ответ | Перебои в работе связи, не позволяющие связаться с объектом электроэнергетики более 2 минут | 0
68 | 35 | Ответ | Нарушение всех видов связи с диспетчерским центром, центром управления сетями, начальником смены объекта соответственно, а также невозможность связаться с диспетчерским персоналом диспетчерского центра, оперативным персоналом центра управления сетями, начальником смены объекта, оперативным персоналом объекта электроэнергетики более 3 минут из-за плохой слышимости и (или) перебоев в работе связи | 1
69 | 36 | Вопрос | Какой персонал выдает разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
69 | 36 | Ответ | Оперативный персонал центра управления сетями, центра управления ветровой или солнечной электростанции, начальник смены объекта | 1
69 | 36 | Ответ | Диспетчерский персонал, руководящий ликвидацией нарушения нормального режима | 0
69 | 36 | Ответ | Диспетчер центрального, объединенного или регионального диспетчерского управления | 0
70 | 37 | Вопрос | Какой персонал выдает разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, связанных с отказом выключателя, когда для исключения его из схемы при операциях с разъединителями требуется деблокирование, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
70 | 37 | Ответ | Диспетчерский персонал, руководящий ликвидацией нарушения нормального режима | 1
70 | 37 | Ответ | Диспетчер центрального, объединенного или регионального диспетчерского управления | 0
70 | 37 | Ответ | Оперативный персонал центра управления сетями, начальник смены объекта | 0
71 | 38 | Вопрос | При каких условиях диспетчерскому и оперативному персоналу разрешается отдавать команду (разрешение, подтверждение) на производство переключений для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
71 | 38 | Ответ | При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о фактическом состоянии оборудования по результатам осмотра | 1
71 | 38 | Ответ | Разрешение должно выдаваться только после проверки по месту установки действительного положения коммутационных аппаратов | 0
71 | 38 | Ответ | При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о состоянии оборудования в схеме оперативно-информационного комплекса | 0
72 | 39 | Вопрос | За сколько дней до ввода в работу новых (модернизированных, реконструированных) линий электропередач (ЛЭП), оборудования, устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), должен быть уведомлен диспетчерским центром о разработке ДЦ комплексной программы владелец объекта электроэнергетики (соответствующий его филиал), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
72 | 39 | Ответ | Не менее чем за 30 календарных дней | 1
72 | 39 | Ответ | Не менее чем за 24 рабочих дня | 0
72 | 39 | Ответ | Не менее чем за 60 календарных дней | 1
73 | 40 | Вопрос | При какой продолжительности кратковременного вывода дифференциальной защиты шин допускается не вводить оперативное ускорение резервных защит, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
73 | 40 | Ответ | 30 минут | 1
73 | 40 | Ответ | 45 минут | 0
73 | 40 | Ответ | 55 минут | 0
74 | 41 | Вопрос | Какие действия должен выполнить оперативный персонал при наличии признаков, характерных для короткого замыкания или несинхронного включения, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
74 | 41 | Ответ | Отключить выключатель, не дожидаясь его отключения действием релейной защиты и автоматики | 1
74 | 41 | Ответ | Проинформировать диспетчерский персонал и затем отключить выключатель | 0
74 | 41 | Ответ | Дождаться отключения выключателя действием релейной защиты и автоматики | 0
75 | 42 | Вопрос | В какой момент времени должно выполняться отключение и включение ненагруженных трансформаторов, к нейтрали которых подключен дугогасящий реактор, во избежание появления перенапряжений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
75 | 42 | Ответ | После отключения дугогасящего реактора | 1
75 | 42 | Ответ | Не регламентируется | 0
75 | 42 | Ответ | До отключения дугогасящего реактора | 1
76 | 43 | Вопрос | В каких случаях оперативный ток должен быть снят с приводов разъединителей, имеющих дистанционное управление, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
76 | 43 | Ответ | Если в процессе переключений в электроустановках необходима фиксация указанных разъединителей во включенном положении | 1
76 | 43 | Ответ | В любых случаях | 0
76 | 43 | Ответ | При отключении присоединения выключателем | 0
77 | 44 | Вопрос | Каким образом проверяется синхронность напряжений перед объединением системы сборных шин (СШ), работающих раздельно, в электроустановках, в которых отсутствуют приборы контроля синхронизма, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
77 | 44 | Ответ | Синхронность напряжений должна подтверждаться выверкой схемы в натуре | 0
77 | 44 | Ответ | Синхронность напряжений должна подтверждаться соответствующим диспетчерским персоналом диспетчерского центра или оперативным персоналом центра управления сетями, начальником смены объекта | 1
77 | 44 | Ответ | Синхронность напряжений должна подтверждаться местными инструкциями | 0
78 | 45 | Вопрос | Допускается ли выполнять перевод присоединений с одной системы сборных шин (СШ) на другую поочередным включением шинных разъединителей одной СШ с последующим отключением шинных разъединителей от другой СШ в зависимости от конструктивного расположения в распределяющем устройстве шинных разъединителей присоединений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
78 | 45 | Ответ | Не допускается | 1
78 | 45 | Ответ | Допускается только при условии предварительного одностороннего отключения переводимых присоединений | 0
78 | 45 | Ответ | Допускается | 1
79 | 46 | Вопрос | Разрешается ли шунтирование и расшунтирование межсекционного реактора развилками шинных разъединителей присоединений в схемах электрических соединений объекта переключений, в которых секции шин нормально замкнуты через межсекционный реактор, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
79 | 46 | Ответ | Разрешается | 0
79 | 46 | Ответ | Разрешается, если это отражено в местных инструкциях по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом) | 0
79 | 46 | Ответ | Запрещается | 1
80 | 47 | Вопрос | В каком документе должен быть определен порядок подачи и снятия напряжения с линии электропередачи, а также допустимость его изменения с указанием выполнения необходимых мероприятий, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
80 | 47 | Ответ | В типовых бланках переключений | 0
80 | 47 | Ответ | В местных инструкциях | 1
80 | 47 | Ответ | В типовых программах переключений | 0
81 | 48 | Вопрос | В каких случаях допускается в электроустановках на подстанциях и в распределительных устройствах электростанций нового поколения отключение выключателя, находящегося под рабочим напряжением, с использованием местного управления, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
81 | 48 | Ответ | Только для снятия напряжения с пострадавшего | 1
81 | 48 | Ответ | В любых случаях | 0
81 | 48 | Ответ | Для сокращения времени переключений | 0
82 | 49 | Вопрос | Какое утверждение относительно операций на подстанциях, построенных с применением комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией, является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
82 | 49 | Ответ | Осмотр оборудования непосредственно перед началом переключений в электроустановках не выполняется | 1
82 | 49 | Ответ | Взвод пружины привода разъединителя в случае потери питания привода разъединителя не разрешается в любом случае | 0
82 | 49 | Ответ | В случае если конструкция КРУЭ предусматривает включение заземляющего разъединителя в сторону выключателя одновременно с отключением его разъединителя, необходимо выполнять проверку отсутствия напряжения на выключателе перед включением заземляющего разъединителя | 0
83 | 50 | Вопрос | При каком уравнительном токе допускается включение и отключение кольцующих разъединителей, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?
83 | 50 | Ответ | Не более 70 А | 1
83 | 50 | Ответ | Не более 90 А | 1
83 | 50 | Ответ | Не более 80 А | 1
84 | 1 | Вопрос | На какие категории работодателей и работников распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
84 | 1 | Ответ | На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки | 0
84 | 1 | Ответ | На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания и измерения | 0
84 | 1 | Ответ | На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала | 1
84 | 1 | Ответ | На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы | 0
85 | 2 | Вопрос | На кого возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
85 | 2 | Ответ | На работодателя | 1
85 | 2 | Ответ | На работника | 0
85 | 2 | Ответ | На Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 0
85 | 2 | Ответ | На территориальные инспекции труда Федеральной службы по труду и занятости | 0
86 | 3 | Вопрос | Какие действия не вправе совершать работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
86 | 3 | Ответ | Устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам | 0
86 | 3 | Ответ | В целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ | 0
86 | 3 | Ответ | Упрощать или отменять отдельные требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок с целью оптимизации расходов на организацию производственной деятельности | 1
88 | 5 | Вопрос | В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
88 | 5 | Ответ | По истечения срока действия группы по электробезопасности | 0
88 | 5 | Ответ | В случае утери удостоверения | 0
88 | 5 | Ответ | При повышении группы по электробезопасности | 0
88 | 5 | Ответ | В случае изменения должности | 1
89 | 6 | Вопрос | Какой работник определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности I, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
89 | 6 | Ответ | Технический руководитель Потребителя | 0
89 | 6 | Ответ | Руководитель организации (обособленного подразделения) | 1
89 | 6 | Ответ | Специалист по охране труда, контролирующий электроустановки | 0
89 | 6 | Ответ | Инспектор по энергетическому надзору | 0
90 | 7 | Вопрос | Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
90 | 7 | Ответ | Путем проведения инструктажа с последующим проведением экзамена с использованием компьютерной техники | 0
90 | 7 | Ответ | Путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током | 1
90 | 7 | Ответ | Путем проведения инструктажа, а затем - прохождением стажировки не менее 5 рабочих смен с последующей проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы | 0
91 | 8 | Вопрос | Каким работником проводится присвоение I группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
91 | 8 | Ответ | Работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации | 1
91 | 8 | Ответ | Работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу II по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации | 0
91 | 8 | Ответ | Работником из числа электротехнического персонала, прошедшего проверку знаний в комиссии территориального органа Ростехнадзора | 0
92 | 9 | Вопрос | Какие возрастные ограничения существуют для присвоения III группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
92 | 9 | Ответ | Никаких ограничений по возрасту нет | 0
92 | 9 | Ответ | Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста | 1
92 | 9 | Ответ | Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста | 1
92 | 9 | Ответ | Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста | 1
93 | 10 | Вопрос | Право проведения каких работ должно быть зафиксировано в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках в графе «Свидетельство на право проведения специальных работ», согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
93 | 10 | Ответ | Отсоединение и присоединение кабеля, проводов электродвигателя и отдельных электроприемников инженерного оборудования зданий и сооружений | 0
93 | 10 | Ответ | Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры | 0
93 | 10 | Ответ | Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников | 0
93 | 10 | Ответ | Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого | 1
94 | 11 | Вопрос | Какие работы не относятся к специальным работам в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
94 | 11 | Ответ | Работы на высоте | 0
94 | 11 | Ответ | Работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого, за исключением работ в устройствах управления, сигнализации, автоматики, защиты и измерений, связанных между собой вторичными цепями (совокупность кабелей и проводов, соединяющих данные устройства) (далее - вторичные системы), приборах учета электроэнергии, средствах диспетчерского и технологического управления, автоматизированных систем диспетчерского управления (далее - работы под напряжением на токоведущих частях) | 0
94 | 11 | Ответ | Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников | 1
94 | 11 | Ответ | Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого | 0
95 | 12 | Вопрос | В каком случае допускается заменять предохранители под напряжением и под нагрузкой, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
95 | 12 | Ответ | Только при снятии и установке предохранителей во вторичных системах, включая работы в приводах и агрегатных шкафах коммутационных аппаратов и устройствах связи | 0
95 | 12 | Ответ | Только при снятии и установке предохранителей пробочного типа | 0
95 | 12 | Ответ | Только при снятии и установке предохранителей трансформаторов напряжения | 0
95 | 12 | Ответ | В любом из перечисленных случаев | 1
96 | 13 | Вопрос | Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
96 | 13 | Ответ | Диэлектрические ковры и изолирующие накладки | 0
96 | 13 | Ответ | Изолирующие подставки и ручной изолированный инструмент | 0
96 | 13 | Ответ | Изолирующие клещи (штангу) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги | 1
97 | 14 | Вопрос | В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
97 | 14 | Ответ | Ключи от электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным | 0
97 | 14 | Ответ | Выдача ключей должна быть заверена подписью работника, ответственного за выдачу и хранение ключей, а также подписью работника, получившего ключи | 0
97 | 14 | Ответ | Ключи от электроустановок должны выдаваться работникам, имеющим право единоличного осмотра, в том числе оперативному персоналу - от помещений, вводных устройств, щитов и щитков, в которых предстоит выполнить осмотр | 0
97 | 14 | Ответ | Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ | 1
98 | 15 | Вопрос | У какого персонала могут быть на учете ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
98 | 15 | Ответ | У административно-технического персонала | 1
98 | 15 | Ответ | У руководящих работников и специалистов организации | 0
98 | 15 | Ответ | У специалистов по охране труда организации | 0
99 | 16 | Вопрос | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
99 | 16 | Ответ | Группу не ниже III | 1
99 | 16 | Ответ | Группу не ниже IV | 1
99 | 16 | Ответ | Группу не ниже II | 1
100 | 17 | Вопрос | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
100 | 17 | Ответ | Группу не ниже III | 1
100 | 17 | Ответ | Группу II | 0
100 | 17 | Ответ | Группу II или III | 0
101 | 18 | Вопрос | Каким должно быть расстояние от людей, и применяемых ими инструментов и приспособлений до неогражденных токоведущих частей в электроустановках напряжением 1-35 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
101 | 18 | Ответ | Не менее 1,0 м | 0
101 | 18 | Ответ | Не менее 0,6 м | 1
101 | 18 | Ответ | Не менее 0,8 м | 1
101 | 18 | Ответ | Без прикосновения не нормируется | 0
102 | 19 | Вопрос | На какое расстояние не допускается приближение механизмов и подъемных сооружений к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям при выполнении работ в электроустановках 110 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
102 | 19 | Ответ | Менее 2,0 м | 0
102 | 19 | Ответ | Менее 1,5 м | 1
102 | 19 | Ответ | Менее 2,5 м | 1
103 | 20 | Вопрос | На какое расстояние не допускается приближаться работникам к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям открытого распределительного устройства 220 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
103 | 20 | Ответ | Ближе 2,0 метров | 1
103 | 20 | Ответ | Ближе 2,5 метров | 1
103 | 20 | Ответ | Ближе 3,0 метров | 1
104 | 21 | Вопрос | Какая конструкция принимается за начало и конец воздушной линии, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
104 | 21 | Ответ | Первая и последняя анкерные опоры линии | 0
104 | 21 | Ответ | Первая и последняя промежуточные опоры линии | 0
104 | 21 | Ответ | Линейные порталы или линейные вводы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные), а также вторичные системы и устройства связи (далее - распределительные устройства, РУ), а для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод распределительного устройства | 1
104 | 21 | Ответ | Шинные порталы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства | 0
105 | 22 | Вопрос | Какой работник не имеет права выполнять единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования при эксплуатации электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
105 | 22 | Ответ | Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве | 0
105 | 22 | Ответ | Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности | 1
105 | 22 | Ответ | Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV по электробезопасности | 1
106 | 23 | Вопрос | Какой работник не имеет права выполнять единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования при эксплуатации электроустановки напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
106 | 23 | Ответ | Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве | 0
106 | 23 | Ответ | Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности | 1
106 | 23 | Ответ | Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу III по электробезопасности | 1
106 | 23 | Ответ | Все перечисленные категории работников имеют данное право | 0
107 | 24 | Вопрос | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть допущены до осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
107 | 24 | Ответ | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 1
107 | 24 | Ответ | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 1
107 | 24 | Ответ | В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V | 0
108 | 25 | Вопрос | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться для осмотра в распределительные устройства напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
108 | 25 | Ответ | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 1
108 | 25 | Ответ | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 1
108 | 25 | Ответ | В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V | 0
109 | 26 | Вопрос | Какие действия разрешается выполнять при осмотре распределительных устройств напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
109 | 26 | Ответ | Входить в камеры, не оборудованные ограждениями, препятствующими приближению к токоведущим частям на расстояния, менее допустимых | 0
109 | 26 | Ответ | Проникать за ограждения и барьеры электроустановок | 0
109 | 26 | Ответ | Проводить какую-либо работу во время осмотра | 0
109 | 26 | Ответ | Открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств | 1
110 | 27 | Вопрос | С какой целью допускается приближение на расстояние менее 8 метров к месту возникновения короткого замыкания на землю при работах на воздушной линии электропередачи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
110 | 27 | Ответ | Только для оказания первой помощи людям, попавшим под напряжение | 0
110 | 27 | Ответ | Только для определения визуального расстояния до опоры воздушной линии | 0
110 | 27 | Ответ | Только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение | 1
111 | 28 | Вопрос | Какой персонал дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
111 | 28 | Ответ | Разрешение дает оперативный персонал энергообъекта | 0
111 | 28 | Ответ | Разрешение дает вышестоящий оперативный персонал | 0
111 | 28 | Ответ | Разрешение дает административно-технический персонал | 0
111 | 28 | Ответ | Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно | 1
112 | 29 | Вопрос | Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при выполнении операций с коммутационными аппаратами с ручным приводом в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
112 | 29 | Ответ | Экранирующие комплекты | 0
112 | 29 | Ответ | Изолирующие накладки | 0
112 | 29 | Ответ | Диэлектрические ковры | 0
112 | 29 | Ответ | Диэлектрические перчатки и средства защиты лица от воздействия электрической дуги | 1
113 | 30 | Вопрос | Какие параметры производства работ определяет наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
113 | 30 | Ответ | Задание на производство работы, устанавливающее условия безопасного проведения работы, состав бригады и ответственных исполнителей | 0
113 | 30 | Ответ | Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы и условия безопасного проведения | 0
113 | 30 | Ответ | Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания | 0
113 | 30 | Ответ | Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады (группа из двух человек и более, включая производителя работ) и работников, ответственных за безопасное выполнение работы | 1
114 | 31 | Вопрос | Какой порядок проведения работ в действующих электроустановках является неверным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
114 | 31 | Ответ | По наряду-допуску | 0
114 | 31 | Ответ | По распоряжению | 0
114 | 31 | Ответ | На основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | 0
114 | 31 | Ответ | Самовольно | 1
115 | 32 | Вопрос | Каким образом должно оформляться согласование работ, выполняемых в месте проведения работ по другому наряду-допуску, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
115 | 32 | Ответ | Согласование обсуждается в устной форме между производителем работ и допускающим после подготовки рабочего места по второму наряду-допуску | 0
115 | 32 | Ответ | Время и способ согласования определяет ответственный руководитель работ | 0
115 | 32 | Ответ | Выполнение работ в месте проведения работ по другому наряд-допуску должно проводиться под наблюдением ответственного руководителя | 0
115 | 32 | Ответ | Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду-допуску записью «Согласовано» на лицевой стороне второго наряда-допуска, располагаемой в левом нижнем поле документа с подписями работников, согласующих документ | 1
116 | 33 | Вопрос | Какие действия недопустимы при выполнении работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
116 | 33 | Ответ | Ограждать токоведущие части, находящихся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение | 0
116 | 33 | Ответ | Пользоваться изолированным инструментом, применять диэлектрические галоши и перчатки | 0
116 | 33 | Ответ | Работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и другие металлические инструменты и приспособления, не предназначенные для выполнения работ под напряжением | 1
117 | 34 | Вопрос | Какие мероприятия не относятся к организационным, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
117 | 34 | Ответ | Выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе | 0
117 | 34 | Ответ | Оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | 0
117 | 34 | Ответ | Допуск к работе, надзор во время работы, оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы | 0
117 | 34 | Ответ | Производство необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов | 1
118 | 35 | Вопрос | За соблюдение каких мер или мероприятий не отвечает работник из числа электротехнического персонала, осуществляющий надзор за бригадами, не имеющими права самостоятельного производства работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
118 | 35 | Ответ | За качественный и количественный состав бригады | 1
118 | 35 | Ответ | За четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады | 0
118 | 35 | Ответ | За наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов | 0
118 | 35 | Ответ | За безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки | 0
119 | 36 | Вопрос | Какие дополнительные обязанности может выполнять выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
119 | 36 | Ответ | Ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) | 1
119 | 36 | Ответ | Производителя работ, допускающего | 0
119 | 36 | Ответ | Допускающего | 0
120 | 37 | Вопрос | Какие дополнительные обязанности может выполнять ответственный руководитель работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
120 | 37 | Ответ | Ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего | 0
120 | 37 | Ответ | Допускающего | 0
120 | 37 | Ответ | Производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) | 1
121 | 38 | Вопрос | Какое количество работников, имеющих II группу по электробезопасности, допускается включать в бригаду, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
121 | 38 | Ответ | По одному на каждого работника, имеющего III группу по электробезопасности | 0
121 | 38 | Ответ | Общее число членов бригады, имеющих II группу, не должно превышать трех человек | 1
121 | 38 | Ответ | Численность работников определяется производителем работ | 0
121 | 38 | Ответ | Численность работников определяется исходя из условий выполнения работ | 0
122 | 39 | Вопрос | В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве можно привлекать к работе в бригаде по наряду-допуску, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
122 | 39 | Ответ | Если в составе оперативного персонала есть работник с IV группой по электробезопасности | 0
122 | 39 | Ответ | В случае, если есть разрешение работника из числа вышестоящего оперативного персонала, сделана запись в оперативном журнале и оформлено распоряжение или наряд-допуск в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям | 1
122 | 39 | Ответ | Нельзя в любых случаях | 0
122 | 39 | Ответ | Если в составе оперативного персонала есть не менее двух работников с III группой по электробезопасности | 0
123 | 40 | Вопрос | Какие работники не являются ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
123 | 40 | Ответ | Только выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации и производитель работ | 0
123 | 40 | Ответ | Только ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий и член бригады | 0
123 | 40 | Ответ | Специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки организаций потребителей электроэнергии | 1
123 | 40 | Ответ | Только выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск | 0
123 | 40 | Ответ | Все перечисленные работники | 0
124 | 41 | Вопрос | При выполнении каких работ работник, выдающий наряд-допуск, имеет право не назначать ответственного руководителя, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
124 | 41 | Ответ | Под наведенным напряжением | 0
124 | 41 | Ответ | Без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли | 0
124 | 41 | Ответ | В местах пересечения воздушных линий электропередачи с другими воздушными линиям электропередачи и транспортными магистралями, в пролетах пересечения проводов в открытых распределительных устройствах | 0
124 | 41 | Ответ | При выполнении работ в распределительных устройствах напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на воздушных линиях, кабельно-воздушных линиях и кабельных линиях электропередач, всех электроустановках напряжением до 1000 В | 1
125 | 42 | Вопрос | За какие мероприятия отвечает ответственный руководитель при проведении работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
125 | 42 | Ответ | Он отвечает за дачу команд по отключению и заземлению оборудования и получению подтверждения их выполнения, а также самостоятельные действия по отключению и заземлению оборудования в соответствии с мероприятиями по подготовке рабочего места, определенными нарядом-допуском | 0
125 | 42 | Ответ | Он отвечает за выполнение указанных в наряде-допуске мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ. | 1
125 | 42 | Ответ | Он отвечает за координацию времени и места допускаемых к работам в электроустановках бригад, в том числе учет бригад, получение информации от всех допущенных к работам в электроустановках бригад | 0
126 | 43 | Вопрос | Какие работники назначаются ответственными руководителями работ в электроустановках выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
126 | 43 | Ответ | Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V по электробезопасности | 1
126 | 43 | Ответ | Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности | 1
126 | 43 | Ответ | Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу III по электробезопасности | 0
127 | 44 | Вопрос | Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
127 | 44 | Ответ | Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу II по электробезопасности | 1
127 | 44 | Ответ | Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу III по электробезопасности | 1
127 | 44 | Ответ | Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности | 1
128 | 45 | Вопрос | За выполнение каких требований несет ответственность работник из числа электротехнического персонала осуществляющий допуск к работе членов бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
128 | 45 | Ответ | За достаточную квалификацию лиц, включенных в состав бригады | 0
128 | 45 | Ответ | За правильность и достаточность принятых им мер безопасности по подготовке рабочих мест и соответствие их мероприятиям, указанным в наряде-допуске или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа | 1
128 | 45 | Ответ | За сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств | 0
129 | 46 | Вопрос | Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
129 | 46 | Ответ | Группу II по электробезопасности | 1
129 | 46 | Ответ | Группу III по электробезопасности | 1
129 | 46 | Ответ | Группу IV или V по электробезопасности в электроустановках напряжением выше 1000 В | 0
130 | 47 | Вопрос | Какие требования должны соблюдаться при назначении допускающего в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
130 | 47 | Ответ | Допускающий должен назначаться из числа оперативного персонала и иметь группу IV по электробезопасности | 1
130 | 47 | Ответ | Допускающий должен назначаться из числа оперативного персонала и иметь группу III по электробезопасности | 1
130 | 47 | Ответ | Допускающий должен назначаться из числа оперативного персонала, имеющего право ведения оперативных переговоров | 0
131 | 48 | Вопрос | За соблюдение каких мер или мероприятий не несет ответственность производитель работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
131 | 48 | Ответ | За соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке рабочих мест и отдельным указаниям наряда-допуска, за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады | 0
131 | 48 | Ответ | За наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений | 0
131 | 48 | Ответ | За безопасное проведение работы и соблюдение Правил им самим и членами бригады, и за осуществление постоянного контроля за членами бригады | 0
131 | 48 | Ответ | За достаточность и правильность указанных в наряде-допуске (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады | 1
132 | 49 | Вопрос | Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, выполняемых по наряду-допуску в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
132 | 49 | Ответ | Группу III по электробезопасности | 1
132 | 49 | Ответ | Группу IV по электробезопасности | 1
132 | 49 | Ответ | Группу II по электробезопасности | 1
133 | 50 | Вопрос | В каком случае производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
133 | 50 | Ответ | При выполнении работ по наряду-допуску в электроустановках напряжением выше 1000 В | 0
133 | 50 | Ответ | При выполнении работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов | 0
133 | 50 | Ответ | При выполнении работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В | 0
133 | 50 | Ответ | В любом из перечисленных случаев | 1
134 | 51 | Вопрос | Сколько экземпляров наряда-допуска должно оформляться, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
134 | 51 | Ответ | Один, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) | 1
134 | 51 | Ответ | Два, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) | 1
134 | 51 | Ответ | Три, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в четырех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) | 1
135 | 52 | Вопрос | В каком случае допускается выдавать один наряд-допуск для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
135 | 52 | Ответ | Только при прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, испытаниях электрооборудования, проверке устройств защиты, измерений, блокировки, электроавтоматики, телемеханики, связи | 0
135 | 52 | Ответ | Только при ремонте отдельного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, траншее, котловане | 0
135 | 52 | Ответ | Только при ремонте коммутационных аппаратов одного присоединения, в том числе, когда их приводы находятся в другом помещении | 0
135 | 52 | Ответ | Во всех перечисленных случаях | 1
136 | 53 | Вопрос | Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
136 | 53 | Ответ | Недопустимо в любом случае | 0
136 | 53 | Ответ | Допустимо в любом случае | 0
136 | 53 | Ответ | Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности | 1
136 | 53 | Ответ | Допустимо, при проведении соответствующего инструктажа | 0
138 | 55 | Вопрос | На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск со дня начала работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
138 | 55 | Ответ | На срок не более 15 календарных дней | 1
138 | 55 | Ответ | На срок не более 30 календарных дней | 1
138 | 55 | Ответ | На срок не более 20 календарных дней | 1
138 | 55 | Ответ | На срок не более 25 календарных дней | 1
139 | 56 | Вопрос | Сколько раз и на какой срок может быть продлен наряд-допуск на производство работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
139 | 56 | Ответ | 1 раз на срок не более 20 календарных дней со дня продления | 1
139 | 56 | Ответ | 1 раз на срок не более 30 календарных дней со дня продления | 1
139 | 56 | Ответ | 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления | 1
140 | 57 | Вопрос | Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
140 | 57 | Ответ | Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей | 1
140 | 57 | Ответ | Подписи ответственного руководителя работ в таблицах регистрации целевых инструктажей | 0
140 | 57 | Ответ | Запись в таблице регистрации целевого инструктажа | 0
141 | 58 | Вопрос | Какой работник имеет право продлевать наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
141 | 58 | Ответ | Работник, выдавший наряд-допуск, или другой работник, имеющий право выдачи наряда-допуска на работы в данной электроустановке | 1
141 | 58 | Ответ | Ответственный руководитель работ в данной электроустановке | 0
141 | 58 | Ответ | Ответственный за электрохозяйство структурного подразделения | 0
141 | 58 | Ответ | Руководитель объекта, на котором проводятся работы | 0
142 | 59 | Вопрос | Каким способом может быть передано разрешение на продление наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
142 | 59 | Ответ | Только по телефону дежурному диспетчеру с записью в оперативном журнале | 0
142 | 59 | Ответ | Только с нарочным допускающему с последующей записью в строке наряда-допуска «Отдельные указания» | 0
142 | 59 | Ответ | Только по радио производителю работ с последующей росписью в таблице наряда-допуска «Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ» | 0
142 | 59 | Ответ | По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ. В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск | 1
143 | 60 | Вопрос | После какого срока могут быть уничтожены наряды-допуски, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
143 | 60 | Ответ | По истечении 30 суток | 0
143 | 60 | Ответ | По истечении 1 года | 1
143 | 60 | Ответ | По истечении 3 месяцев | 0
143 | 60 | Ответ | По истечении 6 месяцев | 0
144 | 61 | Вопрос | Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
144 | 61 | Ответ | В журнале проведения целевого инструктажа | 0
144 | 61 | Ответ | В журнале произвольной формы | 0
144 | 61 | Ответ | В папке действующих нарядов-допусков | 0
144 | 61 | Ответ | В журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям | 1
145 | 62 | Вопрос | Какие требования предъявляются к порядку учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
145 | 62 | Ответ | Форму журнала определяет руководитель структурного подразделения в зависимости от специфики деятельности | 0
145 | 62 | Ответ | Независимо от принятого в организации порядка учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе | 1
145 | 62 | Ответ | Ведение журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям не допускается в электронной форме с применением автоматизированных систем и использованием электронной подписи | 0
146 | 63 | Вопрос | Какое утверждение, относительно количества нарядов-допусков, которые допускается выдавать в электроустановках с напряжением выше 1000 В, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе с вводов воздушной линии электропередачи и кабельной линии, и заперт вход в соседние электроустановки (сборки и щиты до 1000 В могут оставаться под напряжением), и количества сборных шин и присоеденений, на которых производятся работы, является верным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
146 | 63 | Ответ | На каждое присоединение или сборную шину допускается выдавать один наряд-допуск | 0
146 | 63 | Ответ | На каждую секцию допускается выдавать один наряд-допуск для работы только на присоединениях или только на сборных шинах | 0
146 | 63 | Ответ | Один наряд-допуск допускается выдавать для одновременной работы на сборных шинах и всех присоединениях | 1
147 | 64 | Вопрос | Для выполнения каких работ допускается выдавать один наряд-допуск в электроустановках до 1000 В при полностью снятом напряжении со всех токоведущих частей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
147 | 64 | Ответ | Для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки | 0
147 | 64 | Ответ | Для поочередного проведения однотипной работы на нескольких электроустановках | 0
147 | 64 | Ответ | Для выполнения работ на сборных шинах распределительных устройств, распределительных щитов, сборок, а также на всех присоединениях этих установок одновременно | 1
148 | 65 | Вопрос | При каких условиях допускается выдавать один наряд-допуск при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем), согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
148 | 65 | Ответ | Только для работы на электродвигателях одного напряжения и присоединениях одного распределяющего устройства, питающего электродвигатели этих агрегатов (установок) | 1
148 | 65 | Ответ | Только для работы на электродвигателях разного напряжения и присоединениях одного распределяющего устройства, питающего электродвигатели этих агрегатов (установок) | 1
148 | 65 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
149 | 66 | Вопрос | Какое количество нарядов-допусков выдается для работы при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем), согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
149 | 66 | Ответ | Допускается выдавать один наряд-допуск для работы на всех (или части) электродвигателях этих агрегатов (установок) и один наряд-допуск для работ в распределяющих устройствах на всех (или части) присоединениях, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок) | 1
149 | 66 | Ответ | Выдаются отдельные наряды-допуски для работы на каждом электродвигателе этих агрегатов (установок) и один наряд-допуск для работ в распределяющих устройствах на всех (или части) присоединениях, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок) | 0
149 | 66 | Ответ | Выдаются отдельные наряды-допуски для работы на каждом электродвигателе этих агрегатов (установок) и отдельные наряды-допуски для работ в распределяющих устройствах на каждом из присоединений, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок) | 0
150 | 67 | Вопрос | Какой работник имеет право работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
150 | 67 | Ответ | Работник, имеющий II группу по электробезопасности и право быть производителем работ | 1
150 | 67 | Ответ | Работник, имеющий III группу по электробезопасности и право быть производителем работ | 1
150 | 67 | Ответ | Работник, имеющий разрешение допускающего и право быть производителем работ | 0
150 | 67 | Ответ | Работать единолично не разрешается | 0
151 | 68 | Вопрос | В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
151 | 68 | Ответ | В электроустановках напряжением до 1000 В | 1
151 | 68 | Ответ | В электроустановках напряжением выше 1000 В | 1
151 | 68 | Ответ | В любых электроустановках | 0
151 | 68 | Ответ | Только в электроустановках напряжением не выше 380 В | 0
152 | 69 | Вопрос | Какие факторы не требуется учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
152 | 69 | Ответ | Только условия безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ | 0
152 | 69 | Ответ | Только квалификацию персонала | 0
152 | 69 | Ответ | Микроклимат (температуру, влажность воздуха) в помещении, где находится электроустановка | 1
152 | 69 | Ответ | Только степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе | 0
152 | 69 | Ответ | Необходимо учитывать все перечисленные факторы | 0
153 | 70 | Вопрос | Какие работы можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации, в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
153 | 70 | Ответ | Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений | 1
153 | 70 | Ответ | Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках | 0
153 | 70 | Ответ | Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м | 0
153 | 70 | Ответ | Любые из перечисленных работ | 0
155 | 72 | Вопрос | Допускается ли производителю работ совмещать обязанности допускающего, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
155 | 72 | Ответ | Допускается, в этом случае подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III по электробезопасности | 1
155 | 72 | Ответ | Допускается, если производитель работ назначается из числа оперативного персонала и имеет группу IV по электробезопасности | 0
155 | 72 | Ответ | Работы выполнять не допускается | 0
156 | 73 | Вопрос | Какие действия должен выполнить допускающий, осуществляющий первичный допуск бригады к работе по наряду-допуску или распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
156 | 73 | Ответ | Допускающий должен проверить подготовку рабочего места | 0
156 | 73 | Ответ | Проверить соответствие состава бригады, указанного в наряде-допуске или распоряжении по именным удостоверениям | 0
156 | 73 | Ответ | Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места | 0
156 | 73 | Ответ | Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже | 0
156 | 73 | Ответ | Все перечисленное | 1
157 | 74 | Вопрос | Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
157 | 74 | Ответ | Первичный на рабочем месте | 0
157 | 74 | Ответ | Вводный | 0
157 | 74 | Ответ | Целевой | 1
157 | 74 | Ответ | Повторный | 0
158 | 75 | Вопрос | Какое мероприятие должно предшествовать началу работ по наряду-допуску или по распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
158 | 75 | Ответ | Первичный инструктаж на рабочем месте | 0
158 | 75 | Ответ | Вводный инструктаж | 0
158 | 75 | Ответ | Целевой инструктаж | 1
158 | 75 | Ответ | Повторный инструктаж | 0
159 | 76 | Вопрос | Какой работник проводит целевой инструктаж при работах по распоряжению для членов бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
159 | 76 | Ответ | Ответственный руководитель работ | 0
159 | 76 | Ответ | Работник, отдающий распоряжение | 0
159 | 76 | Ответ | Производитель работ | 1
159 | 76 | Ответ | Все перечисленные лица | 0
160 | 77 | Вопрос | Каким работникам проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, выдающий наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
160 | 77 | Ответ | Ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается или совмещает обязанности выдающего наряд-допуск, производителю работ или наблюдающему | 1
160 | 77 | Ответ | Допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) | 0
160 | 77 | Ответ | Производителю работ (наблюдающему) и членам бригады | 0
160 | 77 | Ответ | Ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) и членам бригады | 0
161 | 78 | Вопрос | Каким работникам сотрудник, отдающий распоряжение, проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
161 | 78 | Ответ | Допускающему и членам бригады (исполнителям) | 0
161 | 78 | Ответ | Производителю или наблюдающему или непосредственному исполнителю работ | 1
161 | 78 | Ответ | Ответственному руководителю и производителю работ | 0
161 | 78 | Ответ | Производителю или наблюдающему и допускающему | 0
162 | 79 | Вопрос | Какой работник инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и приспособлений, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
162 | 79 | Ответ | Ответственный руководитель работ | 0
162 | 79 | Ответ | Производитель работ | 1
162 | 79 | Ответ | Допускающий | 0
163 | 80 | Вопрос | Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
163 | 80 | Ответ | «Не включать! Работают люди» | 1
163 | 80 | Ответ | «Не открывать! Работают люди» | 0
163 | 80 | Ответ | «Работа под напряжением! Повторно не включать!» | 0
164 | 81 | Вопрос | Какой персонал имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
164 | 81 | Ответ | Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности | 1
164 | 81 | Ответ | Любой работник из числа электротехнического персонала, имеющий III группу по электробезопасности | 0
164 | 81 | Ответ | Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности | 1
165 | 82 | Вопрос | Допускается ли закреплять строп страховочной привязи на поддерживающих и натяжных многоцепных изолирующих подвесках за гирлянду изолятора, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
165 | 82 | Ответ | Допускается закреплять за одну из гирлянд изоляторов, на которой работа не ведется | 1
165 | 82 | Ответ | Допускается закреплять за любую гирлянду | 0
165 | 82 | Ответ | Не допускается | 0
166 | 83 | Вопрос | На какое расстояние не допускается приближаться незащищенными от поражения электрическим током частями тела к токоведущим частям, находящихся под напряжением при выполнении работ методом «в изоляции», согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
166 | 83 | Ответ | Менее 100 мм | 1
166 | 83 | Ответ | Менее 150 мм | 1
166 | 83 | Ответ | Менее 120 мм | 1
167 | 84 | Вопрос | Сколько схем существует для обеспечения безопасности персонала при выполнении работ под напряжением на токоведущих частях, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
167 | 84 | Ответ | Одна | 0
167 | 84 | Ответ | Две | 0
167 | 84 | Ответ | Три | 1
168 | 85 | Вопрос | Какую группу по электробезопасности должны иметь ответственный руководитель работ и производитель работ, имеющие право выполнения работ под напряжением на токоведущих частях, при работах в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
168 | 85 | Ответ | Не ниже IV | 1
168 | 85 | Ответ | Не ниже III | 0
168 | 85 | Ответ | Ответственный руководитель работ не ниже IV, а производитель - III | 0
169 | 86 | Вопрос | Какие требования должны выполняться при работах на проводах в пролете пересечения с другой воздушной линией, выполняемых с телескопической вышки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
169 | 86 | Ответ | Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм², а сама вышка заземлена | 1
169 | 86 | Ответ | Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена | 1
169 | 86 | Ответ | Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 6 мм², а сама вышка заземлена | 1
169 | 86 | Ответ | Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена | 1
170 | 87 | Вопрос | На основании какого документа должны выполняться работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи от деревьев согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
170 | 87 | Ответ | Только по распоряжению | 0
170 | 87 | Ответ | Только по плану производства работ | 0
170 | 87 | Ответ | Только по наряду-допуску | 0
170 | 87 | Ответ | По наряду-допуску или распоряжению | 1
171 | 88 | Вопрос | В каких случаях запрещается выполнение (возобновление) работ на воздушных линиях (ВЛ), воздушных линиях с защищенными проводами (ВЛЗ) и воздушных линиях с самонесущими изолированными проводами (ВЛИ) под напряжением, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
171 | 88 | Ответ | Аварийного отключения ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ действием защит при производстве работ на токоведущих частях | 0
171 | 88 | Ответ | Обнаружения повреждения на ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ, устранение которого невозможно без нарушения технологии работ под напряжением на токоведущих частях | 0
171 | 88 | Ответ | Отсутствия или неисправности технических средств и средств защиты | 0
171 | 88 | Ответ | Во всех перечисленных случаях | 1
172 | 89 | Вопрос | Какой класс электроинструмента и ручных электрических машин по типу защиты от поражения электрическим током соответствует условиям применения электрозащитных средств, при которых их можно применять без использования электрозащитных средств при производстве работ в металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
172 | 89 | Ответ | Класса I | 1
172 | 89 | Ответ | Класса II | 1
172 | 89 | Ответ | Класса III | 1
173 | 90 | Вопрос | Какие действия запрещается осуществлять работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
173 | 90 | Ответ | Выполнять тестирование устройства защитного отключения | 0
173 | 90 | Ответ | Проверять комплектность и надежность крепления деталей | 0
173 | 90 | Ответ | Проверять исправность цепи заземления у машин I класса | 0
173 | 90 | Ответ | Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт | 1
174 | 91 | Вопрос | Какие требования предъявляются к командированному персоналу, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
174 | 91 | Ответ | Командируемый персонал должен иметь профессиональную переподготовку | 0
174 | 91 | Ответ | Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности | 1
174 | 91 | Ответ | Командируемый персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда и промышленной безопасности, если это необходимо | 0
174 | 91 | Ответ | Командируемый персонал должен пройти предварительное медицинское обследование | 0
175 | 92 | Вопрос | Какую процедуру должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
175 | 92 | Ответ | Индивидуальную теоретическую подготовку | 0
175 | 92 | Ответ | Контрольную противоаварийную тренировку | 0
175 | 92 | Ответ | Вводный и первичный инструктажи по охране труда | 1
175 | 92 | Ответ | Ознакомление с текущими распорядительными документами организации по вопросам аварийности и травматизма | 0
176 | 93 | Вопрос | Какой работник проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
176 | 93 | Ответ | Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV | 1
176 | 93 | Ответ | Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV | 1
176 | 93 | Ответ | Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV | 1
176 | 93 | Ответ | Работник командирующей организации из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV | 0
177 | 94 | Вопрос | Какими работниками выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
177 | 94 | Ответ | Работниками организации-владельца электроустановки | 1
177 | 94 | Ответ | Работниками строительно-монтажной организации | 0
177 | 94 | Ответ | Работниками строительно-монтажной организации и организации-владельца электроустановок | 0
178 | 95 | Вопрос | Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен иметь работник с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?
178 | 95 | Ответ | 3 месяца в предыдущей группе | 1
178 | 95 | Ответ | 2 месяца в предыдущей группе | 1
178 | 95 | Ответ | 6 месяцев в предыдущей группе | 1
178 | 95 | Ответ | 1 месяц в предыдущей группе | 1
179 | 1 | Вопрос | На какие категории потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики не распространяются требования Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
179 | 1 | Ответ | На системного оператора и субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | 0
179 | 1 | Ответ | На субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, в том числе объектами, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 0
179 | 1 | Ответ | На субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства | 0
179 | 1 | Ответ | На потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами | 1
180 | 2 | Вопрос | В каком объеме должна проводиться работа с персоналом, совмещающим профессии (должности), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
180 | 2 | Ответ | В полном объеме по его основной и совмещаемой профессии (должности) | 1
180 | 2 | Ответ | В полном объеме только по его основной профессии (должности) | 0
180 | 2 | Ответ | В полном объеме по его основной профессии и стажировка по совмещаемой профессии (должности) | 0
181 | 3 | Вопрос | Какое должностное лицо должно утверждать порядок проведения работы с персоналом в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
181 | 3 | Ответ | Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации | 1
181 | 3 | Ответ | Инспектор Ростехнадзора | 0
181 | 3 | Ответ | Ответственный за электрохозяйство Потребителя | 0
181 | 3 | Ответ | Федеральный орган исполнительной власти | 0
182 | 4 | Вопрос | Какие обязательные формы работы с персоналом должны проводиться для административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
182 | 4 | Ответ | Стажировка (включая ознакомление с особенностями функционирования объектов электроэнергетики) | 0
182 | 4 | Ответ | Подготовка по новой должности (рабочему месту) | 0
182 | 4 | Ответ | Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний | 1
183 | 5 | Вопрос | Какие обязательные формы работы с персоналом не проводятся для ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
183 | 5 | Ответ | Стажировка (включая обучение безопасным методам и приемам выполнения работ) | 0
183 | 5 | Ответ | Подготовка по новой должности (рабочему месту) | 0
183 | 5 | Ответ | Производственный инструктаж | 0
183 | 5 | Ответ | Противоаварийные тренировки | 1
184 | 6 | Вопрос | В какие сроки должна осуществляться подготовка персонала для вводимых в работу новых и реконструируемых объектов электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
184 | 6 | Ответ | За полгода до ввода в эксплуатацию | 0
184 | 6 | Ответ | До начала проведения пробных пусков и комплексного опробования оборудования | 1
184 | 6 | Ответ | За год до ввода в эксплуатацию | 0
185 | 7 | Вопрос | Какой персонал не должен проходить подготовку по новой должности (рабочему месту), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
185 | 7 | Ответ | Диспетчерский персонал | 0
185 | 7 | Ответ | Оперативный персонал | 0
185 | 7 | Ответ | Оперативно-ремонтный персонал | 0
185 | 7 | Ответ | Ремонтный персонал | 0
185 | 7 | Ответ | Административно-технический персонал | 1
186 | 8 | Вопрос | От каких факторов зависит длительность и объем каждого этапа подготовки по новой должности оперативного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
186 | 8 | Ответ | От всего перечисленного | 1
186 | 8 | Ответ | От уровня профессионального образования работника и уровня его знаний | 0
186 | 8 | Ответ | От стажа практической работы по смежным должностям | 0
186 | 8 | Ответ | От технической сложности объекта | 0
187 | 9 | Вопрос | Каким этапом должна заканчиваться подготовка по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
187 | 9 | Ответ | Стажировка | 0
187 | 9 | Ответ | Допуск к самостоятельной работе | 1
187 | 9 | Ответ | Противоаварийные тренировки | 0
188 | 10 | Вопрос | Какой персонал не проходит стажировку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
188 | 10 | Ответ | Диспетчерский | 0
188 | 10 | Ответ | Оперативный | 0
188 | 10 | Ответ | Оперативно-ремонтный | 0
188 | 10 | Ответ | Ремонтный | 0
188 | 10 | Ответ | Административно-технический | 1
189 | 11 | Вопрос | В каком объеме должна проводиться стажировка для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
189 | 11 | Ответ | В объеме, определенном программой подготовки по новой должности | 1
189 | 11 | Ответ | В объеме 72 академических часов | 0
189 | 11 | Ответ | В объеме 160 академических часов | 0
189 | 11 | Ответ | В объеме 240 академических часов | 0
190 | 12 | Вопрос | Какой работник проводит стажировку для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
190 | 12 | Ответ | Работник, ответственный за стажировку, назначенный организационно-распорядительным документом | 1
190 | 12 | Ответ | Руководитель организации | 0
190 | 12 | Ответ | Уполномоченный на проведение стажировок представитель Ростехнадзора | 0
191 | 13 | Вопрос | Какие рабочие места должны быть предусмотрены во время стажировки для оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
191 | 13 | Ответ | Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности | 1
191 | 13 | Ответ | Рабочее место в своем диспетчерском центре, а также рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре (при его наличии) | 0
191 | 13 | Ответ | Специально оборудованные полигоны и мастерские | 0
192 | 14 | Вопрос | Требования каких документов должен усвоить оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал организаций, эксплуатирующих объекты по производству электрической энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в процессе стажировки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
192 | 14 | Ответ | Требования федеральных норм и правил | 0
192 | 14 | Ответ | Требования внутренних распорядительных актов и инструкций | 0
192 | 14 | Ответ | Требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения | 1
193 | 15 | Вопрос | Какой минимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
193 | 15 | Ответ | 7 рабочих дней (смены) | 1
193 | 15 | Ответ | 5 рабочих дней (смены) | 1
193 | 15 | Ответ | 2 рабочих дня (смены) | 1
193 | 15 | Ответ | 10 рабочих дней (смены) | 1
194 | 16 | Вопрос | Какой максимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
194 | 16 | Ответ | 7 рабочих дней (смены) | 1
194 | 16 | Ответ | 5 рабочих дней (смены) | 1
194 | 16 | Ответ | 14 рабочих дня (смены) | 1
194 | 16 | Ответ | 10 рабочих дней (смены) | 1
195 | 17 | Вопрос | В какой срок субъект оперативно-диспетчерского управления должен в письменной форме направить уведомление о необходимости организации ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объектов электроэнергетики в организацию, эксплуатирующую такие объекты электроэнергетики, с указанием их перечня, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
195 | 17 | Ответ | Не позднее 3 рабочих дней до даты ознакомления | 1
195 | 17 | Ответ | Не позднее 5 рабочих дней до даты ознакомления | 1
195 | 17 | Ответ | Не позднее 7 рабочих дней до даты ознакомления | 1
195 | 17 | Ответ | Не позднее 10 рабочих дней до даты ознакомления | 1
196 | 18 | Вопрос | Какое минимальное время должно составлять ознакомление диспетчерского персонала с особенностями функционирования объекта электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
196 | 18 | Ответ | Не менее 1 рабочего дня | 1
196 | 18 | Ответ | Не менее 3 рабочих дней | 0
196 | 18 | Ответ | Не менее 5 рабочих дней | 0
196 | 18 | Ответ | Не менее 4 рабочих дней | 0
197 | 19 | Вопрос | На основании каких документов определяется объем знаний для проверки по каждой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
197 | 19 | Ответ | На основании должностных обязанностей (трудовых функций) | 1
197 | 19 | Ответ | На основании требований приказа Минтруда | 0
197 | 19 | Ответ | На основании требований руководителя подразделения, ответственного за работу с кадрами | 0
198 | 20 | Вопрос | Какой вид проверки знаний работников не проводится, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
198 | 20 | Ответ | Внеплановая | 1
198 | 20 | Ответ | Очередная | 0
198 | 20 | Ответ | Внеочередная | 0
198 | 20 | Ответ | Первичная | 0
199 | 21 | Вопрос | В каком случае должна проводиться первичная проверка знаний у работников, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
199 | 21 | Ответ | При перерыве в работе более трех лет | 1
199 | 21 | Ответ | При перерыве в работе более одного года | 0
199 | 21 | Ответ | При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место) | 0
200 | 22 | Вопрос | В какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
200 | 22 | Ответ | Не позднее одного месяца после назначения на должность | 1
200 | 22 | Ответ | Не позднее cрока, определенного программой подготовки на должность вновь назначенного работника | 0
200 | 22 | Ответ | Не позднее cрока, определенного приказом по предприятию в зависимости от квалификации вновь назначенного работника | 0
201 | 23 | Вопрос | В какие сроки должна проводится очередная проверка знаний в отношении диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, работников из числа административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
201 | 23 | Ответ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 1
201 | 23 | Ответ | Не реже одного раза в 2 года | 0
201 | 23 | Ответ | Не реже одного раза в 18 месяцев | 1
201 | 23 | Ответ | Не реже одного раза в 5 лет | 0
202 | 24 | Вопрос | Каким должностным лицом утверждается график очередной проверки знаний в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
202 | 24 | Ответ | Председателями комиссий по проверке знаний организации, в которых будет проводиться проверка знаний | 1
202 | 24 | Ответ | Руководителем организации | 0
202 | 24 | Ответ | Инспектором Ростехнадзора | 0
203 | 25 | Вопрос | В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
203 | 25 | Ответ | В любом из перечисленных случаев | 1
203 | 25 | Ответ | При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда | 0
203 | 25 | Ответ | При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место) | 0
203 | 25 | Ответ | При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев | 0
204 | 26 | Вопрос | Какое количество членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации должны проходить проверку знаний в вышестоящей комиссии по проверке знаний, созданной в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
204 | 26 | Ответ | Не менее двух членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации | 1
204 | 26 | Ответ | Не менее трех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации | 1
204 | 26 | Ответ | Не менее четырех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации | 1
204 | 26 | Ответ | Не менее пяти членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации | 1
205 | 27 | Вопрос | Каким образом проводится проверка знаний каждого работника, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
205 | 27 | Ответ | Индивидуально | 1
205 | 27 | Ответ | Группой по 3 человека | 0
205 | 27 | Ответ | Группой по 2 человека | 0
205 | 27 | Ответ | Группой до 10 человек | 0
206 | 28 | Вопрос | При каком количестве ошибок (в процентном соотношении к общему количеству вопросов) проверяемому работнику по итогам проверки знаний устанавливается оценка «неудовлетворительно», согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
206 | 28 | Ответ | Более 30 % | 1
206 | 28 | Ответ | Более 20 % | 1
206 | 28 | Ответ | Более 25 % | 0
206 | 28 | Ответ | Более 10 % | 1
207 | 29 | Вопрос | Каким образом выставляется итоговая оценка при прохождении проверки знаний с использованием программного обеспечения и получения неудовлетворительной оценки автоэкзаменатора, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
207 | 29 | Ответ | Устанавливается комиссией по проверке знаний по результатам устного опроса работника | 1
207 | 29 | Ответ | Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 3 дня | 0
207 | 29 | Ответ | Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 7 дней | 0
207 | 29 | Ответ | Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 10 дней | 0
208 | 30 | Вопрос | Каким образом фиксируются результаты проверки знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
208 | 30 | Ответ | Формируется приказ | 0
208 | 30 | Ответ | Оформляются протоколом проверки знаний и фиксируются в журнале учета проверки знаний с последующей выдачей удостоверения | 1
208 | 30 | Ответ | Формируется акт о проведении и получении соответствующих результатов работников | 0
209 | 31 | Вопрос | В какой срок работник, получивший неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должен пройти повторную проверку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
209 | 31 | Ответ | Не более одного месяца | 1
209 | 31 | Ответ | Не более одного года | 0
209 | 31 | Ответ | Вопросы о сроках повторной проверки и о возможности сохранения трудового договора с работником решается руководителем организации | 0
210 | 32 | Вопрос | В каком случае не проводится дублирование, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
210 | 32 | Ответ | При подготовке по новой должности - после проверки знаний | 0
210 | 32 | Ответ | После перерыва в работе более 30 календарных дней, но менее 60 календарных дней - в случаях, установленных порядком проведения работы с персоналом, принятым в организации | 0
210 | 32 | Ответ | После перерыва в работе от 60 календарных дней до 6 месяцев | 0
210 | 32 | Ответ | После перерыва в работе до 1 месяца | 1
211 | 33 | Вопрос | Какая минимальная продолжительность дублирования конкретного работника устанавливается при подготовке по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
211 | 33 | Ответ | Не менее 5 рабочих смен | 1
211 | 33 | Ответ | Не менее 7 рабочих смен | 1
211 | 33 | Ответ | Не менее 12 рабочих смен | 1
211 | 33 | Ответ | Не менее 4 рабочих смен | 1
212 | 34 | Вопрос | Какие сотрудники несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
212 | 34 | Ответ | Сам работник, допущенный к дублированию и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование | 1
212 | 34 | Ответ | Только сам работник | 0
212 | 34 | Ответ | Руководитель организации | 0
212 | 34 | Ответ | Инспектор Ростехнадзора | 0
213 | 35 | Вопрос | Какое количество противоаварийных тренировок необходимо провести за время дублирования, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
213 | 35 | Ответ | Не менее 10 противоаварийных тренировок | 0
213 | 35 | Ответ | Количество определяется индивидуальной программой подготовки по новой должности в соответствии с Правилами проведения противоаварийных тренировок | 1
213 | 35 | Ответ | Не менее 5 противоаварийных тренировок | 0
213 | 35 | Ответ | Не менее 7 противоаварийных тренировок | 0
214 | 36 | Вопрос | Каков порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых работников или имевших перерыв в работе более 6 месяцев, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
214 | 36 | Ответ | В зависимости от категории персонала, после прохождения этапов подготовки в соответствии с индивидуальной программой подготовки | 1
214 | 36 | Ответ | В зависимости от категории персонала, после прохождения специальной подготовки, программу и порядок проведения которой определяет руководитель организации | 0
214 | 36 | Ответ | В зависимости от категории персонала, после ознакомления с изменениями в схемах и режимах работы энергоустановок, с вновь введенными в действие нормативно-техническими документами, приказами и распоряжениями | 0
215 | 37 | Вопрос | Какой срок действия допуска к самостоятельной работе устанавливается для категорий диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
215 | 37 | Ответ | До очередной проверки знаний | 1
215 | 37 | Ответ | На 1 год | 0
215 | 37 | Ответ | На 6 месяцев | 0
215 | 37 | Ответ | На 2 года | 0
216 | 38 | Вопрос | В каких случаях может быть отозван допуск к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
216 | 38 | Ответ | В случае получения работником неудовлетворительной оценки по результатам проверки знаний | 0
216 | 38 | Ответ | На основании заключений (актов) комиссий, расследовавших несчастные случаи, аварии в электроэнергетике, пожары, инциденты | 0
216 | 38 | Ответ | В случае получения работником повторной неудовлетворительной оценки на индивидуальной противоаварийной или противопожарной тренировке | 0
216 | 38 | Ответ | В любом из перечисленных случаев | 1
217 | 39 | Вопрос | С какими изменениями должен быть ознакомлен персонал, имевший перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки в соответствии с занимаемой должностью перед допуском к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
217 | 39 | Ответ | С изменениями в оборудовании, схемах и режимах работы энергоустановок | 0
217 | 39 | Ответ | С введенными в действие (вступившими в силу) новыми отраслевыми актами и инструктивно-техническими документами в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал- также в сфере теплоснабжения), являющимися обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника | 0
217 | 39 | Ответ | С изменениями, внесенными в действующие отраслевые акты и инструктивно-технические документы в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника | 0
217 | 39 | Ответ | Со всеми перечисленными изменениями | 1
218 | 40 | Вопрос | Для какой категории персонала производственный инструктаж является обязательным, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
218 | 40 | Ответ | Для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала | 1
218 | 40 | Ответ | Для административно-технического персонала | 0
218 | 40 | Ответ | Только для технического персонала | 0
218 | 40 | Ответ | Для всех категорий | 0
219 | 41 | Вопрос | Какие сведения должна содержать программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
219 | 41 | Ответ | Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации | 0
219 | 41 | Ответ | Принципы работы оборудования и устройств (комплексов) РЗА | 0
219 | 41 | Ответ | Вопросы управления электроэнергетическим режимом и иные технологические вопросы | 0
219 | 41 | Ответ | Все перечисленное | 1
220 | 42 | Вопрос | С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
220 | 42 | Ответ | Один раз в месяц | 1
220 | 42 | Ответ | Один раз в три месяца | 1
220 | 42 | Ответ | Один раз в шесть месяцев | 0
220 | 42 | Ответ | Один раз в двенадцать месяцев | 0
221 | 43 | Вопрос | В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
221 | 43 | Ответ | При принятии новой или внесении изменений в действующую инструктивно-техническую документацию диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления, инструктивную документацию организации по вопросам | 0
221 | 43 | Ответ | При внесении изменений в действующие отраслевые акты в сфере электроэнергетики (для персонала объектов по производству электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника | 0
221 | 43 | Ответ | По решению руководителя или иного уполномоченного должностного лица организации (ее филиала, представительства) при установлении нарушений работниками требований отраслевых актов и (или) инструктивно-технических документов | 0
221 | 43 | Ответ | В случае непрохождения работником планового производственного инструктажа (по темам пропущенного инструктажа | 0
221 | 43 | Ответ | В любом из перечисленных случаев | 1
222 | 44 | Вопрос | Каким образом допускается проводить производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
222 | 44 | Ответ | Только индивидуально с каждым работником | 0
222 | 44 | Ответ | Только с группой работников | 0
222 | 44 | Ответ | Как индивидуально с каждым работником, так и с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование | 1
223 | 45 | Вопрос | С какой периодичностью должны проводиться учебные и контрольные противоаварийные тренировки для работников, относящихся к категории диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
223 | 45 | Ответ | Периодичность определяется Правилами проведения противоаварийных тренировок | 1
223 | 45 | Ответ | Один раз в квартал | 0
223 | 45 | Ответ | Один раз в год | 0
224 | 46 | Вопрос | С какой периодичностью работникам из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала должна быть проведена контрольная противопожарная тренировка, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
224 | 46 | Ответ | Один раз в шесть календарных месяцев | 1
224 | 46 | Ответ | На усмотрение главного технического руководителя в зависимости от характера выполняемой работы работника | 0
224 | 46 | Ответ | Один раз в три календарных месяца | 1
225 | 47 | Вопрос | Какие действия должны предприниматься в отношении работников, получивших неудовлетворительную оценку действий при проведении противопожарной тренировки согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
225 | 47 | Ответ | Поведение повторной контрольной противопожарной тренировки в сроки, определяемые уполномоченным должностным лицом организации (ее филиала, представительства), но не позднее одного месяца | 1
225 | 47 | Ответ | Проведение специальной подготовки по выполнению противоаварийных (противопожарных) тренировок, приближенных к производственным | 0
225 | 47 | Ответ | Проведение целевого инструктажа | 0
226 | 48 | Вопрос | На какие категории персонала распространяются требования специальной подготовки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
226 | 48 | Ответ | На работников из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала | 1
226 | 48 | Ответ | На управленческий персонал и специалистов производственных подразделений | 0
226 | 48 | Ответ | На ремонтный персонал, связанный с техническим обслуживанием, ремонтом, наладкой и испытанием энергоустановок | 0
227 | 49 | Вопрос | С какой периодичностью должно проводиться дополнительное профессиональное образование с отрывом от выполнения основных должностных обязанностей (трудовых функций) работников, относящихся к категориям административно-технического, диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
227 | 49 | Ответ | Не реже 1 раза в 5 лет | 1
227 | 49 | Ответ | По мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года | 0
227 | 49 | Ответ | В зависимости от образования и стажа работника по решению руководителя организации, а для самих руководителей по решению вышестоящей организации | 0
228 | 50 | Вопрос | С какой периодичностью должны осуществляться обходы и осмотры рабочих мест ответственными за их проведение лицами, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?
228 | 50 | Ответ | Периодичность, порядок их организации и проведения определяет руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо | 1
228 | 50 | Ответ | Не реже раза в месяц | 0
228 | 50 | Ответ | Не реже одного раза в 10 дней | 0
229 | 1 | Вопрос | Какие процессы не должна включать в себя техническая эксплуатация электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
229 | 1 | Ответ | Ввод в работу новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок | 1
229 | 1 | Ответ | Формирование и использование по назначению документации, указанной в Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 0
229 | 1 | Ответ | Постановку на балансовый учет новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок | 1
229 | 1 | Ответ | Консервацию, реконструкцию (техническое перевооружение, модернизацию) электроустановок в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности | 0
230 | 2 | Вопрос | Какой субъект рынка электроэнергии обязан обеспечивать содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
230 | 2 | Ответ | Потребитель электрической энергии | 1
230 | 2 | Ответ | Собственник участка, на котором расположена электроустановка | 0
230 | 2 | Ответ | Изготовитель электроустановки | 0
231 | 3 | Вопрос | Обязанностью кого из субъектов рынка электроэнергии является учет, расследование и анализ причин аварий в электроэнергетике, произошедших на объектах потребителя, а также принятие мер по устранению причин их возникновения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
231 | 3 | Ответ | Потребителя электрической энергии | 1
231 | 3 | Ответ | Минэнерго России | 0
231 | 3 | Ответ | Муниципальных образований | 0
231 | 3 | Ответ | Органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 0
232 | 4 | Вопрос | На какое должностное лицо непосредственно возлагаются обязанности по организации эксплуатации электроустановок потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
232 | 4 | Ответ | На ответственного за электрохозяйство и его заместителя | 1
232 | 4 | Ответ | На руководителя предприятия | 0
232 | 4 | Ответ | На главного инженера | 0
233 | 5 | Вопрос | В каком случае ответственность за выполнение обязанностей по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя может быть возложена на единоличный исполнительный орган потребителя - юридического лица, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
233 | 5 | Ответ | Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,8 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения | 1
233 | 5 | Ответ | Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения | 1
233 | 5 | Ответ | Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до и выше 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения | 1
233 | 5 | Ответ | Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В | 1
234 | 6 | Вопрос | На какое лицо или организацию возлагается обязанность по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках напряжением выше 1000 В, если потребитель физическое лицо, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
234 | 6 | Ответ | На Ростехнадзор | 0
234 | 6 | Ответ | На поставщика энергии | 0
234 | 6 | Ответ | На физическое лицо | 1
235 | 7 | Вопрос | На какого работника возлагаются полномочия по обеспечению проверок соответствия исполнительных технологических схем (чертежей), представляющих собой графическое представление последовательности основных стадий (операций) технологического процесса, и схем электрических соединений фактическим эксплуатационным схемам и пересмотр (актуализацию) указанных схем, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
235 | 7 | Ответ | Ответственного за электрохозяйство | 1
235 | 7 | Ответ | Главного инженера | 0
235 | 7 | Ответ | Руководителя предприятия | 0
235 | 7 | Ответ | Начальника службы охраны труда | 0
236 | 8 | Вопрос | На какого работника возлагаются полномочия по обеспечению не реже одного раза в 2 года контроля значений показателей качества электрической энергии, обусловленных работой электроустановок, в том числе путем проведения замеров таких показателей, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
236 | 8 | Ответ | Начальника службы охраны труда | 0
236 | 8 | Ответ | Главного инженера | 0
236 | 8 | Ответ | Ответственного за электрохозяйство | 1
236 | 8 | Ответ | Производителя работ | 0
237 | 9 | Вопрос | Какая деятельность не входит в обязанности ответственного за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
237 | 9 | Ответ | Обеспечение ввода линий электропередач, оборудования, устройств, входящих в состав электроустановок, в работу в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими требования надежности и безопасности в сфере электроэнергетики | 0
237 | 9 | Ответ | Организация оперативного обслуживания электроустановок и ликвидации технологических нарушений в электроустановках | 0
237 | 9 | Ответ | Непосредственное обслуживание электроустановок | 1
237 | 9 | Ответ | Обеспечение поддержания автономных резервных источников питания, установленных в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям | 0
238 | 10 | Вопрос | На какого работника возлагаются полномочия по обеспечению контроля соблюдения и поддержания режима работы электроустановок и режима потребления электрической энергии, в том числе режимов потребления реактивной мощности, заданных потребителю в соответствии с договором оказания услуг по передаче электрической энергии, договором купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) или договором энергоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
238 | 10 | Ответ | Начальника службы охраны труда | 0
238 | 10 | Ответ | Главного инженера | 0
238 | 10 | Ответ | Ответственного за электрохозяйство | 1
238 | 10 | Ответ | Производителя работ | 0
239 | 11 | Вопрос | Какую периодичность контроля замеров показателей качества электроэнергии должен обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
239 | 11 | Ответ | Не реже одного раза в четыре года | 0
239 | 11 | Ответ | Не реже одного раза в два года | 1
239 | 11 | Ответ | Не реже одного раза в три года | 1
239 | 11 | Ответ | Не реже одного раза в пять лет | 0
240 | 12 | Вопрос | Какую группу по электробезопасности должен иметь ответственный за электрохозяйство в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
240 | 12 | Ответ | Пятую | 1
240 | 12 | Ответ | Третью | 0
240 | 12 | Ответ | Четвертую | 0
240 | 12 | Ответ | Четвертую или пятую в зависимости от количества обслуживаемых электроустановок | 0
241 | 13 | Вопрос | Какое должностное лицо определяет необходимость назначения ответственных за электрохозяйство структурных подразделений потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
241 | 13 | Ответ | Собственником участка, на котором расположена электроустановка | 0
241 | 13 | Ответ | Сотрудником Ростехнадзора | 0
241 | 13 | Ответ | Руководителем потребителя самостоятельно | 1
242 | 14 | Вопрос | Переключения в электроустановках объектов электросетевого хозяйства какого класса допускается выполнять единолично работнику из числа оперативного (оперативно-ремонтного) персонала, обслуживающего эти электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
242 | 14 | Ответ | Классом напряжения 0,4 кВ и ниже, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 0,4 кВ | 1
242 | 14 | Ответ | Классом напряжения 0,4 кВ и выше, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 0,4 кВ | 1
242 | 14 | Ответ | Классом напряжения 0,5 кВ, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 1 кВ | 1
243 | 15 | Вопрос | Какое требование предъявляется к потребителю, в случае если энергопринимающие установки потребителя включены в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
243 | 15 | Ответ | Потребитель должен обеспечить готовность к введению таких графиков и своевременное выполнение мероприятий по вводу графиков аварийного ограничения в действие | 1
243 | 15 | Ответ | Потребитель должен вовремя предоставить графики своих мероприятий по вводу аварийного ограничения | 0
243 | 15 | Ответ | Потребитель не обязан участвовать в противоаварийных мероприятиях сетевых организаций | 0
244 | 16 | Вопрос | Какая организация должна осуществлять выборочные проверки эксплуатационного состояния устройств противоаварийной автоматики, действующей на отключение нагрузки, установленных на объектах электросетевого хозяйства или энергопринимающих установках потребителя, если энергопринимающие установки потребителя подключены под действие устройств противоаварийной автоматики, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
244 | 16 | Ответ | Потребитель совместно с сетевой организацией | 1
244 | 16 | Ответ | Ростехнадзор | 0
244 | 16 | Ответ | Сетевая организация | 0
244 | 16 | Ответ | Независимая экспертная организация | 0
245 | 17 | Вопрос | Какое должностное лицо должно утверждать годовые планы (графики) по ремонту основного оборудования электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
245 | 17 | Ответ | Директор организации | 0
245 | 17 | Ответ | Уполномоченное должностное лицо потребителя (его филиала) | 1
245 | 17 | Ответ | Главный инженер | 0
245 | 17 | Ответ | Руководитель службы охраны труда | 0
246 | 18 | Вопрос | На какие виды ремонтов основного оборудования электроустановок должны составляться годовые планы (графики), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
246 | 18 | Ответ | На текущие ремонты | 0
246 | 18 | Ответ | На капитальные ремонты | 0
246 | 18 | Ответ | На планово-предупредительные ремонты | 0
246 | 18 | Ответ | На все виды ремонтов | 1
247 | 19 | Вопрос | В какой очередности должен выполняться ремонт электрооборудования и аппаратов, непосредственно связанных с технологическими агрегатами, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
247 | 19 | Ответ | Должен выполняться одновременно с ремонтом таких агрегатов | 1
247 | 19 | Ответ | Должен выполняться сначала ремонт основного электрооборудования | 0
247 | 19 | Ответ | Должны быть ранее отремонтированы аппараты, непосредственно связанные с основным оборудованием | 0
247 | 19 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
248 | 20 | Вопрос | Какая организация должна организовывать и проводить техническое освидетельствование электрооборудования, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
248 | 20 | Ответ | Ростехнадзор | 0
248 | 20 | Ответ | Потребитель | 1
248 | 20 | Ответ | Сетевая организация | 0
249 | 21 | Вопрос | В течение какого времени основное и вспомогательное оборудование должно нормально и непрерывно работать для успешного проведения комплексного опробования электроустановки перед приемкой в эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
249 | 21 | Ответ | В течение 24 часов | 1
249 | 21 | Ответ | В течение 36 часов | 1
249 | 21 | Ответ | В течение 48 часов | 1
249 | 21 | Ответ | В течение 72 часов | 1
250 | 22 | Вопрос | В течение какого времени линия электропередачи должна нормально и непрерывно работать для успешного проведения комплексного опробования перед приемкой в эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
250 | 22 | Ответ | В течение 24 часов | 1
250 | 22 | Ответ | В течение 36 часов | 1
250 | 22 | Ответ | В течение 48 часов | 1
250 | 22 | Ответ | В течение 72 часов | 1
251 | 23 | Вопрос | Какие мероприятия должны быть выполнены перед опробованием и приемкой нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
251 | 23 | Ответ | Подготовлены и испытаны защитные средства, инструмент, запасные части и материалы | 0
251 | 23 | Ответ | Разработана и утверждена эксплуатационная документация | 0
251 | 23 | Ответ | Укомплектован, обучен (с проверкой знаний) электротехнический и электротехнологический персонал | 0
251 | 23 | Ответ | Введены в действие средства связи, сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции | 0
251 | 23 | Ответ | Все перечисленное | 1
252 | 24 | Вопрос | В течение какого времени должно проработать основное и вспомогательное оборудование при условии нормальной и непрерывной работы для того, чтобы комплексное опробование считалось успешно проведенным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
252 | 24 | Ответ | В течение 24 часов | 1
252 | 24 | Ответ | В течение 36 часов | 1
252 | 24 | Ответ | В течение 72 часов | 1
253 | 25 | Вопрос | В течение какого времени должна проработать линия электропередач (ЛЭП) при условии нормальной и непрерывной работы для того, чтобы комплексное опробование считалось успешно проведенным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
253 | 25 | Ответ | В течение 24 часов | 1
253 | 25 | Ответ | В течение 36 часов | 1
253 | 25 | Ответ | В течение 72 часов | 1
254 | 26 | Вопрос | На основании какого документа допускается включение электроустановок по проектной схеме для проведения пусконаладочных работ и опробования электрооборудования, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
254 | 26 | Ответ | Временного разрешения, выданного органом федерального государственного энергетического надзора | 1
254 | 26 | Ответ | Приказа руководителя предприятия | 0
254 | 26 | Ответ | Письменного разрешения собственника | 0
255 | 27 | Вопрос | Какие мероприятия должны быть проведены потребителем при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
255 | 27 | Ответ | Приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок | 0
255 | 27 | Ответ | Комплексное опробование ЛЭП и основного оборудования | 0
255 | 27 | Ответ | Иные мероприятия по вводу ЛЭП и оборудования в работу в составе энергосистемы, предусмотренные нормативными правовыми документами Российской Федерации | 0
255 | 27 | Ответ | Все перечисленное | 1
256 | 28 | Вопрос | На каком этапе при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках следует начать приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем по проектным схемам, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
256 | 28 | Ответ | После окончания на этом оборудовании монтажных и строительных работ | 1
256 | 28 | Ответ | На заключительном этапе монтажных и строительных работ на этом оборудовании | 0
256 | 28 | Ответ | После окончания на этом оборудовании монтажных работ | 1
257 | 29 | Вопрос | Какое утверждение относительно мер и мероприятий, которые проводятся с электротехническим и электротехнологическим персоналом перед опробованием и приемкой нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены, является верным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
257 | 29 | Ответ | Электротехнический и электротехнологический персонал должен быть укомплектован и обучен (с проверкой знаний) | 1
257 | 29 | Ответ | Обучение электротехнического и электротехнологического персонала возможно в процессе проведения приемо-сдаточных испытаний оборудования и пусконаладочных испытаний | 0
257 | 29 | Ответ | Такие меры и мероприятия не регламентируются нормативными документами | 0
258 | 30 | Вопрос | Какая часть электроустановки для успешного проведения комплексного опробования должна проработать 72 часа при условии нормальной и непрерывной работы, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
258 | 30 | Ответ | Основное и вспомогательное оборудование | 1
258 | 30 | Ответ | Линия электропередач | 0
258 | 30 | Ответ | Вся электроустановка целиком | 0
259 | 31 | Вопрос | Какая часть электроустановки для успешного проведения комплексного опробования должна проработать в течение 24 часов при условии нормальной и непрерывной работы, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
259 | 31 | Ответ | Основное и вспомогательное оборудование | 0
259 | 31 | Ответ | Линия электропередач | 1
259 | 31 | Ответ | Вся электроустановка целиком | 0
260 | 32 | Вопрос | Какие подготовительные мероприятия не проводятся для надежной и безопасной эксплуатации принадлежащего потребителю объекта перед опробованием и приемкой оборудования при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
260 | 32 | Ответ | Комплектация и обучение (с проверкой знаний) электротехнического и электротехнологического персонала | 0
260 | 32 | Ответ | Разработка и утверждение эксплуатационной документации | 0
260 | 32 | Ответ | Подготовка и испытание защитных средств, инструмента, запасных частей и материалов | 0
260 | 32 | Ответ | Введение в действие средств связи, сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции | 0
260 | 32 | Ответ | Проведение контрольных, внеочередных или иных замеров на принадлежащих потребителю объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках по требованию от сетевой организации | 1
261 | 33 | Вопрос | Какое мероприятие не проводится при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
261 | 33 | Ответ | Техническое диагностирование оборудования и отдельных систем электроустановок | 1
261 | 33 | Ответ | Приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок | 0
261 | 33 | Ответ | Комплексное опробование ЛЭП и основного оборудования | 0
262 | 34 | Вопрос | Какая информация указывается в журналах учета электрооборудования, хранящихся у потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
262 | 34 | Ответ | Перечисление основного электрооборудования | 0
262 | 34 | Ответ | Технические данные основного электрооборудования | 0
262 | 34 | Ответ | Инвентарные номера электрооборудования | 0
262 | 34 | Ответ | Все перечисленное | 1
263 | 35 | Вопрос | Какие документы не входят в перечень технической документации, которая должна быть в наличии у потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
263 | 35 | Ответ | Должностные инструкции персонала | 0
263 | 35 | Ответ | Закупочные и арендные договоры на оборудование | 1
263 | 35 | Ответ | Производственные инструкции по эксплуатации электроустановок | 0
263 | 35 | Ответ | Журналы учета электрооборудования | 0
264 | 36 | Вопрос | Какая организация должна иметь в наличии схемы электрических соединений и технологических систем, в том числе нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений электроустановок потребителя в отношении эксплуатируемых электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
264 | 36 | Ответ | Потребитель | 1
264 | 36 | Ответ | Проектная организация | 0
264 | 36 | Ответ | Ростехнадзор | 0
264 | 36 | Ответ | Сетевая организация | 0
265 | 37 | Вопрос | Какая организация должна иметь в наличии документы, устанавливающие разделение прав, обязанностей и ответственности структурных подразделений и персонала потребителя по эксплуатации, в том числе обслуживанию и контролю электроустановок, в отношении эксплуатируемых ей электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
265 | 37 | Ответ | Потребитель | 1
265 | 37 | Ответ | Проектная организация | 0
265 | 37 | Ответ | Ростехнадзор | 0
265 | 37 | Ответ | Сетевая организация | 0
266 | 38 | Вопрос | При каком условии должны пересматриваться перечни технической документации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
266 | 38 | Ответ | При изменении состава технической документации, но не реже одного раза в 3 года | 1
266 | 38 | Ответ | При изменении формы собственности предприятия | 0
266 | 38 | Ответ | При смене руководителя предприятия | 0
267 | 39 | Вопрос | В соответствии с каким документом должно быть обеспечено наличие документов и организован доступ персонала потребителя к их использованию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
267 | 39 | Ответ | В соответствии с перечнями технической документации | 1
267 | 39 | Ответ | В соответствии инвентарной таблицей | 0
267 | 39 | Ответ | В соответствии со списком основных фондов | 0
267 | 39 | Ответ | В соответствии с закупочным реестром | 0
268 | 40 | Вопрос | С какой периодичностью должны пересматриваться перечни технической документации по эксплуатации электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
268 | 40 | Ответ | Не реже одного раза в 5 лет | 0
268 | 40 | Ответ | Не реже одного раза в 4 года | 1
268 | 40 | Ответ | Не реже одного раза в 3 года | 1
269 | 41 | Вопрос | Наличие каких документов у ответственного за электрохозяйство должен обеспечить потребитель, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
269 | 41 | Ответ | Наличие полного комплекта схем и производственных инструкций | 1
269 | 41 | Ответ | Наличие комплекса бумаг, фиксирующих приход, передвижение и выбытие товарно-материальных ценностей | 0
269 | 41 | Ответ | Наличие приходных ордеров на каждый вид оборудования | 0
269 | 41 | Ответ | Наличие карточки учета материалов по сортам и видам | 0
270 | 42 | Вопрос | Наличие каких документов должен обеспечить потребитель на рабочем месте персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
270 | 42 | Ответ | Комплекта схем и производственных инструкций в объеме, необходимом для выполнения персоналом своих трудовых функций | 1
270 | 42 | Ответ | Полного комплекта схем и производственных инструкций | 0
270 | 42 | Ответ | Приходных ордеров на каждый вид оборудования | 0
271 | 43 | Вопрос | В каких документах должны быть отражены все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
271 | 43 | Ответ | В производственных инструкциях и на электрических (технологических, исполнительных) схемах и чертежах | 1
271 | 43 | Ответ | В приказах руководителя предприятия | 0
271 | 43 | Ответ | В бухгалтерских учетных документах | 0
272 | 44 | Вопрос | Каким образом должна доводиться до сведения работников, для которых знание производственных инструкций, схем, чертежей обязательно, информация об изменениях в этих документах, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
272 | 44 | Ответ | Должна доводиться до сведения всех работников под подпись, с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте или журнале распоряжений (если изменения внесены в схемы вторичных соединений - с записью в журнале релейной защиты и автоматики) | 1
272 | 44 | Ответ | Должна доводиться устно, перед началом проведения работ в электроустановках, без фиксации в журналах | 0
272 | 44 | Ответ | Должна доводиться на внеочередном собрании коллектива, с занесением в журнал вводного инструктажа | 0
273 | 45 | Вопрос | Каким образом следует наносить обозначения и номера на схемах и чертежах, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
273 | 45 | Ответ | В соответствии с обозначениями и номерами, выполненным непосредственно на линии электропередач, оборудовании, устройствах | 1
273 | 45 | Ответ | Так, чтобы нумерация шла от присоединения к сетевой организации | 0
273 | 45 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
274 | 46 | Вопрос | Какую периодичность проверки соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
274 | 46 | Ответ | Не реже одного раза в четыре года | 1
274 | 46 | Ответ | Не реже одного раза в три года | 1
274 | 46 | Ответ | Не реже одного раза в шесть лет | 0
274 | 46 | Ответ | Не реже одного раза в пять лет | 0
275 | 47 | Вопрос | Какую периодичность пересмотра инструкций и схем обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
275 | 47 | Ответ | Не реже одного раза в шесть лет | 0
275 | 47 | Ответ | Не реже одного раза в четыре года | 1
275 | 47 | Ответ | Не реже одного раза в три года | 1
275 | 47 | Ответ | Не реже одного раза в пять лет | 0
276 | 48 | Вопрос | Как часто должна проводиться проверка электрических схем электроустановок на соответствие фактическим эксплуатационным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
276 | 48 | Ответ | Не чаще одного раза в полгода с отметкой о проверке | 1
276 | 48 | Ответ | Не чаще одного раза в год с отметкой о проверке | 1
276 | 48 | Ответ | Не чаще одного раза в два года с отметкой о проверке | 1
276 | 48 | Ответ | Не реже одного раза в три года с отметкой о проверке | 1
276 | 48 | Ответ | Не реже одного раза в пять лет с отметкой о проверке | 1
277 | 49 | Вопрос | С какой периодичностью должны пересматриваться производственные инструкции по эксплуатации электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
277 | 49 | Ответ | В случае изменений условий эксплуатации, но не реже одного раза в четыре года | 1
277 | 49 | Ответ | В случае изменений условий эксплуатации, но не реже одного раза в три года | 1
277 | 49 | Ответ | Периодически, но не реже одного раза в пять лет | 0
278 | 50 | Вопрос | Для каких эксплуатационных процессов должны быть разработаны производственные инструкции, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
278 | 50 | Ответ | Для организации и осуществления эксплуатации электроустановок потребителем | 0
278 | 50 | Ответ | Для организации и осуществлению оперативно-технологического управления | 0
278 | 50 | Ответ | Для производства переключений в электроустановках | 0
278 | 50 | Ответ | Для ведения оперативных переговоров | 0
278 | 50 | Ответ | Для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электроустановках | 0
278 | 50 | Ответ | Для всего перечисленного | 1
279 | 51 | Вопрос | В каком случае в производственные инструкции не вносятся изменения и дополнения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? Укажите все правильные ответы?
279 | 51 | Ответ | Изменение состава линий электропередач, оборудования и устройств | 0
279 | 51 | Ответ | Изменение режимов и условий эксплуатации электрооборудования | 0
279 | 51 | Ответ | Смена формы собственности или собственника предприятия | 1
280 | 52 | Вопрос | Каким образом необходимо сообщить работникам об изменении в производственных инструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
280 | 52 | Ответ | Под подпись работникам, для которых обязательно знание таких инструкций | 1
280 | 52 | Ответ | На общем собрании коллектива | 0
280 | 52 | Ответ | Устно перед началом работ в электроустановках | 0
280 | 52 | Ответ | В приказе по предприятию | 0
281 | 53 | Вопрос | Какой документ не входит в комплект документации, хранящейся на рабочем месте оперативного персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
281 | 53 | Ответ | Оперативный журнал | 0
281 | 53 | Ответ | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | 0
281 | 53 | Ответ | Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок | 0
281 | 53 | Ответ | Журнал регистрации вводного инструктажа | 1
281 | 53 | Ответ | Журнал релейной защиты и автоматики | 0
282 | 54 | Вопрос | Какой персонал потребителя должен осуществлять обходы и осмотры оборудования, зданий и сооружений, проверять наличие и содержание эксплуатационной документации на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала и обеспечивать принятие мер по устранению выявленных нарушений в соответствии с графиками осмотров и обходов, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
282 | 54 | Ответ | Административно-технический | 1
282 | 54 | Ответ | Оперативно-ремонтный | 0
282 | 54 | Ответ | Ремонтный | 0
282 | 54 | Ответ | Вспомогательный | 0
283 | 55 | Вопрос | На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
283 | 55 | Ответ | Административный, производственный, линейный и технический | 0
283 | 55 | Ответ | Руководителей, специалистов, служащих, рабочих и обслуживающий персонал | 0
283 | 55 | Ответ | Административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный и вспомогательный персонал | 1
283 | 55 | Ответ | Административный, оперативный, ремонтный и вспомогательный персонал | 0
284 | 56 | Вопрос | Какая категория электротехнического персонала указана неверно, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
284 | 56 | Ответ | Административно-технический персонал | 0
284 | 56 | Ответ | Оперативный персонал | 0
284 | 56 | Ответ | Административно-ремонтный персонал | 1
284 | 56 | Ответ | Вспомогательный персонал | 0
285 | 57 | Вопрос | Какое лицо или организация обязано обеспечивать подготовку оперативно-ремонтного персонала для эксплуатации электроустановок потребителей, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
285 | 57 | Ответ | Сам работник | 0
285 | 57 | Ответ | Поставщик энергии | 0
285 | 57 | Ответ | Потребитель электрической энергии | 1
285 | 57 | Ответ | Органы местного самоуправления | 0
286 | 58 | Вопрос | Должны ли иметь группу по электробезопасности работники, относящиеся к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
286 | 58 | Ответ | Должны | 1
286 | 58 | Ответ | Не должны | 0
286 | 58 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
287 | 59 | Вопрос | Должны ли иметь группу по электробезопасности специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
287 | 59 | Ответ | Должны | 1
287 | 59 | Ответ | Не должны | 0
287 | 59 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
288 | 60 | Вопрос | Какую группу по электробезопасности должны иметь руководители структурных подразделений потребителя (при наличии таких структурных подразделений), в подчинении которых находится электротехнологический персонал, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
288 | 60 | Ответ | Группу не ниже, чем у подчиненного персонала | 1
288 | 60 | Ответ | III группу | 0
288 | 60 | Ответ | IV группу | 0
288 | 60 | Ответ | Могут не иметь группу по электробезопасности | 0
289 | 61 | Вопрос | Каким должностным лицам могут быть переданы права и обязанности руководителя потребителя - юридического лица по вопросам организации и проведения работы с персоналом, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
289 | 61 | Ответ | Из числа административно-технического персонала | 1
289 | 61 | Ответ | Из числа оперативного персонала | 0
289 | 61 | Ответ | Из числа оперативно-ремонтного персонала | 0
290 | 62 | Вопрос | В каком объеме могут быть переданы права и обязанности руководителя потребителя - юридического лица по вопросам организации и проведения работы с персоналом одному или нескольким работникам административно-технического персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
290 | 62 | Ответ | Частично могут быть переданы вопросы, касающиеся обучения персонала | 0
290 | 62 | Ответ | Частично могут быть переданы вопросы ведения необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок | 0
290 | 62 | Ответ | В полном объеме или частично могут передаваться все права и обязанности по вопросам организации и проведения работы с персоналом | 1
290 | 62 | Ответ | Не могут передаваться | 0
291 | 63 | Вопрос | В каких документах должны быть установлены обязанности должностных лиц потребителя по проведению работы с персоналом, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
291 | 63 | Ответ | В организационно-распорядительном документе потребителя и указаны в должностных инструкциях и положениях о подразделениях (службах) | 1
291 | 63 | Ответ | Исключительно в организационно-распорядительном документе потребителя | 0
291 | 63 | Ответ | Только в должностных инструкциях | 0
291 | 63 | Ответ | В положениях о подразделениях (службах) | 0
292 | 64 | Вопрос | Какую подготовку необходимо иметь работникам, принимаемым для выполнения работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
292 | 64 | Ответ | Высшее техническое образование | 0
292 | 64 | Ответ | Профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую характеру работы и выполняемым должностным обязанностям (трудовым функциям) | 1
292 | 64 | Ответ | Среднетехническое образование | 0
292 | 64 | Ответ | Подготовки не требуется, т.к. обучение проводится во время выполнения профессиональных обязанностей | 0
293 | 65 | Вопрос | Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
293 | 65 | Ответ | Не реже одного раза в год | 1
293 | 65 | Ответ | Не реже одного раза в два года | 1
293 | 65 | Ответ | Не реже одного раза в три года | 1
293 | 65 | Ответ | Не реже одного раза в пять лет | 0
294 | 66 | Вопрос | У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
294 | 66 | Ответ | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет | 1
294 | 66 | Ответ | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет | 1
294 | 66 | Ответ | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года | 1
295 | 67 | Вопрос | В какие сроки должна проводиться очередная проверка знаний для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
295 | 67 | Ответ | Не реже одного раза в три года | 0
295 | 67 | Ответ | Не реже одного раза в два года | 0
295 | 67 | Ответ | Не реже одного раза в 18 месяцев | 1
295 | 67 | Ответ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 1
296 | 68 | Вопрос | Как часто должна проводиться очередная проверка знаний для административно-технического персонала, не связанного непосредственно с организацией эксплуатации и проведением работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
296 | 68 | Ответ | Не реже одного раза в три года | 1
296 | 68 | Ответ | Не реже одного раза в четыре года | 1
296 | 68 | Ответ | Не реже одного раза в 48 месяцев | 0
296 | 68 | Ответ | Не чаще одного раза в 12 месяцев | 0
297 | 69 | Вопрос | Каким образом следует устанавливать дату очередной проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
297 | 69 | Ответ | В зависимости от категории персонала потребителя и даты последней проверки знаний | 1
297 | 69 | Ответ | Спустя 12 месяцев с даты последней проверки знаний | 0
297 | 69 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
298 | 70 | Вопрос | При выполнении каких условий проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, допускается не проводить, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
298 | 70 | Ответ | С даты проверки знаний работника по месту основной работы, связанной с эксплуатацией электроустановок, прошло не более 6 месяцев | 0
298 | 70 | Ответ | Энергоемкость электроустановок и их сложность у потребителя, у которого работник трудится по совместительству, не выше, чем по месту основной работы такого работника | 0
298 | 70 | Ответ | У потребителя отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В | 0
298 | 70 | Ответ | Всех перечисленных условий одновременно | 1
299 | 71 | Вопрос | Какая комиссия проводит проверку знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
299 | 71 | Ответ | Комиссия родственной организации | 0
299 | 71 | Ответ | Территориальная комиссия Ростехнадзора | 1
299 | 71 | Ответ | Комиссия в образовательных учреждениях, без привлечения инспектора Ростехнадзора | 0
299 | 71 | Ответ | Ответственному за электрохозяйство разрешается единолично проводить проверку знаний | 0
300 | 72 | Вопрос | Какое максимальное напряжение должны иметь распределительные электрические сети, к которым могут присоединяться источники сварочного тока, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
300 | 72 | Ответ | 660 В | 1
300 | 72 | Ответ | 400 В | 0
300 | 72 | Ответ | 1000 В | 0
301 | 73 | Вопрос | Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал потребителя, на балансе которого находится электросварочная установка, выполняющий присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
301 | 73 | Ответ | Не ниже III | 1
301 | 73 | Ответ | IV | 0
301 | 73 | Ответ | V | 0
302 | 74 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «электропроводка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
302 | 74 | Ответ | Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов | 1
302 | 74 | Ответ | Совокупность кабелей и связанных с ними устройств, таких как выключатели, распределительные щиты, розетки и осветительные приборы в здании | 0
302 | 74 | Ответ | Система электрических кабелей и компонентов, используемых для потребления электроэнергии | 0
303 | 75 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «электросварочные установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
303 | 75 | Ответ | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | 1
303 | 75 | Ответ | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | 0
303 | 75 | Ответ | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | 0
304 | 76 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «электроустановка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
304 | 76 | Ответ | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | 1
304 | 76 | Ответ | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | 0
304 | 76 | Ответ | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | 0
305 | 77 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «электротермические установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
305 | 77 | Ответ | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | 0
305 | 77 | Ответ | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | 1
305 | 77 | Ответ | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | 0
306 | 78 | Вопрос | Для каких целей предусматривается блокировка электротехнического изделия (устройства), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
306 | 78 | Ответ | Исключительно в целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний | 0
306 | 78 | Ответ | В целях исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением | 0
306 | 78 | Ответ | В целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением | 1
307 | 79 | Вопрос | Что собой представляет блокировка электротехнического изделия (устройства), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
307 | 79 | Ответ | Электротехническое изделие (устройство), предназначенное для предотвращения или ограничения выполнения операций частями изделия при определенных состояниях | 0
307 | 79 | Ответ | Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения выполнения операций частями изделия при изменении положений других частей изделия, находящихся по напряжением | 0
307 | 79 | Ответ | Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения или ограничения выполнения операций одними частями изделия при определенных состояниях или положениях других частей изделия в целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением | 1
308 | 80 | Вопрос | Какое определение термина «дуговая электропечь» является верным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?
308 | 80 | Ответ | Электропечь, в которой металл плавится за счет тепла от электрической дуги, горящей между электродами и металлом или между электродами | 1
308 | 80 | Ответ | Устройство промышленного назначения, в котором в результате сгорания топлива выделяется тепло | 0
308 | 80 | Ответ | Вертикально расположенная печь шахтного типа для выплавки чугуна и ферросплавов из железорудного сырья | 0
309 | 1 | Вопрос | Какие помещения называются сухими, согласно Правилам устройства электроустановок?
309 | 1 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% | 1
309 | 1 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75% | 1
309 | 1 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70% | 1
309 | 1 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 65% | 0
310 | 2 | Вопрос | Какие помещения относятся к влажным, согласно Правилам устройства электроустановок?
310 | 2 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75% | 1
310 | 2 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха в пределах 80% | 0
310 | 2 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90% | 1
310 | 2 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% | 0
311 | 3 | Вопрос | Какие помещения называются сырыми, согласно Правилам устройства электроустановок?
311 | 3 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% | 1
311 | 3 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75% | 1
311 | 3 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70% | 1
311 | 3 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 65% | 1
312 | 4 | Вопрос | Каким образом классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок?
312 | 4 | Ответ | Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью | 0
312 | 4 | Ответ | Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения | 1
312 | 4 | Ответ | Неопасные, опасные и особо опасные помещения | 0
312 | 4 | Ответ | Неопасные, малоопасные, опасные и особо опасные помещения | 0
313 | 5 | Вопрос | Каким образом должны быть обозначены нулевые рабочие (нейтральные) проводники в электроустановках, согласно Правилам устройства электроустановок?
313 | 5 | Ответ | Буквой N и голубым цветом | 1
313 | 5 | Ответ | Буквой N и белым цветом | 1
313 | 5 | Ответ | Буквой Н и голубым цветом | 1
313 | 5 | Ответ | Буквой Н и серым цветом | 0
314 | 6 | Вопрос | Каким образом обозначаются проводники защитного заземления, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, согласно Правилам устройства электроустановок?
314 | 6 | Ответ | Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов | 1
314 | 6 | Ответ | Обозначаются RE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины белого и зеленого цветов | 1
314 | 6 | Ответ | Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и белого цветов | 1
315 | 7 | Вопрос | Каким цветом должны быть обозначены шины переменного трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок?
315 | 7 | Ответ | Шины фазы A - зеленым, фазы B - желтым, фазы C - красным цветом | 1
315 | 7 | Ответ | Шины фазы A - зеленым, фазы B - красным, фазы C - желтым цветом | 0
315 | 7 | Ответ | Шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом | 1
315 | 7 | Ответ | Шины фазы A - красным, фазы B - зеленым, фазы C - желтым цветом | 0
316 | 8 | Вопрос | Как обозначаются шины при переменном однофазном токе, согласно Правилам устройства электроустановок?
316 | 8 | Ответ | Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом | 1
316 | 8 | Ответ | Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - зеленым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом | 1
316 | 8 | Ответ | Шина А, присоединенная к концу обмотки источника питания, - синим цветом, шина В, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом | 1
316 | 8 | Ответ | Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - голубым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом | 1
317 | 9 | Вопрос | Как обозначаются шины при постоянном токе, согласно Правилам устройства электроустановок?
317 | 9 | Ответ | Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом | 1
317 | 9 | Ответ | Положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом | 1
317 | 9 | Ответ | Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом | 1
317 | 9 | Ответ | Положительная шина (+) - желтым цветом, отрицательная (-) - зеленым и нулевая рабочая M - голубым цветом | 1
318 | 10 | Вопрос | Какое устройство называется приемником электрической энергии (электроприемником), согласно Правилам устройства электроустановок?
318 | 10 | Ответ | Распределительное устройство, предназначенное для обеспечения потребителей электрической энергией | 0
318 | 10 | Ответ | Подстанция, работающая на определенной территории | 0
318 | 10 | Ответ | Электроустановка, предназначенная для обеспечения потребителей электрической энергией | 0
318 | 10 | Ответ | Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии | 1
319 | 11 | Вопрос | Какое оборудование называется потребителем электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок?
319 | 11 | Ответ | Электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса передачи и распределения электрической энергии | 0
319 | 11 | Ответ | Электрические и тепловые сети, связанные общностью режимов в непрерывном процессе преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии | 0
319 | 11 | Ответ | Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории | 1
319 | 11 | Ответ | Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок, связанных общностью технологических процессов | 0
320 | 12 | Вопрос | Какой режим работы называется нормальным режимом потребителя электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок?
320 | 12 | Ответ | Режим, при котором обеспечиваются средние значения параметров его работы | 1
320 | 12 | Ответ | Режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы | 1
320 | 12 | Ответ | Режим, при котором обеспечиваются максимальные значения параметров его работы | 1
320 | 12 | Ответ | Режим, при котором обеспечиваются минимальные значения параметров его работы | 1
321 | 13 | Вопрос | Какой источник питания называется независимым источником питания, согласно Правилам устройства электроустановок?
321 | 13 | Ответ | Источник питания, на котором сохраняется напряжение в нормальном режиме, при исчезновении его на другом или других источниках питания | 0
321 | 13 | Ответ | Источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания | 1
321 | 13 | Ответ | Аппарат, агрегат и др., предназначенный для независимого преобразования электрической энергии в другой вид энергии | 0
321 | 13 | Ответ | Электрическая часть энергосистемы, питающая приемники электрической энергии, размещающиеся на определенной территории | 0
322 | 14 | Вопрос | Каким образом должны рассматриваться внешнее и внутреннее электроснабжение при проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок, согласно Правилам устройства электроустановок?
322 | 14 | Ответ | Раздельно, с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования | 1
322 | 14 | Ответ | Раздельно, без учета возможностей и целесообразности технологического резервирования | 0
322 | 14 | Ответ | В комплексе, с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования | 1
322 | 14 | Ответ | В комплексе, без учета возможностей и целесообразности технологического резервирования | 1
323 | 15 | Вопрос | Какие параметры следует учитывать при решении вопросов технологического резервирования, согласно Правилам устройства электроустановок?
323 | 15 | Ответ | Заданные значения параметров для всех элементов электроустановок | 0
323 | 15 | Ответ | Наличие питания от независимого источника у каждой из секций или систем шин | 0
323 | 15 | Ответ | Режим потребителя электрической энергии, а также наличие связи, автоматически отключающейся, при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин | 0
323 | 15 | Ответ | Перегрузочную способность элементов электроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании | 1
324 | 16 | Вопрос | При каких режимах заземления нейтрали может предусматриваться работа электрических сетей напряжением 110 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок?
324 | 16 | Ответ | При режимах с глухозаземленной либо с заземленной через резистор нейтралью | 0
324 | 16 | Ответ | При режимах с глухозаземленной либо с эффективно заземленной нейтралью | 1
324 | 16 | Ответ | При режимах с изолированной (незаземленной) либо с заземленной через дугогасящий реактор нейтралью | 0
324 | 16 | Ответ | При режимах с изолированной (незаземленной) либо с эффективно заземленной нейтралью | 1
325 | 17 | Вопрос | При каком режиме заземления нейтрали должны работать электрические сети напряжением 220 кВ и выше, согласно Правилам устройства электроустановок?
325 | 17 | Ответ | При режиме с эффективно заземленной нейтралью | 0
325 | 17 | Ответ | При режиме с глухозаземленной нейтралью | 1
325 | 17 | Ответ | При режиме с заземленной через дугогасящий реактор нейтралью | 0
325 | 17 | Ответ | При режиме с заземленной через резистор нейтралью | 0
326 | 18 | Вопрос | На основании каких параметров, документов или требований определяются категории электроприемников по надежности электроснабжения в процессе проектирования системы электроснабжения, согласно Правилам устройства электроустановок?
326 | 18 | Ответ | На основании загруженности электрической сети и перегрузочной способности элементов электроприемников | 0
326 | 18 | Ответ | На основании возможности технологического резервирования и текущего режима, в котором находится потребитель электрической энергии | 0
326 | 18 | Ответ | На основании нормативной документации и технологической части проекта | 1
326 | 18 | Ответ | На основании требований соответствующих глав Правилам устройств электроустановок и применяющегося режима заземления нейтралей | 0
327 | 19 | Вопрос | К какой категории относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров, согласно Правилам устройства электроустановок?
327 | 19 | Ответ | Первой категории | 0
327 | 19 | Ответ | Особой группе первой категории | 1
327 | 19 | Ответ | Второй категории | 0
327 | 19 | Ответ | Третьей категории | 0
328 | 20 | Вопрос | Какое минимальное количество независимых взаимно резервирующих источников питания должно обеспечивать электроэнергией электроприемники первой категории в нормальных режимах, если перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания, согласно Правилам устройства электроустановок?
328 | 20 | Ответ | Два источника питания | 1
328 | 20 | Ответ | Три источника питания | 0
328 | 20 | Ответ | Четыре источника питания | 0
328 | 20 | Ответ | Шесть источников питания | 0
329 | 21 | Вопрос | Какое минимальное количество источников питания должно обеспечивать электроэнергией электроприемники третьей категории в нормальных режимах при условии, что перерывы электроснабжения необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток, согласно Правилам устройства электроустановок?
329 | 21 | Ответ | Один источник питания | 1
329 | 21 | Ответ | Два источника питания | 0
329 | 21 | Ответ | Три источника питания | 0
329 | 21 | Ответ | Четыре источника питания | 0
330 | 22 | Вопрос | Что представляет собой система ТN для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок?
330 | 22 | Ответ | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении | 0
330 | 22 | Ответ | Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | 1
330 | 22 | Ответ | Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены | 0
331 | 23 | Вопрос | Что представляет собой система TN-C для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок?
331 | 23 | Ответ | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении | 1
331 | 23 | Ответ | Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | 0
331 | 23 | Ответ | Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены | 0
331 | 23 | Ответ | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | 1
332 | 24 | Вопрос | Что представляет собой система TN-S для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок?
332 | 24 | Ответ | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении | 1
332 | 24 | Ответ | Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | 0
332 | 24 | Ответ | Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены | 0
332 | 24 | Ответ | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | 1
333 | 25 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «глухозаземленная нейтраль», согласно Правилам устройства электроустановок?
333 | 25 | Ответ | Нейтраль трансформатора или генератора, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов | 0
333 | 25 | Ответ | Нейтраль трансформатора или генератора, неприсоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств | 0
333 | 25 | Ответ | Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству | 1
334 | 26 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «защита от прямого прикосновения», согласно Правилам устройства электроустановок?
334 | 26 | Ответ | Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции | 0
334 | 26 | Ответ | Защита людей или животных от электрического контакта с открытыми проводящими частями | 0
334 | 26 | Ответ | Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением | 1
335 | 27 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «защита при косвенном прикосновении», согласно Правилам устройства электроустановок?
335 | 27 | Ответ | Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции | 1
335 | 27 | Ответ | Защита от напряжения, возникающего при стекании тока с заземлителя в землю, между точкой ввода тока в заземлитель и зоной нулевого потенциала | 0
335 | 27 | Ответ | Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением | 0
336 | 28 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок?
336 | 28 | Ответ | Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки | 0
336 | 28 | Ответ | Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду | 1
336 | 28 | Ответ | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0
337 | 29 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «искусственный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок?
337 | 29 | Ответ | Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления | 1
337 | 29 | Ответ | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 0
337 | 29 | Ответ | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0
338 | 30 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «естественный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок?
338 | 30 | Ответ | Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду | 0
338 | 30 | Ответ | Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки | 0
338 | 30 | Ответ | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 1
339 | 31 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «заземление», согласно Правилам устройства электроустановок?
339 | 31 | Ответ | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 1
339 | 31 | Ответ | Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки | 0
339 | 31 | Ответ | Заземление, выполняемое в целях электробезопасности | 0
340 | 32 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «защитное заземление», согласно Правилам устройства электроустановок?
340 | 32 | Ответ | Заземление, выполняемое в целях электробезопасности | 1
340 | 32 | Ответ | Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки | 0
340 | 32 | Ответ | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 0
341 | 33 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «основная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок?
341 | 33 | Ответ | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током | 0
341 | 33 | Ответ | Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая, в том числе, защиту от прямого прикосновения | 1
341 | 33 | Ответ | Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, для защиты при косвенном прикосновении | 0
342 | 34 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «двойная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок?
342 | 34 | Ответ | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции | 1
342 | 34 | Ответ | Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении | 0
342 | 34 | Ответ | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции | 0
343 | 35 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «усиленная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок?
343 | 35 | Ответ | Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении | 0
343 | 35 | Ответ | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценная двойной изоляции | 1
343 | 35 | Ответ | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции | 0
344 | 36 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «защитное электрическое разделение цепей», согласно Правилам устройства электроустановок?
344 | 36 | Ответ | Защитное разделение электрических цепей в электроустановке | 0
344 | 36 | Ответ | Отделение одной электрической цепи от другой с помощью основной изоляции и защитного экрана | 0
344 | 36 | Ответ | Отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ при помощи: двойной изоляции, основной изоляции и защитного экрана, усиленной изоляции | 1
345 | 37 | Вопрос | Какое сопротивление должно иметь в любое время года заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, согласно Правилам устройства электроустановок?
345 | 37 | Ответ | Не более 10 Ом | 1
345 | 37 | Ответ | Не менее 50 кОм | 0
345 | 37 | Ответ | Не более 0,5 Ом | 1
345 | 37 | Ответ | Не более 5 Ом | 1
346 | 38 | Вопрос | Каким образом для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству, согласно Правилам устройства электроустановок?
346 | 38 | Ответ | Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования | 1
346 | 38 | Ответ | Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,4 м и на расстоянии не менее 5 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования | 1
346 | 38 | Ответ | Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,3 м и на расстоянии не более 10 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования | 1
347 | 39 | Вопрос | Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены выводы источника трансформатора, при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок?
347 | 39 | Ответ | Не более 10 Ом | 1
347 | 39 | Ответ | Не более 4 Ом | 1
347 | 39 | Ответ | Не более 6 Ом | 1
347 | 39 | Ответ | Не более 8 Ом | 1
348 | 40 | Вопрос | Какие дополнительные мероприятия при сооружении искусственных заземлителей в районах с большим удельным сопротивлением земли рекомендуется осуществлять в районах многолетней мерзлоты, согласно Правилам устройства электроустановок?
348 | 40 | Ответ | Применять искусственную обработку грунта с целью снижения его удельного сопротивления, если другие способы не могут быть применены или не дают необходимого эффекта | 0
348 | 40 | Ответ | Осуществлять устройство выносных заземлителей, если вблизи (до 2 км) от электроустановки есть места с меньшим удельным сопротивлением земли | 0
348 | 40 | Ответ | Помещать заземлители в непромерзающие водоемы и талые зоны | 1
349 | 41 | Вопрос | Какие трубы или трубопроводы могут быть использованы в качестве естественных заземлителей, согласно Правилам устройства электроустановок?
349 | 41 | Ответ | Металлические трубы водопровода, проложенные в земле | 1
349 | 41 | Ответ | Трубопроводы канализации | 0
349 | 41 | Ответ | Трубопроводы центрального отопления | 0
349 | 41 | Ответ | Любые из перечисленных труб или трубопроводов | 0
350 | 42 | Вопрос | Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из алюминия, согласно Правилам устройства электроустановок?
350 | 42 | Ответ | 75 мм2 | 0
350 | 42 | Ответ | 16 мм2 | 1
350 | 42 | Ответ | 10 мм2 | 0
351 | 43 | Вопрос | Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из стали, согласно Правилам устройства электроустановок?
351 | 43 | Ответ | 75 мм2 | 1
351 | 43 | Ответ | 16 мм2 | 0
351 | 43 | Ответ | 10 мм2 | 0
352 | 44 | Вопрос | Какие открытые проводящие части электроустановок могут использоваться в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1000, согласно Правилам устройства электроустановок?
352 | 44 | Ответ | Стальные трубы электропроводок | 1
352 | 44 | Ответ | Свинцовые оболочки проводов и кабелей | 0
352 | 44 | Ответ | Водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок | 0
352 | 44 | Ответ | Трубы канализации и центрального отопления | 0
353 | 45 | Вопрос | Какие изделия допускается использовать в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок?
353 | 45 | Ответ | Металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей | 0
353 | 45 | Ответ | Водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок | 0
353 | 45 | Ответ | Трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления | 0
353 | 45 | Ответ | Открытые проводящие части электроустановок: металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления | 1
354 | 46 | Вопрос | Какие изделия не допускается использовать в качестве РЕ-проводников, согласно Правилам устройства электроустановок?
354 | 46 | Ответ | Металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей | 1
354 | 46 | Ответ | Специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей | 0
354 | 46 | Ответ | Открытые проводящие части электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей | 0
355 | 47 | Вопрос | Каким должно быть минимальное сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников, согласно Правилам устройства электроустановок?
355 | 47 | Ответ | 2,5 мм2 | 0
355 | 47 | Ответ | 4 мм2 | 0
355 | 47 | Ответ | 8 мм2 | 0
355 | 47 | Ответ | 14 мм2 | 0
355 | 47 | Ответ | 16 мм2 | 1
356 | 48 | Вопрос | Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии механической защиты, согласно Правилам устройства электроустановок?
356 | 48 | Ответ | 2,5 мм2 | 1
356 | 48 | Ответ | 4 мм2 | 0
356 | 48 | Ответ | 16 мм2 | 0
357 | 49 | Вопрос | Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии отсутствии защиты, согласно Правилам устройства электроустановок?
357 | 49 | Ответ | 2,5 мм2 | 0
357 | 49 | Ответ | 4 мм2 | 1
357 | 49 | Ответ | 16 мм2 | 0
358 | 50 | Вопрос | Каким должно быть минимальное сечение медных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок?
358 | 50 | Ответ | 6 мм2 | 1
358 | 50 | Ответ | 50 мм2 | 0
358 | 50 | Ответ | 20 мм2 | 0
358 | 50 | Ответ | 10 мм2 | 0
359 | 51 | Вопрос | Каким должно быть минимальное сечение алюминиевых проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок?
359 | 51 | Ответ | 6 мм2 | 1
359 | 51 | Ответ | 50 мм2 | 0
359 | 51 | Ответ | 16 мм2 | 1
359 | 51 | Ответ | 10 мм2 | 0
360 | 52 | Вопрос | Каким должно быть минимальное сечение стальных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок?
360 | 52 | Ответ | 6 мм2 | 0
360 | 52 | Ответ | 50 мм2 | 1
360 | 52 | Ответ | 16 мм2 | 0
360 | 52 | Ответ | 10 мм2 | 0
361 | 53 | Вопрос | Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников, и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям, согласно Правилам устройства электроустановок?
361 | 53 | Ответ | Только при помощи сварки | 0
361 | 53 | Ответ | При помощи болтовых соединений или сварки | 1
361 | 53 | Ответ | При помощи болтовых соединений или гибких проводников | 0
362 | 54 | Вопрос | Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники, согласно Правилам устройства электроустановок?
362 | 54 | Ответ | Автоматическое отключение питания | 0
362 | 54 | Ответ | Защитное электрическое разделение цепей | 0
362 | 54 | Ответ | Сверхнизкое напряжение | 0
362 | 54 | Ответ | Двойная изоляция | 0
362 | 54 | Ответ | Любая из перечисленных мер защиты, в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током | 1
363 | 55 | Вопрос | Какое минимальное количество подвесных тарельчатых изоляторов должно быть в поддерживающих и натяжных гирляндах на воздушной линии электропередачи напряжением 6-20 кВ, независимо от материала опор, согласно Правилам устройства электроустановок?
363 | 55 | Ответ | Не менее двух | 1
363 | 55 | Ответ | Не менее четырех | 0
363 | 55 | Ответ | Не менее трех | 0
363 | 55 | Ответ | Не менее пяти | 0
364 | 56 | Вопрос | Совместная прокладка каких проводов и кабелей не допускается в стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий, согласно Правилам устройства электроустановок?
364 | 56 | Ответ | Силовых и контрольных кабелей цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов, связанных технологическим процессом | 0
364 | 56 | Ответ | Взаиморезервируемых проводов и кабелей | 1
364 | 56 | Ответ | Проводов и кабелей цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе, не более восьми | 0
364 | 56 | Ответ | Проводов и кабелей осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В, при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу | 0
365 | 57 | Вопрос | Какое требование должно быть выполнено при прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах, согласно Правилам устройства электроустановок?
365 | 57 | Ответ | Запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения | 0
365 | 57 | Ответ | Возможность замены проводов и кабелей | 1
365 | 57 | Ответ | Доступность проводов и кабелей для осмотра и ремонта | 0
366 | 58 | Вопрос | Какие требования должны учитываться при выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей, согласно Правилам устройства электроустановок?
366 | 58 | Ответ | Требования охраны окружающей среды | 0
366 | 58 | Ответ | Требования электробезопасности и пожарной безопасности | 1
366 | 58 | Ответ | Требования главного энергетика и технолога проектной и эксплуатирующей организации | 0
367 | 59 | Вопрос | Какие провода следует применять при наличии масел и эмульсий в местах их прокладки, согласно Правилам устройства электроустановок?
367 | 59 | Ответ | Защищенные провода в оболочке из трудносгораемых материалов | 0
367 | 59 | Ответ | Провода с маслостойкой изоляцией | 1
367 | 59 | Ответ | Провода с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной или синтетической пряжи | 0
368 | 60 | Вопрос | На каком расстоянии на кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, должны располагаться бирки, согласно Правилам устройства электроустановок?
368 | 60 | Ответ | Не реже чем через каждые 50 м | 1
368 | 60 | Ответ | Не реже чем через каждые 100 м | 1
368 | 60 | Ответ | Не реже чем через каждые 150 м | 1
368 | 60 | Ответ | Не реже чем через каждые 200 м | 1
369 | 61 | Вопрос | Какое максимальное количество силовых кабелей рекомендуется прокладывать в одной траншее, при прокладке в земле кабельных линий до 35 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок?
369 | 61 | Ответ | 6 силовых кабелей | 1
369 | 61 | Ответ | 8 силовых кабелей | 1
369 | 61 | Ответ | 10 силовых кабелей | 1
369 | 61 | Ответ | 12 силовых кабелей | 1
370 | 62 | Вопрос | Какое минимальное расстояние должно соблюдаться между группами кабелей, проложенных в отдельных траншеях, для кабельных линий до 35 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок?
370 | 62 | Ответ | 0,2 м | 0
370 | 62 | Ответ | 0,4 м | 0
370 | 62 | Ответ | 0,5 м | 1
370 | 62 | Ответ | 0,1 м | 0
371 | 63 | Вопрос | При каком количестве силовых кабелей, идущих в одном направлении, рекомендуется их прокладка в туннелях, по эстакадам и в галереях, согласно Правилам устройства электроустановок?
371 | 63 | Ответ | Менее 5 | 0
371 | 63 | Ответ | Не более 10 | 0
371 | 63 | Ответ | Более 20 | 1
371 | 63 | Ответ | Не менее 15 | 0
372 | 64 | Вопрос | В каких местах должна применяется прокладка кабелей в блоках, согласно Правилам устройства электроустановок?
372 | 64 | Ответ | Только в местах пересечений с железнодорожными путями | 0
372 | 64 | Ответ | Только в местах пересечений с железнодорожными проездами | 0
372 | 64 | Ответ | Только в местах, где существует вероятность разлива металла | 0
372 | 64 | Ответ | Во всех перечисленных местах | 1
373 | 65 | Вопрос | Каким должно быть минимальное расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений, согласно Правилам устройства электроустановок?
373 | 65 | Ответ | 0,4 м | 0
373 | 65 | Ответ | 0,5 м | 0
373 | 65 | Ответ | 0,6 м | 1
373 | 65 | Ответ | 0,3 м | 0
374 | 66 | Вопрос | Каким должно быть минимальное расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода при прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом, согласно Правилам устройства электроустановок?
374 | 66 | Ответ | Не менее 0,5 м | 0
374 | 66 | Ответ | Не менее 1,0 м | 1
374 | 66 | Ответ | Не менее 2,0 м | 1
374 | 66 | Ответ | Не менее 1,5 м | 0
375 | 67 | Вопрос | В каком случае допускается переход кабелей из блоков в землю без кабельных колодцев, согласно Правилам устройства электроустановок?
375 | 67 | Ответ | При числе кабелей до 10 и напряжении не выше 35 кВ | 1
375 | 67 | Ответ | При числе кабелей более 10 и напряжением выше 35 кВ | 1
375 | 67 | Ответ | Не допускается без кабельных колодцев осуществлять переход кабелей из блоков в землю | 0
376 | 68 | Вопрос | Какими перекрытиями должны перекрываться кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок?
376 | 68 | Ответ | Съемными несгораемыми плитами | 1
376 | 68 | Ответ | Рифленой сталью | 0
376 | 68 | Ответ | Деревянными щитами с паркетом, защищенными снизу асбестом и по асбесту жестью | 0
376 | 68 | Ответ | Пластиковыми перекрытиями | 0
377 | 69 | Вопрос | Каким должно быть минимальное расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами при прокладке кабельных линий в производственных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок?
377 | 69 | Ответ | Не менее 0,25 м | 1
377 | 69 | Ответ | Не менее 0,5 м | 1
377 | 69 | Ответ | Не менее 0,8 м | 1
377 | 69 | Ответ | Не менее 1,0 м | 0
378 | 70 | Вопрос | Каким должно быть минимальное расстояние при прокладке кабельных линий в производственных помещениях между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями, согласно Правилам устройства электроустановок?
378 | 70 | Ответ | Не менее 0,25 м | 0
378 | 70 | Ответ | Не менее 0,5 м | 0
378 | 70 | Ответ | Не менее 0,8 м | 0
378 | 70 | Ответ | Не менее 1,0 м | 1
379 | 71 | Вопрос | Какой тип опор устанавливается в местах изменения направления трассы воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок?
379 | 71 | Ответ | Промежуточные опоры | 0
379 | 71 | Ответ | Анкерные опоры | 0
379 | 71 | Ответ | Угловые опоры | 1
379 | 71 | Ответ | Концевые опоры | 0
380 | 72 | Вопрос | Какой тип опор устанавливается на прямых участках трассы воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок?
380 | 72 | Ответ | Промежуточные опоры | 1
380 | 72 | Ответ | Анкерные опоры | 0
380 | 72 | Ответ | Угловые опоры | 0
380 | 72 | Ответ | Концевые опоры | 0
381 | 73 | Вопрос | Какое определение соответствует термину питающая осветительная сеть, согласно Правилам устройства электроустановок?
381 | 73 | Ответ | Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита | 1
381 | 73 | Ответ | Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения | 0
381 | 73 | Ответ | Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников | 0
381 | 73 | Ответ | Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения | 0
382 | 74 | Вопрос | Какое определение соответствует термину распределительная сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок?
382 | 74 | Ответ | Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита | 0
382 | 74 | Ответ | Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения | 1
382 | 74 | Ответ | Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников | 0
382 | 74 | Ответ | Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения | 0
383 | 75 | Вопрос | Какое определение соответствует термину групповая сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок?
383 | 75 | Ответ | Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита | 0
383 | 75 | Ответ | Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения | 0
383 | 75 | Ответ | Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников | 1
383 | 75 | Ответ | Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения | 0
384 | 76 | Вопрос | Какое определение соответствует термину каскадная система управления наружным освещением является верным, согласно Правилам устройства электроустановок?
384 | 76 | Ответ | Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения | 1
384 | 76 | Ответ | Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков питающей или распределительной сети наружного освещения | 1
384 | 76 | Ответ | Система, осуществляющая одновременное включение (отключение) всех участков групповой сети наружного освещения | 1
384 | 76 | Ответ | Система, осуществляющая одновременное включение (отключение) всех участков питающей или распределительной сети наружного освещения | 0
385 | 77 | Вопрос | Светильники с какими лампами рекомендуется применять для аварийного освещения, согласно Правилам устройства электроустановок?
385 | 77 | Ответ | С ртутно-вольфрамовыми лампами или ртутными лампами типа ДРЛ | 0
385 | 77 | Ответ | С лампами накаливания или люминесцентными лампами | 1
385 | 77 | Ответ | Только с люминесцентными лампами | 0
385 | 77 | Ответ | Только с ртутно-вольфрамовыми лампами | 0
386 | 78 | Вопрос | Светильники какого класса защиты необходимо применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь не защищена устройством защитного отключения, согласно Правилам устройства электроустановок?
386 | 78 | Ответ | Класса защиты 0 или 1 | 1
386 | 78 | Ответ | Класса защиты 2 или 3 | 1
386 | 78 | Ответ | Только класса защиты 0 | 0
386 | 78 | Ответ | Только класса защиты 3 | 0
387 | 79 | Вопрос | Светильники какого минимального класса защиты допускается применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь защищена устройством защитного отключения, согласно Правилам устройства электроустановок?
387 | 79 | Ответ | Класса защиты 0 | 1
387 | 79 | Ответ | Класса защиты 1 | 1
387 | 79 | Ответ | Класса защиты 2 | 1
387 | 79 | Ответ | Класса защиты 3 | 1
388 | 80 | Вопрос | Какое напряжение должно применяться для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок?
388 | 80 | Ответ | Напряжение не выше 50 В | 1
388 | 80 | Ответ | Напряжение не выше 110 В | 1
388 | 80 | Ответ | Напряжение не выше 220 В | 1
388 | 80 | Ответ | Напряжение не выше 127 В | 1
389 | 81 | Вопрос | На какие виды делится аварийное освещение, согласно Правилам устройства электроустановок?
389 | 81 | Ответ | Дежурное освещение и эвакуационное освещение | 0
389 | 81 | Ответ | Общее освещение и сигнальное освещение | 0
389 | 81 | Ответ | Освещение безопасности и эвакуационное освещение | 1
389 | 81 | Ответ | Рабочее освещение и комбинированное освещение | 0
390 | 82 | Вопрос | Для каких целей предназначено освещение безопасности, согласно Правилам устройства электроустановок?
390 | 82 | Ответ | Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения | 1
390 | 82 | Ответ | Для освещение территории в нерабочее время | 0
390 | 82 | Ответ | Для установки вдоль границ территорий, охраняемых специальным персоналом | 0
390 | 82 | Ответ | Для обеспечения освещения вне производственных помещений | 0
391 | 83 | Вопрос | При каких значениях тока уставки защитного аппарата силовой цепи при питании светильника местного освещения от силовой цепи механизма или станка, для которых предназначен светильник, может не устанавливаться отдельный защитный аппарат в осветительной цепи, согласно Правилам устройства электроустановок?
391 | 83 | Ответ | Не более 50 А | 1
391 | 83 | Ответ | Не более 25 А | 1
391 | 83 | Ответ | Не более 30 А | 0
391 | 83 | Ответ | Не более 100 А | 0
392 | 84 | Вопрос | Какое оборудование может применяться для питания групп светильников вместо групповых щитков при использовании шинопроводов в качестве линий питающей осветительной сети, согласно Правилам устройства электроустановок?
392 | 84 | Ответ | Индивидуальные модульные учетно-распределительные щитки | 0
392 | 84 | Ответ | Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты | 0
392 | 84 | Ответ | Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты управления | 1
392 | 84 | Ответ | Присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты и управления | 1
393 | 85 | Вопрос | Для каких объектов должна обеспечиваться возможность местного управления освещением при централизованном управлении наружным освещением, согласно Правилам устройства электроустановок?
393 | 85 | Ответ | Населенных пунктов при количестве жителей до 20 тыс | 0
393 | 85 | Ответ | Населенных пунктов при количестве жителей более 50 тыс | 0
393 | 85 | Ответ | Промышленных предприятий | 1
394 | 86 | Вопрос | На какой максимальной высоте над уровнем пола должны устанавливаться светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц, согласно Правилам устройства электроустановок?
394 | 86 | Ответ | На высоте не более 3 м до низа светильника | 1
394 | 86 | Ответ | На высоте не более 6 м до узла крепления светильника | 0
394 | 86 | Ответ | На высоте не более 5 м до низа светильника | 1
394 | 86 | Ответ | На высоте не более 7 м до узла крепления светильника | 0
395 | 87 | Вопрос | На какой высоте должны устанавливаться штепсельные розетки на номинальный ток до 16 А и напряжение до 250 В в производственных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок?
395 | 87 | Ответ | На высоте не более 1,2 м, а при подводе проводов сверху не более 2,0 м | 0
395 | 87 | Ответ | На высоте 0,8-1,0 м, а при подводе проводов сверху не более 1,5 м | 1
395 | 87 | Ответ | На высоте не менее 1,5 м, а при подводе проводов сверху не более 1,8 м | 1
395 | 87 | Ответ | На высоте не менее 1,5 м, а при подводе проводов сверху не более 2,0 м | 0
396 | 88 | Вопрос | В каких случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов в жилых зданиях при выполнении в полном объеме санитарных требований по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами, согласно Правилам устройства электроустановок?
396 | 88 | Ответ | В любых случаях по согласованию с управляющей компанией или ТСЖ | 0
396 | 88 | Ответ | В любых случаях по согласованию с органами муниципальной власти | 0
396 | 88 | Ответ | В исключительных случаях по согласованию с жильцами | 0
396 | 88 | Ответ | В исключительных случаях по согласованию с органами государственного надзора | 1
397 | 89 | Вопрос | Каким должно быть минимальное расстояние от места установки вводного устройства, вводно-распределительного устройства или главного распределительного щита до трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), согласно Правилам устройства электроустановок?
397 | 89 | Ответ | Не менее 0,5 м | 0
397 | 89 | Ответ | Не менее 1,0 м | 1
397 | 89 | Ответ | Не менее 2,0 м | 1
397 | 89 | Ответ | Не менее 3,5 м | 0
398 | 90 | Вопрос | Каким должно быть минимальное сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, согласно Правилам устройства электроустановок?
398 | 90 | Ответ | Не менее 1,5 мм2 - при наличии механической защиты и 2 мм2 - при ее отсутствии | 1
398 | 90 | Ответ | Не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии | 1
398 | 90 | Ответ | Не менее 4 мм2 - при наличии механической защиты и 6 мм2 - при ее отсутствии | 1
398 | 90 | Ответ | Не менее 7,5 мм2 - при наличии механической защиты и 5,5 мм2 - при ее отсутствии | 1
399 | 91 | Вопрос | На какой ток должны устанавливаться штепсельные розетки с защитным контактом в зданиях при трехпроводной сети, согласно Правилам устройства электроустановок?
399 | 91 | Ответ | На ток не менее 10 А | 1
399 | 91 | Ответ | На ток не менее 20 А | 1
399 | 91 | Ответ | На ток не менее 30 А | 1
399 | 91 | Ответ | На ток не менее 50 А | 1
400 | 92 | Вопрос | На каком расстоянии от сварочного поста должен располагаться однопостовой источник сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок?
400 | 92 | Ответ | Не далее 10 м | 1
400 | 92 | Ответ | Не далее 15 м | 1
400 | 92 | Ответ | Не далее 5 м | 1
400 | 92 | Ответ | Не далее 20 м | 0
401 | 93 | Вопрос | Какое оборудование должно использоваться при присоединении переносной или передвижной электросварочной установки непосредственно к стационарной электрической сети, согласно Правилам устройства электроустановок?
401 | 93 | Ответ | Автоматический выключатель и предохранители | 0
401 | 93 | Ответ | Коммутационный и защитный аппараты (аппарат) с разборными или разъемными контактными соединениями | 1
401 | 93 | Ответ | Измерительный прибор | 0
402 | 94 | Вопрос | Какой максимально допустимой длины должен быть гибкий кабель, соединяющий источник сварочного тока и коммутационный аппарат, согласно Правилам устройства электроустановок?
402 | 94 | Ответ | Не больше 15 м | 1
402 | 94 | Ответ | Не больше 30 м | 0
402 | 94 | Ответ | Не больше 20 м | 0
402 | 94 | Ответ | Не больше 25 м | 1
403 | 95 | Вопрос | При каком напряжении шкафы комплектных устройств и корпуса сварочного оборудования (машин), имеющие неизолированные токоведущие части, должны быть оснащены блокировкой, обеспечивающей при открывании дверей (дверец) отключение от электрической сети устройств, находящихся внутри шкафа (корпуса), согласно Правилам устройства электроустановок?
403 | 95 | Ответ | Выше 24 В переменного или выше 60 В постоянного тока | 1
403 | 95 | Ответ | Выше 36 В переменного или выше 60 В постоянного тока | 1
403 | 95 | Ответ | Выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока | 1
403 | 95 | Ответ | Выше 12 В переменного или выше 48 В постоянного тока | 1
404 | 96 | Вопрос | В каком случае допускается располагать сварочные посты во взрыво- и пожароопасных зонах, согласно Правилам устройства электроустановок?
404 | 96 | Ответ | Не допускается ни в каком случае | 0
404 | 96 | Ответ | Только в период производства временных электросварочных работ, выполняемых с соблюдением требований, изложенных в типовой инструкции по организации безопасного ведения огневых работ на взрыво- и взрывопожароопасных объектах, утвержденной Госгортехнадзором России | 1
404 | 96 | Ответ | В период производства временных электросварочных работ по согласованию с территориальным управлением Госгортехнадзора России | 0
405 | 97 | Вопрос | Какие требования предъявляются к отдельному помещению для электросварочных установок, согласно Правилам устройства электроустановок?
405 | 97 | Ответ | Площадь отдельного помещения должна быть не менее 12 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост | 1
405 | 97 | Ответ | Площадь отдельного помещения должна быть не менее 10 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 3 м2 на каждый сварочный пост | 1
405 | 97 | Ответ | Площадь отдельного помещения должна быть не менее 16 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост | 1
406 | 98 | Вопрос | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок автоматической резки, напыления и плазменно-механической обработки, согласно Правилам устройства электроустановок?
406 | 98 | Ответ | 300 В | 0
406 | 98 | Ответ | 500 В | 1
406 | 98 | Ответ | 180 В | 0
406 | 98 | Ответ | 48 В | 0
407 | 99 | Вопрос | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок полуавтоматической резки или напыления, согласно Правилам устройства электроустановок?
407 | 99 | Ответ | 300 В | 1
407 | 99 | Ответ | 500 В | 0
407 | 99 | Ответ | 180 В | 0
407 | 99 | Ответ | 48 В | 0
408 | 100 | Вопрос | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок ручной резки, сварки или наплавки, согласно Правилам устройства электроустановок?
408 | 100 | Ответ | 300 В | 0
408 | 100 | Ответ | 500 В | 0
408 | 100 | Ответ | 180 В | 1
408 | 100 | Ответ | 48 В | 0
409 | 1 | Вопрос | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?
409 | 1 | Ответ | Непосредственно на месте происшествия | 0
409 | 1 | Ответ | В безопасном месте после перемещения пострадавшего с места происшествия | 0
409 | 1 | Ответ | Во время транспортировки пострадавшего в медицинскую организацию | 0
409 | 1 | Ответ | Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 1
410 | 2 | Вопрос | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?
410 | 2 | Ответ | При отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения | 0
410 | 2 | Ответ | При наличии наружных кровотечений, травмах, ранений и поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения | 0
410 | 2 | Ответ | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 1
410 | 2 | Ответ | Все ответы неверны | 0
411 | 3 | Вопрос | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?
411 | 3 | Ответ | По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни | 0
411 | 3 | Ответ | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 1
411 | 3 | Ответ | После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения | 0
411 | 3 | Ответ | Все ответы неверны | 0
412 | 4 | Вопрос | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?
412 | 4 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из порядка обнаружения пострадавших | 0
412 | 4 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 1
412 | 4 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из наличия видимых повреждений у пострадавших | 0
412 | 4 | Ответ | Все ответы неверны | 0
413 | 5 | Вопрос | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?
413 | 5 | Ответ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации | 1
413 | 5 | Ответ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 1
413 | 5 | Ответ | Подручные средства | 0
414 | 6 | Вопрос | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ?
414 | 6 | Ответ | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1
414 | 6 | Ответ | 1. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2. Определение наличия сознания у пострадавшего; 3. Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5. Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6. Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь | 0
414 | 6 | Ответ | 1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2. Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5. Нанести удар кулаком по грудине; 6. Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | 0
415 | 7 | Вопрос | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?
415 | 7 | Ответ | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1
415 | 7 | Ответ | 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего | 0
415 | 7 | Ответ | 1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест | 0
415 | 7 | Ответ | Все ответы неверны | 0
416 | 8 | Вопрос | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?
416 | 8 | Ответ | 1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой | 0
416 | 8 | Ответ | 1) пальцевое прижатие артерии; 2) наложение жгута; 3) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | 0
416 | 8 | Ответ | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 1
416 | 8 | Ответ | Все ответы неверны | 0
417 | 9 | Вопрос | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?
417 | 9 | Ответ | 1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот | 0
417 | 9 | Ответ | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 1
417 | 9 | Ответ | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0
417 | 9 | Ответ | Все ответы неверны | 0
418 | 10 | Вопрос | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220?
418 | 10 | Ответ | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1
418 | 10 | Ответ | 1)призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; 2)использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); 3)при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей | 0
418 | 10 | Ответ | Все ответы неверны | 0
418 | 10 | Ответ | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0
419 | 11 | Вопрос | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?
419 | 11 | Ответ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела | 0
419 | 11 | Ответ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 1
419 | 11 | Ответ | 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | 0
419 | 11 | Ответ | Все ответы неверны | 0
420 | 12 | Вопрос | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?
420 | 12 | Ответ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1
420 | 12 | Ответ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи | 0
420 | 12 | Ответ | 1)проведение осмотра груди; 2)проведение осмотра спины; 3)проведение осмотра живота и таза; 4)проведение осмотра конечностей | 0
420 | 12 | Ответ | Все ответы неверны | 0
421 | 13 | Вопрос | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?
421 | 13 | Ответ | Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом | 0
421 | 13 | Ответ | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 1
421 | 13 | Ответ | При эффектах воздействия низких температур - проведение термоизоляции и согревания | 0
421 | 13 | Ответ | При травмах, воздействиях излучения, высоких температур, химических веществ, укусах или ужаливаниях ядовитых животных - охлаждение | 0
510 | 53 | Вопрос | В соответствии с каким документом должны выполняться работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи от деревьев, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н?
510 | 53 | Ответ | По проекту производства работ, утвержденному руководителем организации (обособленного подразделения) | 0
510 | 53 | Ответ | Только по наряду-допуску | 0
510 | 53 | Ответ | По план-графику производства работ | 0
510 | 53 | Ответ | По наряду-допуску или распоряжению | 1
603 | 14 | Вопрос | На какой период допускается располагать сварочные посты во взрыво- и пожароопасных зонах, согласно Правилам устройства электроустановок?
603 | 14 | Ответ | Постоянно, по согласованию с энергонадзором | 0
603 | 14 | Ответ | Временно, по согласованию с главным энергетиком эксплуатирующей организации | 0
603 | 14 | Ответ | Только в период производства временных электросварочных работ, выполняемых с соблюдением установленных требований по организации безопасного ведения огневых работ на взрыво- и взрывопожароопасных объектах | 1